Pielikums Nr. 1
atklāta konkursa “Projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība apkures sistēmu atjaunošanai un katlu nomaiņai Līvānu novada pašvaldības objektos”,
identifikācijas Nr. LNP 2026/20, nolikumam 

[bookmark: _GoBack]PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

1.daļa 
Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam
“Esoša katla nomaiņa uz granulu katlu, t.sk. apkures sistēmas uzlabošana Jersikas pagasta pārvaldē (Administrācijas ēka)”
	Pasūtītājs:
	[bookmark: _Hlk83210195][bookmark: _Hlk83210214]Līvānu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

	Objekts:
	“Esoša katla nomaiņa uz granulu katlu, t.sk. apkures sistēmas uzlabošana Jersikas pagasta pārvaldē (Administrācijas ēka)”

	Ministru kabineta noteikumi:
	Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

	Projektējamā objekta adrese:
	Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315

	Nekustamā īpašuma īpašnieks:
	Līvānu novada pašvaldība

	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti: 
	Zemesgrāmatu apliecība  

	Kadastra apzīmējumi:

	76520030337 001

	Ēkas kopējā kurināmā platība:
	1 350,60 m²

	Būvniecības veids:
	Atjaunošana

	Būvniecības stadija:
	Paskaidrojuma raksts

	Būvvalde:
	Līvānu novada būvvalde

	Pielikumi:
	Pielikums Nr. 1 - Jersikas administrācijas ēkas zemesgrāmatas apliecības kopija;
Pielikums Nr. 2 - Jersika administrācijas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
Pielikums Nr. 3 Jersikas administrācijas ēkas energosertifikāts;
Pielikums Nr. 4 Speciālās specifikācijas;
Pielikums Nr. 5 Ekonomiskais aprēķins;
Pielikums Nr. 6 Jersikas administrācijas ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;
Pielikums Nr. 7 Apkures mezgla telpas.

	Projekta mērķis:
	Veicināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un bezemisiju tehnoloģijām (vai to kombinācijām) uzlabojot kopējo siltumapgādes infrastruktūras efektivitāti.
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju pēc Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.1. pasākuma “Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem. 

	Sasniedzamais rezultāts:
	1. Veikt projektēšanas darbus objekta “Esoša katla nomaiņa uz granulu katlu, t.sk. apkures sistēmas uzlabošana Jersikas pagasta pārvaldē (Administrācijas ēka)”  apkures sistēmas atjaunošanai, esošā katla nomaiņai uz granulu katlu.
2. Nodrošināt kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem un būvnormatīviem un veikt autoruzraudzības darbus objekta izbūves laikā, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
3. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar labo praksi. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visu nepieciešamo informāciju, tas ir, atjaunošanas risinājumus, tehniskos parametrus, norādot nozīmīgākās nianses u.c. informāciju, kas ir būtiska gan būvdarbu izmaksu noteikšanā, gan būvdarbu veikšanā. Risinājumus atspoguļot detalizēti, lai būvdarbu laikā, ja nepieciešams, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumus ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai ekonomiskākiem parametriem, bet ne sliktākiem.

	Darba uzdevuma nosacījumi

	Objekta izpēte:
	1. Veikt objekta detalizētu apsekošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pretendentam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā noteikts apsekot objektu dabā. 
2. Pretendentam par objekta apskati jāpaziņo vismaz vienu dienu iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu: evita.vasaraudze@livani.lv vai zvanot pa tālruni 25686379.
3. Pretendentam pašam jāpārbauda būvdarbu apjomu atbilstība situācijai objektā. Iespējamo neatbilstību risku Pretendents iekļauj piedāvājuma izcenojumos.

	Vispārējie norādījumi:
	1. [bookmark: _Hlk83809178]Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Līvānu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 310 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, Būvniecības likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 259 “Ēku  būvnoteikumi” , Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. un 2. pielikumu gadījumos, kur tas attiecināms un iespējams u.c. normatīvie akti, kas nepieciešami pilnvērtīgai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.
2. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar likumdošanā paredzētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī visām citām fiziskajām un juridiskajām personām, bez kuru saskaņojuma nav iespējama būvniecības ieceres dokumentācijas pilnvērtīga izstrāde un nodošana, atbilstoši normatīvajos dokumentos norādītajam. Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas tiktu akceptēts būvvaldē un pēc tās varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi veikt būvdarbus.
3. Būvniecības ieceres dokumentācijas tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt tikai attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.
4. Visiem objektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem, jāizmanto ekonomiski izdevīgākais un tehniski racionālākais risinājums, ciktāl iespējams.
5. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus attiecīgajās institūcijās pieprasa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.
6. Nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumus nodrošina Izpildītājs. 
7. Izpildītājam jāinformē Pasūtītāju par darba izpildes gaitu atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam. Izpildītājs var lūgt termiņa pagarinājumu tikai tad, ja tas ir racionāli pamatots, vai ar jauniem, projektēšanas uzdevumā un tajā minētajos normatīvajos aktos, un būvniecības normatīvos, iepriekš neatspoguļotiem, tehniskiem vai juridiskiem aspektiem, vai problēmjautājumiem saistīts, vai uz no Izpildītāja puses neatkarīgiem iemesliem balstīts un argumentēts, kā arī un noformēts rakstiski, tas ir, iesūtīts Pasūtītājam elektroniski vai papīra formātā.
8. Visi iesniedzamie dokumenti iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
9. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un Pasūtītāja dotajiem norādījumiem, kur Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja sniegtos risinājumus apstiprina tehniski un ekonomiski pamatotākos un atbilstošākos projektēšanas mērķim. Pasūtītāja dotie norādījumi ir saistoši Izpildītājam kā projektēšanas uzdevums. Dotie norādījumi Izpildītājam ir saistoši visā dokumentācijas izstrādes laikā. 


	Vispārējās prasības:
	1. Izstrādājot apkures katla nomaiņas risinājumus pārbūvēt esošo siltummezglu tiktāl, cik nepieciešams apkures katla un mezgla modernizācijai, pēc iespējas pielāgojot esošajām telpām un esošajai apkures sistēmai. 
2. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes Izpildītājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem organizēt projektēšanas sapulci, kurā tiek izrunātas  projekta prasības, kā arī būvobjekta esošā situācija un to pārbūves risinājumi. 
3. Projektējamā katla jaudas aprēķinos jānodrošina atbilstoša telpu temperatūra visu telpu kopējam ēkas lietošanas veidam, ņemot vērā ēkas platību, siltumizolācijas līmeni, telpu augstumu un klimata apstākļus.
4. Apkures sistēmai jāparedz balancējošo vārstu un noslēgarmatūras uztādīšana.
5. Risinājumos paredzēt veikt esošo cauruļvadu siltumizolāciju un esošā skursteņa oderēšanu. 
6. Projektētājam jāparedz 2. stāvā esošās apkures sistēmas vienkāršotā modernizācija. 
7. Granulu apkures katlam jābūt aprīkotam ar “dienas” granulu tvertni, kas pie nominālās jaudas jānodrošina automātisku darbība vismaz vienu diennakti. 
8. Granulu apkures katlu automātikai jānodrošina darbība atbilstoši āra gaisa temperatūrai, kā arī iespēja regulēt siltumnesēja temperatūru saskaņā ar ēku noslodzes un darbības laika grafiku. Sistēmā jāparedz iekštelpu temperatūras devēji (sensori) precīzākai apkures režīmu regulēšanai.
9. Paredzēt apkures sistēmas automatizāciju – katla un apkures sistēmas automātiskās vadības sistēmu ar attālināto vadību un monitoringu.
10. Paredzēt jaunu elektroinstalāciju un apgaismojumu.
11. Ja tehniski iespējams, paredzēt siltumenerģijas akumulācijas risinājumu.
12. Risinājumos paredzēt katlu telpas ventilācijas uzlabošanu, ja tas nepieciešams.
13. Risinājumos paredzēt jaunas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi apkures telpās, paredzot tās savienošanu ar ēkā esošo sistēmu ņemot vērā tehniskās iespējas, drošības prasības.
14. Risinājumos paredzēt ūdens sagatavošanas iekārtu, lai tiktu veikta kvalitatīva un atkaļķota ūdens padeve apkures sistēmai.
15. Projektēšanas uzdevumu skatīt kopā ar pievienotajiem pielikumiem.


	Materiāli:
	1. Projekta pielietotajiem materiāliem, norādītajām materiālu preču zīmēm (zīmoliem), standartiem jābūt saskaņā ar Latvijas un ES spēkā esošajiem standartiem, normatīviem un prasībām.
2. Visiem būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajiem materiāliem jāsakrīt ar BA un T norādītajiem materiāliem. Nav pieļaujams divi vai vairāki materiālu veidi, jeb nesakritības dokumentācijā.
3. Ja rodas materiālu nesakritības dokumentācijā, par primārajiem materiāliem tiek uzskatīti tie materiāli, kas norādīti būvniecības ieceres dokumentācijā.

	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs

	 Vispārīgā daļa:
	SA – Skaidrojošais apraksts (atbilstoši visām noteikumu un normatīvo aktu prasībām)

	
	AVK-A - Apkure

	
	UATS - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

	
	EL – Elektroinstalācija (iekšējā)

	
	SM - Siltummehānika

	Ekonomikas daļa:
	BA – Būvdarbu apjomu saraksts

	
	T – Izmaksu aprēķins

	
	DOP – Darbu organizēšanas projekts
Norādīt informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai  būvdarbu organizēšanai. Darba aizsardzības plāns.

	Nosacījumi:
	1. Risinājumos jāattēlo visas būtiskās detaļas, visi izmēri – garums, platums, diametrs, rādiuss, u.c. būtiskākās nianses. 
2. Visiem risinājumiem jābūt aprakstītiem tā, lai tie ir konstruktīvi secīgi saprotami. 

	Noformējums:
	1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" noteikumiem elektroniski vienā eksemplārā, paredzot elektronisku saskaņošanu un pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
2. Visi būvniecības ieceres dokumentācijas sējumi (aprēķini, grafiskie materiāli un teksta dokumenti) iesniedzami elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD, USB u.c.) DWG, Word, Excel un citos izmantotos formātos.
3. Lokālajās tāmēs vertikālajā kolonā “Darba nosaukums” jāsniedz pēc iespējas pilnīgāks veicamā darba apraksts; definētajiem būvmateriālu, izstrādājumu, iekārtu nosaukumiem jābūt identiskiem ar būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto informāciju.
4. Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”. Nav pieļaujama darbu apjomu noteikšana ar mērvienību “komplekts” (ja ir iespējams aprēķināt mērvienību skaitu, garumu, laukumu, tilpumu, svaru, u.c. aprēķināmus lielumus), izņemot LBN 501-17 punktā 8.2. noteikto mērvienību “izstrādājumu vai iekārtu komplekts – kpl” vai nosakot palīgmateriālu un montāžas materiālu daudzuma apjomu, kas aprēķināms kā % no veicamā darba kopējām izmaksām. 
5. Izmantot visās tabulās viena veida fontus (ieteicams Times New Roman, Arial vai Calibri).
6. Rasējumi jānoformē, jāizstrādā un jāiesniedz saskaņā ar LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" un pasūtītāja prasībām.
7. Darba rasējumi jāiesniedz parakstīti un noformēti atbilstoši LBN 202-18, kā arī ierakstītiem digitālā formātā (dokumenti - MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi –dwg formātā zwCAD vai autoCAD).

	Autoruzraudzība:
	1. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību Būvniecības ieceres risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi.
2. Autoruzraudzības cenu Izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā, kas netiek papildus precizēta pēc Objektu būvizmaksu precizēšanas.
3. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Izpildītājs bez papildus samaksas novērš konstatētās izstrādātās Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas, kā arī  bez papildus samaksas izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus, tai skaitā rasējumus un shēmas, ko papildus ir pieprasījis izstrādāt Pasūtītājs atbilstoši faktiskajai situācijai dabā.
4. Autoruzrauga pienākumi:
4.1. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt Izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas.
4.2. Autoruzraudzības periodā, pēc nepieciešamības, piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā vai attālināti.
4.3. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar būvuzraugu un Pasūtītāju.
5. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.

	Termiņi:
	1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas ieskaitot atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu.
2. Autoruzraudzību būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.



Sagatavoja:						Pārbaudīja:
Līvānu novada Centrālās pārvaldes 		               Līvānu novada Centrālas pārvaldes 
Plānošanas un attīstības nodaļas                                                Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas
Būvinženiere E. Vasaraudze				Energopārvaldnieks I. Krēsliņš 	


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 09.03.2026.



PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
2.daļa
Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam
“Esoša katla pielāgošana, t.sk. apkures sistēmas uzlabošana Sutru pagasta pārvaldē (Administrācijas ēka)”

	Pasūtītājs:
	Līvānu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

	Objekts:
	“Esoša katla pielāgošana, t.sk. apkures sistēmas uzlabošana Sutru pagasta pārvaldē (Administrācijas ēka)”

	Ministru kabineta noteikumi:
	Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

	Projektējamā objekta adrese:
	Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts , Līvānu novads, LV-5334

	Nekustamā īpašuma īpašnieks:
	Līvānu novada pašvaldība

	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti: 
	Zemesgrāmatu apliecība  

	Kadastra apzīmējumi:

	76820020096 001

	Ēkas kopējā kurināmā platība:
	2 698,80m2

	Būvniecības veids:
	Atjaunošana

	Būvniecības stadija:
	Paskaidrojuma raksts

	Būvvalde:
	Līvānu novada būvvalde

	Pielikumi:
	Pielikums Nr. 1 Sutru administratīvās ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
Pielikums Nr. 2 Sutru pagasta pārvaldes ēkas Zemesgrāmatas apliecības kopija;
Pielikums Nr. 3 Speciālās specifikācijas;
Pielikums Nr. 4 Ekonomiskais aprēķins;
Pielikums Nr. 5 Sutru administrācijas ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;
Pielikums Nr. 6 Apkures mezgla telpas.

	Projekta mērķis:
	Veicināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un bezemisiju tehnoloģijām (vai to kombinācijām) uzlabojot kopējo siltumapgādes infrastruktūras efektivitāti.
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju pēc Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.1. pasākuma “Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

	Sasniedzamais rezultāts:
	1. Veikt projektēšanas darbus objekta “Esoša katla pielāgošana, t.sk. apkures sistēmas uzlabošana Sutru pagasta pārvaldē (Administrācijas ēka)”
2. Nodrošināt kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem un būvnormatīviem un veikt autoruzraudzības darbus objekta izbūves laikā, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
3. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar labo praksi. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visu nepieciešamo informāciju, tas ir, atjaunošanas risinājumus, tehniskos parametrus, norādot nozīmīgākās nianses u.c. informāciju, kas ir būtiska gan būvdarbu izmaksu noteikšanā, gan būvdarbu veikšanā. Risinājumus atspoguļot detalizēti, lai būvdarbu laikā, ja nepieciešams, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumus ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai ekonomiskākiem parametriem, bet ne sliktākiem.

	Darba uzdevuma nosacījumi

	Objekta izpēte:
	1. Veikt objekta detalizētu apsekošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pretendentam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā noteikts apsekot objektu dabā. 
2. Pretendentam par objekta apskati jāpaziņo vismaz vienu dienu iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu: evita.vasaraudze@livani.lv vai zvanot pa tālruni 25686379.
3. Pretendentam pašam jāpārbauda būvdarbu apjomu atbilstība situācijai objektā. Iespējamo neatbilstību risku pretendents iekļauj piedāvājuma izcenojumos.

	Vispārējie norādījumi:
	1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Līvānu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Ministru kabineta noteikumi Nr. 310 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, Būvniecības likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 259 “Ēku  būvnoteikumi” Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. un 2. pielikumu gadījumos, kur tas attiecināms un iespējams u.c. normatīvie akti, kas nepieciešami pilnvērtīgai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.
2. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar likumdošanā paredzētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī visām citām fiziskajām un juridiskajām personām, bez kuru saskaņojuma nav iespējama būvniecības ieceres dokumentācijas pilnvērtīga izstrāde un nodošana, atbilstoši normatīvajos dokumentos norādītajam. Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas tiktu akceptēts būvvaldē un pēc tās varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi veikt būvdarbus.
3. Būvniecības ieceres dokumentācijas tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.
4. Visiem objektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem, jāizmanto ekonomiski izdevīgākais un tehniski racionālākais risinājums, ciktāl iespējams.
5. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus attiecīgajās institūcijās pieprasa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.
6. Nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumus nodrošina Izpildītājs.
7. Izpildītājam jāinformē Pasūtītāju par darba izpildes gaitu atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam. Izpildītājs var lūgt termiņa pagarinājumu tikai tad, ja tas ir racionāli pamatots, vai ar jauniem, projektēšanas uzdevumā un tajā minētajos normatīvajos aktos, un būvniecības normatīvos, iepriekš neatspoguļotiem, tehniskiem vai juridiskiem aspektiem, vai problēmjautājumiem saistīts, vai uz no Izpildītāja puses neatkarīgiem iemesliem balstīts un argumentēts, kā arī un noformēts rakstiski, tas ir, iesūtīts Pasūtītājam elektroniski vai papīra formātā.
8. Visi iesniedzamie dokumenti iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
9. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un Pasūtītāja dotajiem norādījumiem, kur Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja sniegtos risinājumus apstiprina tehniski un ekonomiski pamatotākos un atbilstošākos projektēšanas mērķim. Pasūtītāja dotie norādījumi ir saistoši Izpildītājam kā projektēšanas uzdevums. Dotie norādījumi Izpildītājam ir saistoši visā dokumentācijas izstrādes laikā. 

	Vispārējās prasības:
	1. Rast risinājumus esošā malkas katla modernizācijai, uzstādot koksnes granulu degli ar pelnu novadīšanu, pārbūvējot kurtuves durvis un pievienojot granulu “dienas” tvertni, kā arī nodrošinot kurināmā padevi ar šneku, maksimāli iekļaujoties tikai konkrēto telpu ietvaros. Granulu tvertnei pie nominālās jaudas jānodrošina automātiska darbība vismaz vienu diennakti.
2. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes Izpildītājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem organizēt projektēšanas sapulci, kurā tiek izrunātas  projekta prasības, kā arī būvobjekta esošā situācija un to atjaunošanas risinājumi. 
3. Apkures katlu automātikai jānodrošina darbība atbilstoši āra gaisa temperatūrai, kā arī iespēja regulēt siltumnesēja temperatūru saskaņā ar ēku noslodzes un darbības laika grafiku. Sistēmā jāparedz iekštelpu temperatūras devēji (sensori) precīzākai apkures režīmu regulēšanai.
4. Paredzēt apkures sistēmas automatizāciju – katla un apkures sistēmas automātiskās vadības sistēmu ar attālināto vadību un monitoringu.
5. Projektējamā katla jaudas aprēķinos jānodrošina atbalstoša telpu temperatūra visu telpu kopējam ēkas lietošanas veidam, ņemot vērā ēkas platību, siltumizolācijas līmeni, telpu augstumu un klimata apstākļus.
6. Pēc veiktajiem aprēķiniem piedāvāt Pasūtītājam ekonomiski visizdevīgāko un drošāko risinājumu – esošā katla degļa nomaiņai vai pietiekamas jaudas granulu apkures katla uzstādīšanu.
7. Projektēt balancējošo vārstu un noslēgarmatūras uzstādīšanu apkures sistēmai, nodrošinot 1. un 2. stāva (vai atsevišķas ēkas daļas) hidraulisko balansēšanu.
8. Risinājumos paredzēt veikt esošo cauruļvadu siltumizolāciju.
9. Risinājumos paredzēt katlu telpas ventilācijas uzlabošanu, ja tas nepieciešams.
10. Risinājumos paredzēt ūdens sagatavošanas iekārtu, lai tiktu veikta kvalitatīva un atkaļķota ūdens padeve apkures sistēmai. 
11. Paredzēt jaunu elektroinstalāciju un apgaismojumu.
12. Risinājumos paredzēt jaunas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi apkures telpās, paredzot tās savienošanu ar ēkā esošo sistēmu ņemot vērā tehniskās iespējas, drošības prasības. 
13. Ja tehniski iespējams, paredzēt siltumenerģijas akumulācijas risinājumu.
14. Projektēšanas uzdevumu skatīt kopā ar pievienotajiem pielikumiem.

	Materiāli:
	1. Projekta pielietotajiem materiāliem, norādītajām materiālu preču zīmēm (zīmoliem), standartiem jābūt saskaņā ar Latvijas un ES spēkā esošajiem standartiem, normatīviem un prasībām.
2. Visiem būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajiem materiāliem jāsakrīt ar BA un T norādītajiem materiāliem. Nav pieļaujams divi vai vairāki materiālu veidi, jeb nesakritības dokumentācijā.
3. Ja rodas materiālu nesakritības dokumentācijā, par primārajiem materiāliem tiek uzskatīti tie materiāli, kas norādīti būvniecības ieceres dokumentācijā.

	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs

	 Vispārīgā daļa:
	SA – Skaidrojošais apraksts (atbilstoši visām noteikumu un normatīvo aktu prasībām)

	
	AVK-A - Apkure

	
	UATS - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

	
	EL – Elektroinstalācija (iekšējā)

	
	AVK-V - Ventilācija

	
	SM - Siltummehānika

	Ekonomikas daļa:
	BA – Būvdarbu apjomu saraksts

	
	T – Izmaksu aprēķins

	
	DOP – Darbu organizēšanas projekts
Norādīt informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai  būvdarbu organizēšanai. Darba aizsardzības plāns.

	Nosacījumi:
	1. Risinājumos jāattēlo visas būtiskās detaļas, visi izmēri – garums, platums, diametrs, rādiuss, u.c. būtiskākās nianses. 
2. Visiem risinājumiem jābūt aprakstītiem tā, lai tie ir konstruktīvi secīgi un saprotami. 

	Noformējums:
	1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" noteikumiem elektroniski vienā eksemplārā, paredzot elektronisku saskaņošanu un pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
2. Visi būvniecības ieceres dokumentācijas sējumi (aprēķini, grafiskie materiāli un teksta dokumenti) iesniedzami elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD, USB u.c.) DWG, Word, Excel un citos izmantotos formātos.
3. Lokālajās tāmēs vertikālajā kolonā “Darba nosaukums” jāsniedz pēc iespējas pilnīgāks veicamā darba apraksts; definētajiem būvmateriālu, izstrādājumu, iekārtu nosaukumiem jābūt identiskiem ar būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto informāciju.
4. Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”. Nav pieļaujama darbu apjomu noteikšana ar mērvienību “komplekts” (ja ir iespējams aprēķināt mērvienību skaitu, garumu, laukumu, tilpumu, svaru, u.c. aprēķināmus lielumus), izņemot LBN 501-17 punktā 8.2. noteikto mērvienību “izstrādājumu vai iekārtu komplekts – kpl” vai nosakot palīgmateriālu un montāžas materiālu daudzuma apjomu, kas aprēķināms kā % no veicamā darba kopējām izmaksām. 
5. Izmantot visās tabulās viena veida fontus (ieteicams Times New Roman, Arial vai Calibri).
6. Rasējumi jānoformē, jāizstrādā un jāiesniedz saskaņā ar LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" un pasūtītāja prasībām.
7. Darba rasējumi jāiesniedz parakstīti un noformēti atbilstoši LBN 202-18, kā arī ierakstītiem digitālā formātā (dokumenti - MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi –dwg formātā zwCAD vai autoCAD).

	Autoruzraudzība:
	1. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību Būvniecības ieceres risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi.
2. Autoruzraudzības cenu Izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā, kas netiek papildus precizēta pēc Objektu būvizmaksu precizēšanas.
6. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Izpildītājs bez papildus samaksas novērš konstatētās izstrādātās Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas, kā arī  bez papildus samaksas izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus, tai skaitā rasējumus un shēmas, ko papildus ir pieprasījis izstrādāt Pasūtītājs atbilstoši faktiskajai situācijai dabā.
7. Autoruzrauga pienākumi:
7.1. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt Izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas.
7.2. Autoruzraudzības periodā, pēc nepieciešamības, piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā vai attālināti.
7.3. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar būvuzraugu un Pasūtītāju.
7.4. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.

	Termiņi:
	1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu.
2. Autoruzraudzību būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.



Sagatavoja:						Pārbaudīja:
Līvānu novada Centrālās pārvaldes 		               Līvānu novada Centrālas pārvaldes 
Plānošanas un attīstības nodaļas                                                Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas
Būvinženiere E. Vasaraudze				Energopārvaldnieks I. Krēsliņš 	


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 09.03.2026.



PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
3.daļa
Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam
 “Lūzenieku pamatskolas, Lūzenieku pamatskolas Internāta Nr.1 un Internāta Nr. 2 ēku katlu telpu atjaunošana un apkures katlu nomaiņa”
	Pasūtītājs:
	Līvānu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

	Objekts:
	“Lūzenieku pamatskolas, Lūzenieku pamatskolas Internāta Nr.1 un Internāta Nr. 2 ēku katlu telpu atjaunošana un apkures katlu nomaiņa”

	Ministru kabineta noteikumi:
	Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

	Projektējamā objekta adrese:
	“Lūzenieku pamatskola”, Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads , Līvānu novads, LV-5328

	Nekustamā īpašuma īpašnieks:
	Līvānu novada pašvaldība

	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti: 
	Zemesgrāmatu apliecība  

	Kadastra apzīmējumi:

	Lūzenieku pamatskola – 76680060097 001
Internāts Nr. 1 – 76680060115 001
Internāts Nr. 2 – 76680060098 001

	Ēku kopējā kurināmā platība:
	Lūzenieku pamatskola – 1735,70m2
Internāts Nr. 1 – 197,00m2
Internāts Nr. 2 – 744,80m2

	Būvniecības veids:
	Atjaunošana

	Būvniecības stadija:
	Paskaidrojuma raksts

	Būvvalde:
	Līvānu novada būvvalde

	Pielikumi:
	Pielikums Nr. 1 Lūzenieku pamatskolas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
Pielikums Nr. 2 Lūzenieku pamatskolas zemesgrāmatas kopija;
Pielikums Nr. 3 Lūzenieku pamatskolas energosertifikāts;
Pielikums Nr. 4 Lūzenieku pamatskolas Internāta Nr.1 ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
Pielikums Nr. 5 Lūzenieku pamatskolas internāta Nr.2 ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
Pielikums Nr. 6 Speciālās specifikācijas;
Pielikums Nr. 7 Ekonomiskais aprēķins;
Pielikums Nr. 8 Lūzenieku pamatskolas topogrāfija;
Pielikums Nr. 9 Lūzenieku pamatskolas kokapstrādes darbnīca Inventarizācijas lieta;
Pielikums Nr. 10 Lūzenieku pamatskolas tehniskās apsekošanas atzinums;
Pielikums Nr. 11 Internāta ēkas Nr. 2 tehniskās apsekošanas atzinums;
Pielikums Nr.12 Lūzenieku pamatskolas apkures mezgla telpas;
Pielikums Nr.13 Internāta Nr. 1 apkures mezgla telpas;
Pielikums Nr.14 Internāta Nr. 2 apkures mezgla telpas.

	Projekta mērķis:
	Veicināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un bezemisiju tehnoloģijām (vai to kombinācijām) uzlabojot kopējo siltumapgādes infrastruktūras efektivitāti.
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju pēc Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.1. pasākuma “Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

	Sasniedzamais rezultāts:
	1. Veikt projektēšanas darbus objektam “Lūzenieku pamatskolas, Lūzenieku pamatskolas Internāta Nr.1 un Internāta Nr. 2 ēku katlu telpu atjaunošana un apkures katlu nomaiņa”, ietverot katlu telpas kosmētisko remontu, esošo katlu nomaiņu un apkures sistēmas tehnisko uzlabošanu.
2. Nodrošināt kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tā pielikumiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem un būvnormatīviem un veikt autoruzraudzības darbus objekta izbūves laikā, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
3. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar labo praksi. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visu nepieciešamo informāciju, tas ir, atjaunošanas risinājumus, tehniskos parametrus, norādot nozīmīgākās nianses u.c. informāciju, kas ir būtiska gan būvdarbu izmaksu noteikšanā, gan būvdarbu veikšanā. Risinājumus atspoguļot detalizēti, lai būvdarbu laikā, ja nepieciešams, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumus ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai ekonomiskākiem parametriem, bet ne sliktākiem.

	Darba uzdevuma nosacījumi

	Objekta izpēte:
	1. Veikt objekta detalizētu apsekošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pretendentam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā noteikts apsekot objektu dabā. 
2. Pretendentam par objekta apskati jāpaziņo vismaz vienu dienu iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu: evita.vasaraudze@livani.lv vai zvanot pa tālruni 25686379.
3. Pretendentam pašam jāpārbauda būvdarbu apjomu atbilstība situācijai objektā. Iespējamo neatbilstību risku pretendents iekļauj piedāvājuma izcenojumos.

	Vispārējie norādījumi:
	1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Ministru kabineta noteikumi Nr.310 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija", Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, Būvniecības likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 259 “Ēku  būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. un 2. pielikumu gadījumos, kur tas attiecināms un iespējams u.c. normatīvie akti, kas nepieciešami pilnvērtīgai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.
2. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar likumdošanā paredzētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī visām citām fiziskajām un juridiskajām personām, bez kuru saskaņojuma nav iespējama būvniecības ieceres dokumentācijas pilnvērtīga izstrāde un nodošana, atbilstoši normatīvajos dokumentos norādītajam. Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas tiktu akceptēts būvvaldē un pēc tās ļautu pilnvērtīgi un kvalitatīvi veikt būvdarbus.
3. Būvniecības ieceres dokumentācijas tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt tikai attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.
4. Visiem objektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem, jāizmanto ekonomiski izdevīgākais un tehniski racionālākais risinājums, ciktāl iespējams.
5. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus attiecīgajās institūcijās pieprasa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.
6. Nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumus nodrošina Izpildītājs. 
7. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par darba izpildes gaitu, atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam. Izpildītājs var lūgt termiņa pagarinājumu tikai tad, ja tas ir racionāli pamatots, vai ar jauniem, projektēšanas uzdevumā un tajā minētajos normatīvajos aktos, un būvniecības normatīvos, iepriekš neatspoguļotiem, tehniskiem vai juridiskiem aspektiem, vai problēmjautājumiem saistīts, vai uz no Izpildītāja puses neatkarīgiem iemesliem balstīts un argumentēts, kā arī noformēts rakstiski, tas ir, iesūtīts Pasūtītājam elektroniski vai papīra formātā.
8. Visi iesniedzamie dokumenti iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
9. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un Pasūtītāja dotajiem norādījumiem, kur Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja sniegtos risinājumus apstiprina tehniski un ekonomiski pamatotākos un atbilstošākos projektēšanas mērķim. Pasūtītāja dotie norādījumi ir saistoši Izpildītājam kā projektēšanas uzdevums. Dotie norādījumi Izpildītājam ir saistoši visā dokumentācijas izstrādes laikā.

	Vispārējās prasības:
	1. Izstrādājot jaunos apkures katla risinājumu pēc iespējas to pielāgot esošajai ēkas situācijai, jeb pielāgot esošajām telpām (telpu augstumam, ietilpībai u.c.), apkures sistēmu pārbūvēt to tiktāl, cik nepieciešams uzlabot/modernizēt jau esošo siltummezglu un sistēmu.
2. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes Izpildītājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem organizēt projektēšanas sapulci, kurā tiek izrunātas  projekta prasības, kā arī būvobjektu esošā situācija un to atjaunošanas risinājumi. 
3. Lūzenieku pamatskolas, Lūzenieku pamatskolas Internāta Nr. 1 un Internāta Nr. 2 granulu apkures katlu jauda un kopējie sabalansētās sistēmas risinājumi ir jāparedz tādi, lai tie pilnībā nodrošinātu apkurināmās platības siltuma vajadzības, atbalstoši telpu un kopējam ēkas lietošanas veidam ņemot vērā ēku platību, siltumizolācijas līmeni, telpu tehnisko parametrus, lokālus klimata apstākļus, kā arī siltuma zudumus un karstā ūdens sagatavošanas nepieciešamību, lai sistēma darbotos optimālā darbības/noslodzes režīmā, būtiski minimizējot raustīto pāreju (jeb "stop-start") no izslēgšanas – gaidīšanas režīma, ātri uzsilstot. Nepieciešamības gadījumā paredzot papildus tehniskos risinājumus, kopējās sistēmas optimālai – sabalansētai darbības nodrošināšanai, kā piemēram, akumulācijas tvertne u.c.
4. Visus risinājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvjiem (lai nodrošinātu tehnisko risinājumu atbilstību projektā paredzētajam kopējam budžetam). Projektēšanas laikā obligāti veikt katlu jaudas un noslodzes aprēķinus.
5. Lūzenieku pamatskolas ēkas apkures sistēmai un telpām paredzēt:
5.1. pamatu hidroizolāciju un to remontu;
5.2. ņemot vērā, ka Lūzenieku pamatskolas ēkas apkures telpas atrodas ēkas pagrabstāvā paredzēt risinājumus lietusūdens novadīšanai no ēkas pamatiem. Izpildītājam izskatīt iespēju lietus ūdeni novadīt paredzot atbilstošus ēkas pamatu apmales slīpumus vai teknes vai citu alternatīvu risinājumu piemēram novadot lietus ūdeni uz esošo lietusūdens novadīšanas sistēmu;
5.3. atjaunot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkures telpās to modernizējot ņemot vērā tehniskās iespējas un drošības prasības; 
5.4. apkures telpu kosmētisko remontu, grīdas, sienu un griestu apdares atjaunošanai, paredzot grīdu līdzināšanu;
5.5. jaunu ugunsdrošo durvju uzstādīšanu ar ugunsdrošības klasi vismaz EI 30;
5.6. jaunas divviru lūkas uzstādīšanu apkures materiālu iekraušanas vietā;
5.7. jaunu elektroinstalāciju un apgaismojumu;
5.8. apkures sistēmas automatizāciju – katla un apkures sistēmas automātiskās vadības sistēmu ar attālināto vadību un monitoringu;
5.9. izstrādāt plānu apkures materiālu piegādei un uzglabāšanai (loģistikas shēmu) kurā ietverta izklāstoša informācija par tehniskajiem risinājumiem, izvietojumu, un iekārtām;
5.10. apkures katlu automātikai jānodrošina darbība atbilstoši āra gaisa temperatūrai, kā arī iespēja regulēt siltumnesēja temperatūru saskaņā ar ēku noslodzes un darbības laika grafiku. Sistēmā jāparedz iekštelpu temperatūras devēji (sensori) precīzākai apkures režīmu regulēšanai;
5.11. granulu tvertnei pie nominālās jaudas jānodrošina automātiska darbība vismaz vienu diennakti;
5.12. balansējošo vārstu uzstādīšanu un noslēgarmatūras nomaiņu;
5.13. ūdens sagatavošanas iekārtu, lai tiktu veikta kvalitatīva un atkaļķota ūdens padeve apkures sistēmai;
5.14. paredzēt karstā ūdens siltummaiņi ēkā (ja attiecināms);
5.15. atbilstošu ventilāciju, kas garantē pietiekamu gaisa apmaiņu un vēdināšanu apkures telpās;
5.16. risinājumus jaunu dūmvadu skursteņu izbūvei vai ja esošais dūmvads ir tehniski atbilstošā stāvoklī izskatīt iespēju veikt oderējumu esošajam skurstenim.
6. Projektēšanas laikā jāņem vērā, ka Lūzenieku pamatskolas kokapstrādes darbnīca (298,30m2) tiek apkurināta no Lūzenieku pamatskolas apkures sistēmas. Izpildītājam jāizvērtē katlu jauda, lai nodrošinātu nepieciešamo siltumu abām ēkām un sistēma darbotos optimālā darbības – noslodzes režīmā.
7. Internāta Nr. 1 ēkas apkures sistēmai un telpām paredzēt:
7.1. jaunas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi apkures telpās, paredzot tās savienošanu ar ēkā esošo sistēmu ņemot vērā tehniskās iespējas un drošības prasības;
7.2. jaunu elektroinstalāciju un apgaismojumu;
7.3. jaunu ugunsdrošo durvju uzstādīšanu ar ugunsdrošības klasi vismaz EI 30;
7.4. paredzēt apkures sistēmas automatizāciju – katla un apkures sistēmas automātiskās vadības sistēmu ar attālināto vadību un monitoringu;
7.5. apkures katlu automātikai jānodrošina darbība atbilstoši āra gaisa temperatūrai, kā arī iespēja regulēt siltumnesēja temperatūru saskaņā ar ēku noslodzes un darbības laika grafiku. Sistēmā jāparedz iekštelpu temperatūras devēji (sensori) precīzākai apkures režīmu regulēšanai;
7.6. granulu tvertnei pie nominālās jaudas jānodrošina automātiska darbība vismaz vienu diennakti;
7.7. atbilstošu ventilāciju kas garantē pietiekamu gaisa apmaiņu un vēdināšanu apkures telpās;
7.8. risinājumus jaunu dūmvadu skursteņu izbūvei vai ja esošais dūmvads ir tehniski atbilstošā stāvoklī izskatīt iespēju veikt oderējumu esošajam skurstenim.
8. Internāta Nr. 2 ēkas apkures sistēmai un telpām paredzēt:
8.1. jaunas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi apkures telpās, paredzot tās savienošanu ar ēkā esošo sistēmu ņemot vērā tehniskās iespējas un drošības prasības;
8.2. jaunu ugunsdrošo durvju uzstādīšanu ar ugunsdrošības klasi vismaz EI 30;
8.3. jaunu elektroinstalāciju un apgaismojumu;
8.4. paredzēt apkures sistēmas automatizāciju – katla un apkures sistēmas automātiskās vadības sistēmu ar attālināto vadību un monitoringu;
8.5. apkures katlu automātikai jānodrošina darbība atbilstoši āra gaisa temperatūrai, kā arī iespēja regulēt siltumnesēja temperatūru saskaņā ar ēku noslodzes un darbības laika grafiku. Sistēmā jāparedz iekštelpu temperatūras devēji (sensori) precīzākai apkures režīmu regulēšanai;
8.6. granulu tvertnei pie nominālās jaudas jānodrošina automātiska darbība vismaz vienu diennakti;
8.7. balansējošo vārstu uzstādīšanu un noslēgarmatūras nomaiņu;
8.8. kārstā ūdens tvertni, kas vienlaikus tiks izmantota arī karstā ūdens sagatavošanai (pildot boilera funkciju) apkures sezonas laikā. Ārpus apkures sezonas silto ūdeni nodrošina elektriskie boileri;
8.9. ūdens sagatavošanas iekārtu, lai tiktu veikta kvalitatīva un atkaļķota ūdens padeve apkures sistēmai;
8.10. atbilstošu ventilāciju kas garantē pietiekamu gaisa apmaiņu un vēdināšanu apkures telpās;
8.11. risinājumus jaunu dūmvadu skursteņu izbūvei vai ja esošais dūmvads ir tehniski atbilstošā stāvoklī izskatīt iespēju veikt oderējumu esošajam skurstenim.
9. Pēc iespējas visās ēkās paredzēt katlumājas tehnoloģijai atbilstošu siltumenerģijas akumulācijas risinājumu.
10. Lūzenieku pamatskolas, Lūzenieku pamatskolas internāta Nr.1 un internāta Nr.2 ēkas paredzēt sadalīt trīs izbūves kārtās, katru ēku/objektu izdalot atsevišķā izbūves kārtā.
11. Projektēšanas uzdevumu skatīt kopā ar pievienotajiem pielikumiem.

	Materiāli:
	1. Projekta pielietotajiem materiāliem, norādītajām materiālu preču zīmēm (zīmoliem), standartiem jābūt saskaņā ar Latvijas un ES spēkā esošajiem standartiem, normatīviem un prasībām.
2. Visiem būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajiem materiāliem jāsakrīt ar BA un T norādītajiem materiāliem. Nav pieļaujams divi vai vairāki materiālu veidi, jeb nesakritības dokumentācijā.
3. Ja rodas materiālu nesakritības dokumentācijā, par primārajiem materiāliem tiek uzskatīti tie materiāli, kas norādīti būvniecības ieceres dokumentācijā.

	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs

	 Vispārīgā daļa:
	SA – Skaidrojošais apraksts (atbilstoši visām noteikumu un normatīvo aktu prasībām)

	
	AR – Arhitektūras risinājumi

	
	AVK-A – Apkure 

	
	UATS - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

	
	EL – Elektroinstalācija (iekšējā)

	
	SM – Siltummehānika

	
	AVK-V – Ventilācija

	
	LKT – Lietus kanalizācijas tīkli (ja attiecināms)

	Ekonomikas daļa:
	BA – Būvdarbu apjomu saraksts

	
	T – Izmaksu aprēķins

	
	DOP – Darbu organizēšanas projekts
Norādīt informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai  būvdarbu organizēšanai. Darba aizsardzības plāns.

	
	UPP - Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	Nosacījumi:
	1. Risinājumos jāattēlo visas būtiskās detaļas, visi izmēri – garums, platums, diametrs, rādiuss, u.c. būtiskākās nianses. 
2. Visiem risinājumiem jābūt aprakstītiem tā, lai tie ir konstruktīvi secīgi un saprotami. 

	Noformējums:
	1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" noteikumiem elektroniski vienā eksemplārā, paredzot elektronisku saskaņošanu un pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
2. Visi būvniecības ieceres dokumentācijas sējumi (aprēķini, grafiskie materiāli un teksta dokumenti) iesniedzami elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD, USB u.c.) DWG, Word, Excel un citos izmantotos formātos.
3. Lokālajās tāmēs vertikālajā kolonā “Darba nosaukums” jāsniedz pēc iespējas pilnīgāks veicamā darba apraksts; definētajiem būvmateriālu, izstrādājumu, iekārtu nosaukumiem jābūt identiskiem ar būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto informāciju.
4. Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”. Nav pieļaujama darbu apjomu noteikšana ar mērvienību “komplekts” (ja ir iespējams aprēķināt mērvienību skaitu, garumu, laukumu, tilpumu, svaru, u.c. aprēķināmus lielumus), izņemot LBN 501-17 punktā 8.2. noteikto mērvienību “izstrādājumu vai iekārtu komplekts – kpl” vai nosakot palīgmateriālu un montāžas materiālu daudzuma apjomu, kas aprēķināms kā % no veicamā darba kopējām izmaksām. 
5. Izmantot visās tabulās viena veida fontus (ieteicams Times New Roman, Arial vai Calibri).
6. Rasējumi jānoformē, jāizstrādā un jāiesniedz saskaņā ar LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" un pasūtītāja prasībām.
7. Darba rasējumi jāiesniedz parakstīti un noformēti atbilstoši LBN 202-18, kā arī ierakstītiem digitālā formātā (dokumenti - MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi –dwg formātā zwCAD vai autoCAD).

	Autoruzraudzība:
	1. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību Būvniecības ieceres risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi.
2. Autoruzraudzības cenu Izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā, kas netiek papildus precizēta pēc Objektu būvizmaksu precizēšanas.
3. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Izpildītājs bez papildus samaksas novērš konstatētās izstrādātās Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas, kā arī  bez papildus samaksas izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus, tai skaitā rasējumus un shēmas, ko papildus ir pieprasījis izstrādāt Pasūtītājs atbilstoši faktiskajai situācijai dabā.
4. Autoruzrauga pienākumi:
4.1. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt Izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas.
4.2. Autoruzraudzības periodā, pēc nepieciešamības, piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā vai attālināti.
4.3. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar būvuzraugu un Pasūtītāju.
5. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.

	Termiņi:
	1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas ieskaitot atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu.
2. Autoruzraudzību būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.



Sagatavoja:						Pārbaudīja:
Līvānu novada Centrālās pārvaldes 		               Līvānu novada Centrālas pārvaldes 
Plānošanas un attīstības nodaļas                                                Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas
Būvinženiere E. Vasaraudze				Energopārvaldnieks I. Krēsliņš 	


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 09.03.2026.

