
[bookmark: _Hlk63863120][bookmark: _Hlk64379094]VAS “Latvijas gaisa satiksme” Iepirkumu komisijas 
(turpmāk – Komisija)
2026.gada 25.maija sēdē sagatavotās atbildes
uz pieprasījumu par papildu informācijas sniegšanu
atklātā konkursā
“Drošības dienesta servera un darba staciju iegāde, 
nomaiņa un integrēšana esošajā BOSCH (BIS) drošības sistēmā” 
(identifikācijas Nr. LGS 2026/14)

	Nr.
	Uzdotais jautājums
	Komisijas atbilde

	1.
	BVMS un BIS tiek uzstādītas uz diviem atsevišķiem serveriem, bet specifikācijā ir prasīta tikai viena servera piegāde, tad jautājums kā plānots sadalīt šīs sistēmas pa serveriem?
	Iepirkumā pretendentam prasām iegādāties BIS serveri. BVMS serveri nodrošinās LGS.

	2.
	Kam domāts Serveris BOSCH MHW-S380RB-SC: BVMS vai BIS integrācijai? Ja izmantosiet DIP-74CI-8HD kā BVMS, tad tajā ir iekļautas jau 8 bezmaksas licences 8 kamerām. Jautājums par pārējām kamerām, cik būs vēl papildus un vai tām būs nepieciešamas licences?
	Serveris BOSCH MHW-S380RB-SC – paredzēts BIS integrācijai. 
DIP-74CI-8HD paredzēts esošo videokameru ierakstam pie jaunā LGS servera, kurā jāinstalē jaunā BVMS versija.
Video kameru licences iegādāties nav nepieciešams.

	3.
	Vai pareizi izprotam loģiku, ka pretendentam būs jāuzliek jauni serveri un pakāpeniski jāpārslēdz pa vienai kamerai? Problēma rodas tajā, ka versija ir jauna un kameras vecas, visām kamerām būs nepieciešamas jaunas licences.
	BOSCH atbalsts nodrošina, ka tiks izmantotas vecās licences.

	4.
	Vai ir nepieciešams pārnest veco videoiekārtu arhīvu? Vecais video arhīvs paliek un būs pieejams uz vecās iekārtas un jaunais uz jaunās. No vecās sistēmas uz jauno pāriet tikai kameras un iekārtas. Vai tas ir akceptējams?
	Pārnest veco videoiekārtu arhīvu nav nepieciešams. Vecais video arhīvs paliek un būs pieejams uz vecās iekārtas un jaunais arhīvs uz jaunās iekārtas.

	5.
	Tehniskajā specifikācijā mēs neatrodam BIS, BVMS licences, lūdzam paskaidrot, kā ir plānots realizēt projektu bez jaunām licencēm?
	Licences nodrošinās BOSCH atbalsts esošā SMA ietvaros.

	6.
	Pielikumā Nr.2 Tehniskajā specifikācijā 4.,5.,6. p. ierakstu sistēmām komplektā nāk 8 bezmaksas licences . Ja plānojat slēgt klāt vairāk par 8 kamerām katrai sistēmai, tad katrai kamerai jāpērk klāt licences, kuras nav minētas specifikācijā. Cik kameras plānojat slēgt klāt katrai sistēmai  un, ja kameru skaits katrai sistēmai ir lielāks par astoņām, tad vai mums nepieciešams piedāvājumā iekļaut arī papildus licences?
	Papildu licences nav nepieciešamas.

	7.
	MBV-XSUBPRO Licence Subsystem expansion  ir paredzēta sistēmu apvienošanai vienā sistēmā. Atbilstoši mūsu rīcībā esošai informācijai katrai no specifikācijā esošajām divām ierakstu sistēmām ir jābūt savai MBV-XSUBPRO licencei, ja slēgsiet pie vecās BVMS. Vai nepieciešams iegādāties 2 licences (ja izmantojat veco BVMS)?
	
Nepieciešams iegādāties 1 (vienu) licenci.

	8.
	Vai Tehniskās specifikācijas Pielikuma Nr.2. 3. punktā , kurā noteikts, kas jānodrošina izpildītājam, norādītā vizualizācija ir esoša un tā ir tikai jāpārnes, vai arī tā ir jāizstrādā no jauna?
	Vizualizācija jāizstrādā no jauna.

	9.
	Lūdzam norādīt Tehniskās specifikācijas Pielikuma Nr.2. 3. punktā norādītā novecojošā BIS servera moduli un to, pret kādu moduli tas ir jānomaina?
	Mainīt serveri HP PROLIANT 380 GEN 7 pret serveri BOSCH MHW-S380RB-SC.

	10.
	Vai būtu iespējams 90 dienu izpildes termiņu pagarināt uz 120 dienām? Tas ir saistīts ar minēto serveru un citu iekārtu piegādes termiņiem no pasūtījuma brīža?
	Iepirkuma procedūrā noteiktais līguma izpildes termiņš ir noteikts, ņemot vērā LGS plānošanas procesus un to saistību ar citu projektu realizācijai noteiktajiem termiņiem, piemēram esošās ēkas pārbūves projektu. Pasūtītājs līguma izpildes termiņu pagarināt nevar.

	11.
	Vai projekta ietvaros ir plānots uzstādīt jaunu programmatūru vai jāveic esošās programmatūras jaunināšana?
	Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt jaunu programmatūru.

	12.
	Vai Jums ir spēkā esošs SMA?
	Jā, LGS ir spēkā esošs SMA.
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