
IEPIRKUMS
“Gaisvada elektrības līnijas nomaiņa pret zemē guldāmo kabeli Bolderājā”
 identifikācijas Nr. LVRFLOTE 2026/29/1

Iepirkuma komisija 2026. gada 15. jūnijā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma “Gaisvada elektrības līnijas nomaiņa pret zemē guldāmo kabeli Bolderājā” (Id. Nr. LVRFLOTE 2026/29/1) dokumentācijā ietvertajām prasībām attiecībā uz tehniskās specifikācijas 5.3. un 5.4. punktā noteikto.
Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2026. gada 16. jūnija sēdē pieņemto lēmumu, iepirkuma komisija sniedz šādu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu.
	Jautājums
	Atbilde

	Lūgums precizēt, kādi ievada automāti paredzēti abās sadalnēs atbilstoši tehniskā uzdevuma 5.3. un 5.4. punktā norādītajām sadalnēm.

Tāpat lūdzam precizēt, kādu jaudas rezervi paredzēt, lai izvēlētos atbilstoša šķērsgriezuma kabeli PKL AMKA vietā.
	Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja jautājumu, Pasūtītājs skaidro, ka šobrīd sadalnēs ir uzstādīti vienfāzes ievadaizsardzības aparāti ar nominālo strāvu 13 A.

Jaunajās sadalnēs esošo ievadaizsardzības aparātu vietā paredzēts uzstādīt 16 A automātslēdžus.

Ņemot vērā, ka gaisvada līnijas pārbūve kabeļu izpildījumā ir saistīta ar teritorijas labiekārtošanu, kabeļu līnija, uzskaites sadalnes un ievadaizsardzības aparāti jāprojektē un jāizbūvē atbilstoši 63 A pieslēguma strāvai.
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