## RBE_1
Elektrokatla un to palīgiekārtu apkopes darbu saraksts*
Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: Filtri, eļļas, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas.
Kārtas Nr. | Grupa | Iekārta | Darba apraksts | Darba veids AD - apkope/diagnostika T - tīrīšana | KKS numurs | Veicamo darbu periodiskums
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[6 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Siltumražošanas iekārtas
1.1. | Elektrokatls
1 | Elektrokatls | Siltummaiņi
2 | Elektrokatls | Teni/elektrodi
3 | Elektrokatls | Armatūra
4 | Elektrokatls | Kontaktori
1.2. | Elektrokatls
1 | Elektrokatls | Cauruļvadi
2 | Elektrokatls | AVS
2 | Kontrolmēraparāti
3 | Termofikāts
3.1 | Cauruļvadi
1 | Cauruļvadi | T1
2 | Cauruļvadi | T2
3.2 | Siltmummainis
1 | Siltummainis | Siltummainis
3.3 | Termofikāta sūkņi
1 | Termofikāta sūkņi | Sūknis
2 | Termofikāta sūkņi | Elektrodzinējs
3.4 | Termofikāta armatūra
1 | Termofikāta armatūra | Regulatori
2 | Termofikāta armatūra | Noslēgarmatūra
3 | Termofikāta armatūra | Drošības vārsti
4 | Drošības sistēmas
5 | Drenāžas sistēma
5.1 | Drenāžas sistēma
1 | Drenāžas sistēma | Sūkņi
2 | Drenāžas sistēma | AVS
6 | Saspiestā gaisa padeve
7 | Telferis remonta darbiem
8 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
8.1. | Armtūra un savienojumi
1 | Armatūra | Katlu mājas apsaiste
8.2. | Mehāniskie filtri
1 | Armatūra | Katlu mājas apsaiste
8.3 | Aizbīdņi
1 | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste
8.4 | Tauriņvārsti
1 | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste
8.5 | Lodveida krāni
1 | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste
8.6 | Vārsti
1 | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste
8.7 | Regulatori
1 | Regulatori | Katlu mājas apsaiste
8.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas
8.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas
9 | Sūkņi
9.1 | Tīkla ūdens kontūra cirkulācijas sūknis
1 | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis
10 | AVS iekārtas, ieskaitot PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | AVS | AVS
11 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Elektroiekārta | spiediena sensori
12 | Spiediena sensori
1 | Elektroiekārta | spiediena sensori
13 | Temperatūras sensori
1 | Elektroiekārta | Temperatūras sensori
14 | Frekvences pārveidotāji
1 | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs
15 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots
16 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Elektroiekārta | Kabeļi
17 | Sadales ierīces, ARI
1 | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI
18 | Zemējuma kontūrs
1 | Elektroiekārtu | Zemējums
19 | Apgaismojums
1 | Elektroiekārtu | Apgaismojums
20 | Elektrosadales
1 | Elektroiekārtu | Elektrosadales
*Pretendents sagatavojot apkopes darbu sarakstu sniedz šādu informāciju: 1. Apkopes reglamentu 5 gadu periodam. 2. Darbu saraksts un saraksta sadaļas Izpildītājam jāpapildina pēc faktiski uzstādīto iekārtu daudzuma un to sastāva, ņemot vērā apkopes intervālus. 3. Elektrokatla un palīgiekārtu apkopes darbu apjomus 12 mēnešu intervālam (tajā skaitā iekārtu pareizas uzturēšanas un ekspluatācijas uzraudzības darbi), ņemot vērā dotās iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas, paredzot katru gadu paredzamo iekārtu apstādināšanas laiku.

## 1xned (hidden)
Nedēļas tehniskās apkopes reglaments
Objekts "Biokurināmā katlu mājas Meirānu ielā 10" | [30 empty] | datums
Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [8 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā PASŪTĪTĀJS, par darbu IZPILDĪTĀJS.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums

## katru mēn. (hidden)
Biokurināmās katlu mājas Meirānu ielā 10 tehniskās apkopes reglaments
Redakcija uz 28.09.2020 Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [11 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā RBE, par darbu 3E.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums

## katru 2 mēn. (hidden)
Mēneša tehniskās apkopes reglaments
Objekts "Biokurināmā katlu mājas Meirānu ielā 10" | [30 empty] | mēnesis/nedēļa/datums
Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [9 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā PASŪTĪTĀJS, par darbu IZPILDĪTĀJS.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech" apakšuzņēmējs SIA "3E risinājumi"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums

## katru 3 mēn. (hidden)
Biokurināmās katlu mājas Meirānu ielā 10 tehniskās apkopes reglaments
Redakcija uz 28.09.2020 Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [11 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā RBE, par darbu 3E.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums

## katru 6 mēn. (hidden)
Biokurināmās katlu mājas Meirānu ielā 10 tehniskās apkopes reglaments
Redakcija uz 28.09.2020 Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [11 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā RBE, par darbu 3E.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums

## 1 x gadā (hidden)
Biokurināmās katlu mājas Meirānu ielā 10 tehniskās apkopes reglaments
Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [11 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā PASŪTĪTĀJS, par darbu IZPILDĪTĀJS.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums

## katru 2 gadu un vairāk (hidden)
Biokurināmās katlu mājas Meirānu ielā 10 tehniskās apkopes reglaments
Objekts "Biokurināmā katlu mājas Meirānu ielā 10" | [30 empty] | mēnesis/nedēļa/datums
Saskaņā ar 2015.gada līgumu Nr.RBE/2/2015-6 punktu 3.2. Izpildītājs nodrošina, ka: Tehniskās apkopes izmaksās ir iekļauts: filtri, hidrualiskā eļļa hidrostacijām, smēres gultņiem, starplikas, būltskrūves, blīvejumi, blīves un citi palīgmateriāli. Tehnsikās apkopes izmaksās nav iekļauts: ātri nolietojošies elementi un rezerves daļas: ķēdes, gultņi un citi līdzigi vai ekspluātacijai npiecieciešamas daļas. | [11 empty] | Nomainīt, ja nepieciešams - tas nozīmē darbs montāža/demontāža, kas neprasa detaļas izjaukšanu. Visām tehnoloģiskajām iekārtām (sūkņi, ventilatori, hidrostacijas, transformatori) fiksēt darba stundas (nostrādātās stundas) 1 x mēnesī. Iekārtu apkopes periodiskums nevar būt lielāks nekā tas ir norādīts konkrētās iekārtas instrukcijās. "Ja nepieciešams" vai "pēc nepieciešamības" - tas nozīmē, ka par materiālu maksā PASŪTĪTĀJS, par darbu IZPILDĪTĀJS.
P - Apkopes darbi V - Tīrīšanas darbi
Kārtas Nr. | Darbu izpildītājs | Grupa | Iekārta | Ierīce | Ierīces daļa | Darba apraksts | KKS | Veicamo darbu periodiskums | [21 empty] | Specifiskais veicamo darbu periodiskums, piezīmes | Paveiktais, Datums
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 72 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000
[8 empty] | Dienas | Nedēļas | Mēneši | Gads | Darba stundas
1 | Kurināmais
1.1. | Greifera krāns
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kausa žokļu balsta šarnīru tapas un nosegvākus, pārbaudīt vai nav izdilumi Pārbaudīt hidrocilindru stāvokli vizuāli, vai nav notecējumi. Notīrīt hidrocilindru štokus ar mīkstu lupatiņu no netīrumiem Pārbaudīt ar roku uz sajūtām vai hidrocilindrā nav uzkarsusi eļļa Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai nav eļļas noplūdes hidrauliskajā sistēmā Notīrīt greifera koordināšu devēju ritošās daļas un vadulas lentas no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3 | [21 empty] | 1 Katru dienu jāpārbauda stropēšanas elementu stāvoklis, ja ierīce strādā 24 stundu nepārtrauktā procesā
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses un to elementu stāvokli Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt elektrisko savienojumu un el.kabeļa nostiepumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | 3
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Iesmērēt ar smērvielu pacelšanas trosi un troses bloka mehānismus (āķis, tapas, slīdbukses) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 1 | [19 empty] | Troses smērviela: berulīta aerosols 2500 vai smērviela HHS 2000 Tapas un pirksti: EPA-2
4 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Elektroiekārtu | Pārbaudīt elektrisko savienojumu un kabeļa nostiepumu Pārbaudīt elektrisko savienojumu kārbas hermētiskumu, iztīrīt no iekšpuses netīrumus Pārbaudīt darbības laikā vai nav neraksturīgas blakus skaņas el.dzinējā un hidraulsikā sūknī Pārbaudīt vai pienāk vadības signāls uz vadības kontrolleri par greifera žokļu gala stāvokļiem "atvērts" un "aizvērts" Pārbaudīt vai darbojas hidrauliskās sistēmas drošības slēdži un galaizslēdzēji, ja nepieciešams ieregulēt. Ieregulēt gala stāvokļus, ja nepieciešams. Koordināšu x, y un z gala stāvokļa slēdži. Nomainīt gala stāvokļa slēdžu dilstošās daļas, ja nepieciešams. Pasūtītājs nodrošina dilstošās daļas materiālu. Pārbaudīt koordināšu x, y un z devēju signāla (4-20 mA) patiesās vērtības. Notīrīt un iesmērēt ar smērvielu koordināšu devēju ritošās detaļas Iztīrīt elektrodinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru ar saspiesto gaisu Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa savienojumus un izolācijas veselumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3
5 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Greifera kauss | Pārbaudīt elektrokabeļu izolācijas pretestības (no ievadautomāta sadales telpā līdz gala iekārtai hidrauliskajam sūknim). Mērījumus fiksēt protokolā. Pārbaudīt mehāniskās daļas un skrūvsavienojumus, nokontrēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Pacelšanas mehānisms | Pārbaudīt pacelšanas troses nodilumu un tehnisko stāvokli un fiksēt mērījumus protokolā Pārbaudīt troses fiksēšanas gredzenu stāvokli, nokontrēt skrūves Pārbaudīt troses bloka un savienojuma āķa nodilumus, pārbaudīt vai nav plaisas Pārbaudīt troses uztīšanās vienmērīgumu uz spoles, vai nav ķīļveida nospiedumi Pārbaudīt troses uztīšanās spoles nodilumu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa un filtrs | Nomainīt eļļu un eļļas filtru greifera kausā | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 | [19 empty] | P |  |  | Eļļa DIN-51.524 (HLP-46)
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF013 |  | 1
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “C” eļļošana4, 6 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF014 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K 6 Katru dienu nav nepieciešams, vismaz reizi nedēļā
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “B” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF005 |  | 1 | [20 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Šarnīri | Šarnīra “A” eļļošana 4 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF006 |  |  | P | [19 empty] | 4 Ieteicamā eļļa DIN 51.825-K2K
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtri | Nomainīt gaisa filtru 7, 8 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF015 | [10 empty] | P | [11 empty] | 7 Filtrs jāmaina katru mēnesi, ja strādā nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 8 Strādājot atsevišķas operācijas, minimālais periods ir ik 6 mēnešus 23 Mainiet gaisa filtru tajā pašā laikā, kad maināt eļļu
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greiferis | Filtrēšanas kasete | Nomainīt filtrēšanas kaseti 9 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF068 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 9 Ja filtrā ir indikators, filtra kaseti jānomaina, kad būs norādīts. Vislabāk filtra kaseti nomainīt periodiski, tajā pašā laikā arī tik pat bieži, cik hermētiskuma filtru
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Piedziņas reduktors | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF002 | 3
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 | 3
16 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF003 |  |  | 1
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 3 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF004 |  | 2 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudiet korpusa temperatūru 10 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF017 |  |  | P | [19 empty] | 10 Pirmajā dienā pēc 3 stundām, vēlāk – katru mēnesi
19 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Vizuāla reduktora un vārpstas hermetizēšanas gredzena apskate, lai konstatētu notecējumus 11 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF018 |  |  | P | [19 empty] | 11 Pēc pirmās dienas, pēc tam katru mēnesi
20 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF023 |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
21 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF024 |  |  | 6
22 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF056 |  |  | 1
23 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF055 |  |  | 1
24 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF060 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
25 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF057 |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
26 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF065 |  |  | 1 | [19 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
27 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņas pēc palaišanas 26 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF066 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 26 Pēc 10000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 2 gadiem
28 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 27 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF067 |  |  |  | 2 | [15 empty] | P |  |  | 27 Ik pēc 2 gadiem vai 10000 darba stundām
29 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF069 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
30 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ratiņu piedziņas reduktors | Gultņi | Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas, ja nepieciešamas nomainīt gultņus 30 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF071 |  |  | 6 | [19 empty] | 30 Nomainīt, kad ir aizdomas, ka sabojājies (ja pēkšņi mainās darba skaņa vai vibrācija)
31 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt ratiņu statīvu, tīrību. Pārbaudīt, vai droši piestiprināti vāki 18 • Pārbaudīt, vai labi redzamas un izlasāmas brīdinājuma zīmes, uzlīmes un citas informatīvās zīmes | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF027 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
32 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Drošība | • Pārbaudiet buferi un gala atsitēju stāvokli 18 • Pārbaudiet gala stāvokļa devēju darbību un pozīcijas (y un z asīs) • Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīces darbību | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF030 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
33 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektroiekārtu | Jāpārbauda: 18 • Avārijas stop pogas darbība un stāvoklis • Galvenā izslēdzēja darbība un stāvoklis • Vadu un kabeļu stāvoklis • Elektrības skapja stiprinājums, elektroiekārtas stiprinājums • Palaidēju darbība un stāvoklis • Virsstrāvas regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība, palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Frekvences pārslēdzēja stāvoklis, tīrība, stiprinājuma stāvoklis • Stāvokļa monitora darbība • Gaismas indikācijas | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF033 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
34 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Dzinēji un reduktori | Jāpārbauda: 18 • Dzinēju darbs un stiprinājuma elementi • Bremžu darbs un stāvoklis. Fiksēt nodilumu (mm) • Reduktoru darbs, stiprinājuma detaļas, eļļas līmenis. Jāpārliecinās, ka nav notecējumu. • Jāpārbauda pacelšanas iekārtas pievienošanas daļa (uzmava) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF043 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
35 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Mehāniskās daļas | Jāpārbauda: 18 • Trošu spoles stāvoklis un tīrības pakāpe. Pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu. Pārbaudīt gultņu stāvokli. Pārbaudīt, vai vārpstas ir pienācīgi piestiprinātas. • Trošu stāvokli un stiprinājuma punktus. Pārbaudīt cilindra stāvokli un tīrību. Jāpārbauda skriemeļu stāvoklis • Tērauda trošu stāvoklis un tīrība • Greifera stāvoklis un tīrība • Kustīgo mehānismu stāvoklis un eļļas līmenis • Ratiņu ritenīšu stāvoklis, vai nav neparastas skaņas • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvoklis. Pārbaudiet stāvokli un ierīces stiprinājuma komponentus • Skrūvju savienojumu un nesošo konstrukciju stāvokli. Pārbaudiet iekārtas stiprinājuma komponentu stāvokli • Veikt dzenamo un dzenošo riteņu nodiluma mērījumus. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF047 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
36 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Vadības iekārtas | Pārbaudīt vadības paneļa stāvokli un darbību. Gaismas indikāciju. Skaļruņa darbību. Pārbaudīt, vai darbojas visas pogas un slēdži 18 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P | [18 empty] | 18Periodiskā pārbaude parasti jāveic ik pēc 12 mēnešiem, tomēr jāveic katru reizi, kad iekārta nolietojas par 10 % saskaņā ar droša daba ar pacelšanas iekārtu aprēķiniem.
37 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Šleifa elektrokabelis | Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus un stiprinājumus, pievilkt. Pārbaudīt slīdruļļus un to darbību Pārbaudīt vizuāli el.kabeļa izolācijas veselumu, vai savienojumu vietās nav bojājumi, stirpinājumu vietās nodilumi | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF054 |  |  |  | P
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Elektrības skapja ventilatoru filtra maiņa, bet ne retāk kā reizi 2000h. Izpūst elektroskapjus no putekļiem ar saspiesto gaisu |  |  |  | 1 | [11 empty] | P | [7 empty] | ne retāk kā reizi 2000 stundās vai x1 mēnesī
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Kravas ratiņi | Elektrosadale | Kontaktu savienojumu pārbaude ar termogrāfu pie slodzes |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Greiferu darbība pie slodzes
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Jāvēro reduktora darbs, vai nav izmaiņu, vai reduktors neizdala neparastas skaņas, vibrācijas. |  | 3
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu |  | 3
42 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gultņi | Jāvēro, vai gultņi nerada neparastas skaņas, vibrācijas, vai nav izmaiņu. Nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 1
43 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi |  |  | 1 | [20 empty] | 3 Regulāri arī pēc eļļas maiņas
44 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: 5 • Pārbraukšanas mehānisma stiprinājums • Dzinēja darbība • Bremžu darbība • Reduktora darbība • Eļļas daudzums reduktorā • Pārbraukšanas riteņu darbība • Gala slēdžu darbība | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF007 |  | P | [20 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
45 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna pārbraukšanas mehānisms | Jāpārbauda: • strāvas kolektoru mehāniskās detaļas • strāvas noņēmēja sukas • strāvas noņēmēja stiprinājums |  |  |  | P | [19 empty] | 5 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
46 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Krāna barošana | Jāpārbauda: 5 • Kabeļu savienojuma vizuālais stāvoklis • Vizuāli novērtēt strāvas noņēmēja sliedes posmu savienojumu stāvokli un sliedes konstrukciju stiprinājumu stāvokli • Pārbaudīt strāvas slīdkontaktus darbībā, novērtēt slīdēšanas vienmērīgumu • Pārbaudīt fāzes indikatora signāllampu | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF009 |  | P | [20 empty] | 7 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
47 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Elektrības sadales skapji | Jāpārbauda: 5 • Kontaktora darbība • Virsstrāvu regulēšanas aizsardzības darbība • Drošinātāju stāvoklis • Palaišanas reostatu tīrība • Palaišanas reostatu kabeļu stiprinājums • Pārbaudīt frekvences pārveidotāju kļūdu paziņojumu vēsturi • Pārbaudīt FP iestatījumu vērtības, ja nepieciešams ieregulēt • Pārbaudīt radiosakaru komponenšu darbību, iestatījumus, kabeļu savienojumus, ja nepieciešams ieregulēt • Izpūst elektrosadali no putekļiem | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | P | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
48 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Notīrīt uzkrājušos putekļus | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  | V | [20 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
49 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Sliedes konstrukcijas stiprinājumu pārbaudi, nostiprināšanu vai ja nepieciešams pieregulēt | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
50 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Veikt strāvas sliedes savienojumu un gala kabeļu kontaktsavienojumu pārbaudi un skrūvju pievilkšanu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  | 3 | [19 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
51 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera krāns | Strāvas noņēmēja sliede | Strāvas sliedes noņēmēja zemējuma un pretestības pārbaude | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF010 |  |  |  | P | [18 empty] | 8 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
52 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Tīrība, vai nav nevajadzīgu priekšmetu • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  | P | [20 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
53 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Krāna konstrukcijas elementi | Tērauda konstrukcija | Jāpārbauda: 5 • Zem krāna esošo sliežu stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) • Gala atsitēju un buferu stāvoklis • Nožogojuma uzticamība un stāvoklis • Skrūvju stāvoklis, kas savieno sijas, kājas, šasijas (alpīnista darbs) • Tilta balstu un tilta metāla konstrukciju stāvoklis (vizuāli plaisas, metinājuma šuves) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF011 |  |  |  | P | [18 empty] | 9 Krāna ar nepārtrauktu darba režīmu pārbaudes intervāls – 1 nedēļa. Krāns ar pārtrauktu darba režīmu jāpārbauda, pirms tiek uzsākta tā lietošana.
54 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja ārējā tīrīšana, dzesēšanas ventilatora izpūšana ar saspiesto gaisu 12 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF019 |  |  | V | [19 empty] | 12 Tīrot el. dzinēju, nelietot augstspiediena aparātus vai darbarīkus ar asām šķautnēm
55 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Šasija | • Pārbaudiet, vai cieši pieskrūvētas skrūves. 13 • Pārbaudiet riteņu nodilumu. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF020 |  |  | 6 | [19 empty] | 13 Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas.
56 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Notīrīt reduktoru 15 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 15 Ņemot vērā piesārņojumu, vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
57 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Reduktors | Pārbaudīt gumijas |  |  |  | 6
58 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves 16 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF025 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Bojātās skrūves nomainīt pret jaunām, tāda paša stipruma un tādas pašas klases skrūvēm
59 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt bremžu darbu 17 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF026 |  |  | 6 | [19 empty] | 17 Saskaņā ar ekspluatācijas kalkulatoru, citos gadījumos ik sešus mēnešus vai ne retāk par 4000 darba stundām
60 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Pārbaudīt blīvslēgus, elpošanas vārstu, redukltora troksni, eļļas līmenis |  |  |  | 1
61 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Elektrodzinējs | Pārbaudiet bremžu berzes saķeri un, ja nepieciešams, noregulējiet 19 |  |  |  |  | P | [18 empty] | 19 Pēc 500 stundām, pēc tam reizi gadā un pēc katras nobloķēšanas
62 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Elektrodzinējs | Dzinēja pārbaude. | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF058 |  |  |  | P
63 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Ritošā daļa | Gultņi | Gultņu tīrīšana un ieeļļošana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF059 |  |  | 3
64 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudiet, vai reduktora un tā daļu skrūves ir stingri pievilktas. Pārbaudiet, vai vāki un aizbāžņi ir stingri piestiprināti. 20 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 20 Pēc 3 stundām, pēc tam ik pēc 2 gadiem
65 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Eļļa | Gultņu ieeļļošana 21 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF061 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 21 Standarta dzinēju (līdz 170 izmēram) gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku. Īpašos gadījumos jābūt marķējumam uz elektrodzinēja. Neatkarīgi no darba stundām, gultņu eļļa jāatjauno un jānomaina paši gultņi (2Z gultņi) ne retāk kā pēc 3–4 gadiem.
66 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Elektrodzinējs | Bremze | Pārbaudīt avārijas bremzi 22 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 22 Vismaz ik pēc 2 gadiem. Ne retāk kā pēc 1 miljona ciklu.
67 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pārbaudīt eļļas līmeni vizuāli, atskrūvējot korķi 25 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [14 empty] | P | [5 empty] | 25 Pēc pirmās dienas, pēc tam ik pēc 3000 darba stundām vai vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
68 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Pirmā eļļas maiņa pēc palaišanas 31 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 31 Pēc 4000 darba stundām vai ne vēlāk kā pēc 1 gadiem
69 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Eļļa | Turpmākās eļļas maiņas 32 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [17 empty] | P |  |  |  |  | 32 Ik pēc 1 gadiem vai 4000 darba stundām
70 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Greifera pacelšanas reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora uzmavu 28 | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | 28 Pirmo reizi pēc 3 mēnešiem.
71 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Temperatūras kontrole pie gultņiem (max. +80 C) • Pārbaudīt vai nav neraksturīgi trokšņi • Pārbaudīt vārpstas blīvgredzenu uz eļļas noplūdēm • Eļļas līmeņa vizuāla pārbaude atskrūvējot korķi • Pārbaudīt vizuāli vai eļļā nav ūdens vai eļļas krāsa ir normās (nav tumša) | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [19 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
72 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Pārnesumkārba | • Nomainīt eļļu un likvidēt nogulsnes kārbā, ja tādas ir • Ventilācijas vārsta tīrīšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [19 empty] | P |  |  | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018 Instrukcijā norādītā ritošās eļļas 80W85, tilpums V=0,6 L
73 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Slīdošā gredzena korpuss | • Slīdes gredzena korpusa tīrīšana • Mitruma un putekļu noņemšana no izolatora virsmām ar mīkstu drānu • Izolatoru vizuāla pārbaude pret bojājumiem, ja nepieciešams noamainīt bojātos • Gredzenu slīdošo virsmu pārbaude un tīrīšana izmantojot ļoti smalku abrazīvu papīru • Emaljas virsmu un lokano izolatoru pārbaude pret plankumiem vai oksidēšanos • Kolektoru pārbaude uz nodilumu, ja nepieciešams nomainīt • Skrūvsavienojumu pārbaude un nokontrēšana | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 | [13 empty] | P | [8 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
74 | Izpildītājs/BCI | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Magnētiskais savienojums | • Pieregulēt griezes momentu, ja nepieciešams • Vizuāla novērtēt diska spraugu (min. 1 mm) • Notīrīt uzkrājušos putekļus no visām daļām • Nokontrēt nostiprināšanas skrūvi, ja nepieciešams • Temperatūras kontrole | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  |  | 3 | [11 empty] | P | [7 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
75 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Kabeļa spole un kabelis | • Pārbaudīt kabeļa nospriegojumu un sagāzumu vizuāli • Pārbaudīt kabeļa vienmērīgu uztīšanos uz spoli, vai nav ķīļveida forma • Pārbaudīt kabeļa izolāciju vizuāli pret bojājumiem, berzes un locījumu vietās | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
76 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Greifera krāns | Motorizēts kabeļu rullis | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt elektrodzinēju vai nav neraksturīgas blakus skaņas • Izpūst ar saspiesto gaisu el.dzinēja korpusu un dzesēšanas ventilatoru • Pārbaudīt vizuāli vai elektrodzinēja el.kabeļu savienojumu kārba ir hermētiska | RBR11EAC10AF001 RBR12EAC10AF001 |  | 1 | [20 empty] | Ekspluatācijas instrukcija CONDUCTIX wampfler W63/63.HMK1.25.EB030525 3TP015+10C018
2 | Transportieri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Transportieris | • Vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11EBA20AF001 11EBA20AF002 11EBA20AF004 12EBA20AF001 12EBA20AF002 12EBA20AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni |  |  | 2 | [20 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni. Pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt un nomainīt stipr. motorreduktora gumijas*, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * • Notīrīt gultņa korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi parādās |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Vāka devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Aizsardzības slēdži | Pārbaudīt aizsardzības nostrādi drošības slēdžiem (gala vāki un drošības trose) |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā par cik mm nospriegota ķēde Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt (materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  | 1
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Piedziņas ķēde | Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | 1
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Nolietojušos daļu nomainīšana • Velkošās ķēdes ieeļļošana (2), ja nav aprīkots ar automātisko ieeļošanas sistēmu |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | (2) Velkošā ķēde jāieeļļo ģenerālās apskates laikā. Pirms ķēdes nospriegošanas tai jābūt notīrītai. Ķēdi ieeļļo caur posmiem, izmantojot suku. Vidē, kurā ir putekļi, ieteicamā eļļa ir “SKF LHMT 68”. Var izmantot arī citas eļļas. Tomēr, izmantojot citas eļļas, ir svarīgi, lai tiem būtu tādas pašas vai labākas īpašības nekā “SKF LHMT 68”.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | No ārpuses izpūst dzinēja dzesēšanas ribas, dzesēšanas ventilatoru. Kontaktsavienojumu pārbaude un kontaktu kārbu iztīrīt no netīrumiem |  |  |  |  | 1
13 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja instrukciju Veikt vibrāciju, slodzes (kW), ampēru (A) mērījumus pie darbojošas iekārtas, rādījumus fiksēt protokolā Veikt elektrodzinēja pretestības mērījumus, rādījumus fiksēt protokolā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
14 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
15 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
16 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešamas nomainīt, piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus. |  |  |  |  | 3
17 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | Izsūkt sakrājušos netīrumus | [17 empty] | P | [5 empty] | ja katls apturēts
18 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Transportieri | Kurināmā skrāpju transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus | [20 empty] | P |  |  | ja katls apturēts
2.2 | Kurināmā saimniecības platforma
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav parādījušās jaunas, neparastas skaņas Vizuāli pārbaudīt hidraulisko sistēmu: vai kārtīgi kustas, vai nav noplūdes | 11EAC11AF001 11EAC11AF002 11EAC11AF003 11EAC11AF004 11EAC12AF001 11EAC12AF002 11EAC12AF003 11EAC12AF004 12EAC11AF001 12EAC11AF002 12EAC11AF003 12EAC11AF004 12EAC12AF001 12EAC12AF002 12EAC12AF003 12EAC12AF004 |  | 2
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt hidrocilindrus: Vai nav notecējumu, vai nav bojāti stiprinājuma punkti Notīrīt ap hidrocilindru sakrājušos kurināmo, putekļus, netīrumus Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra gultņu eļļošana |  |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā saimniecības platforma | Platforma | Viss aprīkojums | Pilna hidraulisko un mehānisko daļu inspekcija (rūsa, nodilums u.t.t.) |  |  |  |  | P | [18 empty] | Obligāti jādara tad, kad iekārta izslēgta
2.3 | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Regulāra iekārtas pārbaude: Pārbaudīt vizuāli, pārbaudīt, vai nav neparastu skaņu, pārbaudīt kurināmā slāņa izlīdzinātāja griešanos Notīrīt gultņu korpusu no putekļiem un notecējumiem, ja tādi rodas | 11EBA11AJ001 11EBA12AJ001 12EBA11AJ001 12EBA12AJ001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Detalizēta vizuāla reduktora apskate: pārbaudīt eļļas līmeni, blīves, apskatīt, vai nav notecējumu* • Pārbaudīt reduktora skaņu – vai nav neparastu skaņu, vai nav bojāti gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Reduktora apkopes instrukcija sniegta ražotāja dokumentācijā.
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt, reduktoru turošās gumijas * |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams pēc 6 mēnešiem pārbaudīt un pēc vajadzības nomainīt ar 6 mēnešu – 1 gada intervāliem
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gultņi | • Gultņu pārbaude • Gultņu ieeļļošana |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Elektrodzinēja apkope un tīrīšana * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Ievērot ražotāja dokumentācijā esošos norādījumus
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Slāņa izlīdzinātājs | Viss aprīkojums | Pilna ierīces elektrisko un mehānisko daļu pārbaude |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Gaisa izvadīšanas vārsts | Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu. * |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | * Apkalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Operatoram ir jāievēro ražotāja instrukcijas.
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Jānomaina sintētiskā eļļa • Veikt apkope |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, bet ne retāk kā ik pēc 5 gadiem
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | Viss aprīkojums | • Pārbaudīt eļļas līmeni* • Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu, vai nav bojājumu • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu caur blīvējumu • Nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | * Ik pēc 3000 darba stundām, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors | AL adapteris | • Pārbaudīt strādājošo ierīci, ieklausīties, vai nav dzirdami gultņu bojājumi • Vizuāli pārbaudīt, vai nav notecējumu | [17 empty] | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktora dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt reduktora dzinēju: * • Pārbaudīt ritošos gultņus, nomainīt, ja vajag • Nomainīt blīvslēgus • Iztīrīt gaisa dzesēšanas kanālus | [20 empty] | P |  |  | *Apkope atkarīga no darba apstākļiem
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Kurināmā slāņa izlīdzinātājs | Reduktors ar dzinēju | Viss aprīkojums | Atjaunot pretkorozijas pārklājumus, pārkrāsot |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem
2.4. | Vibrosiets
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 11EBA10CG301 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Drošības trose | Drošības trose | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. | 12EBA10CG301 |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pieskrūvējamos savienojumus | 11EBA11AJ011 11EBA11AJ012 11EBA12AJ011 11EBA12AJ012 12EBA11AJ011 12EBA11AJ012 12EBA12AJ011 12EBA12AJ012 |  | 1
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības padeves līnijas kabeļus |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vītņu savienojumus, ja vajag, jāpieskrūvē Pārbaudīt amortizējošo gumiju stāvokli vizuāli |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Gultņi | Pārbaudīt darba stundas (gultņu apkalpošanas) Pārbaudīt gultņa izdotās skaņas |  |  | 1 | [20 empty] | Gultņu ilgmūžība – 15135 darba stundu
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosiets | Vibrācijas slāpētājs (Amortizējošās gumijas) | Nomainīt bojātās amortizējošās gumijas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Vibrācijas slāpētājs D D/h 50/50 M10x10 le-le Hydroscand pasūtījuma Nr. 509D050050
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Vibrosiets | Vibrosieta dzinējs | Vibrosieta dzinējs | Nomainīt vibromotoru (materiālu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  | 2
2.5 | Kurināmā sadalītājs/novirzītājs
1 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Periodiska ierīces pārbaude: vizuāli pārbaudīt korpusu, pieslēgumus, aizbīdņa kustību, gultņus, pneimantisko cilindru | 11EBA20AF003 12EBA20AF003 |  | P
2 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Gultņi | • Pārliecināties,ka gultņi nerada neparastu troksni • Gultņu ieeļļošana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Gultņu ieeļļošanai ieteicamas SKF LGWA 2 vai SKF LGMT 2 un LGMT 3 eļļas
3 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Solenoīds | • Iztīrīt ierīci • Pārbaudīt, vai ierīce darbojas bez traucējumiem • Pārbaudīt,vai nav neparastu skaņu un notecējumu • Pārbaudīt skrūves, savienojumus • pārbaudīt pneimatisko cilindru |  |  |  | 6
4 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: • Pārbaudīt gultņus, blīves, aizbīdņus. Vispārīga pārbaude - pārbaudīt gultņus un aizvaru, vai nav sarūsējuši vai nodiluši, pārbaudīt blīves un paplāksnes. • Iztīrīt sakrājušos putekļus un dubļus |  |  |  | 6
5 | Piegādātājs | Kurināmais | Kurināmā sadalītājs | Kurināmā sadalītājs | Blīvējums | Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | SKK 2257 rokasgrāmata 4.tabula SKK 2257.00-09.
2.6 | Bunkura aizbīdnis
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu stiprinājuma punktu stāvokli, kā pieskrūvētas skrūves, aizbīdņa naža darbību, gala slēdžu darbību, aizbīdņa hidrocilindru un tā stiprinājumus | K1HFB10AA501 K2HFB10AA501 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumus, blīvējošās auklas Nomainīt, ja bojāta. Pasūtiājs nodrošina materiālu (blīvējums un stiprinājumi) |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes vadotņu stāvokli Pārbaudīt aizbīdņa plāksnes stāvokli, ja bojāta nomainīt. Pasūtītājs nodrošina materiālu. |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Bunkura aizbīdnis | Bunkura aizbīdnis | Viss aprīkojums | Iztīrīt putekļus un pieregulēt aizbīdni |  |  |  | 2
2.7 | Hidrauliskās stacijas
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas līmeni un temperatūru. Rādījumus fiksēt protokolā | 11EBY11AE001 11EBY12AE001 12EBY11AE001 12EBY12AE001 11EBY20 12EBY20 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas, pārbaudīt mērierīču darbību* |  |  | P |  |  |  |  | P 40 | [15 empty] | *reizi nedēļā vai katras 40 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskā sadalītājs | Pārbaudīt hidrauliskā sadalītāja darbību |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrostacijas korpuss | Notīrīt hidrostacijas korpusu no netīrumiem un notecējumiem |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja gultņus iesmērēt ar smērvielu * |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi mēnesī vai katras 4000 darba stundas.
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Hidrauliskais sūknis | Pārliecināties par hidrauliskā sūkņa daļas veiktspēju vai nodrošina darba spiedienu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektromagnētiskais vārsts | Pārbaudīt elektromagnētisko vārstu darbību, el.kontaktu savienojumus pievilkt |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes un savienojumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinējus. Iztīrīt el.dzinēja dzesēšanas ribas, izpūst appūšanas ventilatoru. |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Elektrodzinējs | El.dzinēja nozarkārbu atvērt un iztīrīt |  |  |  |  | P
11 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļas filtrs | Eļļas filtra maiņa* |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
12 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskā stacija | Eļļa | Eļļas maiņa* |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | P |  | *Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet 3 gadi.
2.8 | Hidrauliskie cauruļvadi
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes. Pārbaudīt šļūtenes vizuāli vai nav plaisu, novecošanas pazīmes. Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus vai stiprinājumus. | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P | [20 empty] | Materiālu (šļūtenes, konusveida savienojumu, blīvējumu, stiprinājumi, vītņsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrauliskie cauruļvadi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
2.9 | Hidrocilindri
1 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu hidraulisko sistēmu, vai nav noplūdes | RBR11EAC11AF001 RBR11EAC11AF002 RBR11EAC11AF003 RBR11EAC11AF004 RBR11EAC12AF001 RBR11EAC12AF002 RBR11EAC12AF003 RBR11EAC12AF004 RBR12EAC11AF001 RBR12EAC11AF002 RBR12EAC11AF003 RBR12EAC11AF004 RBR12EAC12AF001 RBR12EAC12AF002 RBR12EAC12AF003 RBR12EAC12AF004 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu - Pārbaudīt vai nav plaisas metinājuma šuvēs Pārbaudīt vai nav bojāta cilindra un štoka ģeometrija Pārbaudīt cilindra stiprinājumus un sprosttapas, sprostgredzenus Pārliecināties par hidrauliskā štoka gājienu (min.maks.) Pārbaudīt visas skrūves un pieskrūvējiet, ja nepieciešams. |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un pieskrūvēt, ja nepieciešams |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | Hidrauliskā iekārta | Hidrocilindri | Gultņi | Cilindra stiprinājuma gultņa papildināšana ar smērvielu* |  |  |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | *reizi mēnesī vai katras 1000 darba stundas.
3 | Kurtuve un kurtuves aprīkojums
3.1 | Kurtuve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudīt iekšējos stiprinājumus, savienojumus un mehānismus. Pārbaudīt montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pievilkt vaļējās skrūves ārdu bīdītāju blīvslēģiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* | RBR11HHC10 RBR12HHC10 |  |  | P | [19 empty] | *atdzesēts kalts
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Inspekcijas lūkas | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Apgriezienu sensors | Viss aprīkojums | Iztīrīt un pāraudīt kontaktsavienojumus |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt el.dzinējas (tīrību, kontaktsavienojumus utt.) un el.palaidējs (iestatījumu parametri, kontaktu stāvokli) |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt drošības el.slēdžus un vadības spiedpogas |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Sprauslas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt mitrināšanas sprauslu (2 gab.) darību, izdilumu.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Mūris | Pārbaudīt mūra stāvokli. Pārbaudiet atstarojošā oderējuma stāvokli. Sagatavot un iesniegt atskaiti ar fotofiksāciju, norādot atskaitē bojājuma vietas, remonta vietas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Kurtuve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet inspekcijas lūkas mehānismu. Lūkai jābūt atveramai bez traucējumiem un iestrēgšanas. Vītņotās sastāvdaļas un rullīši jāieeļļo Pārbaudiet inspekcijas logu stāvokli. Ja konstatēsiet jebkādas deformācijas vai nelīdzenumus, nomainiet logu. Pārbaudīt tērauda konstrukciju stāvokli – vai nav bojājumu (vizuāla pārbaude) Salabot visus savienojumus, kur pamanījāt noplūdi. Pasūtītājs nodrošina slatlūku stiklus.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbus sākt ar lielākaiem bojājumiem, izvērtē kopā ar Pasūtītāju.
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Iztīrīt no putekļiem un pelniem: Kurtuves daļā primārā gaisa, sekundārā gaisa, terciārā gaisa un recirkulācijas dūmgāzu kanālu tīrīšana no putekļiem un pelniem Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas aizvaru tīrīšana Pelnu piltuvju sienu zem ārdu restes tīrīšana* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Temperatūras sensoru un iegremdējamās termočaulas tīrīšana Temperatūras devēju 11HHC10CT001, 11HHC10CT002, 11HHC10CT003, 11HHC10CT004, 11HHC10CT005 termočaulas iegremdējuma augstuma regulēšana Spiediena devēju impulsa līniju izpūšana un tīrīšana kurtuves daļā |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Iztīrīt mūri ar rokas instrumentiem un elektroinstrumientiem līdz sakotnējai virsmai, nebojājot to, vizuāla kontrole. Nav pieļaujami netīrumi un uzaugumi sienām, gaisa un dūmgāzu kanāliem, inspekcijas lūkām.
11 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Mūra un visu savienojumu pārbaude* | [9 empty] | V | [13 empty] | *atdzesēts, pamatojoties uz labo praksi, pārbaude jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams.
12 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurtuve | Mūris | Mūris | Apmūrējuma visu šuvju drīvēšana izmantojot izolācijas vati* | [9 empty] | V | [13 empty] | *pamatojoties uz labo praksi, drīvēšana jāveic pēc katras kurtuves apturēšanas reizes. Biežums neprognozējams. Materiālu - ugunsnoturīgo vati nodrošina Pasūtītājs.
3.2 | Ārdi
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Devēji | Viss aprīkojums | Pārbaudīt devēju stāvokli un darbības. Ārdu hidrocilindru gala pozīcijas devēju darbības pārbaude un ieregulēšana. | 1-L-755A 1-L-754 1-L-2116 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Ārdu restes nesošo konstrukciju un metinājuma vietu vizuāla pārbaude Ārdu restes kustīgo daļu (ruļļu gultņu, vadīklu) pārbaude, nodiluma noteikšana, inspekcija Ārdu restes starpsienas pārbaude, stiprinājumu un savienojuma vietu pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Zemārdu ruļļu gultņi | Ārdu restes konstrukcijas virsmu tīrīšana no putekļiem un pelniem Kurtuves ārdu restes ruļļu gultņu 12 gab. un kustīgo gultņu 20 gab. pārbaude darbībā, nodiluma pakāpes novērtēšana. Gultņu virsmas un vadīklu tīrīšana no putekļiem |  |  |  | 6 | [8 empty] | P | [10 empty] | 1 x 6 mēnešos vai pie katras apstāšanās reizes, ja no pēdējās pārbaudes tika nostrādāts vairāk kā 720 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt stiprinājumus, savienojumus un mehānismus Pārbaudīt pelnu daudzumu visās gaisa zonās un iztīrīt pelnus |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Blīvējums | Pārbaudīt blīvējumu un nomainīt, ja nepieciešams. Ieregulēt blīvējuma piespiedējatloku, ja sprauga ir lielāka 3-5 mm. |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pievilkt visas vaļējās skrūves |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Ārdi | Ārdi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ārdu balstus un cilindrus, nomainīt, ja vajag Pārbaudīt ārdu stāvokli (vizuāla pārbaude). Bojātos nomainīt. Dilstošās daļas- ārdi, ruļļi, gultņi nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * kalts apturēts Sakārtot ārdus uz ārdu restes ievērojot atstatumus starp ārdiem 3-6 mm. Veikt pirms katras iekurināšanas.
3.3 | Kurtuves barotāji
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Iesmērēt ar smērvielu vadotnes gultņus, hidrocilindra balsta gultņus, vadotnes slīdošās starplikas, vītņotās sastāvdaļas* | K1HFB10AF020 K1HFB10AF030 K1HFB10AF040 K1HFB10AF050 K2HFB10AF020 K2HFB10AF030 K2HFB10AF040 K2HFB10AF050 |  |  | P | [8 empty] | P 700 | [10 empty] | *reizi mēnesī vai katras 700 darba stundas
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai labi pieskrūvētas skrūves, savienojumi un mehānismi, vienmērīga darbība, gala slēdžu pozīcijas un darbību |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Hidrocilindri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt cilindru stiprinājumus Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Notīrīt putekļus un netīrumus no hidrocilindra štoka, notīrīt putekļus un netīrumus no blīvslēga |  |  | 2
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudiet barotāja caurules diametru. Starp cilindra cauruli un apmali nedrīkst būt sprauga, cauru kuru var izbirt smalkas kurināmā daļiņas un putekļi. Normāls spraugas izmērs ir no 1.2 līdz 2.0 mm. Pārbaudīt un fiksēt protokolā bīdītāja nodilumu mm Pārbaudiet plastmasas vadotnes, ja nepieciešams veikt nomaiņu Pārbaudīt vadotnes starplikas nodilumu un vadotnes ruļļu gultņu darbību, ja nepieciešams veikt nomaiņu Vadotnes, flančus, uzgriežņus, bīdītājus, ietvari un gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Nepieciešama katla apturēšana
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Bīdītājs | Bīdītājs | Viss aprīkojums | Nomainīt blīvauklu bīdītāja blīvslēgiem. Blīvauklu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | P 16000 |  |  | *Nepieciešama katla apturēšana; 2 gados vai katras 16 000 darba stundas
3.4 | Kurināmā sadalīšanas skrūve
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet montāžas skrūvju, savienojumu un vadības elementu stingrību. Pārbaudīt piedziņas motoru montāžas kronšteinu un tā stiprinājumu. | K1HFB10AF010 K2HFB10AF010 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Pārbaudiet skrūvju malas, vai nav bojājumu Pārbaudīt un pieskrūvēt atskrūvējušās skrūves* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Gultņi | Iemsērēt gultņus ar smērvielu Pārbaudīt gultņu stiprinājuma skrūves Pārbaudīt gultņu stāvokli, ja bojāts nomainīt gultni Gultņus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Buferi | Pārbaudīt reduktora gumijas atsitējus vai nav bojāti, ja nepieciešams nomainīt. Gumijas atsitējus nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
5 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Atgaisotāji | Iztīrīt un pārbaudīt reduktora ventilācijas nipeli, ja nepieciešams nomainīt. Pasūtītājs nodrošina nipeli.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
6 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Pārbaudīt reduktora eļļas līmeni, ja nepieciešams papildināt līmeni.* |  |  |  | 6 | [14 empty] | P |  |  |  |  | *reizi pusgadā vai katras 4000 darba stundas
7 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Vārpsta | Pārbaudīt vizuāli vārpstas deformācijas un metinājuma šuves* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Stiprinājumi | Pārbaudīt reduktora stiprinājumus |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Viss aprīkojums | Gliemežpārvada lāpstiņas un sadales siles virsmas nodilums |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā sadalīšanas skrūve | Reduktors | Eļļa | Veikt reduktora eļļas nomaiņu. Notīrīt reduktora korpusu no netīrumiem vai eļļas notecējumiem* | [21 empty] | P |  | *Mainīt sintētisko ik pēc 20000 darba stundām
3.5 | Kurināmā bunkurs
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu Revīzijas lūku un to stiprinājumu pārbaude, bojātās skrūves nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Revīzijas lūku blīvējumu pārbaude, bojātās nomainīt (materiāls no Pasūtītāja) Līdlūkas blīvējuma pārbaude, bojāto nomainīt (materiāls no Izpildītāja) Skatlūku stikla un blīvējuma pārbaude, ja bojāts nomainīt (materiālu - stikls un blīvaukla nodrošina Pasūtītājs) Skatlūku stikla tīrīšana | RBR11HFB10BB001 RBR12HFB10BB001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visus metinātos un skrūvētos savienojumus |  |  |  | 6 | [19 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Kurināmā bunkurs | Kurināmā bunkurs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt bunkura avārijas ūdens dzesēšanas sprauslas (sprinklerus) stāvokli - vai nav izkritusi atspere, sprosttapa, vai nav metinājuma vietu bojājums vai blīvi noslēdzas sprausla Bunkura līmeņa devēju iestatījumu pārbaude, devēja darbības pārbaude, uztvērējraidītāja un pieņēmēja lēcas tīrīšana ar mīkstu drānas gabalu, kontaktu savienojumu pārbaude, devēja skrūvju stiprinājumu pārbaude un pievilkšana, ja nepieciešams pozīcijas ieregulēšana Temperatūras devēju pārbaude, stiprinājumu pārbaude, termočaulas blīvējuma pārbaude, el.kontaktu pievilkšana Bunkura ūdens dzesēšanas līnijas elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude, pārbaude vai blīvi noslēdzas Starp bunkura un kurtuves bikses dzesēšanas iekārtas pārbaude (rokas armatūra, solenoīdi, termoregulators, termodevējs), c.v. līnijas blīvējuma pārbaude, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3.6 | Kurtuves sienu dzesēšanas ventilaors
1 | Izpildītājs/3E | Ventilators | Ventilators | Ventilators | Visa sistēma | Iztīrīt ventilatoru | K1SAC11AN001 K1SAC12AN001 K2SAC11AN001 K2SAC12AN001 |  |  |  | P | [18 empty] | *pēc katras KM apstāšanās
4 | Katls un katla ierīces
4.1 | 20 MW katls
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla skatlūku instrumentālā gaisa armatūras, iekustināt (aizvērt/atvērt). | 11HAD10 12HAD10 |  |  | 1 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pārbaudīt katla vadības un aizsardzības ierīces Vizuāli apskatīt kopējo katla stāvokli, ja nepieciešams defektēt bojājumus un novērst bojājumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Pilnībā iztīrīt katla iekšējās virsmas |  |  |  |  | V | [18 empty] | Vertikālā daļā konvektīvās cauruļu sienas ar birsti Horizontālā daļā dūmcaurules izmantojot specializētu instrumentu, piemēram, rotējošu birsti. Dūmcaurules: 282 pcs. ø76,1x3,2 L=6920mm; 4 pcs. ø76,1x4,0 L=6920mm; 368 pcs. ø88,9x3,2 L=6092mm
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt katla visas noslēgarmatūras (DN100-DN400), iekustināt (aizvērt/atvērt) Pārbaudīt noslēgarmatūru blīvējumus, bojāto blīvējumu nomainīt, ja nepieciešams Iesmērēt ar smērvielu noslēgarmatūru kustīgās daļas Notīrīt notecējumus no noslēgarmatūru korpusa |  |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Armatūra | Pārbaudīt drošības vārstus uz iestatījumu, ja nepieciešams demontēt un montēt vārstu, pārbaudīt uz stenda nostrādi, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Pēc ikgadējās spiediena kompleksa ārējās pārbaudes atkarībā no inspektora atzinuma. Pārbaudīt uz stenda vārstu nostrādi, montēt un demontēt vārstu - nodrošina Izpildītājs. Ja drošības vārstiem nepieciešams remonts ar izjaukšanu, tad Pasūtītājs nodrošina remonta izmaksas, t.sk. materiālu (blīves, tīrīšanas līdzekļi, atspere).
6 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Blīvējums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt lūku blīvējumu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
8 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | 20 MW katls | Katls | Viss aprīkojums | Veikt katla iekšpuses inspekciju |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4.2 | Sodrēju nopūšanas sistēma DANBLAST
1 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav noplūdes no vārstiem, ventiļiem, blīvēm, savienojumiem Pārbaudīt kabeļus, pārbaudīt appūšanas secību. | RBR11CJK12 RBR11CJK12 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pārbaudīt konstrukciju (ārpusē un iekšpusē), vai nav bojājumu, nolietošanās |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Vadības bloks | Pārbaudīt iestatījumus, veikt releja izejas pārbaudi uz nostrādi |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Katls un katla ierīces | Sodrēju nopūšana | “Danblast” | Viss aprīkojums | Pievilkt kontaktsavienojumus (solenoīdi, savienojuma kārbas, štekeri) |  |  |  | 3
4.3 | Gaisa un dūmu recirkulācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Viss aprīkojums | Vizuāla kanālu, balstu un armatūras apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
2 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Vizuāla kanālu apskate |  |  |  | P | [19 empty] | Iekārtai darbojoties tikai ārēji
3 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa un dūmkanāli | Atvērt dūmkanālu revīzijas un līdlūkas, iztīrīt dūmkanālus no pelnu uzaugumiem Pārbaudīt gaisa un dūmkanālu revīzijas lūku blīvējumus, nepieciešamības gadījumā atjaunot vai nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | V | [18 empty] | Atdzesēts katls. Dūmkanālu tīrīšanai izmantot rokas instrumentus (šaufeles, birstes, u.c.)
4 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Gaisa / dūmu recirkulācija | Gaisa / dūmu recirkulācija | Kompensatori | Pārbaudīt vizuāli gaisa un dūmkanālu kompensatorus, vai nav neblīvumi Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pievilkt |  |  |  |  | 1
4.4 | Noslēgarmatūra
1 | Izpildītājs/3E | Kurtuve un kurtuves aprīkojums | Noslēgarmatūra | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
5 | Pelni
5.1 | Mitro pelnu transporteri TGP-1000
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Piltuves | Transportiera gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | 11ETA11AF001 11ETA12AF001 12ETA11AF001 12ETA12AF001 11ETA11CS301 11ETA12CS301 12ETA11CS301 12ETA12CS301 11ETA11CL001 11ETA12CL001 12ETA11CL001 12ETA12CL001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | • Pārbaudīt, kā uzstādīts un darbojas sensors • Pārbaudīt, vai nav bojāts sensora korpuss un sensors. Ja nepieciešams, nomainīt. Sensoru nodrošina Pasūtītājs. |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Drenāžas sistēma | Drenāžas sistēmas tīrīšana, ja nepieciešams.* |  |  | 2 | [20 empty] | * izmantojot rokas instrumentus
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt devēja soļu skaitītāja štoku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ūdens līmeņa devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera vāku blīvējuma pārbaude, ja bojāts, nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | Transportiera iekšējo virsmu atttīrīšana no dubļiem, pelnu uzaugumiem izmantojot rokas instrumentus līdz metāla virsmai nebojājot to.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Apturēts katls un nodrenēts ūdens no transportiera
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *katru gadu vai pēc ilgākas katla apturēšanas
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
20 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Reduktora montāžas un ekspluatācijas instrukcija p.6.3.
21 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
22 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
23 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P |  |  | Mitro pelnu transportiera TGP-1000 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.7.5. APKOPE tabula Nr.3
24 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.2 | Pelnu transportieru piltuve
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vizuāla visas iekārtas pārbaude, ja nepieciešams gala piltuvju iekšējo virsmu tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz metāla virsmai, nebojājot to.* | RBR11HTE20AF002 RBR12HTE20AF002 RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 | 2 | [5 empty] | P | [15 empty] | *48-72 stundas atkarībā no situācijas, izmantojot rokas instrumentus.
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Mitro pelnu piltuve | Viss aprīkojums | Vispārējā pārbaude: blīves, skrūves stāvokli; • Vizuāli pārbaudīt pacelšanas mehānismu • Pārbaudīt trošu stāvokli • Pārbaudīt elastīgo savienojumu stāvokli •Pārbaudīt troses stiprinājuma punktu stāvokli • Nodilušo un bojāto detaļu nomaiņa Dilstošās daļas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
5.3 | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt pneimo cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un gaisa noplūdes neesamību | RBR11ETA11AF001 RBR11ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Iztīrīt instrumentālā gaisa līnijas filtru |  |  |  |  | P | [18 empty] | Atdzesēts katls
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Pneimatiskais vibroāmurs | Izjaukt un novērtēt pneimoāmura nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Pārbaudīt reducēšanas ierīces darbību, spiediena iestatījumus Pārbaudīt vizuāli metināšanas šuves veselumu Pārbaudīt ūdensvada cauruļu savienojumus uz blīvumu Pārbaudīt el.solenoīdu darbību, nomainīt, ja ir bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs Pārbaudīt solenoīda vārsta darbspēju un ūdens noplūdes neesamību | RBR12ETA11AF001 RBR12ETA12AF001 |  |  | 2 | [19 empty] | Atdzesēts katls
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Transportieru piltuves tīrīšanas sistēma | Ūdens sprauslu sitēma | Izjaukt un novērtēt sprauslu nodilumu. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Atdzesēts katls
5.4 | Sausie pelnu transporteri TGP-300
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Regulāra vizuāla ierīces pārbaude • Pārbaudīt ķēdes nospriegojumu • Pārbaudīt ierīces aizsardzības | 11HTE20AF001 12HTE20AF001 11HTE20CS301 12HTE20CS301 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt indukcijas devēja soļu skaitītāja rotējošo disku no netīrumiem un uzaugumiem. Veikt uzgriežņu nokontrēšanu un devēja pozīcijas ieregulēšanu un pārbaudi . |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt ķēdes nospriegošanu, rezultātu ierakstīt protokolā, norādot mm nospriegotai ķēdei. Pārbaudīt lāpstiņu stiprinājumus, bojātos nomainīt. Materiāls - bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Vizuāli pārbaudīt motorreduktora eļļas līmeni, pārliecināties, ka neviens blīvslēgs nelaiž eļļu. * • Jāpārliecinās, vai motorreduktora gultņi nerada neparastu troksni. |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt stipr. motorreduktora gumijas. Gumijas nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  | 6 | [19 empty] | * Ieteicams veikt motorreduktora stiprinājuma gumiju apskati pēc 6 mēn. darbības un nomainīt, ja nepieciešams pēc 6 mēn. – 1 gada.
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | • Ieeļļot piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus * |  |  |  | 6 | [19 empty] | • * Gultņus ieeļļo caur eļļošanas punktiem gultņu ligzdās ar eļļošanas punktiem paredzētu instrumentu. (Uzmanību!) Eļļu izspiež lēnām, kamēr eļļa izšļācas no blīvslēgiem, izvairieties lietot lielu spēku, jo tā var sabojāt blīvslēgus. Gultņus ieeļļo ar SKF LGWA 2 vai eļļu, kam ir tādas pašas vai labākas īpašības.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | Iztīrīt sensoru un pārbaudīt darbību |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Viss aprīkojums | • Pilna elektriskās un mehāniskās daļas apskate • Defektēt nodiluma pakāpes un bojājuma vietas, ja tādas rodas • Iesniegt remonta tāmi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Vārpstas, zvaigzni, paplāksnes, vadīklas, gultņi, gumijas, atsperes
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope * |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Sekot dzinēja ražotāja sniegtajām instrukcijām.
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope: • Atjaunināt virsmas pretkorozijas pārklājumu •Notīrīt kondensāta iztecēšanas atveri ventilatora aizsardzības apakšā |  |  |  |  | VD | [18 empty] | * Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par elektrodzinēja apkopi.
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt nolietojušās un bojātās daļas. Vārpstas blīvslēgi, gaisa vārstu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Apgriezienu devējs | • Pārbaudīt visas daļas, tās nedrīkst būt bojātas. • Pārbaudīt darbības diapazonu • Pārbaudīt mehānisko sensora un tam pievienoto ierīču stāvokli |  |  |  |  | P | [18 empty] | Katru gadu un ilgākas katla apturēšanas laikā
13 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Veikt transportiera vadīklu nodiluma pārbaudi izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā Pārbaudīt ķēdes stāvokli un izstiepumu, izdarot mērījumus un ierakstus atzīmēt protokolā |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Motorreduktora eļļas maiņa* Nomainīt motorreduktora dzenošās vārpstas blīvslēgus, ja nepieciešams Nomainīt motorreduktora gaisa izvadīšanas vārstu, ja nepieciešams. Blīvslēgus un vārstus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *• Laika intervāls var variēt, atkarībā no darba nosacījumiem. Operatoram ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi un jāseko dzinēja ražotāja sniegtajai apkopes instrukcijai. • Motorreduktora apkope aprakstīta motorreduktora dokumentācijā, kuru izsniedz motorreduktora ražotājs. Periodiskums, kas norādīts tabulā, ir tikai informatīvs, īstais ieteicamais apkopes un remonta laiks un citas procedūras ir atkarīgas no motorreduktora tipa un ekspluatācijas apstākļiem. Detalizētākai informācijai par apkopes procedūrām un laiku lūdzam sekot motorreduktora salikšanas un apkopes instrukcijās.
15 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Reduktors | Nomainīt piedziņas sekcijas vārpstas un gala sekcijas vārpstas gultņus, ja nepieciešams. Vārpstas gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
16 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Ķēde | Ķēdes spriegošanas vītņstieņa un uzgriežņa nomaiņa, ja nepieciešams. Vītņstieni un uzgriežņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | Mitro pelnu transportiera TGP-300 lietošanas un apkopes rokasgrāmatas p.6.6. APKOPE tabula Nr.2
17 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu maiņa, ja nepieciešams. Gultņus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
18 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Elektrodzinējs | • Pārbaudīt gultņus un, ja nepieciešams, nomainīt • Nomainīt eļļas blīvi • Iztīrīt dzesēšanas gaisa kanālus Gultņus nodrošina Pasūtītājs. | [20 empty] | P
19 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Sausais pelnu transportieris | Gultņi | Gultņu blīvējuma nomaiņa, ja nepieciešams. Gultņus, O-blīvējumus nodrošina Pasūtītājs. Veikt gultņu sežu vietas un korpusa iekšējo revīziju - atvērt gala vākus, pārbaudīt smērvielas vizuālo kvalitāti, nomainīt O-blīvējumu, iztīrīt korpusu no netīrumiem, ja tādi rodas. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *iekārta apturēta un nodrenēts ūdens transportierī.
5.5 | Pelnu konteiners PK-11,5 m3
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Pārbaudiet, vai ventilatora vāks nav aizsērējis | 11HTE11BB001 11HTE12BB001 12HTE11BB001 12HTE12BB001 11HTE20BB001 12HTE20BB001 11HTE30BB001 12HTE30BB001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneks | Pārliecināties par vārpstas simetrisku rotāciju |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Konteinera korpusa vizuāla apskate (plaisas, padziļinājumi, korozijas bojājumi, pārbaudīt gultņus, blīves, skrūves stāvokli; u.c.) Pārbaudīt gala vāka blīvējumu |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gultņi | Jāieeļļo gultņi |  |  |  | 6 | [19 empty] | Lai ieeļļotu priekšējo gultni, jāatver reduktora kārbas vāks. Izmantojamā smērviela: Daudzfunkcionāla smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Gumijas buferis | Pārbaudīt gumijas buferi, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Ja bojāta, nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Eļļas | Veikt eļļošanu enģēm visos eļļošanas trīs punktos |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izmantojamā smērviela: daudzfunkcionālā smērviela ar darba temperatūru -30  +130 °C.
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Elektrisko daļu pārbaude (konektori, vadi, izolācija) |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Veikt konteinera virsmas attīrīšanu no netīrumiem, nebojājot virsmu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *izmantojot augstspiediena mazgātāju
9 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Šneka spirāle | Noteikt asmeņu nodiluma pakāpi un rezultātu fiksēt protokolā |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nepieciešams. Gultņus un blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pelnu konteinera lietošanas un apkopes rokasgrāmata p.6.2.Apkopes grafiks tabula Nr.2
11 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Reduktors | Sintētiskās eļļas maiņu veikt ik pēc 4000 darba stundām | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/3E | Pelni | Pelnu konteiners | Pelnu konteiners | Elektrodzinējs | Apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem | [18 empty] | P
5.6 | Rotācijas aizbīdnis (pelnu rotējošais dozators)
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate un pārbaudīt vai nav neraksturīgas skaņas | RBR11ETG40AP001 RBR12ETG40AP001 RBR11HTE11AF001 RBR11HTE12AF001 RBR12HTE11AF001 RBR12HTE12AF001 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu Iekšējo virsmu tīrīšana Elektrodzinēja tīrīšana un apkope |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Pelnu dozatora iekšējā vizuālā pārbaude Asmeņu vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa. Asmeni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Rotācijas aizbīdnis | Reduktors | Viss aprīkojums | Reduktors: Pārbaudīt eļļas līmeni Reduktors: Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Reduktors: Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus, gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P | [5 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
5.7 | Gliemežtransportieris
1 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Gultņi | Vizuāla apskate Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, blīvējumu, korpusu | RBR11ETG10AP001 RBR11ETG30AP001 RBR12ETG10AP001 RBR12ETG30AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Viss aprīkojums | Pārbaudīt nodilumu, gultņus, rotācijas devējus. Veikt nodiluma novērtējumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pilnīgi jāizslēdz ierīci
3 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Eļļa | Elektrodzinēja tīrīšana un apkope Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Reduktors: Nomainīt gultņus, ja nepieciešams Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķi Reduktors: Nomainīt sintētisko eļļu Hermētiķus un gultni nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Blīvējums | Reduktors: Nomainīt gultņu blīvējumu, ja nepieciešams Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
5 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Reduktors: Nomainīt eļļas hermētiķus Hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
6 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Gliemežtransportieris | Blīvējums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
7 | Izpildītājs/3E | Pelni | Transportieri | Reduktors | Reduktors | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudiet blīvējumu, vai nav notecējumu Pārbaudīt gumijas. Nomainīt, ja nepieciešams. Blīvējuma materiālus un gumijas nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6 | Dūmgāzu sistēmas
6.1 | Dūmenis
1 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūkas, akas Pārbaudīt, vai nav aizsērējusi drenāža. Ja nepieciešams – iztīrīt Pārbaudīt dūmu kanālu hermētiķus. Ja ir bojājumi – nomainīt hermētiķus Pārbaudīt savienojumu ar zibensnovedēju. Ja pamanāt koroziju – notīriet Vizuāli pārbaudīt, vai dūmeņa ventilācijas lūka nav aizsērējusi* | RBR11HNE10BR001 RBR12HNE10BR001 |  |  | 6 | [19 empty] | *darbs augstumā. Ievērot ražotāju instrukciju.
2 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kāpņu stāvokli, pieskrūvēt vaļīgās skrūves, pārbaudīt krišanas aizsardzības. Pārbaudīt pamatus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *darbs augstumā.
3 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Dūmenis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dūmeņa skrūves, ja nepieciešams pievilkt ar dinamometrisko atslēgu. Izpildītājs iesniedz atskaiti ar detalizāciju par veikto darbu. Pārbaudīt flanču savienojumus |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *darbs augstumā. Nepieciešams speciāls instruments. Pārbaudīt dūmeņa savienojumus pārbaudīt reizi 24 mēn.
4 | Izpildītājs/3E | Konstrukcijas | Dūmenis | Drenāžas sistēma | Elektro sildkabelis | Elektrisko sildkabeļu darbības pārbaude Elektrisko sildkabeļu vadības bloka darbības pārbaude, iestatījumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā ieregulēt Pārbaudīt elektrisko sildkabeli vai nav bojājumu |  |  |  |  | 1
6.2 | Elektropiedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HLA11AA110 RBR11HLA12AA110 RBR11HLA13AA110 RBR11HLA14AA110 RBR11HLA15AA110 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
9 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR12HLA11AA110 RBR12HLA12AA110 RBR12HLA13AA110 RBR12HLA14AA110 RBR12HLA15AA110 |  | P
10 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Apskatīt elektrisko aktuatoru |  |  |  |  | P
14 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
15 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.3 | Rokas piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNF30AA201 RBR11HNF30AA202 RBR11HNF30AA203 RBR11HNF30AA204 RBR12HNF30AA201 RBR12HNF30AA202 RBR12HNF30AA203 RBR12HNF30AA204 RBR11HLA41AA201 RBR11HLA42AA202 RBR11HLA51AA201 RBR11HLA52AA202 RBR12HLA41AA201 RBR12HLA42AA202 RBR12HLA51AA201 RBR12HLA52AA202 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt rokas piedziņas mehānismu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.4 | Saspiesta gaisa piedziņa
1 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vizuāla apskate | RBR11HNA10AA101 RBR11HNA20AA101 RBR11HNA20AA102 RBR12HNA10AA101 RBR12HNA20AA101 RBR12HNA20AA102 RBR11HNF30AA101 RBR11HNF20AA101 RBR11HNF10AA101 RBR12HNF30AA101 RBR12HNF20AA101 RBR12HNF10AA101 RBR11HLA10AA110 RBR12HLA10AA110 RBR11HLA40AA101 RBR11HLA50AA101 RBR12HLA40AA101 RBR12HLA50AA101 |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Viss aprīkojums | Iekšēja apskate, paverot apskates lūkas Lūkas blīvējumus nomainīt pēc nepieciešamības Blīvējuma materiālus nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Gultņi | Gultņu eļļošana ar LGMT-2 vai analogu |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Vispārējā apskate: apskatīt gultņus, korpusu Apskatīt saspiesta gaisa piedziņu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un hermētiķus, ja nepieciešams. Gultņus un hermētiķi nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Dūmi | Dūmu kanāli | Kanāli | Kanāli | Pārbaude, tīrīšana* |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | *sastāda aktu saskaņā ar MK Nr.238 par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, tīrīšanas rezultātiem. Dūmenis ar dūmvadiem.
6.5 | Multiciklons
1 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Darba elementu nodilšanas pakāpes pārbaude, korpusā esošo nehermētisko vietu pārbaude un hermetizēšana | RBR11HTE11AT001 RBR11HTE12AT001 RBR12HTE11AT001 RBR12HTE12AT001 |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona vāku, lūku atvēršana un aizvēršana, blīvējumu nomaiņa, ja nepieciešams |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana ar rokas instrumentiem līdz virsmai, nebojājot to. |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja katls apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Multiciklons | Viss aprīkojums | Multiciklona iekšpuses tīrīšana izmantojot rokas instrumentu līdz virsmai nebojājot to. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana Iekšpuses tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja katls apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu. Krāsu nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja katls apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves. Blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 3
9 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves, ja nav nepieciešams. Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | 5
10 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5
11 | Izpildītājs/3E | Multiciklons | Multiciklons | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās Gultņus, blīves nodrošina Pasūtītājs. | [17 empty] | P
6.6 | Elektrostatiskais filtrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt āmuriņu sistēmas darbu | K1HDE11GH001 K2HDE11GH001 11ETG10AP001 12ETG10AP001 |  | P | [20 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Attīriet / izmetiet ūdeni no ESP transformatora eļļas savākšanas kastes Pārbaudīt eļļas līmeni indikatorā Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | ESF zemējuma iekārtas savienojumu vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
4 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Blīvējuma pārbaude (gaisa iesūkšana), gultņu ieeļļošana |  |  |  | P | [19 empty] | ja apturēts
5 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Lāpstiņu nodilšanas pārbaude, iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
6 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Kopējā pārbaude: Pārbaudīt gultņus, blīves, ierīces darbu tukšgaitā. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
7 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Atjaunot virsmas pretkorozijas segumu |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
8 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Gliemežtransportieris | Pārbaudīt gliemežtransportiera darbību tukšgaitā Pārbaudīt metinājuma šuves, lāpstiņu nodilumu Pārbaudīt gliemežpārvada gala ass gultņus vai nav blakus skaņas |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
9 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu novadīšanas iekārtas | Pelnu rausēji | Pārbaudīt rausēju darbību tukšgaitā, vai nav nobīdes no trajektorijas, vai neaizķeras mehāniski Iztīrīt rausēju ruļļu gultņus Pārbaudīt rausēju ruļļu gultņu nodilumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
10 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Balsta konusveida izolatori. | Pārbaudīt, vai izolators nav ieplaisājis, netrūkst tā daļu, vai hermētisks, vai izolatora iekšpusē nav noplūdes pēdu |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
11 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Tapveida izolators | Pārbaudīt, vai tapas un savienojošā uzmava nav nodilusi;* Pārbaudīt, vai strāvas noplūdes dēļ nav sabojāts izolators; Pārbaudīt, vai nav salauzts savienojums starp izolatoru un tērauda palīgierīci. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
12 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Savākšanas elektrodi, metāla loksnes | Pārbaudīt, vai elektrodi nešūpojas. Pārliecināties, ka uzaugumu kārtiņa nav lielāka pa 5-6 mm. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
13 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Izlādes elektrodi, spirālveida stieple | Pārbaudīt, vai nav erozijas uz elektroda āķa un (vai) turētāja; Pārbaudīt elektroda atsperes spēku. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
14 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Āmuriņš | Pārbaudīt āmuriņu nodilumu.*; Pārbaudīt, vai iekšējā svira nav atbrīvojusies no vārpstas; Pārbaudīt, vai nav ieplaisājušas metināšanas šuves. |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja āmuriņa galvas deformācija ir tik liela, ka galviņa nevar griezties, jānomaina āmuriņš.
15 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Atbalsta gultņi | Pārbaudīt atbalsta gultņu nodilumu. Ja nodilums ļoti intensīvs, ieteicams gultņus nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
16 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Kratītāja mehānisms | Piedziņas savienojums | Pārbaudīt vārpstas kustību pret uzmavu.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Neliela vārpstas kustība pret uzmavu nozīmē, ka nodilusi pati vārpsta un tapa uzmavā. Ja nodilums pārsniedz pieļaujamās novirzes, mezgls jānomaina.
17 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
18 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izlādes elektrodi, kratīšanas mehānisms | Trieciensija | Pārbaudīti,vai nav plaisu materiāla noguruma dēļ. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
19 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Savākšanas elektrodi, kratīšanas mehānisms | Sija | Novērtēt uz savākšanas plātnēm uzstādītās trieciensijas deformāciju.* |  |  |  |  | P | [18 empty] | * 4–5 mm deformācijas dziļums ir pieņemams, tomēr, ja vērtība it lielāka, nepieciešama nomaiņa vai remonts.
20 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Periodiska elektrisko un mehānisko komponentu inspekcija. Spriegums, strāva. Dzirksteļizlāde. |  |  |  | P | [19 empty] | kad strādā
21 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Sildītāja apskate, putekļu notīrīšana |  |  |  |  | V | [18 empty] | ja apturēts
22 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
23 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | ESF | Viss aprīkojums | Pārbaudīt lūku hermētiskumu Pārbaudīt elektrodu izvietojumu, atstarpes starp elektrodiem Pārbaudīt, vai nav korozijas avotu Pārbaudīt, vai elektrodi un cita elektroiekārta nav bojāta Pārbaudīt skrāpjus |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
24 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gultņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņus, nomainīt, ja nepieciešams |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
25 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Strāvas (A) pārbaude visos dzinējos un sildītājos |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad strādā
26 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
27 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
28 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Zemējums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt ESF zemējuma pretestību |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
29 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Caurvadizolatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nekrājas mitrums starp transformatora bloku un izolatoru nodalījumu. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
30 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Gāzes izkliedētājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav aizaudzis ar putekļiem. Pārbaudīt, vai nav deformācijas sieta plātnēm. Pārbaudīt, vai nav nolūzušas vadotnes lāpstiņas un atdalošas plātnes. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
31 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Sildītāji 1kW, 4 gab. | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, ja nepieciešams nomainīt. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
32 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Izolatori | Viss aprīkojums | Vizuāla porcelāna izolatoru apskate (plaisas). Notīrīt putekļus no izolatoriem |  |  |  | 6 | [19 empty] | ja apturēts
33 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Viss aprīkojums | Nomainīt visus gultņus un blīves (ja nepieciešams) |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt sintētisko eļļu Nomainīt gultņu eļļu Nomainīt eļļas blīves |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | ja apturēts
35 | Izpildītājs/3E | Elektrostatiskais filtrs | ESF | Pelnu dozators | Reduktors | Nomainīt eļļas Pārbaudīt strādājošo gultņu skaņu Vizuāli pārbaudīt blīves , vai nav noplūdes Pārbaudīt un nomainīt gumijas, ja nolietojušās | [17 empty] | P | [5 empty] | ja apturēts
36 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Pārbaudīt eļļas filtru un eļļas līmeni |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
37 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude |  |  | P | [20 empty] | Ik pēc nedēļas un pēc 40 darba stundām
38 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt,kā piestiprinātas visas daļas (atdalošās plātnes) Pārbaudīt mērierīču darbību |  |  | P | [20 empty] | ja apturēts
39 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Vizuāli pārbaudīt eļļu |  |  |  |  | P | [18 empty] | Reizi pusgadā vai pēc 1000 darba stundām
40 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Viss aprīkojums | Pārbaudīt hidrauliskās šļūtenes |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
41 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektrodzinēju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
42 | Izpildītājs/3E | Kurināmais | ESF | Hidrostacija skrāperim | Filtri / eļļas | Eļļas un filtru nomaiņa |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | P |  |  |  |  | Kas pienāk ātrāk - darba stundas vai paliet gads.
7 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers (DKE)
7.1 | DKE
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības kabeļus un izolāciju vizuāli | RBR11HTB10AC001 RBR12HTB10AC001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Saspiestā gaisa šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai visas šļūtenes kārtīgi piestiprinātas, nav salocītas un sabojātas |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmu aizbīdņi | Viss aprīkojums | Veikt dūmu aizbīdņu apkopi |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt DKE vadības skapju gaisa filtrus |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai siltummainim nav bojājumu un noplūžu. |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH šļūtenes | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai NaOH šļutenes darba kārtībā Nomainīt bojātās šļūtenes un savienojumus |  |  |  | P | [19 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (šļūtenes un savienojumus)
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Spiedienu starpība pirms un pēc siltummaiņa ne lielāka kā 0,87 bar pie 410 m3/h caurplūdes. Fiksēt spiediena rādījumus ieejā un izejā, kad darbojas |  |  |  | 6
8 | RBE | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | Veikt siltummaiņa skalošanu |  |  |  |  | 2
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | pH metrs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | pH devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
10 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | mS sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams, veikt kalibrēšanu Ja bojāts sensors, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | mS devēja kalibrēšanu veic Izpildītājs uz vietas. Pasūtītājs nodrošina buferšķidumus. Materiālu (sensoru) nodrošina Pasūtītājs
11 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Temperatūras sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Spiediena sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
13 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plūsmas mērītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
14 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Līmeņa sensors | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
15 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Ūdens skaitītājs | Viss aprīkojums | Vizuāla pārbaude. Ja nepieciešams kalibrēšanu veic RBE. |  |  |  | 6
16 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | DKE | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai kāpnes, trepes, platformas, aizsardzības droši piestiprinātas Pārbaudīt metināšanas šuves, vai nav korozijas bojājumu. Pārbaudīt skrūves, vai labi pieskrūvētas. |  |  |  | 6
17 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Pārliecināties vai skrūves pievilktas pietiekami cieši, vaļīgās pievilkt |  |  |  | 6
18 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta tilpne | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
19 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Kondensāta nostādināšanas tvertne 3 m3 | Viss aprīkojums | Iztīrīt kondensāta tilpni |  |  |  |  | V
20 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Vadības paneļi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un pievilkt elektriskos kontaktus |  |  |  |  | P
21 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Tauriņvārsta vizuāla pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt vārstu, ja tas bojāts. Materiālu nodrošina Pasūtītājs
22 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Darba sprauslas | Viss aprīkojums | Darba smidzinātāju pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts Nomainīt bojātās. Ja ir bojātas ne vairāk kā 10 gab. vienā reizē.
23 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Avārijas sprauslas | Viss aprīkojums | Avārijas smidzinātāju pārbaude |  |  |  |  | P | [18 empty] | kad katls apturēts
24 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Plākšņu siltummainis | Viss aprīkojums | • Veikt hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu • Veikt siltummaiņa savilkšanas skrūvju vītņu eļļošanu ar molibdēna sulfīdu vai analogu, vītņu daļai iekārtas atvēršanai un aizvēršanai. |  |  |  |  | P
25 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | NaOH dozācijas sūknis | Viss aprīkojums | Ja nepieciešams, veikt diafragmas, vārstu, gaisa vārstu un blīvējuma nomaiņu. | [19 empty] | P
26 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Pilienu ķērājs | Viss aprīkojums | Iztīrīt pilienu ķērāju un pārliecināties par aerodinamiskās pretestības neesamību tvaika atdalītājā. Ja vērtība pārsniedz 500Pa jeb 5 cm šķidruma staba | 11HTD10AT001 12HTD10AT001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
27 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt dūmsūcēju (darba rats un kambaris) | 11HTB10AN001 12HTB10AN001 |  |  |  | V | [18 empty] | kad katls apturēts
7.2 | DKE cirkulācijas sūknis
1 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Blīvējums | Pārbaudīt, kāds ir vārpstas blīvējuma stāvoklis | 11HTQ10AP001 11HTQ20AP001 12HTQ10AP001 12HTQ20AP001 11HAB11AP001 11HAB12AP001 12HAB11AP001 12HAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Gultņi | Novērtēt gultņu skaņu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudiet savienojuma elastīgos elementus |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudiet frekvenču pārveidotāju; tīrīšana |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | DKE cirkulācijas sūknis | Gultņi | Sūkņu gultņu pārbaude, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P
6 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta ripošanas gultņu temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
7 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektroiekārtu iekārtu Pārbaudiet plaisas |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB ETN sūknis | Uzmava | Uzmavas pārbaude: Pārbaudiet elastīgos uzmavas elementus. |  |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/3E | DKE | DKE cirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Ja nepieciešams, veikt gultņu nomaiņu.* | [21 empty] | P |  | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāmaina agrāk.
8 | Saspiestā gaisa padeve
8.1 | Kompresors
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt eļļas līmeni Pārbaudīt rādītājus displejā Pārbaudīt, vai, darbojoties ierīcei, kondensāts tiek izvadīts Drenēt kondensātu | 11QFA10AN001 12QFA10AN001 | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu Pārbaudīt vai nav notecējumu Pārbaudīt dzesētāju, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt gaisa filtrus, izpūst ar saspiesto gaisu Pārbaudīt kondensāta novadīšanas sistēmu |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt dzēsētājus, iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri | Pārbaudīt gaisa filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt elektrības skapja filtru, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  | 3
6 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt sensorus, interloku un citas komponentes Pārbaudīt temperatūras aizsardzības slēdzi Notīrīt kompresoru |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt nolietojušās drenāžas sistēmas daļas |  |  |  |  | P | [14 empty] | P |  |  |  | Katru gadu vai ik pēc 8000 darba stundām
8 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt visas elastīgās detaļas un šļūtenes |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | P | Ik pēc 5 gadiem vai 40000 darba stundām
9 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Filtri / eļļas | Nomainīt eļļas un filtrus* Nomainīt gaisa filtru Nomainīt eļļas separatoru | [17 empty] | P | [5 empty] | sarežģīti ekspluatācijas apstākļi, ne biežāk kā reizi 1300h, izņemot avārijas gadījumus.
10 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt siksnu stāvokli, ja nepieciešams pievilkt. | [14 empty] | P
11 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gaisa ņemšanu starp kompresora un filtru Pārbaudīt spiediena un temperatūras rādījumus Pārbaudīt temperatūra aizsardzības darbību Pārbaudīt daļu tīrību Pārbaudīt dzesēšanas ventilatoru darbību Pārbaudīt solenoīdu darbību Pārbaudīt un vajadzības gadījumā nomainīt siksnas. | [18 empty] | P
12 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Veikt instrumentu bloka apkopi Pārbaudīt un iztīrīt ieplūdes vārstu. | [19 empty] | P
13 | Izpildītājs/AC | Saspiestā gaisa padeve | Kompresors | Kompresors | Viss aprīkojums | Nomainīt siksnas* | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā 1 reizi gadā
8.2 | Resīvers
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt kondensāta izmešanu |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Apskatīt ārpusi, pārbaudīt, vai nav redzamas korozijas pazīmes |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Vizuāla iekšpuses un ārpuses pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav korozijas bojājumu un notecējumu |  |  |  |  | 5
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Resīvers | Resīvers | Viss aprīkojums | Pārbaudīt solenoīdu darbību | [18 empty] | P
8.3 | Kompresora eļļa-ūdens separators OSC 35
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Filtrs | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 1.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Separators | 2.kolonna | Pārbaudīt servisa indikatora stāvokli, ja nepieciešams nomainīt separatora filtrējošo materiālu |  |  |  | 6 | [13 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Līmeņa devējs | Pārbaudīt kā darbojas līmeņa devējs, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Separators | Kondensāta sūknis | Sūknis | Pārbaudīt kā darbojas kondensāta novadīšanas sūknis, ja nepieciešams iztīrīt |  |  | 1
8.4 | Kompresora eļļa-gaiss fitri
1 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Notīrīt virsmu, korpusu | 2 gab. |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Pārbaudīt un iztīrīt filtra korpusu. |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Saspiestā gaisa padeve | Filtrs | Worthington C180 Worthington G180 | Viss aprīkojums | Nomainīt filtru | [19 empty] | P |  |  |  | ne retāk kā reizi gadā
9 | Dīzeļģenerators DOOSAN D440 SDMO
1 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt tīrību kopumā; Pārbaudiet, vai nav notecējumu; Pārbaudīt, vai gaisa ņemšanas un izmešanas kanāli nav aizsērējuši; Pārbaudīt stiprinājuma detaļas un savienojumus; Ieslēdzot ierīci, pārbaudīt, vai vadības panelī nav kļūdu vai avārijas ziņojumu; Pārbaudīt, vai nav korozijas bojātu daļu; Pārbaudīt, vai informatīvās zīmes/ uzlīmes atrodas savā vietā. | 10BMA10AG001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Degvielas sistēma | Pārbaudīt degvielas līmeni visās tvertnēs; Pārbaudīt automātisko degvielas padošanas sistēmu; Izdrenēt ūdeni un nosēdumus no filtriem un tvertnēm; Ja ierīce nestrādā, pārbaudīt degvielas padeves aizsargvārsta (fuel supply shut-off valve) darbību. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
4 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Uzsildīšanas sistēma | Pārbaudīt priekšsildildītāja darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Eļļas sistēma | Pārbaudīt dzinēja kartera eļļas līmeni; Pārbaudīt eļļas līmeni eļļas sagatavošanas bākā; Pārbaudīt automātiskās eļļas sagatavošanas sistēmas darbību. Vizuāli pārbaudīt periodiskās pārbaudes laikā. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dzesēšanas sistēma | Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni; Pārbaudīt dzesēšanas šķidruma aizsardzības pret aizsalšanas līmeni; Pārbaudīt kopējo sistēmas tīrību, pārbaudīt, vai nekur nav aizsērējums. |  |  |  | 6
7 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Nodrenēt kondensātu no izmešu līnijas |  |  |  | 6
8 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai ģenerators darbojas ar slodzi no 50 līdz 80%. Veiciet vienas stundas pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Izpildīt tajā gadījumā, ja ģenerators nav lietots ar pilnu slodzi ilgāk par 1 mēnesi Neatkarīgi no ekspluatācijas ne retāk kā vienu reizi gadā.
9 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet, vai nav šķidrumu noplūdes Pārbaudīt šļūteņu, savienojumu un spiediena līniju stāvokli. |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudiet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainīt |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
11 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Notīrīt ģeneratora iekārtu. Notīrīt relejus un kontaktorus ar zema spiediena saspiestu gaisu. Pārbaudīt diferenciālo releju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
12 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ģeneratora iekārta | Pārbaudīt visu elektroiekārtu un savienojumu stāvokli. Pārbaudīt siksnu stāvokli. Pārbaudīt un pievilkt stiprinājumus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
13 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt degvielas filtrus. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
14 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Nomainīt degvielas filtrus. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
15 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt gaisa ieplūdes un izplūdes elementu stāvokli un tīrību. |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem.
16 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Konteiners | Pārbaudīt radiatoru stāvokli un tīrību. Pārbaudīt skaņas izolācijas stāvokli un tīrību. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Palaižot, pēc tam pēc 20 stundām. Neatkarīgi no ekspluatēšanas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
17 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Pārbaudīt uzlādēšanas sistēmu un uzlādēšanas bateriju stāvokli; |  |  |  | 6 | [19 empty] | Palaižot. Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
18 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Akumulatori | Veikt bateriju apkopi |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
19 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Izmešu sistēma | Pārbaudīt stiprinājuma elementus; Pārliecināties, ka rāmis, balsti, klusinātājs atbilstoši piestiprināti. Pārbaudīt dzirksteļu ķērāju |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
20 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Ventilatori | Iztīrīt un pārbaudīt ventilatoru darbību. Pārbaudīt, vai aizsargrestītes droši piestiprinātas un nav aizsērējušas. Pārbaudīt, vai pārkaršanas vai neierastas dzinēja nolietošanās pazīmju. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
21 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Nomainīt dzesēšanas šķidrumu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 6 mēn.
22 | Izpildītājs/3E | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Dīzeļģenerators | Gaisa dzesētājs | Pārbaudīt dzesēšanas spirāļu stāvokli un tīrību. Pārbaudīt elektroiekārtu stāvokli un savienojumus. Pārbaudīt visas redzamās vītņu stiprinājuma detaļas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Neatkarīgi no ekspluatācijas, ne retāk kā ik pēc 1 gada.
10 | Telferis remonta darbiem (virs tīkla sūkņiem un ventilatoriem)
10.1 | Telferis
10.2 | Telferis
11 | Armatūra, noslēgarmatūra, regulatori un piedziņas
11.1 | Armtūra un savienojumi
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Armatūra un savienojumi (skrūvsavienojumi, atloki, presētie savienojumi) | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu blīvumu vai nav noplūdes un sūces Pievilkt skrūvsavienojumus vai nomainīt blīvmateriālu (pakulas, fumlenta, blīve), ja nepieciešams Tehniskā visu komponentu un armatūras vizuāla apskate bez izolācijas demontāžas. Ja ir aizdomas pa rproblēmu, veikt inspekciju - demontēt/montēt siltumizolāciju, atloku un skrūvsavienojumu pievilkšana/pārbaude. Nomainīt blīves un skrūvsavienojumus, ja nepieciešams. |  |  |  |  | P | [18 empty] | Pasūtītājs nodrošina materiālu (blīves un skrūvsavienojumus)
2 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Kompensatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav ārēju bojājumu vai deformāciju Pārliecināties, lai visas skrūves pienācīgi pievilktas Pārbaudiet, vai nav notecējumu |  |  |  |  | P
11.2 | Mehāniskie filtri
1 | Izpildītājs/3E | Armatūra | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie filtri | Viss aprīkojums | Iztīrīt no iekšpuses |  |  |  |  | P | [18 empty] | Izpildītājs nodrošina blīvmateriālu
11.3 | Aizbīdņi
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Aizbīdņi | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.4 | Tauriņvārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Tauriņvārsts | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.5 | Lodveida krāni
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Lodveida krāns | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.6 | Vārsti
1 | Izpildītājs/3E | Noslēgarmatūra | Katlu mājas apsaiste | Vārsti | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Veikt noslēgarmatūras iekustināšanu atvērt/aizvērt Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.7 | Regulatori
1 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Mehāniskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pārbaudīt vizuāli atsperi, impulsa cauruli Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Regulatori | Katlu mājas apsaiste | Automātiskie regulatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt, vai nav notecējumu, pārbaudīt, kā pieskrūvētas skrūves Pārbaudīt regulatora darbību, vai tas nodrošina spiedienu pēc fakta savā regulēšanas diapazonā, ja nepieciešams ieregulēt regulatoru Pievilkt vai nokontrēt bllīvslēgu, ja nepieciešams nomainīt Iesmērēt ar smērvielu vārsta mehānismus Pievilkt un pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, ja nepieciešams bojātos nomainīt Notīrīt eļļas notecējumus un netīrumus, ja tādi rodas |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (skrūvsavienojumus) nodrošina Pasūtītājs.
11.8 | Elektriskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt galaslēdžu darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumos ieregulēt Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves | RBR11GKB11AA601 RBR11GKB12AA601 RBR12GKB11AA601 RBR12GKB12AA601 RBR11HDA11AA601 RBR11HDA12AA601 RBR12HDA11AA601 RBR12HDA12AA601 RBR11SGE20AA601 RBR11SGE30AA601 RBR12SGE20AA601 RBR12SGE30AA601 RBR11HTX10AA001 RBR11HTX10AA002 RBR12HTX10AA001 RBR12HTX10AA002 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt piedziņas vadības bloka iestatījumu parametru pārbaudi, ja nepieciešams veikt izmaiņas tās saskaņojot ar Pasūtītāju |  |  |  |  | 2
3 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Ar elektromotoru vadāmas | Elektriskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt smērvielu, ja nepieciešams papildināt |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | Pēc 10 - 12 gadiem (ja lieto reti)
4 | Izpildītājs/3E | Elektriskās piedziņas | Solenoīdvārsti | Solenoīdvārsti | Viss aprīkojums | Vizuāli pārbaudīt visus elementus Veikt el.kontaktsavienojumu pārbaudi, pievilkšanu Pārbaudīt, kā pieskrūvētas visas skrūves |  |  |  |  | P
11.9 | Pneimotiskās piedziņas
1 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Viss aprīkojums | Pārbaudīt savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt pieejošos impulsa cauruļvadus un to savienojuma elementu (ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali), hermētiskumu, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņas blīvējumus, bojātos nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (blīvējumus pneimopiedziņai, ātrie pneimosavienojumi, līkumi, trejgabali) nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Gaisa sadalītājs | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītājus uz hermētiskumu Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju darbību, ja bojāts nomainīt Pārbaudīt pneimopiedziņu gaisa sadalītāju solenoīdvārstu darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Materiālu (gaisa sadalītāju, solenoīdvārstu) nodrošina Pasūtītājs
3 | Izpildītājs/3E | Pneimotiskās piedziņas | Pneimotiskās piedziņas | Poziciometri | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru darbību visā 0...100% diapazonā Pārbaudīt pneimopiedziņu poziciometru iestatījumus, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu Pārbaudīt pneimopiedziņu pozīcijas indikatoru, nepieciešamības gadījumā veikt ieregulēšanu |  |  |  |  | P
12 | Sūkņi
12.1 | Tīkla ūdens sūknis Flowserve 200-LNN-525
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Viss aprīkojums | Pārliecinieties, vai labi pieskrūvētas skrūves, vai tās nav sarūsējušas; Pārbaudiet sūkņa darba stundu ierakstus, lai noteiktu, vai nevajag mainīt gultņu eļļošanas līdzekļus; Jāpārbauda, vai uzmava pienācīgi izlīdzināta un nav nolietojušos piedziņas elementu; Skat. saistīto iekārtu rokasgrāmatas, kur atradīsiet informāciju par veicamajām periodiskajām pārbaudēm.” | 10NDB11AP001 10NDB12AP001 10NDB13AP001 10NDB14AP001 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļošana – caur eļļošanas uzgaļiem* | [15 empty] | P | [7 empty] | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Eļļas maiņa* | [18 empty] | P |  |  |  |  | *vai biežāk, ievērojot lietošanas intensitāti.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Eļļas | Ieeļļošana ar eļļu* | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ļoti svarīgi uzturēt pienācīgu eļļas līmeni. Ja sūknis ir ar pastāvīga līmeņa eļļošanas trauku, eļļošanas līmenis tiek uzturēts automātiski, kamēr tas redzams stikla pudelītē, rezerves papildināt nevajag. Tomēr, ja ir novērošanas lodziņš, līmenis regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiek uzturēts stikla lodziņa centrā.
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [18 empty] | P
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Nomainīt gultņus | [21 empty] | P |  | Materiālu (gultņus) nodrošina Pasūtītājs
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla tīkla sūknis | Sūknis Flowserve | Sūkņa pamati | Pārbaudīt sūkņa pamatus vai nav nodrupumi, erozija. Pārbaudīt skrūvsavienojumus pie pamatiem un centrēšanas skrūves * |  |  |  |  | P | [18 empty] | *Ja sūknī ierīkots iekšējais segums, tas periodiski jāpārbauda. Nekavējoties jāsaremontē jebkādas konstatētās seguma nolietošanās pazīmes. Ja tas netiek izdarīts, atklātā pamata metāla korozijas segums (ekspluatācijas laikā) var sākt nolietoties vēl straujāk (ievērojot materiālu un sūknējamo šķidrumu). Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst seguma malām. Seguma nolietošanās ir uzskatāma par par normālu sūkņa nolietošanās procesa daļu un tai garantija netiek piemērota. “Flowserve” segumi ierīkoti pēc piegādātāja instrukcijām, taču sabiedrība neatbild par seguma nolietošanos vai plaisām, kas var rasties laika gaitā.
12.2 | Katla recirkulācijas sūknis ETL
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pamatpārbaude*: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; • piedziņas izlīdzsvarojums atbilst normai; • visas mehānisko un elektrības savienojumu stiprinājuma skrūves ir cieši pieskrūvētas; • vijumu izolācijas pretestības ir pietiekami lielas; • vadi un izolētās daļas ir tehniskā kārtībā, nav mainījusies to krāsa; | 11NDC10AP001 12NDC10AP001 |  |  |  | P | [18 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Pirmā pārbaude *: Darbības laikā pārbaudiet, vai: • tiek ievēroti elektriskie parametri; • netiek pārsniegta gultņu darba temperatūra; • nav samazinājusies piedziņas darbības stabilitāte un nav mainījušās darbības skaņas. Miera stāvokli pārbaudiet, vai: • uz pamatnes vai radušās bedres vai plaisas; | [11 empty] | P | [11 empty] | *Pārbaudes laikā konstatētās nepieļaujamās novirzes nekavējoties novērsiet.
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Iesmērēt smērvielu gultņos Nr.1 un Nr.2 | [15 empty] | P | [7 empty] | *Ja dzinējs darbojas ekstremālos apstākļos, piem., parādās vibrācija un augsta temperatūra, gultņi jāeļļo biežāk.
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB sūknis ETLun IE3 Elektrodzinējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Blīvslēgs | Veikt atgaisošanu blīvslēga kambarī |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | sūknis ETL | Viss aprīkojums | Regulāri pārbaudiet uzmavas aizsardzību, plastmasas daļas un citu rotējošo daļu uzmavas, vai tās nav deformējušās un ir pietiekamā attālumā no rotējošajām daļām. |  |  |  |  | 2
7 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Katla recirkulācijas sūknis | KSB IE3 Elektrodzinējs | Viss aprīkojums | Korpusa tīrīšana |  |  |  |  | 2
12.3 | Avārijas ūdens papildināšanas sūknis ETB 125-100-200 GG AV11D304502 B; 280m3/h; H=40m; N=45kW;IP65;
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vai nav notecējumi un ir blīvi visi savienojumi Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAS10AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Avārijas papildināšanas sūknis | Avārijas papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.4 | Tīkla ūdens papildināšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Tīkla papildināšanas sūknis | Tīkla papildināšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.5 | Pilsētas ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Piegādātājs | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Spiediens pacelšanas sūknis | Spiediens pacelšanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens spiediena pacelšanas sūknis ETB 065-040-200 GG AV11D201502 B; 50m3/h;H=50m;N=15kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Regulāri tehniski aplūkojiet vārpstas hermētiķi. Regulāri veiciet hermetizēšanas spiediena ierīces tehnisko apkopi, vērojiet hermetizēšanas spiedienu. Regulāri pārbaudiet gultņu izdotās skaņas. Pārbaudiet plaisas. Pārbaudīt gultņus (temperatūru, bojājumus utt.) | RBR10GHD11AP001 RBR10GHD12AP001 |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vibrācijas |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt izolācijas pretestību un kontaktsavienojumus |  |  |  |  | P
4 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Elektrodzinējs | Pārbaudīt elektroiekārtu |  |  |  |  | P
5 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Ūdens sagatavošanas sūknis | Ūdens sagatavošanas sūknis | Viss aprīkojums | Tīriet filtru regulāri. |  |  |  |  | 2
12.7 | Hidrauliskās pārbaudes sūknis Multitec A 65/5A-6.1 10.81; 100m3/h;H=250m;N=110kW; IP65
1 | Izpildītājs/3E | Sūkņi | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Hidrauliskās pārbaudes sūknis | Viss aprīkojums | Pārbaudīt vizuāli vai nav notecējumi, sūces no sūkņa korpusa Pārbaudīt vai nav bojāti pieejošie elektrokabeļi | RBR10LAC10AP001 |  |  | P
12.8 | Dūmu recirkulācija, primārā, sekundārā gaisa ventilatori, dūmu sūknis, ekonomaizera dūmu sūknis
1 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā | 11HNA10AN001 12HNA10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Iztīrīt/izmazgāt dūmsūcēja iekšējās daļas no pelniem, dubļiem un izvākt visus liekos objektus. |  |  |  | 6
3 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Viss aprīkojums | Notīrīt dūmsūcēja ārējās virsmas - el.dzinējs, pamatu rāmis, ventilatora telpu Pārbaudīt dūmsūcēja ārējās virsmas vai nav krāsas nolobījumi, rūsas. Lokāli piekrāsot bojājuma vietas. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Darba rats | Darba rats: iztīrīt/izmazgāt un likvidēt visu aplikumu un dubļus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: iztīrīt un likvidēt visus putekļu un dubļu aplikumu. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt skrūvju savienojumus. Nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves, nomainīt uzgriežņus, paplāksnes uun skrūves. |  |  |  |  | P
7 | Izpildītājs/3E | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dūmsūcējs | Dzesēšanas rats | Dzesēšanas rats ārpusē: pārbaudīt vai nav nodilumi, novirzes pēc attālumiem no dzinēja un ventilatora korpusa. Pārbaudīt aizsargresti, nepieciešamības gadījumā pievilkt skrūves. |  |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Periodiski iztīrīt iekšējās daļas no dubļiem un izvākt visus liekos objektus. Pārbaudīt, vai darba rats nav izdilis Pārbaudīt darba rata metinātos savienojumus Pārbaudīt elektrisko daļu |  |  |  | 6
9 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Jāiesmērē gultņi |  |  |  | 6
10 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Frekvences pārveidotājs | Pārbaudīt frekvences pārveidotāju un tās tīrību |  |  |  | 6
11 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Elektrodzinēji | Elektrodzinēja apkope |  |  |  | 6
12 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt pamatu |  |  |  |  | P
13 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana |  |  |  |  | V
14 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Viss aprīkojums | Pārbaudīt gultņu temperatūru, Pārbaudīt darba ratu un korpusu no darba rata puses Pārbaudīt dzinēja vārpstu un korpusu no vārpstas puses Pārbaudīt rotējošo daļu tīrību Pārbaudīt zemējuma pieslēgšanas punktus |  |  |  |  | 1
15 | Izpildītājs/3E | Ventilatori | Ventilatori | Ventilatori | Gultņi | Veikt bvibrāciju mērījumus un fiksēt tos protokolā |  |  |  | 1
13 | Ūdens sagatavošanas iekārtas
13.1 | Daerators LIQUI CELL MD 3_14x28
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Visa sistēma | Pārbaudīt visas mehāniskās daļas, vai nav nolietošanās, bojājumu Pārbaudīt visus skrūvsavienojumus, nepieciešamības gadījumā pievilkt vai nomainīt Pārbaudīt visus cauruļvadu savienojumus (ūdens, gāze) uz hermētiskumu | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Elektrosadale | Pārbaudīt visas elektriskās daļas | ET1 |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Vārsti | Pārbaudīt noslēgarmatūru darbību (atvērt/aizvērt) un hermētiskumu Pārbaudīt vienvirziena vārstu darbību | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | 1
4 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Drošības vārsti | Pārbaudīt drošības vārstu nostrādi pie uzdotā iestatījuma, nepieciešamības gadījumā ieregulēt spiediena iestatījumu Pārbaudīt drošības vārstu hermētiskumu | VPR101, VPR201, VPR 301 |  |  |  | 1
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Balansēšanas vārsti | Pārbaudīt droselēšanas/balansēšanas vārstu darbību un hermētiskumu | VR201, V203, VM101, Danfoss |  |  |  | 1
6 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Slāpekļa līnija | Filtrs | Pārbaudīt un iztīrīt slāpekļa līnijas filtru | F201 |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Pārbaudīt mērinstrumentu funkcionalitāti | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
8 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Daerators | Mērinstrumenti | Sagatavot mērierīces (manometri, termometri, temperatūras un spiediena devēji) kalibrēšanai - montāža/demontāža | 10GBK10AT001 10GBK10AT002 10GBK10AT003 |  |  |  | P
9 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 gaisa filtra karttridžu Nomainīt saspiestā gaisa kompresora AC201 eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 spiediena releja darbību |  |  |  |  | P
10 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Daerators | Saspiestā gaisa sistēma | Kompresors | Veikt saspiestā gaisa kompresora AC201 darbības pārbaudi Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 savienojumu hermētiskumu Pārbaudīt saspiestā gaisa kompresora AC201 skrūvsavienojumus, pievilkt, bojātos nomainīt |  |  |  | 6
13.2 | Mehāniskie filtri Arkal Spin Klin x10_2 SK 2005
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Filtri | Filtru elementu mazgāšana ar ūdens ķīmijas (nātrija hipohlorīds NaOCl 5% vai sālskābe HCl 5%) šķīdumu, ja nepieciešams | RBR10GBB10, 10 gab. | [11 empty] | P | [10 empty] | Ķīmisko reaģentu izvēlēties saskaņā ar ražotāju instrukciju
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Vadības bloka iestatījumu pārbaude/atjaunošana Solenoīdvārstu darbības pārbaude/iekustināšana, nepieciešamības gadījumā atvēršana un tīrīšana |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrēšanas sistēmas | Filtrēšanas sistēmas | Vadības bloks un apsaiste | Membrānas noslēgvārstu darbības pārbaude/atvēršana un tīrīšana Impulsa cauruļu un to savienojumu elementu hermētiskuma pārbaude, nomainīt bojātos posmus. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 1
13.3 | Maisu filtri CINTROPOUR 3 NW 500-650-800
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBB21AT001 10GBB22AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Maisu filtrs | Visa sistēma | Mainīt visus blīvējuma gredzenus |  |  |  |  | 5
13.4 | Ūdens mīkstināšanas katjonīta filtri 2 KWS_Triplex_2910_NXT
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Visa sistēma | Pārbaudīt hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainīt blīvējuma gredzenus | 10GBF11AT001 10GBF12AT001 10GBF13AT001 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Kontrollera pulksteņa iestatījumu pārbaude/laika iestatīšana |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vadības ierīce | Vadības bloka vārsta sēžas vietas gumijotā materiāla nomaiņa |  |  |  |  | 2
5 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Filtrs | Katjonīta filtrs | Vārsts Fleck 2910-NXT | Iztīrīt inžektoru un filtru. Ja nepieciešams, nomainīt. Notīrīt BLFC plūsmas regulatoru un DLFC plūsmas regulatoru, ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt virzuli. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt blīves un starplikas. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un iztīrīt sāls vārstu. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt O veida gredzenus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt motoru Pārbaudīt pārnesumu, ja nepieciešams, nomainīt Pārbaudīt elektroniskos iestatījumus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt transformatoru. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt mikroslēdžus. Ja nepieciešams, nomainīt. Pārbaudīt un notīrīt skaitītājus un to kabeļus |  |  |  |  | 1
13.5 | Mīkstinātā ūdens uzkrāšanas tvertne 260 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 260 m3 | Ūdens tvertne 260 m3 | Visa sistēma | Iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10LAA10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
13..6 | Ķīmiski sagatavotā ūdens uzkrāšanas tvertne 25 m3
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Tvertne | Ūdens tvertne 25 m3 iekšējā revīzija un tīrīšana/mazgāšana | RBR10GBK10BB001 |  |  |  | 2 | [18 empty] | Līdlūkas blīvējumu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Ūdens tvertne 25 m3 | Ūdens tvertne 25 m3 | Gaiss/slāpekļa gāzes drošības vārsts | Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta darbības pārbaude uz iestatījumu, nepieciešamības gadījumā ieregulēšana Ūdens tvertnes 25 m3 gaiss/slāpekļa gāze drošības vārsta sēžas vietu tīrīšana |  |  |  |  | 2
13.7 | Sāls tvertnes 3gab.
1 | Izpildītājs/KF | Ūdens sagatavošanas sistēma | Sāls tvertne | Sāls tvertne | Tvertne | Sāls tvertnes tīrīšana/mazgāšana Iztīrīt/mazgāt ar ūdeni tvertnes iekšpusi no netīrumiem |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | Nepieciešama tvertnes iztukšošana
13.8 | Vakuumsūknis Becker U5.100
1 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Pārbaudīt eļļas līmeni un krāsu, ja nepieciešams nomainīt vai pieliet | P301 | [6 empty] | P | [15 empty] | Eļļa M/S/SL 100
2 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt eļļu un eļļas filtru |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | Pēc pirmajām 500 stundām un 2000 stundām pēc tam ik pēc 4000 darba stundām vai vismaz 2 reizes gadā
3 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Iztīrīt gaisa filtru Nomainīt filtra kartridžu Pārbaudīt vakuuma vienvirziena vārsta darbību Pārbaudīt vakuuma spiediena vērtības vai atbilst un nav novirzes. Pārbaudīt vakuuma cauruļvadu savienojumu pārbaudi uz hermētiskumu, ja nepieciešams nomainīt blīvējumus |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [12 empty] | Katru 150 stundu laikā vai vismaz vienu reizi gadā
4 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt novirzes vārstu Nomainīt eļļas atdalīšanas elementu | [15 empty] | P
5 | Izpildītājs/3E | Ūdens sagatavošanas iekārtas | Vakuumsūknis | Vakuumsūknis | Visa sistēma | Nomainīt gaisa ventilācijas vāku Nomainīt rupjo atdalītāju | [20 empty] | P
14 | AVS iekārtas, ieskaitot SCADA serveru un darba stacijas, PLC kontrolleri un HMI vadības paneļi
1 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | Automatizētas vadības sistēmas (AVS) darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze), iekārtu un programmnodrošinājuma pārbaude. Konsultācijas sniegšana. | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  | 1
2 | Izpildītājs/AX | AVS | AVS | AVS | Visa sistēma | AVS iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. AVS komunikāciju un datu punktu pārbaude. AVS vadības iekārtu (kontrolleru un citu) programmu un iestādīto parametru pārbaude. Automātikas vadības skapju apkope. Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude. AVS iekārtu, ieskaitot SCADA serveru un darba staciju, PLC kontrolleru un HMI vadības paneļu, frekvenču pārveidotāju un citu programmējamu iekārtu pirmprogrammas kodu, datu un iestatījumu dublējums (“backup“). Veikto darbu atskaites un rekomendācijas saraksta sastādīšana. Veikt pārbaudi Atjauninājumus logrīku jaunākajā versijā, ja ražotājs nodrošina bezmaksas atbalstu | SERVER PC 1 un SERVER PC 2 OP panelis 1 un OP panelis 2 |  |  |  | P
15 | Zema un augsta ūdens līmeņa sensori sagatavotā ūdens tvertnē
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sagatavotā ūdens tvertne | Līmeņa sensori | Valmetrus | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR10LAA10CL001 RBR10LAA10CL002 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
16 | Zema ūdens līmeņa pirms sūkņiem sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Ūdens sagatavošanas sistēma | Līmeņa sensori | Endrees Hauser LIQUIPOINT FTW24 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBRLAA10CL301 RBR10GBK10CL303 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
17 | Pelnu konteineru līmeņa devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Pelnu konteineri | Līmeņa sensori | Nivelco Nivorota EKL - 710 - 2 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams noaminīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
18 | Katla aizsardzības: zema ūdens līmeņa sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Līmeņa / iztvaikošanas sensori | GESTRA NRG - 16 - 50, NRS 1 - 50 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CL301 RBR12NDA10CL301 RBR11NDA10CL301-JB1 RBR12NDA10CL301-JB1 |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
19 | Katla aizsardzības: spiediena releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus Pārbaudīt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CP301 RBR11NDA10CP302 RBR12NDA10CP301 RBR12NDA10CP302 |  |  |  | P | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | spiediena releji | Sauter DSH 152 F001 | Nomainīt ierīci pret jaunu |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Spiediena releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
20 | Katla aizsardzības: Temperatūras releji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Pārbaudīt visus elektriskos un mehāniskos ierīces komponentus, ja nepieciešams nomainīt | RBR11NDA10CT302 RBR11NDA10CT003 RBR12NDA10CT302 RBR12NDA10CT003 |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Katla aizsardzības | Temperatūras releji | Danfoss | Izmēģināt ierīces darbību, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Temperatūras releju nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
21 | Stāvokļa sensori (“galaslēdži”)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
22 | Apgriezienu devēji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā padeves sistēma, kurtuve | Stāvokļa sensori | Schneider Electric | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
23 | Kurināmā sadalītāja stāvokļa sensors
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Stāvokļa sensori | FESTO, SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | Pārbaudīt sensora stāvokli un darbību, pārbaudīt vadus, kopējo ierīces stāvokli, ja nepieciešams nomainīt |  |  |  |  | P | [18 empty] | Sensoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
24 | Skābekļa analizatori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Vizuāla pārbaude • Pārbaudīt mērīšanas robežas, iestatījumus, kļūdu paziņojumus; • Pārbaudīt blīvju un O-gredzenu nolietošanos; • Pārbaudīt, vai nav vaļīgu kabeļu, ja nepieciešams pievilkt; • Regulāri pārbaudīt, vai nav korozijas, nav aizsprostojumu | 11HNA10CQ001 12HNA10CQ001 |  |  | 3 | [19 empty] | Analizatoru nodrošina Pasūtītājs. Nomaiņu veic Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Dūmi | Skābekļa analizators | ZKM1B111-2EY1 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. Veikt pilnu ierīces un tās elektrisko un mehānisko komponentu pārbaudi |  |  |  |  | P
25 | Diferenciālā spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Izpūst impulsa līnijas | RBR11HLA30CP001 RBR12HLA30CP001 RBR11HLA10CP001 RBR12HLA10CP001 RBR11HHC10CP001 RBR11HHC10CP002 RBR12HHC10CP001 RBR12HHC10CP002 RBR11HNF10CP001 RBR12HNF10CP001 RBR11HTD10CP001 RBR12HTD10CP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | diferenciālā spiediena sensori | Aplisens APR-2000AWL | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
26 | Spiediena sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-29 | Izpūst impulsa līnijas | RBR10NDB11CP001 RBR10NDB12CP001 RBR10NDB13CP001 RBR10NDB14CP001 RBR10NDB11CP002 RBR10NDB12CP002 RBR10NDB13CP002 RBR10NDB14CP002 RBR10NDB10CP005 RBR11GBK10CP010 RBR12GBK10CP010 RBR11QFB10CP001 RBR11QFB10CP002 RBR12QFB10CP001 RBR12QFB10CP002 RBR10GHD11CP001 RBR10GAF10CP001 RBR10GBB10CP001 RBR10NDA10CP001 RBR10NDB10CP001 RBR11NDB10CP001 RBR11NDA10CP001 RBR12NDB10CP001 RBR12NDA10CP001 RBR10RHKCP001 |  |  |  | P
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | spiediena sensori | spiediena sensori | Aplisens PCE-30 | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. |  |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
27 | Temperatūras sensori
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Temperatūras sensori | Temperatūras sensori | Aplisens | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Iztīrīt termočaulas kurtuves daļā Pārbaudīt termočaulu blīvumu, ja nepieciešams noblīvēt ar termovati Pārbaudīt un ieregulēt temperatūras sensora iegremdi termočaulā (kurtuves daļā) Nokontrēt skrūvsavienojumus. Termovati nodrošina Pasūtītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | RBR10SBA21CT001 RBR10SBA22CT001 RBR11HAB30CT001 RBR11HAB20CT001 RBR12HAB30CT001 RBR12HAB20CT001 RBR11HFB10CT001 RBR11HFB10CT002 RBR12HFB10CT001 RBR12HFB10CT002 RBR11HHC10CT001 RBR11HHC10CT002 RBR11HHC10CT003 RBR11HHC10CT004 RBR11HHC10CT005 RBR12HHC10CT001 RBR12HHC10CT002 RBR12HHC10CT003 RBR12HHC10CT004 RBR12HHC10CT005 RBR11HNF20CT001 RBR12HNF20CT001 RBR11HTD10CT001 RBR11HTD10CT002 RBR12HTD10CT001 RBR12HTD10CT002 RBR11NDB10CT001 RBR11NDA10CT001 RBR12NDB10CT001 RBR12NDA10CT001 RBR10NDA10CT001 RBR10NDB10CT001 |  |  |  | P | [18 empty] | * Periodiskums atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem
28 | Drošības trose
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kurināmā saimniecība | Drošības trose | Schneider Electric XY2CH13290EX | Plānveida apkalpošanā pārbaudīt: • Drošības troses skrūvju pieskrūvēšanu un citu komponentu pievilkšanu ne retāk kā katru gadu. • Drošības troses elementu nolietošanos • Drošības troses gumiju nolietošanos. Trosi un gumijas nodrošina Pasūtītājs. |  |  |  |  | P
29 | Transportiera vāka devējs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transportieri | Vāka devējs | Trojan 5 GD | Iztīrīt ierīces iekšpusi. Pārbaudīt vai izturīgi piestiprināti savienojumi. Pārbaudīt, vai nav nolietošanās, oksidācijas, korozijas pazīmju. Pārbaudīt ierīces darbu. Pārbaudīt sensora stāvokli,. Pārbaudīt, vai nav mehānisku bojājumu. Pārbaudīt ierīces darbu. | RBR11EBA20CG301 RBR11EBA20CG302 RBR11EBA20CG303 RBR12EBA20CG301 RBR12EBA20CG302 RBR12EBA20CG303 u.c. |  |  | 6
30 | Frekvences pārveidotāji
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Danfoss FC-103 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, iztīrīt. | RBR12NDC10AP001 RBR10LAS10AP001 RBR10LAC10AP001 RBR10GAF11AP001 RBR10GAF12AP001 RBR10GBK11AP001 RBR10GBK12AP001 RBR10LAB11AP001 RBR10LAB12AP001 RBR11HNA10AN001 RBR12HNA10AN001 RBR11HLB10AN001 RBR12HLB10AN001 RBR11HLB20AN001 RBR12HLB20AN001 RBR11HNF10AN001 RBR12HNF10AN001 RBR11HTQ10AP001 RBR11HTQ12AP002 RBR12HTQ10AP001 RBR12HTQ12AP002 RBR11HTB10AN001 RBR12HTB10AN001 RBR11EBY20AE002 RBR11EBY20AE003 RBR11EBY20AE004 RBR11EBY20AE005 RBR11EBY20AE006 RBR11EBY20AE007 RBR11EBY20AE008 RBR12EBY20AE002 RBR12EBY20AE003 RBR12EBY20AE004 RBR12EBY20AE005 RBR12EBY20AE006 RBR12EBY20AE007 RBR12EBY20AE008 RBR11EBA20AF001 RBR11EBA20AF002 RBR11EBA20AF004 RBR12EBA20AF001 RBR12EBA20AF002 RBR12EBA20AF004 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Frekvences pārveidotājs | Frekvences pārveidotājs | Vadības panelis | Reģistrēt avārijas signālu vēsturi, pārbaudīt kļūdu paziņojumu rašanās iemeslus, novērst tos. |  |  | P
31 | Avārijas barošanas avots (UPS)
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Avārijas barošanas avots | Avārijas barošanas avots | Riello 6kVA, SPW 6001 | Pārbaudīt darbību, pārbaudīt visus ierīces elementus, pārbaudīt elektriskos savienojumus, baterijas, iztīrīt. Pārbaudīt iestatījumus, pārbaudīt baterijas kapacitāti, izpūst dzesēšanas ventilatoru. Reģistrēt apkopes un remontu žurnālā | RBR11UPS1 RBR12UPS1 u.c. |  |  | 6
32 | Spēka kabeļi 0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Pārbaudīt ar termogrāfu kabeļu pievienojuma vietas 10 kV apakšstacijā un KM ievada sadalēs |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Kabeļi | Kabeļi | Kabeļi | Izolācijas pretestības mērījumi uz lielas jaudas agregātiem (TS,sūkņi, ventilatori, dūmsūcēji). Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | 5
33 | Transformatori 10,5/0,4 kV
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Pārbaudīt transformatoru savienojumus Transformatoru ārējā vizuālā pārbaude, putekļu tīrīšana | TP-0324 |  |  |  | P | [18 empty] | ja apturēts
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Transformatoru 10,5/0,4 izolatoru tīrīšana Savienojumu , kontaktu pārbaudē (smērvielas pēc nepieciešamības atjaunošana). Izolācijas pretestības pārbaude Transformatoru eļļas paraugu pārbaude (skābes skaitlis; uzliesmošanas temperatūras mēr. dielektrisko zudumu leņķa tangenss; caursites spriegums; ūdens saturs; eļļā izšķīdušo gāzu saturs |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | ja apturēts
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Transformatori | Transformators | Viss aprīkojums | Veikt transformācijas koeficienta pārbaudes mērījumus Veikt tinumu pretestības mērījumus līdzstrāvai visu spriegumu tinumiem Veikt tukšgaitas strāvas un jaudas zudumu mērījumus Veikt dielektrisko zudumu un kapacitātes mērījumus |  |  |  |  | 8 | [18 empty] | ja apturēts
34 | Sadales ierīces, ARI
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārta | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | Sadales ierīces, ARI | ARI nostrādes laika uzņemšana Sagatavot atskaiti. |  |  |  |  | P
35 | Katlu mājas zemējuma kontūrs
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Zemējums | Zemējums | Viss aprīkojums | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana Sagatavot mērījumu protokolu |  |  |  |  | 5
36 | Apgaismojums
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Nomainīt bojātos gaismas ķermeņus, t.sk. ķermeņus, kas izvietoti virs atzīmes +2.50 m, ja nepieciešams |  |  | P* | [20 empty] | *periodiskums nav noteikts, nomaiņu veikt pēc fakta, kad ir bojāts gaismas ķermenis Darbs augstumā. Gaismas ķermeņus un pacēlāja mehānismu nodrošina Pasūtītājs
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Apgaismojums | Viss aprīkojums | Profilaktiska apgaismojuma aprīkojuma pārbaude |  |  |  |  | P
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Avārijas apgaismojus | Viss aprīkojums | Pārbaudīt avārijas apgaismojuma darbspēju. Bojātos gaismas ķermeņus nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Gaismas ķermeņus nodrošina Pasūtītājs
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Apgaismojums | Evakuācijas apgaismojums | Viss aprīkojums | Pārbaudīt evakuācijas apgaismojuma darbspēju (30 min). Bojātos gaismas ķermeņus vai baterijas nomainīt. Sagatavot atskaiti par pārbaudi. |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gaismas ķermeņus un baterijas nodrošina Pasūtītājs
37 | Elektrosadales
1 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Periodiska iekārtas pārbaude Šinu savienojumu temperatūras pārbaude pie maksimālām slodzēm izmantojot termogrāfu. Sagatavot atskaiti. | RBR11BJA30 RBR11BJA10 RBR11BJA60 RBR11HDE10GH001 RBR12BJA30 RBR12BJA10 RBR12BJA60 RBR12HDE10GH001 RBR10BMA20 RBR10BJA20 RBR10BJA40 RBR11CRA60 RBR11CJF11 RBR12CJF11 RBR10CRA50 RBR11CRA30 RBR12CRA30 RBR11BMA21 RBR12BMA21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | Kad katli darbojas
2 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Iekšējo virsmu tīrīšana no putekļiem |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Ventilatoru filtru pārbaude, ja nepieciešams nomaiņa* |  |  |  | 2 | [19 empty] | *filtrus maina saskaņā ar līguma p.3.4.
4 | Izpildītājs/3E | Elektroiekārtu | Elektrosadales | Elektrosadales | Viss aprīkojums | Slēgiekārtas zemējuma esamības pārbaude |  |  |  |  | 1
38 | Videonovērošanas iekārta
1 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP (visu laiku) Cieto disku diagnostika | NVR |  |  | P
2 | Izpildītājs/EOL | Elektroiekārtu | Videonovērošanas iekārta | Videonovērošanas iekārta | Viss aprīkojums | Pārbaudīt visu iekārtu, iztīrīt Kameru tīrīšana un regulēšana, ja nepieciešams Fokusa regulācija Pozīcijas regulācija |  |  |  | 6
39 | HVAC sistēmas
39.1 | Gaisa nosūces ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Nosūces ventilators OLER & PALAU ILT/4-225 EEXeIIT3 230/400V | Iztīrīt ventilatora darba ratu Pārbaudīt vai nav nerakturīgas skaņas gultņos | RBR10SAE10AN001 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Nosūces sistēma | Gaisa vads DN300 | Iztīrīt nosūces filtrus un lameles |  |  |  | 1
39.2 | Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
1 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt temperatūras iestatījumus. Pārbaudīt filtru, siksnas, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt rotācijas siltummaini. Pārbaudīt gaisa sildītāju. Pārbaudīt gaisa aizbīdņus. Pārbaudīt spiediena sensora parametrus. Pārbaudīt plātņu siltummaini, ja nepieciešams iztīrīt.* | KOMFOVENT DOMEKT R 400-F-HE-R1-C4.1 KOMFOVENT VERSO R 1200-H-HE-R1-C5.1 |  |  | 3 | [19 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju
2 | Izpildītājs/3E | HVAC | Ventilācijas sistēma | Rekuperators | Rekuperators KOMFOVENT | Pārbaudīt un iztīrīt ventilatorus* |  |  |  |  | P | [18 empty] | *saskaņā ar ražotāja instrukciju, atslēgt no strāvas avota.
3 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Veikt ierīces vizuālu pārbaudi Pārbaudīt ierīces trokšņu līmeni un vibrācijas Vizuāli pārbaudiet iztvaicēšanas spoli Notīrīt mitrināšanas balonu Pārbaudīt ūdens plūsmu Pārbaudīt, vai hidrauliskajā sistēmā nav gaisa Vizuāli pārbaudīt kompresorus Pārbaudiet kompresoru trokšņa līmeni un vibrācijas Pārbaudiet, vai mikroprocesors un displejs darbojas Iztīrīt vai nomainīt gaisa filtru Iztīrīt kondensāta tvertni un pārbaudīt kanalizāciju | 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6 205-7 206-1 303-1 304-1 308-1 405-1 405-2 407-1 |  |  | 6
4 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpas) | Notīriet gaisa filtru, pārbaudiet cauruļu savienojumus Mazgāt iekštelpas vienību ar speciālām putām, notīrīt filtrus, lameles un korpusu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
5 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Mazgāt āra vienību ar ūdeni vai izpūst ar gaisa spiedienu* |  |  |  | 6 | [19 empty] | Visām iekārtām
6 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas iekārta | Pārbaudīt, vai drošība un bloķēšanas ierīces ir efektīvas Pārbaudīt ierīces veiktspēju Pārbaudīt kompresoru, ventilatoru utt. Absorbciju. Pārbaudīt ierīces energoapgādi Pārbaudīt, vai kabeļi ir fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt ventilatoru barošanu Pārbaudīt kompresoru barošanas avotu Pārbaudīt, vai kompresoru elektriskie kabeļi ir labā stāvoklī un pareizi fiksēti attiecīgajos kontaktligzdos Pārbaudīt, vai elektrisko vadu izolācijas materiāls nav bojāts Pārbaudīt, vai kontaktori ir labā stāvoklī un efektīvi Pārbaudīt mikroprocesora iestatīto parametru vērtības Notīrīt elektriskās un elektroniskās detaļas no putekļiem Pārbaudīt zondes un devēju darbību Pārbaudīt ventilatoru elektriskos savienojumus Pārbaudīt ventilatora ātruma regulētāja sistēmas regulēšanu un darbību (automātiskais transformators vai 0-10 V signāls) Pārbaudīt, vai 3-virzienu vārsts darbojas pareizi (ja ir opcija BC) Pārbaudīt, vai presostatsūknis darbojas pareizi (ja tāds ir) Pārbaudīt kompresoru elektriskos savienojumus |  |  |  |  | 1
7 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (iekštelpās) | Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
8 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Visa sistēma | Vismaz katru sezonu notīrīt putekļus no dzesēšanas iekārtām |  |  |  |  | V
9 | Izpildītājs/3E | HVAC | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma | Dzesēšanas vienības (āra) | Izpūst ar saspiestu gaisu Pārbaudīt mehāniskās un elektriskās detaļas |  |  |  |  | 1
40 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un ugunsdzēsības sistēmas
40.1 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukciju un zonu sarakstu esamības kontrole. Pults stāvokļa pārbaude, ja pults neatrodas darba režīmā, konstatēto bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot. Pārbaudīt, vai visi reģistrētie bojājumi pultī ir novērsti. Siltuma detektoru ārējā apskate. Siltuma detektoru darba spējas pārbaude. Dūmu detektoru ārējā apskate. Dūmu detektoru darba spējas pārbaude. Rokas izziņošanas devēju ārējā apskate. Rokas izziņošanas devēju darba spējas pārbaude. Zvana/sirēnu ārējā apskate | UAS panelis |  |  | 1
2 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Veikt trauksmes režīma imitāciju, saskaņojot ar Pasūtītāju. Pults elektrobarošanas pārslēgšanas pārbaude, no galvenās uz rezerves barošanas un atpakaļ. Pultīj no katras cilpas noņemt vismaz vienu devēju, bojājumu signālu pārbaude. Zvana/sirēnu darba spēju pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu ārējā apkate Izolējošo un kontroles moduļu darba spējas pārbaude. Pārbaudīt sistēmas elementu tīrību, ja nepieciešams veikt tīrīšanu. |  |  |  | 3
3 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas likumiem. Žurnāla aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu esamības nodrošināšana. |  |  |  | 6
4 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt dūmu, siltuma detektorus, signalizācijas sistēmas un vadības sistēmas. |  |  |  | 6
5 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Pārbaudīt sensoru ( siltuma, dūmu) un rokas izziņošanas devēju tīrību, ja nepieciešams notīrīt. |  |  |  | 6
6 | Izpildītājs/EOL | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | ESMI FX | Visa sistēma | Siltuma detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Dūmu detektoru savienojošo kontaku pārbaude. Rokas izziņošanas devēju savienojošo kontaku pārbaude. Izolējošo un kontroles moduļu savienojošo kontaku pārbaude. |  |  |  |  | 1
40.2 | Ugunsdzēsības sistēma
40.3 | Ugunsdzēsības sūkņi
1 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa elementu saspringumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt smērvielu līmeni. | BJB10 |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Elektrosadale | Iztīrīt automātikas sadales no putekļiem, netīrumiem. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/EOL | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Ugunsdzēsības sūkņi | Sūkņi | Pārbaudīt sūkņa gultņus, ja nepieciešams ieeļļot Pārbaudīt sūkņa elementu blīvējumu, pārbaudīt savienojumu, pārbaudīt elektriskās detaļas un to savienojumu Pārbaudīt elektroiekārtu Iztīrīt filtru Eļļošana un eļļas maiņa |  |  |  |  | 1
40.4 | Apsardzes un piekļuves sistēma
1 | Izpildītājs/EOL | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Apsardzes un piekļuves sistēma | Viss aprīkojums | LOG failu un konfigurācijas BACK-UP Sistēmas vispārīga pārbaude Izvēles kārtībā 20% sistēmas pārbaudes Savienojumu pārbaude Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija VADĪBAS SISTĒMA -> PANELIS (bojājums, trauksme) Vadības sistēmas pārbaude Notikumu simulācija PANELIS -> VADĪBAS SISTĒMA (bojājums, trauksme) Lietotāju un uzstādījumu audits, papildināšana, dzēšana, arhīvs Datu bāzes BACK-UP | AX600-8 AX600-16 |  |  | 6
41 | Vārti un durvis
42.1 | Metāla vārti
1 | Izpildītājs/3E | Metāla vārti | Metāla vārti | Metāla vārti | Vārti A ass 11-12 vārti E ass 11-12 | Pārbaudīt krāsojumu, korozijas bojājumus, metinājuma šuves, blīvgumijas, atdures, slieksni. Vārtu hermētiskumu. Pārbaudīt vītņstieņus un uzgriežņus, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt eņģes, ja nepieciešams ieeļļot.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *darbus plānot noliktavas apkopes laikā, kad noliktavā nav šķeldas uzkrāvuma. Materiālu (vītņstieņus un uzgriežņus) nodrošina Pasūtītājs
42.2 | Paceļamo sekciju vārti
1 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Pelnu vārti Nr.2 un 3; 4 un 5. Vārti A ass 7-8. | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbību Pārbaudīt vadību no pults* |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Sekciju vārti | Vārti A ass 5-6; vārti E ass 5-6 | Ieeļļot kustīgās detaļas (atsperes, ruļļus, troses) Pārbaudīt skriemeļu stāvokli Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt veltņus Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt ritentiņu turētājus un ritentiņus, ja nepieciešamības saeļļošana vai maiņa Pārbaudīt hermētiskumu Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt rokas piedziņas darbību** |  |  |  | 6 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Kāpnes nodrošina Izpildītājs.
42.3 | Ruļļu tipa vārti
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Ruļļu tipa vārti | Pelni vārti Nr. 1 un 6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Pārbaudīt veltņus Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt vadību lokāli no slēdzenes* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.4 | Ruļļveida šķeldas noliktavas vārti HORMANN Decotherm S DD ar automātiku.
1 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Šķeldas vārti Nr.1.-6. | Ieeļļot kustīgās detaļas Notīrīt putekļus, netīrumus, nogulsnes, uzaugumus Pārbaudīt kabeļus un stiprinājumus Pārbaudīt automātiskās atpakaļgaitas drošības funkciju Veikt elektriskā motora apkopi Pārbaudīt vērtņu līmeņojumu, ja nepieciešams nolīmeņot Pārbaudīt vārtu līdzsvarojuma, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt hermētiskumu Pārbaudīt sensorus, slēdžus Pievilkt skrūves, bojātās skrūves nomainīt Pārbaudīt vertikālo vadīklas, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektrisko ierobežotāju, ja nepieciešams noregulēt Pārbaudīt elektriskās shēmas elementu darbību Pārbaudīt vārtu drošības un vadības ierīces Pārbaudīt elektropiedziņu stiprinājumu Pārbaudīt elektropiedziņu darbības Pārbaudīt rokas piedziņas darbības Pārbaudīt durvju un rampas atdures, to skrūvjsavienojumus Pārbaudīt vadību no pults Pārbaudīt elektrības kontaktligzdu stāvokli* |  |  |  | 3 | [19 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
2 | Izpildītājs/3E | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti | Ruļļveida vārti |  | Nomainīt vārtu un vadīklu blīvgumijas, ja bojātas.Materiālu nodrošina Pasūtītājs. Nomainīt tīrīšanas birstes, ja bojātas. Materiālu nodrošina Pasūtītājs.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *Darbs augstumā. Pacēlāja vai takelāžas mehānismus nodrošina Izpildītājs.
42.5 | Iekšdurvis, ārdurvis.
1 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Durvju mehānismu pārbaude un regulēšana Sprūdu pārbaude, eļļošana un ieregulēšana. Karšu lasītaju pārbaude. |  |  |  | 3
2 | Izpildītājs/EOL | Durvis | Durvis | Durvis | Visa sistēma | Fiziska visu nolasītāju pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu sprūdu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) Fiziska visu pozējas kontaktu pārbaude (pieliekot karti, fiksējot nostrādi sistēmā un faktiski) |  |  |  | 6
42 | KM lieljaudas tīrīšanas putekļu sūcējs HFU 7500_CJF 13
1 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Visa sistēma | Pārbaudīt spiediena starpību Parbaudīt vārstu darbību Pārbaudīt cauruļu, cauruļu savienojumu, tvertnes un vārstu hermētiskumu Pārbaudīt un iztīrīt gaisa kamerā no putekļiem. Pārbaudīt filtru blīvējumu un filtru elementus savstarpējo hermētiskumu. Pārbaudīt durvju un putekļu konteineru uz hermētiskumu. Ja nepieciešams, nomainīt blīvējumu. Pārbaudīt filtrus. Ja filtrus nevar izmazgāt (G105 un G104A), vai tie ir nolietojušies, nomainīt. Pārbaudīt filtru kaseti, nomainīt, ja nepieciešams Pārbaudīt pults darbību, ja nepieciešams nomainīt bateriju. | CJF13 |  |  | 6
2 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Cauruļvadi | Pārbaudīt pret vakuuma noplūdi, cauruļvadu hermētiskumu. |  |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Lieljaudas putekļu sūcējs | Elektrība | Pārbaudīt elektriskos savienojumus, zemējumus, nulles vadu. |  |  |  |  | 2
43 | Zibensaizsardzība
1 | Izpildītājs/3E | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Zibensaizsardzība | Jumta daļā un dūmenim | Izlādņu vizuālā pārbaude zemsprieguma sadalēs Vizuāli apsekot zibens novadītāju stāvokli uz ēku jumtiem, to stiprinājumus. Vai nav tiešas saskarsmes ar jumta klājuma materiālu. Ķēdes pārbaude starp zemēšanas kontūru un zemējamiem elementiem Zemēšanas iekārtas elementu stāvokļa pārbaude Zibens novedēja savienojuma spailēm kontakta savienojuma pārbaude. Pie sienām stiprināto novadītāju stiprinājumu pārbaude Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas savienojumu un vadītāju darbspēju pārbaude Izlādņu kontaktsavienojumu pārbaude Zemējuma kontūra pretestības mērījumi (Zemes pretestības mērījumi saskaņā ar LR energostandarta LEK vai cita spēkā esošā standarta prasībām) Zemē ierakto elementu apskate, tos atrokot veikt izlases veidā, pieejamības robežās Zibens aizsardzības un pārsprieguma iekārtu apsekošana pēc tiešas zibens izlādes iedarbības. |  |  |  |  | P
44 | Apkures sistēma un siltummezgls ISM
1 | Izpildītājs/3E | Siltummezgls | Siltummezgls | Siltummezgls | Manometri | Sagatavošana kalibrēšanai, ierīces demontāžu un montāžu veic Izpildītājs. Metroloģisko pārbaudi veic Pasūtītājs. | ECL 239-A230 |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Radiatori | Visa sistēma | Pārbaudīt skrūvsavienojumus, ja nepieciešams pārpakot |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Blīvmateriālu nodrošina Izpildītājs
3 | Izpildītājs/3E | Apkures sistēma | Apkures sistēma | Atgaisotāji | Visa sistēma | Atgaisot sistēmu Pārbaudīt atgaisotāja darbību, ja bojāts nomainīt |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | Materiālu (atgaisotājs) nodrošina Pasūtītājs
BŪVE
45 | Teritorijas iebraucamie bīdāmie vārti, gājēju vārti, barjera
1 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Ja nepieciešams, veikt vārtu, vārtu zobstieņa, barjeras tīrīšanas darbus. Pārbaudīt krāsojuma stāvokli, apzīmējumu esamību, luksaforu, slēdzeņu darbību. |  |  |  | 1
2 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt elektroniskās komponentes. Ja nepieciešams, notīrīt. Pārbaudīt drošības sensoru darbību Pārbaudīt barjeras visas daļas uz nodilumu Pārbaudīt un veikt skrūvsavienojumu pievilkšanu barjerai (posmu savienojumi, balsta kājas ar ķēdi, u.c.) |  |  |  | 1
3 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Veikt eļļošanu riteņiem un vadotnēm, slēdzenēm. |  |  |  | 3
4 | Izpildītājs/3E | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Vārti , barjera | Visa sistēma | Pārbaudīt un pievilkt skrūves teritorijas žogam, bojātos skrūvsavienojumus nomainīt. Materiālu nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | 2
46 | Lietus noteku apsilde
1 | Izpildītājs/3E | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Noteku apsilde | Visa sistēma | Vizuāli novērtēt apsildes sistēmas vispārējo stāvokli un darbību. Bojājuma gadījumā veikt remontdarbus. Atjaunot spēka tīklu funkcionēšanu, veikt mērījumus. |  |  |  |  | P
47 | Kanalizācijas tīkli
47.1 | Iekšējās kanalizācijas tīkli
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Visa sistēma | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot iekārtu, cauruļvadu uzraudzību, pārbaudi un remontu. Sifonu tīrīšana, trapu papildināšana.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: sadzīves kanalizācija - 132m, lietus kanalizācija - 460m, ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas kanāli (trapi) | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar rokas istrumentu.* |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
1 | Izpildītājs/3E | Kanalizācija | Kanalizācija | Kanalizācija | Drenāžas caurules līdz pirmajai skatakai | Iekšējas kanalizācijas tīkli (līdz pirmajai skatakai) Sadzīves, drenāžas, tehniskās un lietus kanalizācijas tīrīšana ar speciālu augstspiediena istrumentu.* |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | *saskaņā ar projektu: ražošanas kanalizācija - 200m (no tām 65m drenāžas kanāli)
47.2 | Ārējās kanalizācijas tīkli
48 | Logi
| Pasūtītājs: |  |  |  |  | Izpildītājs:
| SIA "Rīgas BioEnerģija" |  |  |  |  | UAB "Axis Tech"
| ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| Datums |  |  |  |  | Datums