„APSTIPRINĀTS”

SIA “VNK serviss”

Iepirkumu komisijas

2026.gada 25.jūnija sēdē

Protokola Nr. VNKS 2026/035.1

“Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VNKS 2026/035

NOLIKUMS

1. Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersonas

1.1. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja pārstāvis | SIA “VNK serviss” |
| --- | --- |
| Adrese: | Saules iela 19, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 41203017566 |
| Tālruņa numurs: | 20000209 |
| E-pasta adrese: | info@vnkserviss.lv |
| Banka: | AS “Swedbank”, HABALV22 |
| Konta Nr. | LV98HABA0551031893405 |

1.2. Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas loceklis Edgars Kalniņš, t. 25749314, e-pasta adrese: edgars.kalnins@vnkserviss.lv

1.3. Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju/piedāvājumu:

Tehniskās struktūrvienības vadītājs Rolands Auziņš, t. 27056898, e-pasta adrese: rolands.auzins@vnkserviss.lv

2. Iepirkums

2.1. Iepirkums “Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām” tiek organizēts saskaņā ar aktuālajām Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un SIA 'VNK serviss' iekšējo iepirkumu kārtību.

2.2. Iepirkuma nosaukums “Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”, identifikācijas numurs: VNKS 2026/035.

2.3. Iepirkumu organizē Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Pretendentam jānodrošina mēraparātu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/piedāvājuumu (1. pielikums).

3.2. Iepirkuma CPV kods: 38421100-3 (ūdens skaitītāji), 38551000-2 (siltuma skaitītāji).

3.3. Paredzamā līgumcena: EUR 50 000,00 (bez PVN). Pasūtītājs Līguma darbības laikā var neapgūt visu Līgumā paredzēto Līguma summu un apjomu.

3.4. Līguma darbības laikā paredzamais komercuzskaites mēraparātu skaits saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā samazināt vai paaugstināt apjomu atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.

3.5. Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri)  mēneši vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējā samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz 50 000,00 EUR bez PVN. Ja minētajā termiņā nav izlietota visa piedāvātā līgumcena, līgums uzskatāms par automātiski pagarinātu uz vēl turpmākajiem 12 mēnešiem, pie nosacījuma, ka netiek pārsniegta šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena. Līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 60 mēnešus.

3.6. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendents iesniedz piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

4. Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

4.1. Piegādātājs ir juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu un piegādāt preci.

4.2. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma dokumentus. Iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta mājas lapā www.vnkserviss.lv sadaļā iepirkumi.

4.3. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

4.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās - ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

4.5. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai Pretendenta pilnvarota persona.

5. Saziņa

5.1. Saziņa starp Pasūtītāju (Komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa e – pastu: iepirkumi@vnkserviss.lv, norādot tematā iepirkuma nosaukumu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

5.2. Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju var pieprasīt laikus. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.3. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot uzdoto jautājumu un ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapas interneta vietnē: www.vnkserviss.lv sadaļā Iepirkumi, kurā ir pieejams Nolikums.

5.4. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur pieejams Nolikums.

5.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālai informācijai Pasūtītāja mājas lapas vietnē internetā www.vnkserviss.lv sadaļā Iepirkumi un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.

6. Piedāvājums

6.1. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

6.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6.1.2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2026. gada 20. jūlijam, plkst: 10.00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu iepirkumi@vnkserviss.lv.

6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2026. gada 20. jūlijā, plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir slēgta.

6.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

6.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs neizskata.

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

6.3. Piedāvājuma noformējums

6.3.1. Piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:

6.3.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, atlases dokumenti;

6.3.1.2. Tehniskā specifikācija/piedāvājums.

6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

6.3.3. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a) norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu;

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.4. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

7. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi

7.1. Pretendentam nedrīkst būt pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, nodokļu parādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai citi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktie izslēgšanas iemesli.

7.2. Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pārbauda pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pretendents kvalifikācijas prasību izpildei balstās uz citas personas iespējām vai paredz apakšuzņēmēju iesaisti līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pārbaudi arī attiecībā uz šīm personām.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt pretendenta, tā norādīto apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, nodokļu saistību izpildi. Ja tiek konstatēti nodokļu parādi normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, Pasūtītājs pieprasa iesniegt pierādījumus par to samaksu vai neesamību. Ja noteiktajā termiņā pierādījumi netiek iesniegti, Pasūtītājs ir tiesīgs pretendentu izslēgt no iepirkuma.

7.4. Pasūtītājs pārbauda, vai pretendents, tā darbinieki vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav piedalījušies iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā vai citā veidā nav ieguvuši priekšrocības, kas varētu ietekmēt godīgu konkurenci. Ja Pasūtītājs konstatē iespējamu konkurences ierobežojumu vai nepamatotu priekšrocību, pretendentam tiek dota iespēja sniegt paskaidrojumus un pierādījumus, ka tā dalība iepirkumā nerada konkurences kropļošanu. Ja pēc paskaidrojumu izvērtēšanas Pasūtītājs secina, ka konkurences kropļojumu nav iespējams novērst ar citiem līdzekļiem, pretendents var tikt izslēgts no dalības iepirkumā.

7.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie ierobežojumi, kas ietekmē iepirkuma līguma izpildi. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, tā patieso labuma guvēju, valdes vai padomes locekli, personu, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas ietekmē līguma izpildi. Sankciju pārbaude tiek veikta publiski pieejamos reģistros, datubāzēs un citos Pasūtītājam pieejamos informācijas avotos.

8. Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| 8.1. Pretendentam – juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājam vai komersantam (individuālā darba veicējam) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | - Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja pretendents ir fiziskā persona). - Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas) personu apvienība tiks reģistrēta Komercreģistrā vai tiks noslēgts sabiedrības līgums, vienojoties par apvienību dalībnieku atbildības sadalījumu. - Pretendentam jāiesniedz pilnvara, ja Pretendenta, personu apvienības vai apvienības dalībnieka iesniegtajos dokumentus parakstījusi persona bez Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personu apvienību vai tās biedru. |
| 8.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir nodrošinājis komercuzskaites mēraparātu piegādi vismaz 2 līgumos, kur katrā no līgumiem: - veikta vismaz 50 mēraparātu piegāde; | - Pretendentam jāiesniedz veikto piegāžu saraksts (saskaņā ar Pielikuma Nr.4 formu), kur Pretendents norāda veiktās piegādes atbilstoši Nolikuma 8.2. punkta prasībām. - Pievienot vismaz 2 (divas) pasūtītāja atsauksmes, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 8.2.punkta prasībām. |
| - Pretendents ir Preces ražotājs vai Preces ražotāja pilnvarots pārstāvis ar tiesībām izplatīt attiecīgā ražotāja produkciju Latvijas teritorijā un uzņemties atbilstošas garantijas saistības. | Pretendentam jāiesniedz dokumenti (Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām apliecinātas kopijas), kas apliecina, ka Pretendents ir Preces ražotājs vai Preces ražotāja autorizēts pārstāvis ar tiesībām izplatīt/pārdot šī ražotāja produkciju Latvijas teritorijā un uzņemties garantijas saistības. |

9. Tehniskais piedāvājums

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| - 9.1.Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai - (Pielikums Nr.1). | Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma formas (Pielikums Nr.1) prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno: - Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. - ES tipa novērtēšanas sertifikāta kopija; - atbilstības novērtēšanas dokumenti (ekspluatācijas īpašību deklarācija); - informācija par nolasīšanas sistēmu un datu apstrādes programmatūru, tās funkcionalitāti un ražotāju |

- 10. Finanšu piedāvājums

| - PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | - IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| - 10.1. Pretendentam jāapliecina dalība iepirkumā. | - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši šī Iepirkuma dokumentu Pielikuma Nr.3 formai. |

11. Citas prasības pretendentiem

Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

12. Pretendentu atlase un vērtēšana

12.1. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

12.2. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti vai parakstīti atbilstoši Nolikuma prasībām, Komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām pēc būtības, un lems par Piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

12.3. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

12.4. Komisija noraidīs un izslēgs no dalības Iepirkumā Pretendentu, kas nav iesniedzis visus pieprasītos Pretendentu atlases dokumentus, vai neatbilst Pretendentu atlases prasībām, neatbilst Iepirkumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai uz tiem ir attiecināmi Nolikuma 7. punkta izslēgšanas nosacījumi, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju izslēgšanas nosacījumi.

12.5. Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tad tā tiek labota.

12.6. Ja Piedāvājumā konstatēta kļūda nodokļu aprēķināšanā, tā tiek labota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

12.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā Līgumcena.

12.8. Komisija pārbauda Pretendentu un piedāvājumu atbilstību Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

12.9. Gadījumā, ja neviens Piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, vai arī nav iesniegts neviens Piedāvājums, Komisijai ir tiesības norādīt uz citu piegādātāju uzaicināšanu un Iepirkuma priekšmeta prasību grozīšanu.

12.10. Komisijai ir tiesības:

12.10.1. Izslēgt vienu, vairākus vai visus Pretendentus no dalības Iepirkumā, ja Pretendents vai Piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā norādītajām prasībām;

12.10.2. Vērtēt tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām;

12.10.3. Pieprasīt Pretendentiem iesniegt papildus informāciju un paskaidrojumus, lai objektīvi izvērtētu Pretendentu piedāvājumus.

12.10.4. Ja no publiskajos reģistros pieejamās informācijas un (vai) Pretendenta piedāvājumā iesniegtās informācijas izriet, ka Pretendentam vai tā Pārbaudāmām personām Sankcijas nav piemērotas, Komisijas pieņem lēmumu piešķirt Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

13. Līguma slēgšana

13.1. Pasūtītājs slēgs Līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma dokumentos iekļautajiem noteikumiem. Ja Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, tad Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam ar nākamo zemāko līgumcenu, kurš iesniedzis Iepirkumam atbilstošu piedāvājumu.

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz Līguma noslēgšanai pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13.3. Par pamatu Iepirkuma līguma sagatavošanai tiks izmantots Iepirkuma līguma projekts (Pielikums Nr.2), kur Līguma nosacījumi bez būtiskiem labojumiem Pretendentam ir saistoši.

Sagatavoja: E.Kalniņš, t. 25749314

Pielikums Nr.1

“Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa

skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VNKS 2026/035

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

Ultraskaņas ūdens skaitītāji ar integrētu LoRaWAN komunikācijas moduli

1. Iepirkuma priekšmets

Ultraskaņas ūdens skaitītāju piegāde aukstā ūdens uzskaitei ar integrētu LoRaWAN datu pārraides moduli un attālinātas nolasīšanas funkcionalitāti.

2. Normatīvās un metroloģiskās prasības

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Skaitītājam jāatbilst: |  |
| 2.1.1. | MID Direktīvai 2014/32/EU |  |
| 2.1.2. | EN ISO 4064 |  |
| 2.1.3. | OIML R49 |  |
| 2.1.4. | RED Direktīvai 2014/53/EU attiecībā uz radioiekārtām |  |
| 2.2. | Metroloģiskie parametri: |  |
| 2.2.1. | Precizitātes klase – vismaz C2 |  |
| 2.2.2. | Dinamiskais diapazons (Q3/Q1) – ne mazāks kā R400 |  |
| 2.3. | Pieejamie nominālie diametri: |  |
| 2.3.1 | DN15 |  |
| 2.3.2. | DN20 |  |
| 2.3.3. | DN25 |  |
| 2.3.4. | DN30 |  |
| 2.3.5. | DN40 |  |
| 2.4. | Temperatūras klase: |  |
| 2.4.1. | T50 (0,1°C līdz 50°C) |  |
| 2.5. | Maksimālais darba spiediens: |  |
| 2.5.1. | Ne mazāks kā PN16 (16 bar) |  |

3. Konstrukcijas prasības

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Skaitītājam jābūt ultraskaņas tipa bez kustīgām detaļām |  |
| 3.2. | Mērīšanas princips: |  |
| 3.2.1. | Ultraskaņas tranzīta laika tehnoloģija ar vismaz diviem ultraskaņas devējiem |  |
| 3.3. | Konstrukcijai jānodrošina: |  |
| 3.3.1 | Ilgtspējīga precizitāte visā ekspluatācijas laikā |  |
| 3.3.2. | Nejutība pret nogulsnēm, smiltīm un gaisa burbuļiem |  |
| 3.3.3. | Nejutība pret magnētisko lauku iedarbību |  |
| 3.3.4. | Zemi hidrauliskie zudumi |  |
| 3.4. | Skaitītājam jābūt piemērotam uzstādīšanai: |  |
| 3.4.1. | Horizontāli |  |
| 3.4.2. | Vertikāli |  |
| 3.4.3. | Bez prasības nodrošināt taisnus cauruļvada posmus pirms vai pēc skaitītāja |  |
| 3.5. | Korpusa materiāls: |  |
| 3.5.1. | Misiņš vai kompozītmateriāls, kas sertificēts dzeramā ūdens uzskaitei |  |

4. Aizsardzības prasības

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Aizsardzības klase: |  |
| 4.1.1. | Ne zemāka par IP68 |  |
| 4.2. | Skaitītājam jābūt piemērotam ekspluatācijai: |  |
| 4.2.1. | Ūdens skaitītāju akās |  |
| 4.2.2. | Applūstošās vietās |  |
| 4.2.3. | Paaugstināta mitruma vidē |  |

5. LoRaWAN komunikācijas prasības

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Komunikācijas tehnoloģija: |  |
| 5.1.1. | LoRaWAN 1.0.x vai jaunāka |  |
| 5.2. | Frekvenču diapazons: |  |
| 5.2.1. | EU868 MHz |  |
| 5.3. | Jānodrošina: |  |
| 5.3.1. | OTAA aktivizācija |  |
| 5.3.2. | AES-128 šifrēšana |  |
| 5.3.3. | ADR (Adaptive Data Rate) |  |
| 5.3.4. | Unikāls DevEUI identifikators |  |
| 5.4. | Datu pārraides intervāls: |  |
| 5.4.1. | Konfigurējams |  |
| 5.4.2. | Ne retāk kā 1 reizi diennaktī |  |
| 5.4.3. | Iespējama biežāka pārraide pēc pasūtītāja pieprasījuma |  |

6. Funkcionalitāte

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Skaitītājam jānodrošina šādu datu uzkrāšana un pārraide: |  |
| 6.1.1. | Kopējais uzskaitītais ūdens daudzums |  |
| 6.1.2. | Momentānā plūsma |  |
| 6.1.3. | Reversās plūsmas noteikšana |  |
| 6.1.4. | Noplūdes noteikšana |  |
| 6.1.5. | Pārrāvuma noteikšana |  |
| 6.1.6. | Sausgaitas indikācija |  |
| 6.1.7. | Manipulāciju indikācija |  |
| 6.1.8. | Baterijas stāvoklis |  |
| 6.1.9. | Kļūdu un trauksmes paziņojumi |  |
| 6.1.10. | Stundu, dienu un mēnešu arhīva dati |  |

7. Mērījumu parametri

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Starta plūsma: |  |
| 7.1.1. | Ne lielāka par 1 litru stundā (1 l/h) |  |
| 7.2. | Mērījumu jutības klase: |  |
| 7.2.1. | U0/D0 |  |
| 7.3. | Skaitītājam jānodrošina reversās plūsmas mērīšana |  |

8. Barošana

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Integrēta litija baterija |  |
| 8.2. | Baterijas darbības laiks: |  |
| 8.2.1. | Ne mazāks par 12 gadiem |  |
| 8.3. | Baterijai ekspluatācijas laikā nav nepieciešama apkope |  |

9. Programmatūra un integrācija

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Piegādātājam jānodrošina: |  |
| 9.1.1. | LoRaWAN Payload specifikācija |  |
| 9.1.2. | Datu dekodēšanas apraksts |  |
| 9.1.3. | CSV vai XLSX datu eksporta iespēja |  |

10. Garantija

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Garantijas termiņš ne mazāks par 4 gadiem |  |
| 10.2. | Rezerves daļu un tehniskā atbalsta pieejamība vismaz 10 gadus pēc piegādes |  |

Plānotais iegādājamo ūdens skaitītāju daudzums līguma darbības laikā

| Skaitītāja veids: | Nepieciešami kopā | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 914 | 415 | 96 | 100 | 208 | 95 |
| DN20 | 44 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| DN25 | 33 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| DN32 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| DN40 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |

_____________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts/

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

Attālināti nolasāmiem ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājiem ar integrētu LoRaWAN komunikāciju

1. Iepirkuma priekšmets

Siltumenerģijas skaitītāju piegāde centralizētās siltumapgādes siltumenerģijas uzskaitei ar attālinātu datu nolasīšanu, izmantojot LoRaWAN tehnoloģiju. Skaitītāji paredzēti komercuzskaitei un norēķinu vajadzībām.

2. Normatīvās prasības

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Siltumenerģijas skaitītājam jāatbilst: |  |
| 2.1.1. | Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/32/EU (MID) |  |
| 2.1.2. | Standartam EN 1434 (1.–6. daļa) |  |
| 2.1.3. | CE marķējuma prasībām |  |
| 2.1.4. | RED Direktīvai 2014/53/EU attiecībā uz radioiekārtām |  |
| 2.2. | Metroloģiskā klase: |  |
| 2.2.1. | MID precizitātes klase 2 vai labāka |  |

3. Siltuma skaitītāja konstrukcija

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Skaitītājam jābūt ultraskaņas tipa bez kustīgām mehāniskām detaļām |  |
| 3.2. | Komplektā jāietilpst: |  |
| 3.2.1. | Plūsmas devējs |  |
| 3.2.2. | Kalkulators |  |
| 3.2.3. | Pāra temperatūras sensori (Pt500 vai Pt1000) |  |
| 3.2.4. | Integrēts LoRaWAN komunikācijas modulis |  |
| 3.3. | Skaitītājam jānodrošina: |  |
| 3.3.1. | Siltumenerģijas uzskaite (MWh vai kWh) |  |
| 3.3.2. | Patērētā tilpuma uzskaite (m³) |  |
| 3.3.3. | Plūsmas mērījumi |  |
| 3.3.4. | Temperatūras starpības noteikšana |  |
| 3.4. | Mērīšanas princips: |  |
| 3.4.1. | Ultraskaņas tranzīta laika (Transit Time) tehnoloģija |  |
| 3.5. | Uzstādīšana: |  |
| 3.5.1. | Horizontāli vai vertikāli |  |
| 3.5.2. | Bez prasības taisnajiem cauruļvada posmiem pirms vai pēc skaitītāja |  |

4. Metroloģiskie parametri

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Nominālie izmēri: |  |
| 4.1.1. | DN15 |  |
| 4.1.2. | DN25 |  |
| 4.1.3. | DN40 |  |
| 4.1.4. | DN50 |  |
| 4.1.5. | DN65 |  |
| 4.1.6. | DN100 |  |
| 4.2. | Dinamiskais diapazons: |  |
| 4.2.1. | Ne mazāks kā 1:100; |  |
| 4.3. | Temperatūras diapazons: |  |
| 4.3.1. | Vismaz 5°C līdz 130°C |  |
| 4.4. | Darba spiediens: |  |
| 4.4.1. | PN10 vai augstāks |  |

5. LoRaWAN komunikācijas prasības

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Komunikācijas standarts: |  |
| 5.1.1. | LoRaWAN 1.0.x vai jaunāka versija |  |
| 5.2. | Frekvenču josla: |  |
| 5.2.1. | EU868 MHz |  |
| 5.3. | Aktivizācija: |  |
| 5.3.1. | OTAA (obligāti) |  |
| 5.3.2. | ABP (vēlams) |  |
| 5.4. | Drošība: |  |
| 5.4.1. | AES-128 šifrēšana |  |
| 5.4.2. | Unikāls DevEUI identifikators |  |
| 5.5. | LoRaWAN modulis: |  |
| 5.5.1. | Rūpnīcā integrēts vai piegādāts kā oriģināls ražotāja modulis |  |

6. Pārraidāmie dati

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | LoRaWAN sistēmā jānodrošina vismaz šādu datu nodošana: |  |
| 6.1.1. | Uzkrātā siltumenerģija |  |
| 6.1.2. | Uzkrātais tilpums |  |
| 6.1.3. | Momentānā plūsma |  |
| 6.1.4. | Momentānā jauda |  |
| 6.1.5. | Pievades temperatūra |  |
| 6.1.6. | Atgaitas temperatūra |  |
| 6.1.7. | Temperatūru starpība |  |
| 6.1.8. | Sērijas numurs |  |
| 6.1.9. | Datuma un laika zīmogs |  |
| 6.1.10. | Kļūdu un avārijas paziņojumi |  |
| 6.1.11. | Arhīvs – stundu, dienu, mēnešu |  |

7. Barošana

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Integrēta litija baterija |  |
| 7.2. | Baterijas darbības laiks ne mazāk kā 10 gadi |  |
| 7.3. | Baterijas resurss nedrīkst būt atkarīgs no ikdienas manuālas konfigurēšanas vai apkopes |  |

8. Datu integrācija

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Piegādātājam jānodrošina: |  |
| 8.1.1. | LoRaWAN Payload specifikācija |  |
| 8.1.2. | Datu dekodēšanas apraksts |  |
| 8.1.3. | Integrācijas dokumentācija |  |

9. Diagnostika un trauksmes

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Skaitītājam jānodrošina: |  |
| 9.1.1. | temperatūras sensora bojājuma noteikšana |  |
| 9.1.2. | plūsmas devēja bojājuma noteikšana |  |
| 9.1.3. | komunikācijas kļūdu noteikšana |  |
| 9.1.4. | baterijas izlādes brīdinājums |  |
| 9.1.5. | manipulācijas mēģinājumu reģistrācija |  |
| 9.1.6. | pašdiagnostikas funkcijas |  |

10. Garantija

| N.p.k. | Prasība | ATBILST/NEATBILST |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Garantijas termiņš ne mazāks kā 4 gadi |  |
| 10.2. | Metroloģiskās verifikācijas periods atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām |  |
| 10.3. | Rezerves daļu un tehnikā atbalsta pieejamība vismaz 10 gadus |  |

Plānotais iegādājamo situmenerģijas skaitītāju daudzums līguma darbības laikā

| Skaitītāja veids: | Nepieciešami kopā | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DN20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DN25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DN40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DN50 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| DN65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DN100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

_____________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts/

Pielikums Nr.2

“Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa

skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VNKS 2026/035

LĪGUMS Nr.______________

(projekts)

SIA „VNK serviss”, reģ.nr. 41203017566, juridiskā adrese Saules iela 19, Ventspils. LV-3601, valdes locekļa Gata Grāvīša, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses,

SIA „____”, reģ.nr.____, _____, _____, kas rīkojas pamatojoties uz________, turpmāk līguma tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse,

pamatojies uz 2026. gada ___. ___ veiktā iepirkuma “Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”, rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic mēraparātu piegādi, turpmāk tekstā - Prece, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) un Pretendenta pieteikumu (Līguma 2.pielikums).

2. Līguma izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējā samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz 50 000,00 EUR bez PVN. Ja minētajā termiņā nav izlietota visa piedāvātā līgumcena, līgums uzskatāms par automātiski pagarinātu uz vēl turpmākajiem 12 mēnešiem, pie nosacījuma, ka netiek pārsniegta šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena. Līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 60 mēnešus.

2.2. Preču pasūtīšana un piegāde notiek pa daļām. Katras konkrētās daļas apjomu (pasūtījumu) PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM elektroniskā pasta vēstulē uz e-pasta adresi______. Katra pasūtītā Preču daļa IZPILDĪTĀJAM ir jāpiegādā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma dienas.

3. Līgumsumma un apmaksa

3.1. Līguma kopējā summa ir ___________ EUR (______________________euro___ centi), kas sastāv no līgumcenas _____ EUR (_____________euro___ centi) un pievienotās vērtības nodokļa ___% ___________ EUR (________________euro _____ centi). Ja Līguma darbības laikā Latvijā tiek mainīta attiecināmā PVN likme, tad PVN summa tiek aprēķināta atbilstoši PVN likmei, kas ir spēkā Preču piegādes dienā.

3.2. Prognozējamais cenu pieaugums mēraparātiem EUR (bez PVN) Līguma darbības laikā, attiecīgi piegādēm no 2028. gada līdz 2031. gada jūlija mēnesim______________, atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam.

3.3. Apmaksu par piegādātajām Preču daļām PASŪTĪTĀJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes dienas. Par piegādes dienu tiek uzskatīta diena (datums), kurā PASŪTĪTĀJS ir parakstījis Preču saņemšanas pavadzīmi un vienlaicīgi pieņemšanas-nodošanas aktu.

PASŪTĪTĀJS Līguma darbības laikā var neapgūt visu Līgumā paredzēto Līguma summu un apjomu.

3.4. Visi maksājumi tiek veikti bankas pārskaitījuma veidā uz IZPILDĪTĀJA bankas kontu, kas norādīts Līgumā.

3.5. Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi IZPILDĪTĀJAM ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

3.6. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi PASŪTĪTĀJAM ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

3.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda piemērošana netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzību. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām IZPILDĪTĀJAM izmaksājamām summām.

3.8. IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJA prasībām atbilstošu kvalitatīvu Preci PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem, nodot PASŪTĪTĀJAM īpašumā Preces ražotāja, kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preces atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidro Preces darbības principus un/vai drošības noteikumus, kā arī izsniegt PASŪTĪTĀJAM citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preces ekspluatācijas laikā (pases, sertifikāti u.c.).

3.9. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma noteikumus, nepiegādā Preces Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 3 (trīs) dienas iepriekš rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM.

3.10. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepietiekošu to izpildi, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.11. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu).

4. Preču piegādes, kvalitātes atbilstības pārbaudes, atgriešanas kārtība un garantijas

4.1. Par katru Preču piegādes daļu tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts.

4.2. PASŪTĪTĀJS nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci. Par atklātiem trūkumiem, neatbilstošu Preci vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Ja Preču pieņemšanas laikā jebkura no PUSĒM konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, IZPILDĪTĀJS novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā atklāšanas dienas. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preču piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.

4.3. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par piegādātās Preces atbilstību Tehniskajā piedāvājumā minētajām prasībām un īpašībām.

4.4. Ražotāja garantijas laiks piegādātai Precei, kas nav mazāks par 48 (četrdesmit astoņi) kalendāriem mēnešiem no Pušu savstarpēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datuma. Garantijas laiks sākas no Līgums 4.1. punktā minētā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana brīža.

4.5. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā, PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona sastāda rakstveida pretenziju (e-pasta un informē telefoniski par e-pasta nosūtīšanu), kuru nosūta IZPILDĪTĀJA pilnvarotajai personai. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci, par ko abas PUSES paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.6. Visas ar Preču piegādi saistītās izmaksas sedz IZPILDĪTĀJS. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu apliecina, ka Līguma summa ir aprēķināta, par pamatu ņemot visus pasūtījuma izpildei nepieciešamos izdevumus, tajā skaitā piegādes izdevumus, un PASŪTĪTĀJAM nekādi papildus maksājumi par Preču piegādi nav jāveic.

5. Citi nosacījumi

5.1. Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos un citā būtiskā informācijā Puses nekavējoties rakstiski paziņos otrai Pusei.

5.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījušas Puses.

5.3. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona Līguma izpildes laikā: ______________ mob.tel. __________; e-pasts: ________________

5.4. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona Līguma izpildes laikā: ______________ mob.tel. __________; e-pasts: ________________

5.5. Puses vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

5.6. Jebkādi grozījumi Līguma summā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījušas Puses.

5.7. Puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses šādā veidā nespēs vienoties 1 (viena) mēneša laikā, tad strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5.8. Līgums un tā pielikumi (Tehniskā specifikācija/piedāvājums un IZPILDĪTĀJA ______ iesniegtais piedāvājums iepirkumā) sagatavots latviešu valodā un sastāv no ___ (____) lapām, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA un otrs - pie IZPILDĪTĀJA.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Pielikums Nr.3

“Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa

skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VNKS 2026/035

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā ar finanšu piedāvājumu

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā:

“Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VNKS 2026/035

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.:

Juridiskā adrese:

Kontaktpersona:

/uzvārds, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese/

1. Apņemamies:

- Mēraparātu piegādi veikt 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža, ar iespēju pagarināt līgumu līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem.

2. Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā Pasūtītāja sniegto papildus informāciju (ja tāda radīsies), izprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums;

- mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par iepirkuma priekšmetu, specifiku, un citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Preces piegādi, un nodrošināt līgumsaistību izpildi par mēraparātu piegādi:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Cena par 1 vienību/komplektu EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Summa bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Aukstā ūdens skaitītāji |  |  |  |
| 1.1 | DN 15 |  |  |  |
| 1.2 | DN20 |  |  |  |
| 1.3 | DN25 |  |  |  |
| 1.4 | DN30 |  |  |  |
| 1.5 | DN40 |  |  |  |
|  | Prognozējamās cenas izmaiņas % laikā no 2028.gada – 2031.gada jūlijam |  |  |  |
|  | - Siltumenerģijas skaitītāji |  |  |  |
| 2.1 | DN15 |  |  |  |
| 2.2 | DN25 |  |  |  |
| 2.3 | DN40 |  |  |  |
| 2.4 | DN50 |  |  |  |
| 2.5 | DN65 |  |  |  |
| 2.6 | DN100 |  |  |  |
|  | Prognozējamās cenas izmaiņas % laikā no 2028.gada – 2031.gada jūlijam |  |  |  |
| Līgumcena (bez PVN) EUR (Kopā (Nr.1,Nr.2.) |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Līguma summa (ar PVN) EUR |  |  |  |  |

*Pretendentam jānorāda prognozējamais cenu pieaugums mēraparātiem EUR (bez PVN) Līguma darbības laikā, attiecīgi piegādēm no 2028. gada līdz 2031. gada jūlija mēnesim, pievienojot aprēķina atšifrējumu.

3. Apliecinām:

✓ ka pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus;

✓ ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav;

✓ ka mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma līgumu atbilstoši šā Iepirkuma tehnisko specifikāciju/piedāvājumu un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt darbus par līgumcenu, kas norādīta Pretendenta piedāvājumā;

✓ ka ražotāja garantijas termiņš mēraparātiem ___________ mēneši (ne īsāk par 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem);

✓ ka, iesniedzot šo Pretendenta pieteikumu/Finanšu piedāvājumu, apzināmies, pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā;

✓ ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;

✓ ka Pretendenta rīcībā ir resursi kvalitatīvai un sekmīgai Iepirkuma līguma izpildei;

✓ ka šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa;

✓ ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 2 mēneši no piedāvājuma atvēršanas termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

✓ ka, iesniedzot piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un Iepirkuma pielikuma Nr.2 nosacījumiem, kā arī, iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka Pretendents ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm;

✓ ka sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā informācija;

✓ ka Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai Iepirkuma līguma izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, Latvijas Republikas normatīvo aktu, tajā skaitā nodokļi un nodevas, kas jāmaksā Izpildītājam.

_____________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts/

Pielikums Nr.4

“Ultraskaņas siltumenerģijas un ūdens patēriņa

skaitītāju iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VNKS 2026/035

Pretendenta pieredze – veikto piegāžu saraksts

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Pasūtītājs (nosaukums un adrese, kontaktpersonas uzvārds, telefona nr.) | Veikto darbu apjoms, gb. | Darbu izpildes periods (no - līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pievienot:

1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir nodrošinājis mēraparātu piegādi vismaz 2 līgumos, kur katrā no līgumiem:

- veikta vismaz 50 komercuzskaites mēraparātu piegāde;

2. Pievienot vismaz 2 (divas) pasūtītāja atsauksmes, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 8.2.punkta prasībām.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts/