Kopsavilkums

Rakstiskai apspriedei ar piegādātājiem Nr. 2026/15
Atklātam konkursam
Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā
 
Jelgavā 									2026. gada 15.jūlijā 

1. Pasūtītāja nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118031, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

2. Datums, kad paziņojums par apspriedi ar Piegādātājiem publicēts:
· Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē: 30.06.2026
· Valsts reģionālās attīstības aģentūras EIS e-konkursu apakšsistēmā: 30.06.2026

3. Plānotās iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 
4. Piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 15.jūlijam, plkst.10.00, rakstiskā formātā iesūtot uz kontaktpersonas e-pastu anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv 

5. Apspriežamie jautājumi:
            Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības:Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (pretendentu atlases nosacījumi), Tehniskā specifikācija, Līguma projekts.

6. Piegādātāju skaits, kuri iesnieguši priekšlikumus: 
rakstiskus priekšlikumus par plānotā iepirkuma izstrādāto iepirkuma dokumentāciju iesniedza 3 (trīs) ieinteresētie piegādātāji.

7. Saņemtie priekšlikumi:
	Ieinteresētā piegādātāja priekšlikums
	Iepirkumu komisijas sniegtās atbildes

	Redzot esošo katlu māju, ir bojāts 400 kW
malkas katls un granulu katls 150 kW ir novecojis, kas nav remontējams.Esošais granulu katls 500 kW nespēj strādāt ar zemu apkures jaudu, šis apkures katls
stabili strādā no -10 grādi celsija.Mūsu piedāvājums ir uzstādīt 300-350kW biomasas katlu ar mazas minimālās jaudas modulāciju vēlams līdz pat 10%., kas nodrošinās pavasaros un rudeņos līganu darbību.
Pēc mūsu pieredzes šādi apkures katli jau strādā Jelgavas novadā:
Elejas viduskolā 400kw Biomasas katls.
Elejas mazā skola 60kw Biomasas katls.
Elejas SARC 60kw Biomasas katls.
Zaļenieku sporta halle un kopmītes 400kw Biomasas katls. Šie ir pārbaudīti risinājumi, kas nerada problēmas.
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi.

	Pamatojoties veikto Vilces pamatskolas katlumājas apskati un esošo informāciju, vēlamies sniegt profesionālas rekomendācijas saistībā ar plānoto apkures sistēmas iepirkumu. 
Apsekojuma laikā tika konstatēts, ka esošā 500 kW sistēma, kas izbūvēta atsevišķā konteinerā, ir labā tehniskā stāvoklī un ir pilnībā izmantojama turpmākai ekspluatācijai. Apkures sistēmas jauda faktiski ir pietiekoša. Problēma - pavasarī un rudenī, kad siltumenerģijas patēriņš ir mazāks sistēma nespēj stabili strādāt AR mazāku jaudu. Ņemot vērā, ka ekspluatācijā jau atrodas funkcionējoša 500 kW sistēma, nav skaidrs tehniskais pamatojums iepirkumā paredzēt divus papildu 300 kW apkures katlus. Pretendenta ieskatā tehniski un ekonomiski pamatotāks risinājums būtu uzstādīt vienu kvalitatīvu, ilgmūžīgu un augstas efektivitātes 300 kW apkures sistēmu. 300kW sistēma strādās kā pamata sistēma pavasarī un rudenī, kad nepieciešamā jauda ir zemāka, bet 500kW sistēma nodrošinātu siltumu ziemas apstākļos. 300kW sistēma darbotos arī kā pīķa jaudas un rezerves sistēma ziemā.
	Tiek paredzēts viens katls ar jaudu ne mazāku kā 300kW un ne lielāku kā 350 kW

	Papildus vērsšam uzmanību uz kurināmā izvēli. Pēdējo gadu laikā granulu tirgū ir novērotas būtiskas cenu svārstības un piegāžu riski, kas turpinās arī šobrīd. Lai samazinātu ekspluatācijas riskus un nodrošinātu lielāku enerģētisko neatkarību, rekomendējam izvēlēties modernu biomasas apkures sistēmu, kas spēj darboties ar dažādiem kurināmā veidiem, piemēram: 
-šķeldu; 
-kokskaidu granulām; 
-zāģu skaidām; 
-graudiem un citu beramo biomasu. Šāds risinājums ļautu pašvaldībai izvēlēties ekonomiski izdevīgāko kurināmo atbilstoši tirgus situācijai un samazinātu atkarību no viena kurināmā veida.
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi

	Tāpat iesakām iepirkumā īpašu uzmanību pievērst apkures katla minimālajai modulācijas jaudai. Jo zemāka ir minimālā darba jauda, jo efektīvāk sistēma spēj darboties. Pārejas periodos – pavasarī un rudenī –, kad siltumenerģijas patēriņš ir neliels. Pārāk augsta minimālā jauda izraisa biežu katla ieslēgšanos un izslēgšanos, samazina lietderības koeficientu, palielina kurināmā patēriņu un apkopes izmaksas, kā arī saīsina iekārtas kalpošanas laiku. Šobrīd labām apkures sistēmām minimālā jauda ir 10% no nominālās. Kā redzat no Jūsu pieredzes ar 500kW sistēmu Vilcē, kurai minimālā jauda ir 30%, tas rada ievērojamas problēmas ekspluatācijā
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi

	Priekšlikums : Apkurināmā  platība sastāda  4700 m2, no kuriem 750m2 ir ar griestu  augstumu 9 m, kā arī 350 m vidēji  siltināta siltumtrase uzskatot, ka  ir mazi  siltumzudumi -30 W/m3 -tad   nepieciešamā  katlu jauda  ir 500 kW,  tas ir 2 x 250 kW kaskādes slēgumā. (Nodrošinām  siltumu  no +10 O līdz - 30  OC, kā arī drošību, jo būs 2 katli).
	Tiek paredzēts viens katls ar jaunu ne mazāku kā 300kW un ne lielāku kā 350 kW

	Priekšlikums :	Granulu darba tvertne var būt  tikai 1.5m3 (1000kg) (Paredz MK noteikumi).
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu.Granulu šķeldas tvertne tiek paredzēta 1,5 m3. 

	Priekšlikums :	Akumulācijas tvertne nav nepieciešama, jo ir pieteikams siltumnesēja  daudzums katlos un trasēs (5000 litri) un katla  jauda  automātiski regulējas  no 75kW km līdz 500kW
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi

	Priekšlikums :	Izmantot  veco 22 m3 granulu  tvertni  pārveidojot  pneimo  padevi  nav lietderīgi,  jo   vecā tvertne  ir nolietojusies un nav pareizi izveidota- ķeras granulas, kas traucē  granulu padevi. Lietderīgi  būtu  uzstādīt  jaunu āra  granulu  tvertni  25-30 m3 ar pneimo  uzpildi un padeves  mehānismu  līdz  granulu darba tvertnei.
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi

	Priekšlikums :	Katliem  ir jābūt ar automātisko sildvirsmu  tīrīšanu (lai saglabātu augstu lietderības  koeficientu), automātisku pelnu  savākšanu   konteinerā  un pašattīrošiem degļiem.
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi

	Priekšlikums :	Būtu  jādemontē  arī vecais  skurstenis, jo ir  stipri  sarūsējis un ir  bīstams  bērnu dzīvībai.
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi

	Priekšlikums : Uzstādīt arī trauksmes  SMS  un zvanu  ziņošanu  par temperatūru un spiedienu  sistēmā  ar avārijas barošanu
	Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi
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Redzot esošo katlu māju,  ir bojāts 400 kW   malkas katls un granulu katls 150 kW ir novecojis, kas  nav remontējams. Esošais granulu katls 500 kW nespēj  strādāt ar zemu apkures jaudu, šis apkures katls   stabili strādā no  - 10 grādi celsija. Mūsu piedāvājums ir  uzstādīt 300 - 350kW biomasas katlu ar mazas  minimālās jaudas   modulāciju vēlams līdz pat 10%.,  kas nodrošinās pavasaros un rudeņos līganu darbību.   Pēc mūsu pieredzes šādi apkures katli jau strādā  Jelgavas novadā:   Elejas viduskolā 400kw Biomasas katls.   Elejas mazā skola 60kw Biomasas katls.   Elejas SARC 60kw Biomasas katls.   Za ļe nieku sporta halle un kop m ītes 400kw Biomasas  katls .  Šie ir pārbaudīti risinājumi, kas nerada  problēmas.  Pasūtītājs ņems v ērā ietiekumu, ie pirkumā tiks  ma i nīta tehniskā specifikācija un būvdarbu  apjomi.  

Pamatojoties  veikto Vilces pamatskolas katlumājas  apskati un  esošo informāciju, vēlamies sniegt  profesionālas rekomendācijas saistībā ar plānoto  apkures sistēmas iepirkumu.   Tiek paredzēts viens katls ar jau d u ne mazāku  kā 300kW un ne lielāku kā 350 kW  

