Kopsavilkums

Rakstiskai apspriedei ar piegādātājiem Nr. 2026/15

Atklātam konkursam

Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā

Jelgavā 									2026. gada 15.jūlijā

- Pasūtītāja nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118031, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

- Datums, kad paziņojums par apspriedi ar Piegādātājiem publicēts:

- Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē: 30.06.2026

- Valsts reģionālās attīstības aģentūras EIS e-konkursu apakšsistēmā: 30.06.2026

- Plānotās iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.

- Piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 15.jūlijam, plkst.10.00, rakstiskā formātā iesūtot uz kontaktpersonas e-pastu anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv

- Apspriežamie jautājumi:

Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības:Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (pretendentu atlases nosacījumi), Tehniskā specifikācija, Līguma projekts.

- Piegādātāju skaits, kuri iesnieguši priekšlikumus:

rakstiskus priekšlikumus par plānotā iepirkuma izstrādāto iepirkuma dokumentāciju iesniedza 3 (trīs) ieinteresētie piegādātāji.

- Saņemtie priekšlikumi:

| Ieinteresētā piegādātāja priekšlikums | Iepirkumu komisijas sniegtās atbildes |
| --- | --- |
| Redzot esošo katlu māju, ir bojāts 400 kW malkas katls un granulu katls 150 kW ir novecojis, kas nav remontējams.Esošais granulu katls 500 kW nespēj strādāt ar zemu apkures jaudu, šis apkures katls stabili strādā no -10 grādi celsija.Mūsu piedāvājums ir uzstādīt 300-350kW biomasas katlu ar mazas minimālās jaudas modulāciju vēlams līdz pat 10%., kas nodrošinās pavasaros un rudeņos līganu darbību. Pēc mūsu pieredzes šādi apkures katli jau strādā Jelgavas novadā: Elejas viduskolā 400kw Biomasas katls. Elejas mazā skola 60kw Biomasas katls. Elejas SARC 60kw Biomasas katls. Zaļenieku sporta halle un kopmītes 400kw Biomasas katls. Šie ir pārbaudīti risinājumi, kas nerada problēmas. | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi. |
| Pamatojoties veikto Vilces pamatskolas katlumājas apskati un esošo informāciju, vēlamies sniegt profesionālas rekomendācijas saistībā ar plānoto apkures sistēmas iepirkumu. Apsekojuma laikā tika konstatēts, ka esošā 500 kW sistēma, kas izbūvēta atsevišķā konteinerā, ir labā tehniskā stāvoklī un ir pilnībā izmantojama turpmākai ekspluatācijai. Apkures sistēmas jauda faktiski ir pietiekoša. Problēma - pavasarī un rudenī, kad siltumenerģijas patēriņš ir mazāks sistēma nespēj stabili strādāt AR mazāku jaudu. Ņemot vērā, ka ekspluatācijā jau atrodas funkcionējoša 500 kW sistēma, nav skaidrs tehniskais pamatojums iepirkumā paredzēt divus papildu 300 kW apkures katlus. Pretendenta ieskatā tehniski un ekonomiski pamatotāks risinājums būtu uzstādīt vienu kvalitatīvu, ilgmūžīgu un augstas efektivitātes 300 kW apkures sistēmu. 300kW sistēma strādās kā pamata sistēma pavasarī un rudenī, kad nepieciešamā jauda ir zemāka, bet 500kW sistēma nodrošinātu siltumu ziemas apstākļos. 300kW sistēma darbotos arī kā pīķa jaudas un rezerves sistēma ziemā. | Tiek paredzēts viens katls ar jaudu ne mazāku kā 300kW un ne lielāku kā 350 kW |
| Papildus vērsšam uzmanību uz kurināmā izvēli. Pēdējo gadu laikā granulu tirgū ir novērotas būtiskas cenu svārstības un piegāžu riski, kas turpinās arī šobrīd. Lai samazinātu ekspluatācijas riskus un nodrošinātu lielāku enerģētisko neatkarību, rekomendējam izvēlēties modernu biomasas apkures sistēmu, kas spēj darboties ar dažādiem kurināmā veidiem, piemēram: -šķeldu; -kokskaidu granulām; -zāģu skaidām; -graudiem un citu beramo biomasu. Šāds risinājums ļautu pašvaldībai izvēlēties ekonomiski izdevīgāko kurināmo atbilstoši tirgus situācijai un samazinātu atkarību no viena kurināmā veida. | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |
| Tāpat iesakām iepirkumā īpašu uzmanību pievērst apkures katla minimālajai modulācijas jaudai. Jo zemāka ir minimālā darba jauda, jo efektīvāk sistēma spēj darboties. Pārejas periodos – pavasarī un rudenī –, kad siltumenerģijas patēriņš ir neliels. Pārāk augsta minimālā jauda izraisa biežu katla ieslēgšanos un izslēgšanos, samazina lietderības koeficientu, palielina kurināmā patēriņu un apkopes izmaksas, kā arī saīsina iekārtas kalpošanas laiku. Šobrīd labām apkures sistēmām minimālā jauda ir 10% no nominālās. Kā redzat no Jūsu pieredzes ar 500kW sistēmu Vilcē, kurai minimālā jauda ir 30%, tas rada ievērojamas problēmas ekspluatācijā | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |
| Priekšlikums : Apkurināmā platība sastāda 4700 m2, no kuriem 750m2 ir ar griestu augstumu 9 m, kā arī 350 m vidēji siltināta siltumtrase uzskatot, ka ir mazi siltumzudumi -30 W/m3 -tad nepieciešamā katlu jauda ir 500 kW, tas ir 2 x 250 kW kaskādes slēgumā. (Nodrošinām siltumu no +10 O līdz - 30 OC, kā arī drošību, jo būs 2 katli). | Tiek paredzēts viens katls ar jaunu ne mazāku kā 300kW un ne lielāku kā 350 kW |
| Priekšlikums : Granulu darba tvertne var būt tikai 1.5m3 (1000kg) (Paredz MK noteikumi). | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu.Granulu šķeldas tvertne tiek paredzēta 1,5 m3. |
| Priekšlikums : Akumulācijas tvertne nav nepieciešama, jo ir pieteikams siltumnesēja daudzums katlos un trasēs (5000 litri) un katla jauda automātiski regulējas no 75kW km līdz 500kW | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |
| Priekšlikums : Izmantot veco 22 m3 granulu tvertni pārveidojot pneimo padevi nav lietderīgi, jo vecā tvertne ir nolietojusies un nav pareizi izveidota- ķeras granulas, kas traucē granulu padevi. Lietderīgi būtu uzstādīt jaunu āra granulu tvertni 25-30 m3 ar pneimo uzpildi un padeves mehānismu līdz granulu darba tvertnei. | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |
| Priekšlikums : Katliem ir jābūt ar automātisko sildvirsmu tīrīšanu (lai saglabātu augstu lietderības koeficientu), automātisku pelnu savākšanu konteinerā un pašattīrošiem degļiem. | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |
| Priekšlikums : Būtu jādemontē arī vecais skurstenis, jo ir stipri sarūsējis un ir bīstams bērnu dzīvībai. | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |
| Priekšlikums : Uzstādīt arī trauksmes SMS un zvanu ziņošanu par temperatūru un spiedienu sistēmā ar avārijas barošanu | Pasūtītājs ņems vērā ietiekumu, iepirkumā tiks mainīta tehniskā specifikācija un būvdarbu apjomi |