Pēdējās aktualizācijas datums: 07.07.2026.

1.pielikums

atklāta konkursa “Par tiesībām veikt kondicionieru un

ventilācijas iekārtu remontu un tehniskās apkopes pakalpojumus”

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1., 2., 3., 4. un 5. daļa

| Vispārīgās prasības kondicionieru un ventilācijas iekārtām: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Iekārtu remonta pieteikuma gadījumos Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1. norādītajās adresēs jāierodas 48(četrdesmit astoņu) stundu laikā no Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas brīža, izņemot adresēs kur norādīts savādāk. |  |  |
| - Veiktajās pārbaudēs konstatētie defekti un iekārtu bojājumi, kas nav novēršami apkopes darbu programmas ietvaros, veicami pēc rakstiskas izmaksu saskaņošanas (remonta tāmes) ar Pasūtītāju. |  |  |
| - Iekārtu remonta darbi, kuru izmaksas nepārsniedz 150 EUR bez PVN ar Pasūtītāju tiek saskaņoti mutiski. |  |  |
| - Iekārtas remonta gadījumā remontdarbiem izmantoto materiālu izmaksas nedrīkst pārsniegt tā brīža tirgus izmaksas. |  |  |
| - Iekārtām mainīto detaļu garantijas laiks – 24 mēneši. |  |  |
| Remonti kondicionieru iekārtām |  |  |
| Iekārtu remonta pieteikuma gadījumos jebkurā diennakts laikā, pretendentam no izsaukuma saņemšanas brīža 4 (čertu) stundu laikā jāierodas objektā un jānodrošina serveru telpās gaisa temperatūru ne augstāka par +21o līdz kondicionieru iekārtu darbības atjaunošanai sekojošās adresēs: 1. Hipokrāta ielā 2, Rīgā; 2. Duntes ielā 8, Rīga; 3. Aizputes ielā 22, Kuldīgā; 4. Talsu ielā 33, Kandavā ; 5. Rīgas ielā 47a, Valmierā; 6. Siguldas ielā 16A, Daugavpilī. |  |  |
| Apkope kondicionieru iekārtām: |  |  |
| Kondicionieru iekārtu apkope jāveic vienu reizi gadā. Otrā apkope tiek veikta pēc pieprasījuma vai nepieciešamības gadījumā, izņemot iekārtām, kam norādīts savādāk. |  |  |
|  | Vispārējā kondicioniera iekārtas pārbaude: |
| 1. | vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli; |
| 2. | filtru sekcijas pārbaude; |
| 3. | pārbaudīt kondicionieru iekāru ārējo un iekšējo bloku stiprinājumu drošību, nepieciešamības gadījumā nostiprināt sākuma stāvoklī. |
| 4. | filtru tīrības pārbaude. Iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt. Pārbaudīt, vai filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši; |
| 5. | freona sistēmas pārbaude (Kompresors, kondensators un iztvaikotājs); |
| 6. | vizuāla radiatora un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums; |
| 7. | noteikt noplūdes vietu (ja tāda ir), likvidēt to un sistēmu papildināt ar freonu; |
| 8. | augstā un zemā darba spiedienu pārbaude; |
| 9. | kondensatora virsmas tīrīšana; |
| 10. | pārbaudīt korpusa temperatūru katram kompresoram; |
| 11. | freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude; |
| 12. | pārkarsēšanas un pārdzesēšanas lielumu noteikšana, salīdzināšana ar normām; |
| 13. | ventilatora sekcijas pārbaude: |
| 14. | dzinēju un gultņu stāvokļu pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams; |
| 15. | ventilatora lāpstiņu tīrīšana; |
| 16. | pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus un pievienojumus; |
| 17. | vizuāli pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana; |
| 18. | pārbaudīt patērēto elektroenerģiju un salīdzināt ar iekārtas specifikācijā norādīto patēriņu; |
| 19. | pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., pievilkt visas skrūves; |
| 20. | savienojumu vietās; |
| 21. | vadības bloka pārbaude: |
| 22. | pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst; |
| 23. | trauksmes signālu darbības pārbaude; |
| 24. | ieslēgšanās/izslēgšanās taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji. |
| Apkope ventilācijas iekārtām: |  |  |
| Ventilācijas iekārtu apkope jāveic vienu reizi gadā. Otrā apkope tiek veikta pēc pieprasījuma vai nepieciešamības gadījumā, izņemot iekārtām, kam norādīts savādāk. |  |  |
| 1. | *Ventilācijas sistēmu režīmu maiņa: rudens-ziema un pavasaris-vasara. |  |
| 2. | *Filtru nomaiņa, saskaņojot ar Pasūtītāju ( filtra cena ietilpst apkopes cenā). |  |
| 3. | Siltumnesēja blīvuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā sistēmas uzpildīšana. |  |
| 4. | Gaisa apsildes elektrisko sildķermeņu pārbaude. |  |
| 5. | Iekārtu kustīgo un rotējošo detaļu un gultņu pārbaude, tīrīšana un smērēšana ar atbilstošu smēri. |  |
| 6. | Sistēmu ventilatoru rotējošo daļu centrējuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā veikt regulāciju. |  |
| 7. | Dzesējošā šķidruma blīvuma un līmeņa pārbaude. |  |
| 8. | Ventilācijas sistēmu darbības efektivitātes pārbaude: droseļvārstu stāvoklis, gaisa vadu iespējamie neblīvumi, kondensāta novadīšanas cauruļu neblīvumi. |  |
| 9. | Ventilācijas agregāta iekšējās telpas tīrīšana. |  |
| 10. | Plākšņu tipa rekuperatora un tā kondensāta novadtrases tīrīšana. |  |
| 11. | Gaisvadu izolācijas pārbaude un labošana. |  |
| 12. | Restīšu, difuzoru un citu komponentu tīrīšana. |  |
| 13. | Virspusēja gaisa plūsmas pārbaude ar anemometru (gaisa plūsmas mērītāju), lai noteiktu, vai sistēmā nav kāds apslēpts bojājums (piemēram aizkritis ugunsdrošības vārsts). |  |
| 14. | Pārbaudīt iekārtas un to agregātu (ventilatoru, gaisa vārstu, 3-virzienu vārstu, sūkņu) darbību visos režīmos; |  |
| 15. | Ieregulēt sistēmu atbilstoši pasūtītāja prasībām; |  |
| 16. | pārbaudīt ventilācijas iekāru ārējo un iekšējo bloku stiprinājumu drošību, nepieciešamības gadījumā nostiprināt iekārtas sākuma stāvoklī. |  |
| 17. | Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru; |  |
| 18. | Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām normām, pēc nepieciešamības pievilkt skrūves savienojumu vietās. |  |
| 19. | Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu vajadzības gadījumā veikt regulāciju. |  |
| 20. | Iztīrīt siltumapmaiņas elementu no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību; |  |
| 21. | Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, nepieciešamības gadījumā iztīrīt; |  |
| 22. | Notīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses; |  |
| 23. | Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatoru; |  |
| 24. | Pārbaudīt gaisa ieņemšanas, izplūdes restes (difuzorus) un veikt to tīrīšanu; |  |
| 25. | Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību pēc nepieciešamības pievilkt savienojuma vietas. |  |
| 26. | Pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana. |  |
| 27. | Pārbaudīt ventilatoru gultņu trokšņa līmeni; |  |
| 28. | Pēc nepieciešamības ventilatora gultņu, tīrīšana un smērēšana ar atbilstošu gultņu smēri; |  |
| 29. | Iztīrīt iekštelpu gaisa ieņemšanas difuzorus un restes; |  |
| 30. | Pārbaudīt ventagregāta gaisa ieņemšanas restes, veikt to tīrīšanu; |  |

Ar * atzīmētās pozīcijas ir realizējamas 2 (divas) reizes gadā, apkures sezonai beidzoties un apkures sezonai sākoties.

1.pielikums

Iekārtu atrašanās vietu adreses un skaits

| N. p.k. | Adrese | Kondicioniera modelis | Skaits (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Daļa: Rīgas reģions (RR) |  |  |  |
|  | Rīga, Hipokrāta iela 2 | Ārējais kondicioniera bloks SRC50ZJ-S | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks ar vadības pulti SRK50ZJ-S | 2 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks HPSC | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks HPSC | 1 |
|  | Laktas iela 8, Rīga | Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MA-18N8D0-O | 2 |
|  |  | Griestu kasete MIDEA MA-18NXD0-I | 2 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MOUU-18FN8-QD0 | 2 |
|  |  | Griestu kasete MIDEA MA-18NXD0-I | 2 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks AMWI-50HPDC1 | 1 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks AM40-80HPDC1 | 4 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks AM20-50HPDC1 | 2 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks AMWI-25HPDC1 | 9 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks AMWI-32HPDC1 | 6 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks FDC450KXE6 | 2 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks FDC504KXE6 | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDK22KXE6D | 11 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDK28KXE6D | 13 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDK36KXE6D | 12 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDK45KXE6D | 2 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDK56KXE6D | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDK71KXE6D | 2 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks FDC560KXE6 | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDT90KXE6D | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDT140KXE6D | 2 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks FDTC56KXE6D | 1 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks Midea MA-09N8D0-O | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks Midea MA-09NXD0-I | 1 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks Midea MA-12N8D0-O | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks Midea MA-12NXD0-I | 1 |
|  |  | Kanāla kondicionieris MIDEA MTB-24HWN1 | 1 |
|  |  | Kanāla kondicionieris MIDEA MTB-60HWN1 | 2 |
|  |  | Kondicionieris MIDEA MSMADU-12HRFN1 3,5/3,6kW | 1 |
|  |  | Kondicionieris MIDEA MSR1U-12HRDN1-QRC4W | 1 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MTB-24HWN1 | 1 |
|  |  | Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MTB-60HWN1 | 2 |
|  | Rīga, Duntes iela 8 | McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR | 2 |
|  |  | McQuay M5LCY10 ER/M5WMY10KR | 2 |
|  |  | Midea MA-12NXDO-I/MA-12N8DO-O | 2 |
|  |  | MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  |  | Midea R32 Blanc MA-18NXD0-I+MA-18N8D0-O; 5KW | 1 |
|  |  | YORK TLKC18FS-AAR | 1 |
|  |  | MIDEA MSMABU/MOBA03-12HFN1 | 3 |
|  |  | MIDEA MSMACU/MOB02-18HFN1 | 1 |
|  |  | Samsung AQ07A1EA | 2 |
|  |  | Samsung AQ09A1VAE | 5 |
|  |  | Samsung AQ18A1 | 3 |
|  |  | Samsung SH07ZS8SER | 4 |
|  |  | SAMSUNG SH07ZZ8X | 3 |
|  |  | SAMSUNG SH24ZS6AX | 1 |
|  |  | Panasonic YW12GKE | 2 |
|  |  | Panasonic CS-YS-YW12GKE | 2 |
|  |  | MIDEA MIDEA EZ-18RD6-1/EZ-18RD 6H-0 | 2 |
|  |  | MIDEA MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 3 |
|  | Rīga, Nīcgales iela 7 | Samsung AQ07A1EA | 1 |
|  |  | Samsung AQ09NSAN | 1 |
|  |  | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 1 |
|  |  | McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR | 1 |
|  |  | MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW | 2 |
|  |  | Midea MSMAAU-12HRD1/MOBA03-12HFN1 | 1 |
|  | Rīga, Grebenščikova iela 1 | Electrolux EACS/1-09HCFMI/N3 | 4 |
|  |  | MDV MDSR-09HRN1 | 1 |
|  | Rīga, Pilsoņu iela 13 | MIDEA MA-12NXDO-1 | 2 |
|  | Rīga, Juglas iela 20 | MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GX/MOX301-18HFN8-QRD0GW | 2 |
|  | Jūrmala, Dubultu prospekts 17 | MIDEA MA-12NXDO-1 | 2 |
|  | Garkalne, Vidzemes šoseja 1 | MIDEA MA-12NXDO-1 | 2 |
|  | Rīga, Rušonu iela 15 | Samsung AQ18FAN | 1 |
|  |  | Samsung SH07ZZ8 | 2 |
|  | Rīga, Anniņmuižas bulv. 85 | Samsung AQ09NSAX | 1 |
|  |  | McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR | 5 |
|  |  | Panasonic CS-YS-YW12GKE | 2 |
|  |  | Samsung SH07ZS81SER | 1 |
|  |  | MIDEA MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 3 |
|  |  | MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW | 1 |
|  | Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3 | MIDEA MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX102- 09HFN8-QRD0GW | 1 |
|  | Rīga, Brīvības gatve 403b | MOX230-12HFN*-ORD6GW | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks MA-09NXD0-I | 1 |
|  |  | Sienas iekštelpu bloks MSAGBU-12HRFNX- QRD0GW | 1 |
| Ventilācijas iekārtas |  |  |  |
|  | Rīga, Duntes 8 | Nosūces kanāla ventilators CK 160 | 1 |
|  |  | Pieplūdes ventilators 600x300 | 1 |
|  |  | Jumta ventilators no virtuves VSVI 311-710 | 1 |
|  |  | Pieplūdes kanāla ventilators ar el. kaloriferu CK 200 A | 1 |
|  |  | Nosūces kanāla ventilators CK 200 A | 1 |
|  |  | Pieplūdes kanāla ventilators ar el. kaloriferu CK 160 A | 1 |
|  |  | Nosūces kanāla ventilators CK 160 A | 1 |
|  |  | Pieplūdes ventilators 500x250 „MAICO” DPK 22/4 B | 1 |
|  |  | Nosūces kanāla ventilators CK 315 A | 1 |
|  |  | Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta / AHU VS-30-R-R-H/S, P=2261 m³/h | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators HCTB/4-400-B | 2 |
|  | Rīga, Nīcgales7 | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VTS Clima automātika. | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VTS Clima automātika. | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Remak automātika. | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Remak automātika. | 1 |
|  | Rīga, Anniņmuižas 85 | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Corrigo automatika | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Corrigo automātika | 1 |
|  | Grebenščikova iela 1, Rīga | Ventilācijas iekārta ar plākšņu rekuperatoru VBW BO-VESTA-4 | 1 |
|  |  | Nosūce VBW BO-VESTA-5 | 1 |
|  |  | Nosūces ventilators VENT 315L | 1 |
|  |  | Gaisa apkures iekārta ar āra gaisa padeves iespēju Volcano TP2 | 1 |
|  | Rīga, Hipokrāta2 | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW BS-MINI (50) Iekārta āra izpildījumā uz jumta. | 1 |
|  | Rīga, Laktas iela 8 | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW BD-1 ( 50) | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators TFSK 200 | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW BD-1 ( 50) | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW BD-2 (50) | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators DHS 355E4 | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators TFSK 125XL | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators TFSK 125M | 1 |
|  | Rīga, Laktas iela 8, K-1 | Salda RIRS 1900 HW EKO 3.0 RHX ar ūdens sildītāju | 1 |
|  |  | Salda RIRS 400 VWL EKO 3.0 ar ūdens sildītāju | 1 |
|  |  | Salda RIRS 350 PE EKO 3.0 RHX ar elektr. sildītāju | 1 |
| 2.Daļa: Zemgales reģions (ZR) |  |  |  |
|  | Jelgava, Svētes iela 37 | McQuayM5LCY10EUR/M5WMY10KR | 10 |
|  |  | Midea MA-09NXDO-I | 4 |
|  |  | Midea MA-18NXD0-1/MA-18N8D0-O | 1 |
|  |  | Midea MSMAAU-12HRD1/MOBA03-12HFN1 | 1 |
|  | Jēkabpils, Brīvības iela 126 | MIDEA MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) / MOX230-12HFN8-QRD6GW ar kondensāta sūkni | 2 |
|  |  | MIDEA MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) / MOX230-12HFN8-QRD6GW | 1 |
|  | Lielvārde, Skolas iela 10 | MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  | Bauska, Dārza iela 12A | Midea MA-09NXDO-I | 1 |
|  | Aizkraukle, Bērzu iela 7 | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 2 |
|  | Dobele, Brīvības iela 7 | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 1 |
|  | Iecava, Dzirnavu iela 1 | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 2 |
|  | Vecumnieki, „Atvasaras” | MIDEA MA- 12NXDO-I | 2 |
| 3.Daļa: Latgales reģions (LR) |  |  |  |
|  | Daugavpils, Siguldas iela 16a | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 3 |
|  |  | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 1 |
|  |  | Ballu BSWI/IN-18HN1 | 1 |
|  |  | Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW | 1 |
|  |  | McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR | 1 |
|  |  | LG C-09LHR | 1 |
|  |  | MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  |  | Alpic Air AWMI-50 HPDCI | 2 |
|  |  | Midea MSR1-09HRN1-QC2(A) | 1 |
|  |  | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  |  | Midea MSMABU-12HRDN1-ORD0GW | 1 |
|  |  | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  |  | GREE GWH09AGA-K6DNAIA/I | 1 |
|  |  | ASAMI AMV6-56CC VFR gaisa kondicionēšanas sistēma ar vienu ārējo bloku | 5 |
|  |  | GREE GWH12QCXB-K6DNC2F | 1 |
|  |  | GREE GWH18AGD-K6DNAID/I | 1 |
|  | Daugavpils, Lielā Dārza iela60b | Samsung FORTE AQ12FA | 1 |
|  | Rēzekne, Raiņa iela 8 | Sinclair FC-E24AI | 1 |
|  | Šosejas iela 3, Špoģi | Midea Split 5.0/5.3 | 1 |
|  | Brīvības iela 76, Preiļi | Midea Split 3.2/3.2 | 1 |
|  | "Kastaņi" Dricānos | Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW | 1 |
|  | Latgales iela 10, Rundēni | Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW | 1 |
|  | Pils ielā 25a, Varakļāni | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  | Rīgas iela 159, Krāslava | Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW | 1 |
|  | Rīgas iela 159, Krāslava | Hisense AST-12 UW4VEDJ10 | 1 |
| Ventilācijas iekārtas |  |  |  |
|  | Daugavpils, Siguldas iela 16a | Komfovent Verso-R-1300-FS-W/DH-R1-F7/M-6C5-L/A (OVC ēkas siltummezglā). | 1 |
|  |  | Sistēma ar siltuma radiātoru Ostberg RK600x350 E1 230v (garāžas autostāvvietas pieplūde ar apsildi), puspagrabs, ventilācijas telpa | 1 |
|  |  | Sistemair TFSR 125 XL, RVDC ēkas tualetes(jumta vent.) | 1 |
|  |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Systemair Topvex TR 03 HWL-L, puspagrabs (L.disp.telpa, dēžurārsta telpa 1 st.,puspagraba telpu ventilācija), ventilācijas telpa. | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators DVSI 355 DV, automazgātava | 1 |
|  |  | Nosūces ventilators OSTBERG RFT 400 EKU (Nosūces ventilācija pagraba autostāvvietai) pagrabs, strādn. telpa. | 1 |
|  |  | Pieplūdes ventilācijas iekārta REMAK RP 60-30/28-4D(piepl. automazgātavai.), pagrabs, strādnieku telpa | 1 |
|  |  | Pieplūdes - nosūces ventilācijas iekārta SALDA RIS 1000 PE 3,0, (RVDC ēka, virs griestiem gaitenī), režīms 24/7 | 1 |
|  |  | Sistemair TFSR 160 XL, RVDC ēkas meh.palīgtelpa(jumta vent.) | 1 |
|  |  | Sistemair TFSR 125 XL, RVDC ēkas auto rez.d.nol.(jumta vent.) | 1 |
|  |  | Sistemair DVCI 225-S, RVDC ēkas remontu telpa(jumta vent.) | 1 |
|  |  | Sistemair DVCI 315-S, RVDC ēkas remontu telpa(jumta vent.) | 1 |
|  |  | Pieplūdes - nosūces ventilācijas iekārta Elektrolux EPVS-450 konferenču zāle(noliktavas telpā pie konf.zāles) | 1 |
| 4.Daļa: Vidzemes reģions (VR) |  |  |  |
|  | Valmiera, Rīgas iela 47a | McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR | 4 |
|  |  | Mitsubishi | 2 |
|  |  | Alpic Air | 6 |
|  |  | McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR | 4 |
|  |  | Zuodan | 4 |
|  |  | MIDEA | 1 |
| Ventilācijas iekārtas |  |  |  |
|  | Valmiera, Rīgas iela 47a | AHU Remak | 1 |
|  |  | Pieplūdes ventilācijas iekārta. „REMAK” RP60-35/31-4D | 1 |
|  |  | Pieplūdes ventilācijas iekārta. „REMAK” XP 04 | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators RS 56/35-4D | 2 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators TREF 125 | 1 |
|  |  | Nosūces jumta ventilators TREF 160 | 2 |
|  |  | AHU Villovent | 1 |
| 5.Daļa: Kurzemes reģions (KR) |  |  |  |
|  | Slimnīcas iela 3, Saldus | Iekšējais sienas bloks Alpic Air AWI 32 HPDCI | 1 |
|  |  | Griestu kasete Alpic Air | 1 |
|  | Kr.Valdemāra iela 94, Talsi | Panasonic CS-YS-YW12GKE | 1 |
|  |  | McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR | 1 |
|  |  | Midea MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW | 1 |
|  | Lielā iela 37, Grobiņa | Tekno Point SKV12 | 1 |
|  | Bangu iela 2, Roja | Midea MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  |  | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | 1 |
|  | Ugāles pag. nams, Ugāle | Tekno Point SKV12 | 1 |
|  | Centra iela 2A, Ezere | Panasonic CS-YS-YW12GKE | 1 |
|  | Kuldīga, Aizputes 22 | Iekšējais bloks-griestu kasete Alpic Air | 3 |
|  |  | Iekšējais bloks sienas Alpic Air-AWMI-22VRDC1 | 15 |
|  |  | Iekšējais bloks sienas Alpic Air-AWI-26HPR1A | 2 |
|  |  | Ventagregāta dzesēšanas āra bloks Alpic Air MCCV-16CN2 | 2 |
|  |  | Servera telpas dzesēšanas āra bloks Alpic Air AWO-26HPR1 | 2 |
|  |  | Konferenču zāles dzesēšanas āra bloks Alpic Air AOU-71HPR1 | 2 |
|  |  | Dzesēšanas bloks Alpic Air AOV-224VRDC3 | 1 |
|  |  | Dzesēšanas bloks Alpic Air AOV-160VRDC1 | 1 |
|  |  | Ēkas klimata kontroles iekārta VTS (VS-55-R-RHC) | 1 |
|  | Talsu iela 33, Kandava | Griestu kasete MIDEA MCD-55 HRFN1 | 1 |
|  |  | Midea MCD-55FNXD0 / MOU-55FN8-RD0 | 1 |
|  |  | Gaisa kondicionieris MODEL ASYG24KLCA SERIAL No.E018845 | 1 |
|  | Brīvības iela 45, Ventspils | Gaiss/ūdens siltumsūknis PUHZ SHW230YKA2, , gaiss/ūdens siltumsūkņa Hydrobox ERSE_YM9ED | 1/1 |
| Ventilācijas iekārtas |  |  |  |
|  | Kuldīga, Aizputes 22 | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VS-55-R-RHC_SS | 1 |
|  | Talsu iela 33, Kandava | Gaisa apstrādes iekārta VENTUS | 1 |
|  |  | Gaisa dzesētājs Zhendre CTZ10HR2 | 2 |
|  |  | Dīzeļa gaisa sildītājs ATK-25 | 1 |
|  |  | Siltuma ģenerators Zhendre 9kW | 2 |
|  |  | VOLCANO gaisa apkures iekārtas | 6 |

6.Daļa: Vadības centrs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Vispārīgās prasības kondicionieru iekārtu apkalpošanai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kondicionieru iekārtu apkope jāveic 4 (četras) reizes gadā, ik pēc 3 mēnešiem. |  |  |
| Veiktajās pārbaudēs konstatētie defekti un iekārtu bojājumi, kas nav novēršami apkopes darbu programmas ietvaros, veicami pēc rakstiskas izmaksu saskaņošanas (remonta tāmes) ar Pasūtītāju. |  |  |
| Iekārtu remonta darbi, kuru izmaksas nepārsniedz 150 EUR bez PVN ar Pasūtītāju tiek saskaņoti mutiski. |  |  |
| Iekārtas remonta gadījumā remontdarbiem izmantoto materiālu izmaksas nedrīkst pārsniegt tā brīža tirgus izmaksas. |  |  |
| Iekārtām mainīto detaļu garantijas laiks – 24 mēneši. |  |  |
| Kondicionieru iekārtu remonts: |  |  |
| Kondicionieru iekārtu remontdarbu nepieciešamības gadījumā jebkurā diennakts laikā, pretendentam no izsaukuma saņemšanas brīža 1 (vienas) stundas laikā jāierodas objektā un jānodrošina serveru telpās gaisa temperatūru ne augstāka par +21o līdz kondicionieru iekārtu darbības atjaunošanai sekojošās adresēs: 1. Laktas ielā 8, Rīgā; |  |  |
|  | Vispārējā iekārtas pārbaude: |
| 1. | vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli; |
| 2. | filtru sekcijas pārbaude; |
| 3. | pārbaudīt kondicionieru iekāru ārējo un iekšējo bloku stiprinājumu drošību, nepieciešamības gadījumā nostiprināt sākuma stāvoklī. |
| 4. | filtru tīrības pārbaude. Iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt. Pārbaudīt, vai filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši; |
| 5. | freona sistēmas pārbaude (Kompresors, kondensators un iztvaikotājs); |
| 6. | vizuāla radiatora un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums; |
| 7. | noteikt noplūdes vietu (ja tāda ir), likvidēt to un sistēmu papildināt ar freonu; |
| 8. | augstā un zemā darba spiedienu pārbaude; |
| 9. | kondensatora virsmas tīrīšana; |
| 10. | pārbaudīt korpusa temperatūru katram kompresoram; |
| 11. | freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude; |
| 12. | pārkarsēšanas un pārdzesēšanas lielumu noteikšana, salīdzināšana ar normām; |
| 13. | ventilatora sekcijas pārbaude: |
| 14. | dzinēju un gultņu stāvokļu pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams; |
| 15. | ventilatora lāpstiņu tīrīšana; |
| 16. | pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus un pievienojumus; |
| 17. | vizuāli pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana; |
| 18. | pārbaudīt patērēto elektroenerģiju un salīdzināt ar iekārtas specifikācijā norādīto patēriņu; |
| 19. | pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., pievilkt visas skrūves; |
| 20. | savienojumu vietās; |
| 21. | vadības bloka pārbaude: |
| 22. | pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst; |
| 23. | trauksmes signālu darbības pārbaude; |
| 24. | ieslēgšanās/izslēgšanās taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji. |

Pielikums Nr. 2.

Kondicionieru iekārtu atrašanās vietu adrese un skaits

| Nr. p.k. | Adrese | Kondicioniera modelis | Skaits (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laktas iela 8, Rīga | Ārējais kondicioniera bloks STULZ KSVO16A11 (apkopju intervāls 3 mēneši) | 1 |
| 2. |  | Ārējais kondicioniera bloks STULZ KSVO21A21 (apkopju intervāls 3 mēneši) | 3 |
| 3. |  | Dzesēšanas skapis STULZ CCU 181A (apkopju intervāls 3 mēneši) | 4 |
| 4. |  | Midea MA-18NXD0-1/MA-18N8D0-O | 1 |