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1.pielikums
atklāta konkursa “Par tiesībām veikt kondicionieru un 
ventilācijas iekārtu remontu un tehniskās apkopes pakalpojumus”
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1., 2., 3., 4. un 5. daļa


	Vispārīgās prasības kondicionieru un ventilācijas iekārtām:

	1. [bookmark: _Hlk183422958]Iekārtu remonta pieteikuma gadījumos Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1. norādītajās adresēs jāierodas 48(četrdesmit astoņu) stundu laikā no Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas brīža, izņemot adresēs kur norādīts savādāk.

	2. Veiktajās pārbaudēs konstatētie defekti un iekārtu bojājumi, kas nav novēršami apkopes darbu programmas ietvaros, veicami pēc rakstiskas izmaksu saskaņošanas (remonta tāmes) ar Pasūtītāju.

	3. Iekārtu remonta darbi, kuru izmaksas nepārsniedz  150 EUR bez PVN ar Pasūtītāju tiek saskaņoti mutiski.

	4. Iekārtas remonta gadījumā remontdarbiem izmantoto materiālu izmaksas nedrīkst pārsniegt tā brīža tirgus izmaksas.

	5. Iekārtām mainīto detaļu garantijas laiks – 24 mēneši.

	Remonti kondicionieru iekārtām 

	Iekārtu remonta pieteikuma gadījumos jebkurā diennakts laikā, pretendentam no izsaukuma saņemšanas brīža 4 (čertu) stundu laikā jāierodas objektā un jānodrošina serveru telpās gaisa temperatūru ne augstāka par +21o līdz kondicionieru iekārtu darbības atjaunošanai sekojošās adresēs:
	1. Hipokrāta ielā 2, Rīgā;
	2. Duntes ielā 8, Rīga;
          3. Aizputes ielā 22, Kuldīgā;
          4. Talsu ielā 33, Kandavā ;
          5. Rīgas ielā 47a, Valmierā;
	6. Siguldas ielā 16A, Daugavpilī.


	Apkope kondicionieru iekārtām:

	Kondicionieru iekārtu apkope jāveic vienu reizi gadā. Otrā apkope tiek veikta pēc pieprasījuma vai nepieciešamības gadījumā, izņemot iekārtām, kam norādīts savādāk. 

	
	Vispārējā kondicioniera iekārtas pārbaude:

	1.
	vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli;

	2.
	filtru sekcijas pārbaude;

	3.
	pārbaudīt kondicionieru iekāru ārējo un iekšējo bloku stiprinājumu drošību, 
nepieciešamības  gadījumā nostiprināt sākuma stāvoklī.

	4.
	filtru tīrības pārbaude. Iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt. Pārbaudīt, vai filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši;

	5.
	freona sistēmas pārbaude (Kompresors, kondensators un iztvaikotājs);

	6.
	vizuāla radiatora un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums;

	7.
	noteikt noplūdes vietu (ja tāda ir), likvidēt to un sistēmu papildināt ar freonu;

	8.
	augstā un zemā darba spiedienu pārbaude;

	9.
	kondensatora virsmas tīrīšana;

	10.
	pārbaudīt korpusa temperatūru katram kompresoram;

	11.
	freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude;

	12.
	pārkarsēšanas un pārdzesēšanas lielumu noteikšana, salīdzināšana ar normām;

	13.
	ventilatora sekcijas pārbaude:

	14.
	dzinēju un gultņu stāvokļu pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams;

	15.
	ventilatora lāpstiņu tīrīšana;

	16.
	pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus un pievienojumus;

	17.
	vizuāli pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana;

	18.
	pārbaudīt patērēto elektroenerģiju un salīdzināt ar iekārtas specifikācijā norādīto patēriņu;

	19.
	pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., pievilkt visas skrūves;

	20.
	savienojumu vietās;

	21.
	vadības bloka pārbaude:

	22.
	pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst;

	23.
	trauksmes signālu darbības pārbaude;

	24.
	ieslēgšanās/izslēgšanās taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji.

	
	

	

	Apkope ventilācijas iekārtām:

	Ventilācijas iekārtu apkope jāveic vienu reizi gadā. Otrā apkope tiek veikta pēc pieprasījuma vai nepieciešamības gadījumā, izņemot iekārtām, kam norādīts savādāk.

	1.
	*Ventilācijas sistēmu režīmu maiņa: rudens-ziema un pavasaris-vasara.

	2.
	*Filtru nomaiņa, saskaņojot ar Pasūtītāju ( filtra cena ietilpst apkopes cenā).

	3.
	Siltumnesēja blīvuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā sistēmas uzpildīšana.

	4.
	Gaisa apsildes elektrisko sildķermeņu pārbaude.

	5.
	Iekārtu kustīgo un rotējošo detaļu un  gultņu pārbaude, tīrīšana un smērēšana ar
atbilstošu smēri.

	6.
	Sistēmu ventilatoru rotējošo daļu centrējuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā veikt regulāciju. 

	7.
	Dzesējošā šķidruma blīvuma un līmeņa pārbaude.

	8.
	Ventilācijas sistēmu darbības efektivitātes pārbaude: droseļvārstu stāvoklis, gaisa vadu iespējamie neblīvumi, kondensāta novadīšanas cauruļu neblīvumi.

	9.
	Ventilācijas agregāta iekšējās telpas tīrīšana.

	10.
	Plākšņu tipa rekuperatora un tā kondensāta novadtrases tīrīšana.

	11.
	Gaisvadu izolācijas pārbaude un labošana.

	12.
	Restīšu, difuzoru un citu komponentu tīrīšana.

	13.
	Virspusēja gaisa plūsmas pārbaude ar anemometru (gaisa plūsmas mērītāju), lai noteiktu, vai sistēmā nav kāds apslēpts bojājums (piemēram aizkritis ugunsdrošības vārsts).

	14.
	Pārbaudīt iekārtas un to agregātu (ventilatoru, gaisa vārstu, 3-virzienu vārstu, sūkņu) darbību visos režīmos; 

	15.
	Ieregulēt sistēmu atbilstoši pasūtītāja prasībām;

	16.
	pārbaudīt ventilācijas iekāru ārējo un iekšējo bloku stiprinājumu drošību, 
nepieciešamības gadījumā nostiprināt iekārtas sākuma stāvoklī.

	17.
	Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru;

	18.
	Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām
normām, pēc nepieciešamības pievilkt skrūves savienojumu vietās.

	19.
	Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu vajadzības gadījumā veikt regulāciju.

	20.
	Iztīrīt siltumapmaiņas elementu no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību;

	21.
	Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, nepieciešamības gadījumā
iztīrīt;

	22.
	Notīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses;

	23.
	Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatoru;

	24.
	Pārbaudīt gaisa ieņemšanas, izplūdes restes (difuzorus) un veikt to tīrīšanu;

	25.
	Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību pēc nepieciešamības pievilkt
savienojuma vietas.

	26.
	Pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana.

	27.
	Pārbaudīt ventilatoru gultņu trokšņa līmeni;

	28.
	Pēc nepieciešamības ventilatora gultņu, tīrīšana un smērēšana ar
atbilstošu gultņu smēri;

	29.
	Iztīrīt  iekštelpu gaisa ieņemšanas difuzorus un restes;

	30.
	Pārbaudīt ventagregāta gaisa ieņemšanas restes, veikt to tīrīšanu;


Ar * atzīmētās pozīcijas ir realizējamas 2 (divas) reizes gadā, apkures sezonai beidzoties un apkures sezonai sākoties.







1.pielikums

Iekārtu atrašanās vietu adreses un skaits
	N. p.k.
	Adrese
	Kondicioniera modelis
	Skaits (gab.)

	1.Daļa: Rīgas reģions (RR)

	1. 
	Rīga, Hipokrāta iela 2
	Ārējais kondicioniera bloks SRC50ZJ-S
	1

	2. 
	
	Sienas iekštelpu bloks ar vadības pulti SRK50ZJ-S
	2

	3. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks HPSC
	1

	4. 
	
	Sienas iekštelpu bloks HPSC
	1

	5. 
	Laktas iela 8, Rīga
	Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MA-18N8D0-O
	2

	6. 
	
	Griestu kasete MIDEA MA-18NXD0-I
	2

	7. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MOUU-18FN8-QD0
	2

	8. 
	
	Griestu kasete MIDEA MA-18NXD0-I
	2

	9. 
	
	Sienas iekštelpu bloks AMWI-50HPDC1
	1

	10. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks AM40-80HPDC1
	4

	11. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks AM20-50HPDC1
	2

	12. 
	
	Sienas iekštelpu bloks AMWI-25HPDC1
	9

	13. 
	
	Sienas iekštelpu bloks AMWI-32HPDC1
	6

	14. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks FDC450KXE6
	2

	15. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks FDC504KXE6
	1

	16. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDK22KXE6D
	11

	17. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDK28KXE6D
	13

	18. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDK36KXE6D
	12

	19. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDK45KXE6D
	2

	20. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDK56KXE6D
	1

	21. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDK71KXE6D
	2

	22. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks FDC560KXE6
	1

	23. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDT90KXE6D
	1

	24. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDT140KXE6D
	2

	25. 
	
	Sienas iekštelpu bloks FDTC56KXE6D
	1

	26. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks Midea MA-09N8D0-O
	1

	27. 
	
	Sienas iekštelpu bloks Midea MA-09NXD0-I
	1

	28. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks Midea MA-12N8D0-O
	1

	29. 
	
	Sienas iekštelpu bloks Midea MA-12NXD0-I
	1

	30. 
	
	Kanāla kondicionieris MIDEA MTB-24HWN1 
	1

	31. 
	
	Kanāla kondicionieris MIDEA MTB-60HWN1 
	2

	32. 
	
	Kondicionieris MIDEA MSMADU-12HRFN1 3,5/3,6kW 
	1

	33. 
	
	Kondicionieris MIDEA MSR1U-12HRDN1-QRC4W 
	1

	34. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MTB-24HWN1 
	1

	35. 
	
	Ārējais kondicioniera bloks MIDEA MTB-60HWN1 
	2

	36. 
	Rīga, Duntes iela 8
	McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR
	2

	37. 
	
	McQuay M5LCY10 ER/M5WMY10KR
	2

	38. 
	
	Midea MA-12NXDO-I/MA-12N8DO-O
	2

	39. 
	
	MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW
	1

	40. 
	
	Midea R32 Blanc MA-18NXD0-I+MA-18N8D0-O; 5KW
	1

	41. 
	
	YORK TLKC18FS-AAR
	1

	42. 
	
	MIDEA MSMABU/MOBA03-12HFN1
	3

	43. 
	
	MIDEA MSMACU/MOB02-18HFN1
	1

	44. 
	
	Samsung AQ07A1EA
	2

	45. 
	
	Samsung AQ09A1VAE
	5

	46. 
	
	Samsung AQ18A1
	3

	47. 
	
	Samsung SH07ZS8SER
	4

	48. 
	
	SAMSUNG SH07ZZ8X
	3

	49. 
	
	SAMSUNG SH24ZS6AX
	1

	50. 
	
	Panasonic YW12GKE
	2

	51. 
	
	Panasonic CS-YS-YW12GKE
	2

	52. 
	
	MIDEA MIDEA EZ-18RD6-1/EZ-18RD 6H-0
	2

	53. 
	
	MIDEA MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW
	3

	54. 
	Rīga, Nīcgales iela 7
	Samsung AQ07A1EA
	1

	55. 
	
	Samsung AQ09NSAN
	1

	56. 
	
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR
	1

	57. 
	
	McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR
	1

	58. 
	
	MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW
	2

	59. 
	
	Midea MSMAAU-12HRD1/MOBA03-12HFN1
	1

	60. 
	Rīga, Grebenščikova iela 1
	Electrolux EACS/1-09HCFMI/N3
	4

	61. 
	
	MDV MDSR-09HRN1
	1

	62. 
	Rīga, Pilsoņu iela 13
	MIDEA MA-12NXDO-1
	2

	63. 
	Rīga, Juglas iela 20
	MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GX/MOX301-18HFN8-QRD0GW
	2

	64. 
	Jūrmala, Dubultu prospekts 17
	MIDEA MA-12NXDO-1
	2

	65. 
	Garkalne, Vidzemes šoseja 1
	MIDEA MA-12NXDO-1
	2

	66. 
	Rīga, Rušonu iela 15

	Samsung AQ18FAN
	1

	67. 
	
	Samsung SH07ZZ8
	2

	68. 
	Rīga, Anniņmuižas bulv. 85
	Samsung AQ09NSAX
	1

	69. 
	
	McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR
	5

	70. 
	
	Panasonic CS-YS-YW12GKE
	2

	71. 
	
	Samsung SH07ZS81SER
	1

	72. 
	
	MIDEA MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW
	3

	73. 
	
	MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW
	1

	74. 
	Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3
	MIDEA MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX102- 09HFN8-QRD0GW
	1

	75. 
	Rīga, Brīvības gatve 403b
	MOX230-12HFN*-ORD6GW
	1

	
	
	Sienas iekštelpu bloks MA-09NXD0-I
	1

	
	
	Sienas iekštelpu bloks MSAGBU-12HRFNX- QRD0GW
	1

	Ventilācijas iekārtas

	76. 
	Rīga, Duntes 8
	Nosūces kanāla ventilators CK 160
	1

	77. 
	
	Pieplūdes ventilators 600x300 
	1

	78. 
	
	Jumta ventilators no virtuves VSVI 311-710
	1

	79. 
	
	Pieplūdes kanāla ventilators  ar el. kaloriferu CK 200 A
	1

	80. 
	
	Nosūces kanāla ventilators CK 200 A
	1

	81. 
	
	Pieplūdes kanāla ventilators  ar el. kaloriferu CK 160 A
	1

	82. 
	
	Nosūces kanāla ventilators CK 160 A
	1

	83. 
	
	Pieplūdes ventilators 500x250 „MAICO” DPK 22/4 B
	1

	84. 
	
	Nosūces kanāla ventilators CK 315 A
	1

	85. 
	
	Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta / AHU VS-30-R-R-H/S, P=2261 m³/h
	1

	86. 
	
	Nosūces jumta ventilators HCTB/4-400-B
	2

	87. 
	Rīga, Nīcgales7
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VTS Clima automātika.
	1

	88. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VTS Clima automātika.
	1

	89. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Remak automātika.
	1

	90. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Remak automātika.
	1

	91. 
	Rīga, Anniņmuižas 85
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta.
	1

	92. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta.
	1

	93. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Corrigo automatika
	1

	94. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. Corrigo automātika
	1

	95. 
	Grebenščikova iela 1, Rīga
	Ventilācijas iekārta ar plākšņu rekuperatoru VBW BO-VESTA-4
	1

	96. 
	
	Nosūce VBW BO-VESTA-5
	1

	97. 
	
	Nosūces ventilators VENT 315L
	1

	98. 
	
	Gaisa apkures iekārta ar āra gaisa padeves iespēju Volcano TP2
	1

	99. 
	Rīga, Hipokrāta2
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW BS-MINI (50) Iekārta āra izpildījumā  uz jumta.
	1

	100. 
	Rīga, Laktas iela 8
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW  BD-1 ( 50)
	1

	101. 
	
	Nosūces jumta ventilators TFSK 200
	1

	102. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW  BD-1 ( 50)
	1

	103. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta. VBW BD-2 (50)
	1

	104. 
	
	Nosūces jumta ventilators DHS 355E4
	1

	105. 
	
	Nosūces jumta ventilators TFSK 125XL
	1

	106. 
	
	Nosūces jumta ventilators TFSK 125M
	1

	107. 
	Rīga, Laktas iela 8, K-1
	Salda RIRS 1900 HW EKO 3.0 RHX ar ūdens sildītāju
	1

	108. 
	
	Salda RIRS 400 VWL EKO 3.0 ar ūdens sildītāju
	1

	109. 
	
	Salda RIRS 350 PE EKO 3.0 RHX
ar elektr. sildītāju
	1

	2.Daļa: Zemgales reģions (ZR)

	110. 
	Jelgava, Svētes iela 37
	McQuayM5LCY10EUR/M5WMY10KR
	10

	111. 
	
	Midea MA-09NXDO-I
	4

	112. 
	
	Midea MA-18NXD0-1/MA-18N8D0-O
	1

	113. 
	
	Midea MSMAAU-12HRD1/MOBA03-12HFN1
	1

	114. 
	Jēkabpils, Brīvības iela 126 
	MIDEA MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) / MOX230-12HFN8-QRD6GW ar kondensāta sūkni
	2

	115. 
	
	MIDEA MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) / MOX230-12HFN8-QRD6GW
	1

	116. 
	Lielvārde, Skolas iela 10
	MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW
	1

	117. 
	Bauska, Dārza iela  12A
	Midea MA-09NXDO-I
	1

	118. 
	Aizkraukle, Bērzu iela 7
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR
	2

	119. 
	Dobele, Brīvības iela 7
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR
	1

	120. 
	Iecava, Dzirnavu iela 1
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR
	2

	121. 
	Vecumnieki, „Atvasaras”
	MIDEA MA- 12NXDO-I
	2

	3.Daļa: Latgales reģions (LR)

	122. 
	Daugavpils, Siguldas iela 16a
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR 
	3

	123. 
	
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR 
	1

	124. 
	
	Ballu BSWI/IN-18HN1 
	1

	125. 
	
	Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW 
	1

	126. 
	
	McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR 
	1

	127. 
	
	LG C-09LHR 
	1

	128. 
	
	MIDEA MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW
	1

	129. 
	
	Alpic Air AWMI-50 HPDCI
	2

	130. 
	
	Midea MSR1-09HRN1-QC2(A)
	1

	131. 
	
	Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW 
	1

	132. 
	
	Midea MSMABU-12HRDN1-ORD0GW 
	1

	133. 
	
	Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW 
	1

	134. 
	
	GREE GWH09AGA-K6DNAIA/I 
	1

	135. 
	
	ASAMI AMV6-56CC VFR gaisa kondicionēšanas sistēma ar vienu ārējo bloku
	5

	136. 
	
	GREE GWH12QCXB-K6DNC2F 
	1

	137. 
	
	GREE GWH18AGD-K6DNAID/I 
	1

	138. 
	 Daugavpils, Lielā Dārza iela60b
	Samsung FORTE AQ12FA
	1

	139. 
	Rēzekne, Raiņa iela 8
	Sinclair FC-E24AI
	1

	140. 
	Šosejas iela 3, Špoģi
	Midea Split 5.0/5.3
	1

	141. 
	Brīvības iela 76, Preiļi
	Midea Split 3.2/3.2
	1

	142. 
	"Kastaņi" Dricānos
	Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW
	1

	143. 
	Latgales iela 10, Rundēni
	Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW
	1

	144. 
	Pils ielā 25a, Varakļāni
	Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW
	1

	145. 
	Rīgas iela 159, Krāslava
	Midea MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW
	1

	146. 
	Rīgas iela 159, Krāslava
	Hisense AST-12 UW4VEDJ10
	1

	Ventilācijas iekārtas

	147. 
	Daugavpils, Siguldas iela 16a
	Komfovent Verso-R-1300-FS-W/DH-R1-F7/M-6C5-L/A (OVC ēkas siltummezglā). 
	1

	148. 
	
	Sistēma ar siltuma radiātoru Ostberg RK600x350 E1 230v (garāžas autostāvvietas pieplūde ar apsildi), puspagrabs, ventilācijas telpa
	1

	149. 
	
	Sistemair TFSR 125 XL, RVDC ēkas tualetes(jumta vent.)
	1

	150. 
	
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta.
Systemair Topvex TR 03 HWL-L, puspagrabs (L.disp.telpa, dēžurārsta telpa 1 st.,puspagraba telpu ventilācija), ventilācijas telpa.
	1

	151. 
	
	Nosūces jumta ventilators DVSI 355 DV, automazgātava
	1

	152. 
	
	Nosūces  ventilators OSTBERG RFT 400 EKU (Nosūces ventilācija pagraba autostāvvietai) pagrabs, strādn. telpa.
	1

	153. 
	
	Pieplūdes ventilācijas iekārta REMAK RP 60-30/28-4D(piepl. automazgātavai.), pagrabs, strādnieku telpa
	1

	154. 
	
	Pieplūdes - nosūces ventilācijas iekārta
SALDA RIS 1000 PE 3,0, (RVDC ēka, virs griestiem gaitenī), režīms 24/7
	1

	155. 
	
	Sistemair TFSR 160 XL, RVDC ēkas meh.palīgtelpa(jumta vent.)
	1

	156. 
	
	Sistemair TFSR 125 XL, RVDC ēkas auto rez.d.nol.(jumta vent.)
	1

	157. 
	
	Sistemair DVCI 225-S, RVDC ēkas remontu telpa(jumta vent.)
	1

	158. 
	
	Sistemair DVCI 315-S, RVDC ēkas remontu telpa(jumta vent.)
	1

	159. 
	
	Pieplūdes - nosūces ventilācijas iekārta
Elektrolux EPVS-450 konferenču zāle(noliktavas telpā pie konf.zāles)
	1

	4.Daļa: Vidzemes reģions (VR)

	160. 
	Valmiera, Rīgas iela 47a
	McQuayM5LCY10ER/M5WMY10KR
	4

	161. 
	
	Mitsubishi
	2

	162. 
	
	Alpic Air
	6

	163. 
	
	McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR
	4

	164. 
	
	Zuodan
	4

	165. 
	
	MIDEA
	1

	Ventilācijas iekārtas

	166. 
	Valmiera, Rīgas iela 47a
	AHU Remak
	1

	167. 
	
	Pieplūdes ventilācijas iekārta. „REMAK” RP60-35/31-4D
	1

	168. 
	
	Pieplūdes ventilācijas iekārta. „REMAK” XP 04
	1

	169. 
	
	Nosūces jumta ventilators RS 56/35-4D
	2

	170. 
	
	Nosūces jumta ventilators TREF 125
	1

	171. 
	
	Nosūces jumta ventilators TREF 160
	2

	172. 
	
	AHU Villovent
	1

	5.Daļa: Kurzemes reģions (KR)

	173. 
	Slimnīcas iela 3, Saldus
	Iekšējais sienas bloks Alpic Air AWI 32 HPDCI
	1

	174. 
	
	Griestu kasete Alpic Air
	1

	175. 
	Kr.Valdemāra iela 94, Talsi
	Panasonic CS-YS-YW12GKE
	1

	176. 
	
	McQuayM5LCY15ER/M5WMY15KR
	1

	177. 
	
	Midea MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW
	1

	178. 
	Lielā iela 37, Grobiņa
	Tekno Point SKV12
	1

	179. 
	Bangu iela 2, Roja
	Midea MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW
	1

	180. 
	
	Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW
	1

	181. 
	Ugāles pag. nams, Ugāle
	Tekno Point SKV12
	1

	182. 
	Centra iela 2A, Ezere
	Panasonic CS-YS-YW12GKE
	1

	183. 
	
Kuldīga, Aizputes 22
	Iekšējais bloks-griestu kasete Alpic Air
	3

	184. 
	
	Iekšējais bloks sienas Alpic Air-AWMI-22VRDC1
	15

	185. 
	
	Iekšējais bloks sienas Alpic Air-AWI-26HPR1A
	2

	186. 
	
	Ventagregāta dzesēšanas āra bloks Alpic Air MCCV-16CN2
	2

	187. 
	
	Servera telpas dzesēšanas āra bloks Alpic Air AWO-26HPR1
	2

	188. 
	
	Konferenču zāles dzesēšanas āra bloks Alpic Air AOU-71HPR1
	2

	189. 
	
	Dzesēšanas bloks Alpic Air AOV-224VRDC3
	1

	190. 
	
	Dzesēšanas bloks Alpic Air AOV-160VRDC1
	1

	191. 
	
	Ēkas klimata kontroles iekārta VTS (VS-55-R-RHC)
	1

	192. 
	Talsu iela 33, Kandava
	Griestu kasete MIDEA MCD-55 HRFN1
	1

	193. 
	
	Midea MCD-55FNXD0 / MOU-55FN8-RD0
	1

	194. 
	
	Gaisa kondicionieris MODEL ASYG24KLCA SERIAL No.E018845
	1

	195. 
	Brīvības iela 45, Ventspils
	Gaiss/ūdens siltumsūknis PUHZ SHW230YKA2, , gaiss/ūdens siltumsūkņa Hydrobox ERSE_YM9ED
	1/1

	Ventilācijas iekārtas
	

	196. 
	Kuldīga, Aizputes 22
	Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta.
VS-55-R-RHC_SS
	1

	197. 
	Talsu iela 33, Kandava
	Gaisa apstrādes iekārta VENTUS
	1

	198. 
	
	Gaisa dzesētājs Zhendre CTZ10HR2
	2

	199. 
	
	Dīzeļa gaisa sildītājs ATK-25
	1

	200. 
	
	Siltuma ģenerators Zhendre 9kW
	2

	201. 
	
	VOLCANO gaisa apkures iekārtas
	6









	6.Daļa: Vadības centrs





TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Vispārīgās prasības kondicionieru iekārtu apkalpošanai:

	Kondicionieru iekārtu apkope jāveic 4 (četras) reizes gadā, ik pēc 3 mēnešiem. 

	Veiktajās pārbaudēs konstatētie defekti un iekārtu bojājumi, kas nav novēršami apkopes darbu programmas ietvaros, veicami pēc rakstiskas izmaksu saskaņošanas (remonta tāmes) ar Pasūtītāju.

	Iekārtu remonta darbi, kuru izmaksas nepārsniedz 150 EUR bez PVN ar Pasūtītāju tiek saskaņoti mutiski.

	Iekārtas remonta gadījumā remontdarbiem izmantoto materiālu izmaksas nedrīkst pārsniegt tā brīža tirgus izmaksas.

	Iekārtām mainīto detaļu garantijas laiks – 24 mēneši. 

	

	Kondicionieru iekārtu remonts:

	[bookmark: _Hlk183423408]Kondicionieru iekārtu remontdarbu nepieciešamības gadījumā jebkurā diennakts laikā, pretendentam no izsaukuma saņemšanas brīža 1 (vienas) stundas laikā jāierodas objektā un jānodrošina serveru telpās gaisa temperatūru ne augstāka par +21o līdz kondicionieru iekārtu darbības atjaunošanai sekojošās adresēs:
	1. Laktas ielā 8, Rīgā;


	
	Vispārējā iekārtas pārbaude:

	1.
	vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli;

	2.
	filtru sekcijas pārbaude;

	3.
	pārbaudīt kondicionieru iekāru ārējo un iekšējo bloku stiprinājumu drošību, 
nepieciešamības  gadījumā nostiprināt sākuma stāvoklī.

	4.
	filtru tīrības pārbaude. Iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt. Pārbaudīt, vai filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši;

	5.
	freona sistēmas pārbaude (Kompresors, kondensators un iztvaikotājs);

	6.
	vizuāla radiatora un apsaistes mezgla apskate, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums;

	7.
	noteikt noplūdes vietu (ja tāda ir), likvidēt to un sistēmu papildināt ar freonu;

	8.
	augstā un zemā darba spiedienu pārbaude;

	9.
	kondensatora virsmas tīrīšana;

	10.
	pārbaudīt korpusa temperatūru katram kompresoram;

	11.
	freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude;

	12.
	pārkarsēšanas un pārdzesēšanas lielumu noteikšana, salīdzināšana ar normām;

	13.
	ventilatora sekcijas pārbaude:

	14.
	dzinēju un gultņu stāvokļu pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams;

	15.
	ventilatora lāpstiņu tīrīšana;

	16.
	pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus un pievienojumus;

	17.
	vizuāli pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana;

	18.
	pārbaudīt patērēto elektroenerģiju un salīdzināt ar iekārtas specifikācijā norādīto patēriņu;

	19.
	pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., pievilkt visas skrūves;

	20.
	savienojumu vietās;

	21.
	vadības bloka pārbaude:

	22.
	pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst;

	23.
	trauksmes signālu darbības pārbaude;

	24.
	ieslēgšanās/izslēgšanās taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji.





Pielikums Nr. 2. 

Kondicionieru iekārtu atrašanās vietu adrese un skaits

	Nr. p.k.
	Adrese
	Kondicioniera modelis
	Skaits (gab.) 

	1.
	Laktas iela 8, Rīga
	Ārējais kondicioniera bloks STULZ KSVO16A11 (apkopju intervāls 3 mēneši)
	1

	2.
	
	Ārējais kondicioniera bloks STULZ KSVO21A21 (apkopju intervāls 3 mēneši)
	3

	3.
	
	Dzesēšanas skapis STULZ CCU 181A (apkopju intervāls 3 mēneši)
	4

	4.
	
	Midea MA-18NXD0-1/MA-18N8D0-O
	1
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