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Ventspils
 2026.gads
1.jautājums.

Iepazīstoties ar iepirkumā iekļauto būvprojekta informāciju, secināts, ka būvprojektā paredzētā hidranta automātiskās drenāžas izlaide būs tikai 615mm zem zemes virsmas atzīmes. Pieļaujam, ka ziemas periodā sasalums varētu veidoties dziļāk par 615mm. Ņemot vērā minēto, piedāvājam sekojošus variantus un lūdzam informēt par Pasūtītāja lēmumu saistībā ar varianta izvēli:
1.	615mm dziļumā (kā paredzēts būvprojektā); 
2.	865mm dziļumā;
3.	1115mm dziļumā.


Atbilde.
Hidranta automātiskās drenāžas izlaidi paredzēt 1115mm dziļumā.
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