TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi:

- Darba uzdevums

- Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils lietus ūdens kanalizācijas tīklā (pilsētas ielu sarkano līniju robežās un pašvaldībai piederošās teritorijās ārpus sarkano līniju robežās)

- Darbu izpildes vieta un veids

  - Darbu izpildes vieta – Daugavpils valstspilsētas administratīvā teritorija.

- Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs

  - Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).

  - Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

  - Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks Dmitrijs Dubins, tālrunis 65476323, e-pasta adrese dmitrijs.dubins@daugavpils.lv

  - Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.

- Darbu apjomi

  - Pilsētas ielu (sarkano līniju robežās) lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu daudzums (pakalpojumu darbu daudzumu saraksts):

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gūliju/ līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā): |  |  |
|  | Gūliju tīrīšana pilsētas ielās | gb. | 120 |
|  | Līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana | m | 10 |
|  | Gūliju/līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana vasaras periodā: |  |  |
|  | Gūliju tīrīšana pilsētas ielās | gb. | 1200 |
|  | Gūliju/līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana Muzeja ielā (62 m*2) 2 reizes sezonā | m | 248 |
|  | Gūliju/līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana Rīgas ielā (760 m*2) 2 reizes sezonā | m | 3040 |
|  | Līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana (t.sk. arī Kerb Drain kanāli ar revīzijām) | m | 105 |
|  | Skataku tīrīšana vasaras periodā: |  |  |
|  | H līdz 2m | gb. | 300 |
|  | H līdz 3m | gb. | 50 |
|  | H līdz 4,5 m | gb. | 2 |
|  | H līdz 6,5 m | gb. | 2 |
|  | Infiltrācijas skataku tīrīšana H līdz 3.0 m | gb. | 16 |
|  | Avārijas situācijā esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana | gb. | 1 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un pievienojumu tīrīšana avārijas situācijā | m | 5 |
|  | Grunts pārvadāšana uz uzglabāšanas vietu un/vai utilizācija | kub.m. | 50 |
|  | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana: |  |  |
|  | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana un to pieguļošo teritoriju uzturēšana (t.sk. arī ieteku/izteku tīrīšana) | vieta | 21 |
|  | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana (t.sk. arī avārijas situācijās), attīrīšana Daugavas ielā cietokšņa apkaimē (cara laika šahtas, šahtas dziļums ≈ 8,5m, 2 reizes sezonā) | vieta | 2 |
|  | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas un/vai pieguļošās teritorijas uzturēšana Cietokšņa apkaimē, Daugavpilī | reizes | 2 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu attīrīšanas ietaises apkalpošana Bruģu un Dzirnavu ielu krustojuma rajonā | reizes | 2 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu attīrīšanas ietaises apkalpošana Križu rūpnieciskajā zonā Viršu iela 56 rajonā, Daugavpilī | reizes | 2 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu attīrīšanas ietaises apkalpošana Ezeru ielā 40 rajonā | reizes | 2 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu krājrezervuāra apsekošana Mazā Viļņas un Mazā Šķērsiela ielu krustojuma rajonā | reizes | 2 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu krājrezervuāru apsekošana Motoru ielas rajonā. Izteku tīrīšana. | reizes | 2 |
|  | Pretplūdu aizsardzības pasākumu īstenošana (t.sk. arī diennakts dežurēšana, smilts maisu piegādes organizācija) | st. | 504 |
|  | Būvgružu utilizācija | kub.m. | 10 |
|  | Bīstamo vielu (t.sk. naftas produktu un ūdens emulsiju) savākšana, transportēšana un utilizācija | m3 | 4 |
|  | Esošās gūlijas restes atjaunošana un/vai maiņa (vecā formātā ar šarnīram) | gb. | 10 |

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīklu (pašvaldībai piederošās teritorijās ārpus sarkano līniju robežās) uzturēšanas darbu daudzums (pakalpojumu darbu daudzumu saraksts):

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gūliju/ līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā): |  |  |
|  | Gūliju tīrīšana pašvaldībai piederošās teritorijās | gb. | 18 |
|  | Līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana pašvaldībai piederošās teritorijās | m | 10 |
|  | Gūliju/līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana vasaras periodā: |  |  |
|  | Gūliju tīrīšana pašvaldībai piederošās teritorijās | gb. | 40 |
|  | Līnijveida drenāžas sistēmas tīrīšana pašvaldībai piederošās teritorijās | m | 150 |
|  | Skataku tīrīšana vasaras periodā: |  |  |
|  | H līdz 2m | gb. | 10 |
|  | H līdz 3m | gb. | 4 |
|  | H līdz 4,5 m | gb. | 1 |
|  | H līdz 6,5 m | gb. | 1 |

  - Pilsētas ielu (sarkano līniju robežās) lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu daudzums  (būvdarbu daudzumu saraksts):

|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas atjaunošanas, pārbūves un/vai remonta darbi (turpmāk – apkalpošana): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avārijas stāvoklī esošo aku/skataku apkalpošanas darbi, lūku pārsedžu, arī teleskopisko, (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 16 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo aku/skataku apkalpošanas darbi, atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 19 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo aku/skataku apkalpošanas darbi, aku pārsedžu un atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 15 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo aku/skataku apkalpošanas darbi, dzelzsbetona grodu, aku pārsedžu un atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 15 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo infiltrācijas skataku atjaunošana | gb. | 5 |
|  | Skatakas (PP, PE) līdz Ø630 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi (t.sk. elementu un segumu atjaunošana) | gb. | 6 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārsedzes D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gb. | 3 |
|  | Pašteces PP, PE lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uztvērējakas (gūlijas) ar nosēddaļu, režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi (t.sk. vāku, režģu nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana) | gb. | 15 |
|  | Pašteces PP, PE lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uztvērējakas (gūlijas) ar nosēddaļu, režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi (t.sk. vāku, režģu nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana) | gb. | 40 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo gūliju (vecā formātā) apkalpošanas darbi (t.sk. papildus atbalsta elementu P4 uzstādīšana, betonēšana un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm) | gb. | 10 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas caurules demontāža un utilizācija | m | 10 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas aku (dzelzsbetona, plastika) demontāža un utilizācija, h=2 m | gb. | 5 |
|  | Gūliju (dzelzsbetona, plastika) demontāža un utilizācija | gb. | 12 |
|  | Ūdens caurplūdes vietu apkalpošana (tīrīšana, betonēšana un remonts) | vieta | 2 |
|  | Čuguna/betona lūku vāku montāža | gb. | 14 |
|  | Drenāžas cauruļvada Ø līdz250 izbūve | m | 16 |

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīklu (pašvaldībai piederošās teritorijās ārpus sarkano līniju robežās) uzturēšanas darbu daudzums (būvdarbu daudzumu saraksts):

|  | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas atjaunošanas, pārbūves un/vai remonta darbi (turpmāk – apkalpošana): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi, atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 1 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi, aku pārsedžu un atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 1 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi, dzelzsbetona grodu, aku pārsedžu un atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana | gb. | 1 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo infiltrācijas skataku apkalpošanas darbi (t.sk. arī infiltrācijas cauruļvadu nomaiņa) | gb. | 1 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo gūliju (vecā formātā) apkalpošanas darbi (t.sk. papildus atbalsta elementu P4 uzstādīšana, betonēšana un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm) | gb. | 1 |
|  | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārsedzes D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gb. | 1 |
|  | Pašteces PP, PE lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uztvērējakas (gūlijas) ar nosēddaļu, režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi (t.sk. vāku, režģu nomaiņa (līdz D400) un segumu atjaunošana) | gb. | 4 |
|  | Skatakas (PP, PE) līdz Ø630 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi (t.sk. elementu un segumu atjaunošana) | gb. | 1 |
|  | Čuguna/betona lūku vāku montāža | gb. | 2 |

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas/tīrīšanas (Daugavpils valstspilsētas ielu sarkano līniju robežās) darbu daudzums (pakalpojumu darbu daudzumu saraksts):

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (cauruļvadu diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Līdz Ø200mm ieskaitot | m | 845 | - |
| 1.2. | Ø250mm | m | 1491 | - |
| 1.3. | Ø300mm | m | 1693 | - |
| 1.4. | Ø400mm | m | 935 | - |
| 1.5. | Ø500mm | m | 1273 | - |
| 1.6. | Ø600mm | m | 350 | - |
| 1.7. | Ø650mm | m | 318 | - |
| 1.8. | Ø700mm | m | 477 | - |
| 1.9. | Ø1000mm | m | 100 | - |
| 1.10. | Ø1200mm | m | 50 | - |
| 1.11. | Ø1500mm | m | 10 | - |
| Kopā |  |  | 7542 |  |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz uzglabāšanas vietu un/vai utilizācija | m3 | - | 110 |
| 3. | Tiltu/satiksmes pārvadu deformācijas šuvju tīrīšana |  |  |  |
| 3.1. | Tiltu/satiksmes pārvadu deformācijas šuvju tīrīšana ar augstspiediena strūklu iekārtam (11 vietas 2 reizes sezonā) | vieta | 22.0 |  |

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas/tīrīšanas (pašvaldībai piederošās teritorijās ārpus sarkano līniju robežās) darbu daudzums (pakalpojumu darbu daudzumu saraksts):

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m | 452 | - |
| 1.2. | Ø250mm | m | 414 | - |
| 1.3. | Ø300mm | m | 573 | - |
| 1.4. | Ø400mm | m | 636 | - |
| 1.5. | Ø500mm | m | 369 | - |
| 1.6. | Ø600mm | m | 182 | - |
| Kopā |  |  | 2626 |  |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz uzglabāšanas vietu un/vai utilizācija | m3 | - | 16 |

- Darbu izpildes normatīvais regulējums

Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums (vai cits ekvivalenta regulējums, normatīvs, standarts):

  - likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums, Aizsargjoslu likums, Atkritumu apsaimniekošanas likums un citi spēkā esoši un attiecināmi likumi;

  - Ministru kabineta noteikumi (MK) – MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, MK Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”, Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”, MK Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”, MK Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”  un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;

  - citi normatīvie akti – „Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023”, “Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas”.

- Darbu izmaksas

  - Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.

  - Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu daudzumu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām.

  - Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu daudzums.

  - Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem.

- Izmantojamie būvizstrādājumi

Būvkomersants Darbu izpildē izmanto būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.305/2011

- Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi

  - Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, darbi tiek veikti atbilstoši darbu uzdevumam, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju (telefoniskā veida, izmantojot īsziņas vai tiešsaistes tīkla lietotnes viedtālruņiem un elektroniskā veidā, izmantojot e-pastu).

  - Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla (telefona zvans, e-pasts, īsziņa) no Pasūtītāja saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija un vai dežurēšana. Avārijas situāciju ir jālikvidē 12-24 st. laikā.

  - Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt darbu uzdevumu sekojošos gadījumos:

- par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;

- par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku (t.sk. pārsedžu un vāku, režģu) iesēdumu vai sabrukumu.

  - Būvkomersantam jāparedz darbu izpildē:

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, to remonts, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa, kā arī to pieguļošo teritoriju uzturēšana; diennakts dežurēšanas organizēšana ūdens līmeņa pacelšanas un/vai plūdu laikā (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m); ierīču noslēgšana un atvēršana; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas. Pretvārstu pārbaude un uzturēšana pirms un pēc paļu laika.

- savlaicīga sprostsiju, sprostiekārtu, pretvārstu un aizbīdņu, kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).

- ap sprostiekārtām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem.

- palu ūdeņu novadīšanai pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils valstspilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema apkaimes privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo apkaimju applūšanu ar palu ūdeņiem. Jāorganizē diennakts dežurē (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā.

- bīstamo vielu (t.sk. naftas produktu un ūdens emulsiju) savākšana, transportēšana un utilizācija.

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana (t.sk. arī avārijas situācijās), attīrīšana Daugavas ielā cietokšņa apkaimē (cara laika šahtas): krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem.

- divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā).

  - Indikatīvais būvdarbu izpildes saraksts (cara laika šahtām):

1. Betona pārsegumu noņemšana no šahtām un atkārtota uzstādīšana pēc darbu pabeigšanas  (šahtas dziļums - 8,5m);

2. Šahtu un tuneļu ventilācija;

3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām ;

4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārstu) noregulēšana;

5. Atkritumu izvešana;

6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot atbilstošu kravas tehniku;

7. Sprostiekārtu aizvēršana;

8. Ķieģeļu mūru atjaunošana (pēc pasūtītāja prasībām);

9. Caurules galvas atjaunošana (pēc pasūtītāja prasībām);

  - Sprostsijas, sprostiekārtas, pretvārsti un aizbīdņi Daugavpils valstspilsētā:

1. Ņekrasova - Aiviekstes ielu krustojuma rajonā;

2. Lielā ielā 49 rajonā;

3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas;

4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas;

5. Komunāla ielā pie Lauces ielas;

6. Brjanskas - Arāju ielu krustojuma rajonā;

7. Lielā - Ūdens ielu krustojuma rajonā;

8. Lielā - Čehova ielu krustojuma rajonā;

9. Daugavas - Vaļņu ielu krustojuma rajonā;

10. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā);

11. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā);

12.Daugavas ielas 38 rajonā (pie stadiona laukuma);

13.Arāju - Pureņu ielu krustojuma rajonā

14.Daugavas ielā 87;

15. Brjanskas ielā – Kapsētas rajonā;

16. Daugavas ielā (zem Vienības tilta);

17. Vaļņu ielas 22 rajonā;

18. Dzirnavu un Bruģu ielu krustojuma rajonā

19. Sūkņu stacija “Meļņička” Nometņu iela 100B rajonā, Daugavpilī

20. Aka ar pretvārstu ID1000 un DN300 Strautu iela 2 rajonā, Daugavpilī

21. Ruģeļu aizsargdambis – 4 akas ar pretvārstiem.

- Īpašie Darbu izpildes nosacījumi

  - Augstumā regulējamo lūku pielietošana ir obligāta (ieteicams čuguna/betona lūku pielietojums ar kakla augstumu 140-160mm);

  - Gūliju režģu vizuālā saskaņošana ar Pasūtītāju ir obligāta;

  - Gūlijas - no dzelzsbetona (vecā formātā), kvadrātveida, vai DN 400/315 (PP augstuma regulēšanas gofrēta dubultsienu šahta/caurule DN/OD 400 mm, PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD315,  ķeta rāmis ar resti apaļš ar eņģi vai ķeta rāmis ar resti kantains ar eņģi, iebūves klase D400 (40t);) un DN630(560)/500 (PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD 500 mm, PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm, uztvērējakas nosēddaļas pamats DN 560-630 mm, ķeta rāmis ar resti apaļš vai ķeta rāmis ar resti kantains, iebūves klase D400 (40t)) – norādīti būvizstrādājumu tehniskie parametri, iespējams arī ekvivalentu pielietojums saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilēna (režģis, vāks D400);

  - Seguma atjaunošanai – betona bruģis b=6cm (gājēju ietves zonās, iesk. pamatni), betona bruģis b=8cm (iebrauktuves, stāvlaukumu vai brauktuves zonās, iesk. ceļā segas nesošās kārtas), AC 16 vai AC22 bin, AC 11surf (vasaras periodā, iesk. pamatni), aukstais bituminētais maisījums (ziemas periodā).

  - Pretendentam ir jābūt vismaz 1 (vienai) hidrodinamiskai automašīnai, kura atrodas īpašumā vai uz turējuma (valdījuma) tiesību pamata ar sekojošiem parametriem:

- Hidrodinamiskās automašīnas tvertnes tilpums nav mazāks par 9m3;Vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 110 bar;

- Hidrodinamiskās automašīnas augstspiediena iekārta aprīkota ar uzgaļu komplektu kanalizācijas tīklu tīrīšanai un aizdambējuma atvēršanai kanalizācijas cauruļvadam no Ø 200mm - 400mm;

- Pretendentam, norādīto pakalpojumu nepieciešams sniegt ne vēlāk, kā 45 (četrdesmit piecas) minūtes laikā no pakalpojuma pieteikšanas brīža;

- Norādītos pakalpojumus sniedz atbilstoši apmācīts vai sertificēts personāls;

- Transporta izmaksām Daugavpils administratīvajā teritorijā ir jābūt iekļautām pakalpojumu cenās.

- Nepieciešamības gadījumā Pretendentam jānodrošina iespējamo pakalpojuma sniegšanas gaitā radušos atkritumu (sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu, būvniecības atkritumu vai citas morfoloģijas atkritumu) utilizācija normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Rakšanas atļaujas izņemšanu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz piedāvājuma izmaksas.

- Pieņemšanas-nodošanas aktā, ar kuru tiek pieņemti pakalpojumu ietvaros ikmēneša faktiski izpildītie darbi (turpmāk – PN akts), precīzi norādīt izpildītu darbu veidus un daudzumu (pēc nepieciešamības adresi, ja objektam nav piešķirta adrese, tad norādīt zemes vienības kadastra numuru).  Pie ikmēneša PN aktiem pēc Pasūtītāja prasības piestādīt darbu izpildes fotofiksāciju.

  - Skalošanas darbiem arī jāparedz:

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu un (t.sk. arī kolektoru) skalošana un attīrīšana (t.sk. arī atkārtota skalošana, tīrīšana pēc būvniecības darbu pabeigšanas) ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;

- atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu;

- attīrītās grunts iekraušana un izvešana no uzglabāšanas vietas  uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

- Darbu izpildes termiņš:

Līguma ietvaros sniedzamo pakalpojumu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks	          	D. Dubins

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 22.01.2024.