| Attālums no a/st. 4, km | Trīsfāžu īsslēguma strāva I (3), kA | Vienfāzes īsslēguma strāva I (1), kA | Divfāžu īsslēguma strāva uz zemi |  | Triecien-strāva itr., kA | Maksimālais atslēgšanas laiks tatsl.maks., s | I2t, kA2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I (1,1) fāzes, kA | 3Io (1,1), kA |  |  |  |
| 0 (AIZKRAUKLE) | 22.3 | 22.8 | 24 | 27.9 | 55.63 | 0.25 | 144.0 |
|  | 19.5 | 22.2 | 21.1 | 24.9 | 48.64 | 0.15 | 73.9 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 217.9 |
| 4 | 20.3 | 21 | 21.1 | 21.2 | 50.47 | 0.25 | 111.3 |
|  | 17.8 | 19.2 | 18.9 | 20 | 44.26 | 0.15 | 55.3 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 166.6 |
| 8 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 19.2 | 46.83 | 0.25 | 89.3 |
|  | 16.2 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 40.14 | 0.15 | 42.3 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 131.6 |
| 12 | 17.6 | 16.6 | 15.5 | 17.7 | 43.51 | 0.25 | 77.4 |
|  | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 14.4 | 36.59 | 0.15 | 34.7 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 112.1 |
| 16 | 16.5 | 15.3 | 16.5 | 14.1 | 40.74 | 0.25 | 68.1 |
|  | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 33.33 | 0.15 | 28.6 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 96.6 |
| 20 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 13.2 | 38.43 | 0.25 | 60.8 |
|  | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 11.7 |  | 0.15 | 24.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 85.0 |
| 24 | 14.9 | 13.8 | 14.9 | 12.5 | 36.66 | 0.1 | 22.2 |
|  | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 11 |  | 0.15 | 20.9 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 43.1 |
| 28 | 14.3 | 13.3 | 14.2 | 12.2 | 35.09 | 0.1 | 20.4 |
|  | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.5 | 26.50 | 0.15 | 18.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 38.6 |
| 32 | 13.8 | 13.1 | 13.7 | 12.1 | 33.77 | 0.25 | 47.6 |
|  | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 24.72 | 0.15 | 16.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 63.8 |
| 36 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.2 | 32.79 | 0.25 | 44.9 |
|  | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 23.25 | 0.15 | 14.7 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 59.6 |
| 40 | 13.1 | 13 | 13.2 | 12.6 | 31.98 | 0.25 | 43.6 |
|  | 9 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 21.97 | 0.15 | 13.8 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 57.4 |
| 44 | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 11.3 | 30.95 | 0.25 | 40.3 |
|  | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 20.96 | 0.15 | 11.4 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 51.7 |
| 48 | 12.5 | 11.5 | 12.3 | 10.6 | 30.42 | 0.25 | 39.1 |
|  | 8.1 | 8 | 8.2 | 7.6 | 19.71 | 0.15 | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 49.1 |
| 52 | 12.3 | 11 | 12 | 9.7 | 29.91 | 0.1 | 15.1 |
|  | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 18.97 | 0.15 | 9.1 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 24.3 |
| 56 | 12.1 | 10.6 | 11.8 | 9.2 | 29.38 | 0.1 | 14.6 |
|  | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 17.97 | 0.15 | 8.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 22.9 |
| 60 | 12 | 10.3 | 11.7 | 8.9 | 29.13 | 0.1 | 14.4 |
|  | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 7 | 17.24 | 0.15 | 7.6 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 22.0 |
| 64 | 11.9 | 10 | 11.5 | 8.6 | 28.87 | 0.1 | 14.2 |
|  | 6.8 | 6 | 6.6 | 5.2 | 19.23 | 0.15 | 6.9 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 21.1 |
| 68 | 11.8 | 9.8 | 11.5 | 8.4 | 28.61 | 0.1 | 13.9 |
|  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 16.00 | 0.15 | 6.7 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 20.7 |
| 72 | 11.9 | 9.8 | 11.5 | 8.3 | 28.83 | 0.1 | 14.2 |
|  | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 16.47 | 0.15 | 7.1 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 21.3 |
| 76 | 11.9 | 9.7 | 11.5 | 8.2 | 28.81 | 0.1 | 14.2 |
|  | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.5 | 17.19 | 0.15 | 7.6 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 21.7 |
| 80 | 12 | 9.8 | 11.6 | 8.2 | 29.05 | 0.1 | 14.4 |
|  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 17.91 | 0.15 | 8.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 22.6 |
| 84 | 12.1 | 9.9 | 11.7 | 8.3 | 29.30 | 0.1 | 14.6 |
|  | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 18.64 | 0.15 | 9.1 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 23.8 |
| 88 | 12.3 | 10 | 11.9 | 8.4 | 29.80 | 0.1 | 15.1 |
|  | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 19.62 | 0.15 | 9.8 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 25.0 |
| 92 | 12.5 | 10.2 | 12.1 | 8.7 | 30.29 | 0.25 | 39.1 |
|  | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 7.5 | 20.59 | 0.15 | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 49.9 |
| 96 | 12.7 | 10.5 | 12.3 | 9 | 30.52 | 0.25 | 40.3 |
|  | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 21.39 | 0.15 | 11.9 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 52.2 |
| 100 | 13 | 10.9 | 12.6 | 9.4 | 31.28 | 0.25 | 42.3 |
|  | 9.4 | 9 | 9.4 | 8.3 | 22.62 | 0.15 | 13.3 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 55.5 |
| 104 | 13.4 | 11.5 | 13 | 10 | 32.03 | 0.25 | 44.9 |
|  | 9.9 | 9.6 | 10 | 8.9 | 23.66 | 0.15 | 15.0 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 59.9 |
| 108 | 13.8 | 12.1 | 13.5 | 10.7 | 33.14 | 0.25 | 47.6 |
|  | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 25.21 | 0.15 | 16.5 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 64.1 |
| 110.9 | 14.1 | 12.7 | 13.9 | 11.5 | 33.81 | 0.25 | 49.7 |
|  | 11 | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 26.38 | 0.15 | 18.5 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 68.2 |

Piezīmes.

- Tabulas katrā rindiņā parādītais laiks t atsl. maks. nozīmē nozīmē, cik ilgi plūst šajā rindiņa norādītā summārā īsslēguma strāva īsslēguma vietā. Ja vienai īsslēguma vietai parādītas divas rindiņas, tas nozīmē, ka īsslēgums tiek atslēgts pakāpeniski: sākumā no viena līnijas gala un pēc tam no otra līnijas gala.

- Īsslēguma strāvas un atslēgšanas laiki parādīti visnelabvēlīgākajā gadījumā pēc maksimālā I2Tatsl.maks. kritērija.

- Summāro termisko impulsu jāaprēķina pēc izteiksmes: Bth.sum. = I12Tatsl.maks.1. + I22Tatsl.maks.2.

- Aprēķinos pieņemts: RA nostrādes laiks tnostr.RA = 30 ms, j.sl. atslēgšanas laiks tQ.atsl. = 60 ms, SBA nostrādes laiks tnostr.SBA = 150 ms, DA 2. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 2. = 0.3 s, starpreleja nostrādes laiks tnostr.KL = 10 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks bez jaudas slēdža atteikuma (ja īsslēgums atrodas DA 1. zonā, līssl.  85% Z1L):

Tatsl.max.1 = tnostr.RA + tQ.atsl. + tnostr.KL = 30 ms + 60 ms + 10 ms = 100 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks ar jaudas slēdža atteikumu (ja īsslēgums atrodas DA 1. zonā, līssl.  85% Z1L):

Tatsl.max.2 = tnostr.RA + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 ms + 60 ms + 10 ms + 150 ms = 250 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas bez jaudas slēdža atteikuma:

Tatsl.max.3 = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL = 30 ms + 300 ms + 60 ms + 10 ms = 400 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas ar jaudas slēdža atteikumu:

Tatsl.max.4 = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 ms + 300 ms + 60 ms + 10 ms + 150 ms = 550 ms.

- Aprēķinos pieņemts, ka EPL notiek jaudas slēdža atteikums vienā līnijas galā, EPL nav GDA un TVA sakaru kanāla.

- Aprēķinos tiek ņemta vērā nākotnē būvētās A/ST "Keipene" ietekme.

Aprēķināja: Jevgeņijs Kucajevs.

14.11.2025.