Summārās īsslēguma strāvas LNr.355 armatūras izvēlei
	Attālums no a/st. 4,
km
	Trīsfāžu īsslēguma strāva I (3),
kA
	Vienfāzes īsslēguma strāva I (1),
kA
	Divfāžu īsslēguma strāva uz zemi
	Triecien-strāva
itr.,
kA
	Maksimālais atslēgšanas laiks
tatsl.maks., s
	I2t,
kA2

	
	
	
	I (1,1) fāzes,
kA
	3Io (1,1),
kA
	
	
	

	0
(AIZKRAUKLE)
	22.3
	22.8
	24
	27.9
	55.63
	0.25
	144.0

	
	19.5
	22.2
	21.1
	24.9
	48.64
	0.15
	73.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	217.9

	4
	20.3
	21
	21.1
	21.2
	50.47
	0.25
	111.3

	
	17.8
	19.2
	18.9
	20
	44.26
	0.15
	55.3

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	166.6

	8
	18.9
	18.4
	17.8
	19.2
	46.83
	0.25
	89.3

	
	16.2
	16.7
	16.8
	16.6
	40.14
	0.15
	42.3

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	131.6

	12
	17.6
	16.6
	15.5
	17.7
	43.51
	0.25
	77.4

	
	14.8
	14.7
	15.2
	14.4
	36.59
	0.15
	34.7

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	112.1

	16
	16.5
	15.3
	16.5
	14.1
	40.74
	0.25
	68.1

	
	13.5
	13.4
	13.8
	12.8
	33.33
	0.15
	28.6

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	96.6

	20
	15.6
	14.4
	15.6
	13.2
	38.43
	0.25
	60.8

	
	12.5
	12.3
	12.7
	11.7
	
	0.15
	24.2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	85.0

	24
	14.9
	13.8
	14.9
	12.5
	36.66
	0.1
	22.2

	
	11.6
	11.5
	11.8
	11
	
	0.15
	20.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	43.1

	28
	14.3
	13.3
	14.2
	12.2
	35.09
	0.1
	20.4

	
	10.8
	10.8
	11
	10.5
	26.50
	0.15
	18.2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	38.6

	32
	13.8
	13.1
	13.7
	12.1
	33.77
	0.25
	47.6

	
	10.1
	10.4
	10.4
	10.1
	24.72
	0.15
	16.2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	63.8

	36
	13.4
	12.9
	13.4
	12.2
	32.79
	0.25
	44.9

	
	9.5
	9.9
	9.8
	9.9
	23.25
	0.15
	14.7

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	59.6

	40
	13.1
	13
	13.2
	12.6
	31.98
	0.25
	43.6

	
	9
	9.6
	9.4
	9.8
	21.97
	0.15
	13.8

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	57.4

	44
	12.7
	12.2
	12.7
	11.3
	30.95
	0.25
	40.3

	
	8.6
	8.7
	8.7
	8.6
	20.96
	0.15
	11.4

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	51.7

	48
	12.5
	11.5
	12.3
	10.6
	30.42
	0.25
	39.1

	
	8.1
	8
	8.2
	7.6
	19.71
	0.15
	10.1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	49.1

	52
	12.3
	11
	12
	9.7
	29.91
	0.1
	15.1

	
	7.8
	7.4
	7.7
	6.8
	18.97
	0.15
	9.1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	24.3

	56
	12.1
	10.6
	11.8
	9.2
	29.38
	0.1
	14.6

	
	7.4
	6.8
	7.3
	6.2
	17.97
	0.15
	8.2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	22.9

	60

	12
	10.3
	11.7
	8.9
	29.13
	0.1
	14.4

	
	7.1
	6.4
	5.6
	7
	17.24
	0.15
	7.6

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	22.0

	64
	11.9
	10
	11.5
	8.6
	28.87
	0.1
	14.2

	
	6.8
	6
	6.6
	5.2
	19.23
	0.15
	6.9

	
	 
	 
	 
	 
	
	 ∑(I2t) =
	21.1

	68
	11.8
	9.8
	11.5
	8.4
	28.61
	0.1
	13.9

	
	6.6
	6.7
	6.7
	6.4
	16.00
	0.15
	6.7

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	20.7

	72
	11.9
	9.8
	11.5
	8.3
	28.83
	0.1
	14.2

	
	6.8
	6.8
	6.9
	6.5
	16.47
	0.15
	7.1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	21.3

	76
	11.9
	9.7
	11.5
	8.2
	28.81
	0.1
	14.2

	
	7.1
	7
	7.1
	6.5
	17.19
	0.15
	7.6

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	21.7

	80
	12
	9.8
	11.6
	8.2
	29.05
	0.1
	14.4

	
	7.4
	7.3
	7.4
	6.7
	17.91
	0.15
	8.2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	22.6

	84
	12.1
	9.9
	11.7
	8.3
	29.30
	0.1
	14.6

	
	7.7
	7.5
	7.8
	6.9
	18.64
	0.15
	9.1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	23.8

	88
	12.3
	10
	11.9
	8.4
	29.80
	0.1
	15.1

	
	8.1
	7.8
	8.1
	7.2
	19.62
	0.15
	9.8

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	25.0

	92
	12.5
	10.2
	12.1
	8.7
	30.29
	0.25
	39.1

	
	8.5
	8.1
	8.5
	7.5
	20.59
	0.15
	10.8

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	49.9

	96
	12.7
	10.5
	12.3
	9
	30.52
	0.25
	40.3

	
	8.9
	8.5
	8.9
	7.9
	21.39
	0.15
	11.9

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	52.2

	100
	13
	10.9
	12.6
	9.4
	31.28
	0.25
	42.3

	
	9.4
	9
	9.4
	8.3
	22.62
	0.15
	13.3

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	55.5

	104
	13.4
	11.5
	13
	10
	32.03
	0.25
	44.9

	
	9.9
	9.6
	10
	8.9
	23.66
	0.15
	15.0

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	59.9

	108
	13.8
	12.1
	13.5
	10.7
	33.14
	0.25
	47.6

	
	10.5
	10.3
	10.5
	9.7
	25.21
	0.15
	16.5

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	64.1

	110.9

	14.1
	12.7
	13.9
	11.5
	33.81
	0.25
	49.7

	
	11
	10.9
	11.1
	10.5
	26.38
	0.15
	18.5

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 ∑(I2t) =
	68.2



Piezīmes.
1. Tabulas katrā rindiņā parādītais laiks t atsl. maks. nozīmē nozīmē, cik ilgi plūst šajā rindiņa norādītā summārā īsslēguma strāva īsslēguma vietā. Ja vienai īsslēguma vietai parādītas divas rindiņas, tas nozīmē, ka īsslēgums tiek atslēgts pakāpeniski: sākumā no viena līnijas gala un pēc tam no otra līnijas gala. 
2. Īsslēguma strāvas un atslēgšanas laiki parādīti visnelabvēlīgākajā gadījumā pēc maksimālā I2Tatsl.maks. kritērija.
3. Summāro termisko impulsu jāaprēķina pēc izteiksmes: Bth.sum. = I12Tatsl.maks.1. + I22Tatsl.maks.2.
4. Aprēķinos pieņemts: RA nostrādes laiks tnostr.RA = 30 ms, j.sl. atslēgšanas laiks tQ.atsl. = 60 ms, SBA nostrādes laiks tnostr.SBA = 150 ms, DA 2. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 2. = 0.3 s, starpreleja nostrādes laiks tnostr.KL = 10 ms.
5. Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks bez jaudas slēdža atteikuma (ja īsslēgums atrodas DA 1. zonā, līssl.  85% Z1L):
Tatsl.max.1 = tnostr.RA + tQ.atsl. + tnostr.KL = 30 ms + 60 ms + 10 ms = 100 ms.
6. Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks ar jaudas slēdža atteikumu (ja īsslēgums atrodas DA 1. zonā, līssl.  85% Z1L):
Tatsl.max.2 = tnostr.RA + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 ms + 60 ms + 10 ms + 150 ms = 250 ms.
7. Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas bez jaudas slēdža atteikuma:
Tatsl.max.3 = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL = 30 ms + 300 ms + 60 ms + 10 ms = 400 ms.
8. Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas ar jaudas slēdža atteikumu:
Tatsl.max.4 = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 ms + 300 ms + 60 ms + 10 ms + 150 ms = 550 ms.
9. Aprēķinos pieņemts, ka EPL notiek jaudas slēdža atteikums vienā līnijas galā, EPL nav GDA un TVA sakaru kanāla.
10. Aprēķinos tiek ņemta vērā nākotnē būvētās A/ST "Keipene" ietekme.


Aprēķināja: Jevgeņijs Kucajevs.
14.11.2025.
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