| Attālums no a/st. 8 , km | Trīsfāžu īsslēguma strāva I (3), kA | Vienfāzes īsslēguma strāva I (1), kA | Divfāžu īsslēguma strāva uz zemi |  | Triecien-strāva itr., kA | Maksimālais atslēgšanas laiks tatsl.maks., s | I2t, kA2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I (1,1) fāzes, kA | 3Io (1,1), kA |  |  |  |
| 0 (TEC-2) | 26.83 | 22.6 | 27.7 | 29.2 | 67.73 | 0.25 | 191.8 |
|  | 24.3 | 25.6 | 25.3 | 27.2 | 61.35 | 0.15 | 98.3 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 290.1 |
| 4 | 25.4 | 24.5 | 25.5 | 23.9 | 63.54 | 0.1 | 65.0 |
|  | 21 | 20 | 20.9 | 19.2 | 52.53 | 0.15 | 66.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 131.2 |
| 8 | 24.94 | 23.6 | 25 | 22.6 | 62.21 | 0.1 | 62.5 |
|  | 19 | 16.1 | 18.7 | 13.9 | 47.39 | 0.15 | 54.2 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 116.7 |
| 12 | 25.6 | 24.1 | 25.7 | 23 | 63.74 | 0.25 | 165.1 |
|  | 21.7 | 18.3 | 21.3 | 20 | 54.03 | 0.15 | 70.6 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 235.8 |
| 13.67 | 17.9 | 24.6 | 26.3 | 23.3 | 44.61 | 0.25 | 172.9 |
|  | 23 | 19.6 | 22.7 | 17 | 57.32 | 0.15 | 79.4 |
|  |  |  |  |  |  | ∑(I2t) = | 252.3 |

Piezīmes.

- Tabulas katrā rindiņā parādītais laiks t atsl. maks. nozīmē nozīmē, cik ilgi plūst šajā rindiņa norādītā summārā īsslēguma strāva īsslēguma vietā. Ja vienai īsslēguma vietai parādītas divas rindiņas, tas nozīmē, ka īsslēgums tiek atslēgts pakāpeniski: sākumā no viena līnijas gala un pēc tam no otra līnijas gala.

- Īsslēguma strāvas un atslēgšanas laiki parādīti visnelabvēlīgākajā gadījumā pēc maksimālā I2Tatsl.maks. kritērija.

- Summāro termisko impulsu jāaprēķina pēc izteiksmes: Bth.sum. = I12Tatsl.maks.1. + I22Tatsl.maks.2.

- Aprēķinos pieņemts: RA nostrādes laiks tnostr.RA = 30 ms, j.sl. atslēgšanas laiks tQ.atsl. = 60 ms, SBA nostrādes laiks tnostr.SBA = 150 ms, DA 2. zonas nostrādes laiks tnostr.DA 2. = 0.3 s, starpreleja nostrādes laiks tnostr.KL = 10 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks bez jaudas slēdža atteikuma (ja īsslēgums atrodas DA 1. zonā, līssl.  85% Z1L):

Tatsl.max.1 = tnostr.RA + tQ.atsl. + tnostr.KL = 30 ms + 60 ms + 10 ms = 100 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks ar jaudas slēdža atteikumu (ja īsslēgums atrodas DA 1. zonā, līssl.  85% Z1L):

Tatsl.max.2 = tnostr.RA + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 ms + 60 ms + 10 ms + 150 ms = 250 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas bez jaudas slēdža atteikuma:

Tatsl.max.3 = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL = 30 ms + 300 ms + 60 ms + 10 ms = 400 ms.

- Īsslēguma strāvas atslēgšanas laiks no DA 2. zonas ar jaudas slēdža atteikumu:

Tatsl.max.4 = tnostr.RA + tnostr.DA 2. + tQ.atsl. + tnostr.KL + tnostr.SBA = 30 ms + 300 ms + 60 ms + 10 ms + 150 ms = 550 ms.

- Aprēķinos pieņemts, ka EPL notiek jaudas slēdža atteikums vienā līnijas galā, EPL nav GDA un TVA sakaru kanāla.

Aprēķināja: Jevgeņijs Kucajevs.

14.11.2025.