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12.05.2026 	Nr. N-2026/2613

Uz 07.05.2026 	Nr.Viz-052026/118
[bookmark: _Hlk227133306]Iepirkumu procedūras pretendentiem

Par iepirkuma procedūru Nr. RS2026/056/ASP

[bookmark: _Hlk227133345]Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” saņēma ieinteresētā piegādātāja papildu informācijas pieprasījumu iepirkuma procedūrā “Siltumcentrāles “Zasulauks” frekvenču pārveidotāju nomaiņa”, ID. Nr. RS2026/056/ASP.

Pretendenta jautājums: 
“Iepirkuma Nr. RS2026/056/ASP Nolikuma pielikumā Nr. 5 “Tehniskā specifikācija” 5. punktā  “Prasības materiālu un iekārtu piegādei” 5.3.10 apakšpunktā ir minēts: “komunikācija – Profibus”.
Pēc mums pieejamās informācijas Siltumcentrālē “Zasulauks” esošajiem Siemens frekvenču pārveidotājiem – SIEMENS MICROMASTER 430 6SE6430-2AD35-5FA0 (KKS: 30HAC01AN001GU) un SIEMENS MICROMASTER 430 6SE6430-2AD33-0DA0 (KKS: 30HAC01AP011GU, 30HAC01AP012GU, 30HAC01AP021GU, 30HAC01AP022GU) – nav Profibus komunikācijas moduļu, tādejādi frekvenču pārveidotāju vadība nav caur Profibus komunikāciju.
Lūdzam jūs precizēt vai Nolikuma pielikumā Nr. 5 “Tehniskā specifikācija” 5. punkta 5.3.10 apakšpunkts ir jāpiemēro Siemens frekvenču pārveidotājiem (KKS: 30HAC01AN001GU, 30HAC01AP011GU, 30HAC01AP012GU, 30HAC01AP021GU, 30HAC01AP022GU), kuriem nav Profibus komunikācijas moduļu. Profibus komunikācijas moduļi ir papildus moduļi, kas palielina darbu apjomu un izcenojumu.”

Komisijas atbilde: 
“Pasūtītājs apstiprina, ka Nolikuma pielikumā Nr. 5 “Tehniskā specifikācija” 5. punktā  “Prasības materiālu un iekārtu piegādei” 5.3.10 apakšpunktā norādītā prasība pēc Profibus komunikācijas uz frekvenču pārveidotājiem ar KKS kodiem 30HAC01AN001GU, 30HAC01AP011GU, 30HAC01AP012GU, 30HAC01AP021GU un 30HAC01AP022GU tika iekļauta kļūdaini. Ņemot vērā esošās sistēmas konfigurāciju, minētajām iekārtām Profibus komunikācijas moduļi nav nepieciešami.”


Juridiskais un iepirkumu
departamenta vadītājs	(paraksts *)	M. Barkāns


	
A. Osvalde  24421187

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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