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	Latvijas Republika

VENTSPILS VALSTS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
 “VENTSPILS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

	Reģ.Nr.90000088935, Užavas iela 8, Ventspils, LV​3601, Latvija, tālr.: 63624269, fakss: 63626379, 

e-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv


Ventspilī
  Iepirkuma pretendentiem
Saistībā ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu “Ražošanas un biroja ēkas Nr.2 jaunbūve Ganību ielā 99, Ventspilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. VKP 2026/031A) sniedzam šādu skaidrojumu:
Jautājums Nr.1

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 53. norādīts gaismeklis iebūvēts BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 Parametri: L1=596mm ; L2=596mm; H=34mm; LED 25W; 3500 lm; 4000K IP20 Luxiona vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts LED 28,4 W un 5130 lm. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus.

Jautājums Nr.2

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 54. norādīts Gaismeklis iebūvēts  BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 Parametri: L1=596mm ; L2=596mm; H=34mm; LED 41W; 5019 lm; 4000K IP20 Luxiona vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts LED 35,5 W, 4792 lm un 3000 K. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus.
Jautājums Nr.3

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 55. norādīts Gaismeklis iekarināts ar iekares sistēmu BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 Parametri: L1=596mm ; L2=596mm; H=34mm; LED 41W; 5019 lm; 4000K IP20 Luxiona vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts LED 35,5 W, 4792 lm un 3000 K. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.
Jautājums Nr.4

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 56. norādīts Gaismeklis uz virsmas 5700 6600 lm 47W 840 FO L=1277mm; W=145mm; H=84mm; IP65 Intra-lighting vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts IP65. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.5

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 57. norādīts Gaismeklis uz virsmas 5700 3200 lm 27W 840 FO L=1277mm; W=145mm; H=84mm; IP65 Intra-lighting vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts 5700 3800 lm , 25 W 840 FO 101x1277 mm IP66. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.6

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 58. norādīts Gaismeklis iebūvēts  148110222011 Nitor RV HE Parametri: D=240mm; H=90mm SOP 1100-2150 lm 9-19W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white Intra-lighting vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts 14818022211 Nitor RV HE IP 44 1750-4000 lm 12-32 W 350-900mA H= 110mm  36 V. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.
Jautājums Nr.7

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 60. norādīts Gaismeklis iekarināts ar iekares sistēmu Issa SV SOP 2950lm; 26W; 24V; 940; H=1544mm + 3m. kabelis + pievada nosegs ar iebūvētu barošanas bloku 35W; D250; balts + regulējama iekare L=3m.; balta Intra-lighting vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts 25 W. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.8

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 63. norādīts Fasādes gaismeklis ar kronšteinu stiprināšanai pie fasādes NEOS GEN2 2 / 5308 / 40 LEDs 350mA WW 730 42.5W / / 609272 ar kronšteinu stiprināšanai pie fasādes, Schreder vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts NEOS GEN2 2 40 LEDs WW 730 44-132 W 4700-45600 lm IP66. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.9

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 64. norādīts Avārijas apgaismojuma gaismeklis pie griestiem IK B 3/6W; DC48V; FZLV AWEX vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts IK B 6W, 48VDC, FZLV II, 6000K, IP65. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.10

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 65. norādīts Avārijas apgaismojuma gaismeklis pie griestiem LOVATO 3W; DC48V; FZLV AWEX vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts Lovato N 3 1W, 2W, 48VDC, FZLV II, 6000K, IP20. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.11
Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 66. norādīts Avārijas apgaismojuma gaismeklis iebūvēts AXP 3W; DC48V; FZLV AWEX vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts AXP ir 1-6W, 48VDC, FZLV II, 6000K, IP20 un ir AXEPR, AXEPU, AXEPO, AXEPC un AXEPA, bet nav AWEX. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.
Jautājums Nr.12

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 67. norādīts Avārijas apgaismojuma gaismeklis pie griestiem/sienas ar piktogrammu INFINITY II ar apakšējo gaismu 3W; DC48V; FZLV AWEX vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts INFINITY II 3W, 48VDC, FZLV II. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.13

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 68. norādīts Avārijas apgaismojuma gaismeklis abpusējs pie griestiem ar piktogrammu INFINITY II abpusējs 3W; DC48V; FZLV AWEX vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts INFINITY II 3W, 48VDC, FZLV II. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.

Jautājums Nr.14

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 2,1 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” pozīcijā 69. norādīts Avārijas apgaismojuma gaismeklis pie fasādes OUTDOOR LED 3W; DC48V; FZLV AWEX vai ekvivalents, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts OUTDOOR LED 3x1W, FZLV II - 48VDC, 6000K, IP66. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.
Jautājums Nr.15

Pasūtītāja sniegtajā būvdarbu apjomu tabulā sadaļā 3,1 “Elektroapgāde (ārējā)” pozīcijā 64. norādīts Gaismeklis ar 76mm. stiprinājuma kronšteinu pie L vai T-veida konsoles ar putnu aizsardzības adatām Schréder - IZYLUM 2 / 5308 / 40 LEDs 500mA WW 730 61.5W, atbilstošs zaļā iepirkuma prasībām, savukārt ražotāja datu lapā ir norādīts modelis ar parametriem IZYLUM2 40LED 5301 88W 11500LM 740 CL2 un IZYLUM2 40LED 5303 88W 11500LM 740 CL2. Lūgums precizēt pareizos gaismekļu parametrus vai nomainiet gaismekļa modeli.
Atbilde uz Jautājumiem no Nr.1 - Nr.15

Pasūtītājs ir izvērtējis Pretendenta norādīto informāciju par būvdarbu apjomu tabulā minētajiem gaismekļu modeļiem un to tehniskajiem parametriem.

Pasūtītājs paskaidro, ka piedāvājuma sagatavošanā Pretendentam jāvadās pēc būvdarbu apjomu tabulā un projektā noteiktajām prasībām. Gadījumos, kad Pretendenta norādītajās ražotāju datu lapās ir konstatējamas atšķirības no būvdarbu apjomu tabulā norādītajiem parametriem, par saistošām uzskatāmas būvdarbu apjomu tabulā un projektā noteiktās prasības, kuras raksturo Pasūtītāja nepieciešamo funkcionālo un kvalitātes līmeni.

Ja projektā norādītais gaismekļa modelis vairs netiek ražots vai attiecīgais ražotājs to ir aizstājis ar jaunāku modeli, Pretendentam jāparedz attiecīgā ražotāja aktuālais modelis, nodrošinot ne sliktākus tehniskos, funkcionālos, energoefektivitātes, ilgmūžības un apgaismojuma kvalitātes parametrus, kā arī projektā paredzēto funkcionalitāti.

Vienlaikus Pasūtītājs atgādina, ka atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām Pretendentam ir tiesības piedāvāt arī cita ražotāja ekvivalentus gaismekļus, ja tie nodrošina ne sliktākus tehniskos un funkcionālos parametrus nekā projektā paredzētie risinājumi.

Ar cieņu,

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes





„Ventspils Komunālā pārvalde” direktors

/paraksts/
     A. Kausenieks
R.Blumbergs 63620960
raido.blumbergs@ventspils.lv
“ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”
Datums skatāms dokumenta 


paraksta laika zīmogā    
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