Tehniskais projekts
Sējums ESS-AS/PK
Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēma

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas (turpmāk tekstā ESS-AS/PK vai sistēma), Rūpnieciskās/noliktavu ēkas ar biroju telpām (turpmāk tekstā - objekts) būvprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos aktus, Pasūtītāja izstrādāto projekta uzdevumu un citu inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.
1. vispārīgā daļa
Apsardzes signalizācijas un ēkas piekļuves kontroles sistēmas projekts ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
- Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";
- Ministru kabineta lēmums Nr. 328 (LBN262-15) "Elektronisko sakaru noteikumi";
- Ministru kabineta rīkojums Nr. 281 (LBN 202-15) "Būvprojektu uzturēšana un projektēšana"; 2.
2. Projekta tehniskie risinājumi.
        Apsardzes signalizācijas sistēmas pamatā ir InnerRange sistēma. Sistēma ir piemērota apsardzei un piekļuves kontrolei vidēji lielās un lielās ēkās. InnerRange sistēmai ir augsta datu aizsardzības pakāpe.  Piekļuves kontroles sistēma ir integrēta ar drošības sistēmu. Sistēma sastāv no centrālā paneļa (tīkla kontrolieris, pie sienas, pie griestiem), pie kura ir pieslēgti zonu paplašināšanas moduļi (pie sienas, pie griestiem), durvju kontroles moduļi, karšu nolasītāji, sistēmas vadības paneļi (tastatūras, H=1,5 m) ar LCD displejiem.  Infrasarkanie kustības detektori, H = 2,2-2,4 m, savienojami ar paplašināšanas moduļiem.   Sistēmas elementi ir paredzēti, lai nodrošinātu piekļuvi telpām (ieejas/izejas mezgli) un nodrošinātu sistēmas uzraudzību un kontroli.  Piekļuves kontrole jānodrošina pie ieejas durvīm uz norādītajām zonām. Pēc pieprasījuma sistēmu var modernizēt. Galvenais tīkla kontrolieris apstrādā informāciju, un sistēmu var vadīt un konfigurēt datorā, izmantojot īpašu programmatūru: 
Pārvaldīt un konfigurēt tīkla komponentus (nolasītājus, paplašinātājus, durvju kontrolierus);   
- definēt drošības zonas ar nepieciešamajiem parametriem; 
- iestatīt un dzēst trauksmes zonas;
- lietotāju piekļuves līmeņu izveide;
- kontrolēt durvju stāvokli. Katrām durvīm var piešķirt individuālus parametrus;
- lietotāja pārvietošanās kontrole (sistēma reģistrē lietotāja karti un kodu).   
3. Iekārtu uzstādīšana un montāža.
Centrālais tīkla sistēmas kontrolieris jānovieto tehniskajā telpā un jāsavieno ar vadības datoru ar programmatūru. Sistēmas kontrolieriem un zonu paplašinātājiem jāatrodas īrnieka telpā. No kontrolieriem līdz durvju kontrolieriem jānovada vairākas datu līnijas. Kopējais datu līniju garums nedrīkst pārsniegt 1000 m. Datu pārraides līnijas un savienojuma līnijas starp sistēmas kontrolieriem jāierīko ar UTP 4x2x0,5 cat 5e kabeļiem.  
Ēkas jāaizsargā ar magnētiskajiem detektoriem pie visām durvju ieejām. Logi jāaizsargā ar kustības detektoriem (H=2,2-2,4 m). Apsardzes sistēma tiks vadīta no KX vadības klaviatūrām. Ēka tiks sadalīta drošības zonās. Zonu sadalījumu un sistēmas konfigurāciju veiks ar programmatūras palīdzību, un tā var mainīties atkarībā no klienta vajadzībām. 
4.Montāžas un drošības nosacījumi.
          Montāžas darbu laikā jāveic nepieciešamie tehniskie un drošības pasākumi, lai nodrošinātu drošu montāžas darbu veikšanu. Sistēmu drīkst uzstādīt tikai kvalificēts personāls ar atbilstošu pieredzi un montāžas darbu apliecinošiem dokumentiem (būvprakses sertifikāti). 
Uzstādot sistēmu, jāievēro prasības, kas attiecas uz telpu interjeru. Tādēļ montāžas darbu laiks jāsaskaņo ar apdares darbiem, lai nodrošinātu, ka kabeļus var paslēpt zem apdares materiāliem.
Uzstādīšana jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši iekārtu un materiālu specifikācijām (instrukcijām).
 Signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas līnijas jānovada atsevišķi no citu elektroiekārtu elektrolīnijām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos attālumus. Kabeļi jāierīko PVC caurulēs, virs piekaramajiem griestiem, zem apmetuma vai jāpiestiprina pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām būvniecības un ugunsdrošības normām.
Uzstādīšanas darbu laikā jāveic nepieciešamie tehniskie un drošības pasākumi, lai nodrošinātu drošu uzstādīšanas darbu veikšanu. Iekārtu montāža jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ievērojot iekārtu un materiālu tehnisko specifikāciju (instrukciju) prasības. 
     Uzstādīšanas laikā jānorāda ierīkojamo kabeļu trases, ņemot vērā ūdensvadu un ventilācijas iekārtu atrašanās vietu. Atklātos vadus novieto tikai uz kabeļu estakādēm un kāpnēm, citur tos novieto kabeļu kanālos, kabeļu caurulēs, kabeļu kanālos un kabeļu kanālos. Uzstādot vadus, tie jāgrupē, jānovieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijai un ortogonāli jāizvieto telpā.
Uzstādīšanas veidu ēkās nosaka ēkas konstrukcija, griestu konstrukcija (piekaramie griesti), gaismekļu, citu inženierkomunikāciju izvietojums, kabeļu skapju izvietojums un citas uzstādīšanas iespējas. Kabeļi jāvada kabeļu kanālos vietās, kur tie pieguļ sienai. Nepieciešamības gadījumā ugunsdrošu sienu un griestu krustpunktos jāizmanto ugunsizturīgi instalācijas materiāli (uzmavas un putuplasti), lai nodrošinātu ugunsizturību atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem un ugunsdrošības standartiem un būvprojektā paredzētajai konstrukciju ugunsizturībai. 
5.Noslēguma noteikumi.
Visas šajā projektā norādītās atsauces uz konkrētu uzņēmumu iekārtu konstrukcijām, materiāliem un izstrādājumiem ir tikai informatīvas un paredzētas, lai sniegtu informāciju par šo izstrādājumu un iekārtu nepieciešamo kvalitātes līmeni un to atbilstību spēkā esošo standartu un citu tehnisko noteikumu prasībām. Šos izstrādājumus, materiālus un iekārtas var aizstāt ar tehniski līdzvērtīgām citu uzņēmumu iekārtām un materiāliem, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, kvalitātes un tehniskās prasības, saskaņojot ar klientu.
	Gadījumā, ja uzstādīšanas un regulēšanas darbu laikā nav iespējams īstenot projekta dokumentācijā norādītos risinājumus, visas atkāpes ir jāsaskaņo ar projektēšanas organizāciju pirms uzstādīšanas un regulēšanas darbu uzsākšanas.
	Projekta dokumentācijā pieņemtajiem risinājumiem jānodrošina efektīva sistēmas darbība ar nosacījumu, ka sistēmas ekspluatācijas laikā tiek ievērotas normatīvo aktu, standartu, apkopes noteikumu un iekārtu ekspluatācijas noteikumu prasības.  
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