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TEHNISKIE NOTEIKUMI 
pieslēgšanai pie AS “RĪGAS SILTUMS” siltumapgādes sistēmas 

Būvniecības ieceres dokumentāciju (BID) objektam: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas (A; C; D; E; F) Zemaišu ielā 3, Rīgā, (BIS-BL-412417-35584) izstrādāt atbilstoši AS “RĪGAS SILTUMS” prasībām.
Objekta īpašnieks: SIA "YIT LATVIJA"
1. Siltumapgādes sistēmas parametri:
1.1. Objekta siltuma avots - RTES un siltumnesēja temperatūras grafiks (skat.pielikumu) - 130-70 °C ar nogriezumu pie 118 °C.
1.2. Siltumnesēja darba spiedieni:
· maksimālais turpgaitā - 10,00 bar;
· minimālā spiedienu starpība - 1,20 bar;
2. Pieslēdzamā siltumenerģijas slodze orientējoši - 3,400 MW, tajā skaitā:
· apkurei - 1,730 MW;
· karstam ūdenim - 1,570 MW;
· vēdināšanai - 0,100 MW.
3. Pieslēgšanās vieta: ēkām A un D - esošie siltumtīkli Dn250  mm posmā no kameras K-1-14-11 līdz kamerai K-1-14-11-002; ēkai F - esošie siltumtīkli Dn200 mm posmā no kameras K-1-14-9-4 līdz K-1-14-9-6 Gardenes ielā; ēkām E un C - projektējamie siltumtīkli Dn200 mm zemes gabalā ar kadastra Nr.01000560092. Pieslēgšanās punktus precizēt projektēšanas gaitā.
4. Tehniskās prasības:
4.1. [bookmark: _Hlk93477144]Siltumapgādes sistēmu pieslēgšanu veikt:
· apkurei - pēc atdalītās pieslēguma shēmas;
· karstam ūdenim - precizēt projektēšanas gaitā;
· vēdināšanai - pēc atdalītās pieslēguma shēmas.
4.2. Uzstādīt spiediena starpības regulatoru primārā kontūra atgaitas cauruļvadā.
4.3. Patērētāja siltummezglā paredzēt siltumenerģijas skaitītāju turpgaitā. Objekta īpašniekam jānodrošina AS “RĪGAS SILTUMS” iespēju uzstādīt objektā siltumenerģijas skaitītāju un ierīkot siltumenerģijas skaitītāja rādījumu automātiskās nolasīšanas sistēmu par AS “RĪGAS SILTUMS” līdzekļiem.
4.4. Siltumenerģijas padeves regulēšanu apkurei, karstam ūdenim un vēdināšanai izpildīt automatizēti un nodrošināt atgaitas ūdens temperatūru no visām siltumapgādes sistēmām atbilstoši temperatūras grafikam (skatīt pielikumā).
4.5. Siltumtīklu atzarojumos uz ēkām noslēgarmatūras uzstādīšanu paredzēt brīvi pieejamās vietās. 
5. Papildus prasības:
5.1. Objekta projektēšanā un saskaņošanā ievērot Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Būvniecības likuma, Latvijas būvnormatīvu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
5.2. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad BID 1 eksemplāru siltumapgādes ārējo tīklu daļu un siltummehānikas daļas 2 eksemplārus iesniegt AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ Tehniskajā daļā.
5.3. Siltumenerģijas padeve būs iespējama tikai pēc siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma noslēgšanas ar AS “RĪGAS SILTUMS”.
5.4. [bookmark: _Hlk94086866]BID var tikt nodota realizācijā tikai pēc BID izstrādes atbilstoši                                 AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ Tehnisko noteikumu prasībām un saskaņošanas ar   zemes un ēku īpašniekiem, AS “RĪGAS SILTUMS” Tehnisko daļu un            Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. 
6. Piezīmes: 
Ieprojektēt un izbūvēt siltumtīklus no pieslēguma punktiem līdz siltummezgliem un siltummezglus.
Projektējot jāveic siltumslodžu aprēķins.
 Siltumtīklu būvniecību paredzēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus ar 2.sērijas siltumizolāciju un kontrolsistēmu.
Iegriešanos siltumtīklos un noslēgarmatūras uzstādīšanu atzaros veiks               AS "RĪGAS SILTUMS".
BID jāparedz sadalījumu pa kārtām, nosakot siltumapgādes daļu atsevišķā būvniecības kārtā, ar iespēju to nodot ekspluatācijā neatkarīgi no pārējām BID daļām. Izmaksas, kas saistītas ar siltumtīklu būvniecību, var tikt noteiktas pēc BID izstrādes un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 171.punktu, pirms atzinuma par siltumtīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā pieprasījuma, AS "RĪGAS SILTUMS" jāiesniedz BID siltumapgādes daļas izpilddokumentācija.
Ņemt vērā izdotos tehniskos noteikumus siltumtīklu Dn200 mm  būvniecībai zemes gabalā ar kadastra Nr.01000560092 (Zemaišu ielā 3) un esošo siltumtīklu Dn250 mm pārbūvei Zemaišu ielā.

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.
Pielikumā: 	1. Siltumnesēja temperatūras grafiks uz 1 lapas;
2. Pielietojamie cauruļvadu siltumizolācijas biezumi Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā.
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