Atklāta konkursa
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”
identifikācijas Nr. DŪ 2026/26

Daugavpilī, 2026. gada 3. septembrī
Atbildes uz jautājumiem Nr.4 (papildinājums)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija atklātā konkursa “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/26, ietvaros saņēma ieinteresēta piegādātāja zemāk norādītos jautājumus.
Iepirkumu komisija informē, ka ņemot vērā jautājumu būtiskumu un apjomu, komisijai ir nepieciešams papildus laiks atbilžu sagatavošanai. Atbildes tiks sagatavotas un publicētas tuvāko piecu darba dienu laikā.  

	Jautājumi
	Atbildes

	1. Jautājumi Pasūtītājam par finanšu piedāvājuma 1.1. un 1.2. pozīcijām
Lūdzam sniegt precīzas atbildes ar atsaucēm uz attiecīgajiem Tehniskās specifikācijas un/vai līguma projekta punktiem, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starp Tehnisko specifikāciju (tai skaitā TS 1.1. pielikumu) un Finanšu piedāvājuma veidni, kā arī novērstu iespējamās neskaidrības par darbu apjomu un riskiem:
· novērst iespējamo neatbilstību starp Tehniskās specifikācijas prasībām un Finanšu piedāvājuma struktūru;
· skaidri noteikt projektēšanas darbu apjomu un atbildības robežas;
· samazināt komerciālos riskus, kas saistīti ar fiksētajām vienības cenām 8. punktā.


	1.1. Par 1.1. pozīciju - Detalizēto darba rasējumu izstrāde (ESS-VAS, EST) vadības sistēmas nomaiņai
TS 1.1. pielikuma sadaļā „Prasības projektēšanai” ir noteikts, ka jāizstrādā SCADA sistēmas uzstādīšanas/modernizēšanas projektēšanas dokumentācija, kas sastāv no:
· Skiču projekta,
· Detalizētā projekta,
kurā Detalizētais projekts ietver (cita starpā) sistēmas vadības funkcionālo specifikāciju (CFDS), I/O sarakstu, tīkla savienojumu diagrammas, kabeļu izvietojuma plānus u.c.


	1.2. Vai Finanšu piedāvājuma 1.1. pozīcija „Detalizēto darba rasējumu izstrāde (ESS-VAS, EST)” ietver pilnu Skiču projekta un Detalizētā projekta izstrādi atbilstoši TS 1.1. pielikuma prasībām (ieskaitot CFDS, I/O sarakstu, tīkla un kabeļu plānus, funkcionālo specifikāciju u.c.), vai arī šī pozīcija attiecas tikai uz šaurāku darba rasējumu komplektu?
	Jā. Finanšu piedāvājuma 1.1. pozīcijā jāiekļauj pilns Tehniskās specifikācijas (turpmāk – TS) 1.1. pielikumā noteiktais VAS/SCADA projektēšanas dokumentācijas apjoms – Skiču projekts un Detalizētais projekts, t.sk. sistēmas arhitektūra, funkcionālais apraksts, CFDS, I/O saraksti, tīkla diagrammas, iekārtu un kabeļu izvietojuma plāni, programmatūras integrācijas apraksts, testēšanas/nodošanas un apmācību plāni.

	1.3. Ja 1.1. pozīcija neietver visu TS 1.1. noteikto projektēšanas dokumentācijas apjomu, lūdzam precizēt, kurā finanšu piedāvājuma pozīcijā ir jāiekļauj atlikušie projektēšanas darbi (Skiču projekts, CFDS, sistēmas arhitektūras apraksts, testēšanas un nodošanas plāns u.c.).

	Atsevišķa papildu pozīcija nav paredzēta. Visa VAS/SCADA projektēšanas dokumentācija atbilstoši TS 1.1.pielikumā noteiktajām jāiekļauj Finanšu piedāvājuma veidnes 1.1.pozīcijā. 

	1.4. Lūdzam apstiprināt, vai projektēšanas dokumentācijai (1.1. pozīcija) ir jāietver arī iekšējo kabeļu trašu (ēku iekšienē un starp ēkām) izvietojuma plāni, vai arī šie plāni ir daļa no 1.2. pozīcijas dokumentācijas.

	VAS/SCADA sistēmas iekšējie kabeļu savienojumu un izvietojuma plāni, t.sk. ēku iekšienē, ietilpst Finanšu piedāvājuma veidnes 1.1.pozīcijā. Savukārt kabeļu trašu rekonstrukcijas/paplašināšanas risinājumi, kuriem nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, t.sk. ārējās trases starp ēkām, tranšejas, penāļi u.tml., ietilpst Finanšu piedāvājuma veidnes 1.2.pozīcijā.

	1.5. Par 1.2. pozīciju – Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde kabeļu trašu rekonstrukcijai/modernizēšanai
Finanšu piedāvājuma 8. punktā norādītie apjomi ir provizoriski un tiks precizēti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savukārt vienības cenas ir fiksētas.

	1.6. Kā tiks risināta situācija, ja pēc 1.2. pozīcijas dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas reālie darba apjomi (tranšeju garums, kabeļu metraža, urbšanas apjomi u.c.) būtiski atšķirsies no 8. punktā norādītajiem provizoriskajiem apjomiem?
	Finanšu piedāvājuma veidnes 8.punkta daudzumi ir provizoriski un precizējami būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā. Vienību cenas paliek fiksētas. Ja būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes rezultātā rodas nepieciešamība pēc tādiem papildu darbiem vai iekārtām, kuri sākotnēji nebija iekļauti un kuru nepieciešamību objektīvi nebija iespējams paredzēt, puses rīkosies atbilstoši Līguma 10.14. punktā noteiktajam. Ja kādi paredzētie darbi nav nepieciešami, puses rīkosies saskaņā ar Līguma 10.15. punktu.

	1.7. Vai ir paredzēts mehānisms apjomu korekcijai, vai arī Izpildītājam jāuzņemas risks par fiksētajām vienības cenām neatkarīgi no faktiskajiem apjomiem?
	Vienības cenas ir fiksētas, bet Finanšu piedāvājuma veidnes 8.punkta daudzumi nav noteikti kā nemainīgi – tie tiek precizēti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā. Līguma kopējās summas izmaiņas, ja pastāvēs nepieciešamība, tiks veiktās atbilstoši Līguma nosacījumiem.

	1.8. Lūdzam precizēt, vai 1.2. pozīcijā ietilpst arī
1.8.1. esošo kabeļu trašu un penāļu apsekošana un dokumentēšana
1.8.2. risinājumu izstrāde kabeļu ievilkšanai esošajos penāļos (kur tas tehniski iespējams)
1.8.3. visu nepieciešamo saskaņojumu un akceptēšanas procedūru veikšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Pasūtītāja vārdā
	Izpildītājam jāveic nepieciešamā esošās situācijas apsekošana projektēšanas vajadzībām, jāizvērtē esošo penāļu izmantošana, kur tas ir tehniski iespējams, un jāizstrādā attiecīgie risinājumi. Pasūtītājs ir tiesīgs pilnvarot Izpildītāju BIS Pasūtītāja vārdā veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar attiecīgās būvniecības lietas izveidošanu un dokumentācijas virzību.

	1.9. Vai pēc 1.2. pozīcijas dokumentācijas apstiprināšanas un BIS akceptēšanas ir paredzēts atsevišķs Pasūtītāja apstiprinājums precizētajiem 8. punkta apjomiem pirms darbu uzsākšanas?
	Atsevišķs obligāts Pasūtītāja apstiprinājums pēc būvniecības ieceres dokumentācijas BIS akceptēšanas nav paredzēts. Darbi jāveic atbilstoši akceptētajai dokumentācijai. Ja precizētie apjomi rada nepieciešamību pēc Līguma summas vai darbu apjoma grozījumiem, tie pirms attiecīgo papildu darbu veikšanas noformējami Līgumā noteiktajā kārtībā.


	2. Jautājums Pasūtītājam par IEC 62443 atbildības sadalījumu un kiberdrošības prasību realizāciju
Grozījumos Tehniskajā specifikācijā (2.2.5. apakšpunkts) ir noteikts, ka datu pārraides tīkla modernizācijai jānodrošina industriālā Ethernet tīkla arhitektūra, ņemot vērā vismaz:
· tīkla sadalījumu funkcionālajās un kiberdrošības zonās;
· piekļuves kontroli un nevajadzīgu datu plūsmu ierobežošanu;
· sistēmas darbību tīkla savienojuma vai atsevišķa tīkla komponenta atteices gadījumā;
· citas ar nepārtrauktību un drošību saistītas prasības.
Šīs prasības pēc satura atbilst IEC 62443 sērijas principiem (zoning, segmentation, defence-in-depth, access control u.c.).
Saskaņā ar IEC 62443 atbildība par kiberdrošības prasību izpildi ir sadalīta starp trim lomām:
1. Product Supplier (iekārtu / programmatūras ražotājs) – nodrošina produktus ar atbilstošām drošības funkcijām;
2. System Integrator (sistēmas integrators) – projektē, konfigurē un ievieš sistēmu atbilstoši prasībām;
3. Asset Owner (aktīvu īpašnieks – SIA “Daugavpils ūdens”) – nosaka drošības politikas, zonas, pieņem riskus un nodrošina to, kas nav nodots integratoram.
Finanšu piedāvājuma veidnē un Tehniskajā specifikācijā nav iekļauts (vai ir iekļauts acīmredzami nepietiekamā apjomā) aprīkojums, programmatūra un darbi, kas nepieciešami minēto kiberdrošības prasību praktiskai realizācijai, piemēram:
· tīkla ugunsmūri (firewall) / drošības vārtejas starp zonām;
· papildu pārvaldāmie komutatori ar advanced security funkcijām;
· centralizēta piekļuves kontrole un autentifikācija;
· tīkla monitorings, žurnālu vākšana un SIEM elementi;
· konfigurēšanas un hardening darbi atbilstoši IEC 62443;
· drošības zonu projektēšana un dokumentēšana.
Pašlaik finanšu formā ir paredzēts praktiski tikai viens 24-portu pārvaldāmais komutātors, kas pats par sevi nenodrošina tīkla segmentāciju un kiberdrošības zonu izveidi.
Lūdzam sniegt precīzu un konkrētu skaidrojumu par kiberdrošības (tai skaitā tīkla segmentācijas) prasību realizāciju

	2.1. Lūdzam konkrēti norādīt, kuras no IEC 62443 / Tehniskajā specifikācijā minētajām kiberdrošības prasībām (tīkla zonējums, segmentācija, piekļuves kontrole, nevajadzīgu plūsmu ierobežošana, diagnostika u.c.) ietilpst šī iepirkuma apjomā un ir Izpildītāja (System Integrator) atbildība
	TS 1.1.pielikuma 9.7.punktā un TS 2.2.5.punktā noteiktās kiberdrošības prasības. Izpildītāja atbildībā ir visa tehniskā kiberdrošības prasību realizācija piegādājamās un modernizējamās VAS/SCADA sistēmas robežās,  t.sk. tīkla sadalījums funkcionālajās un kiberdrošības zonās un segmentācija, piekļuves kontrole, nevajadzīgu datu plūsmu ierobežošana, tīkla un komponentu diagnostika, sistēmas darbība atteices gadījumā, autentifikācija, nepieciešamā aparatūra, programmatūra un licences.
Konkrētā tehniskā risinājuma (t.sk. tīkla topoloģijas, segmentācijas principu, izmantojamā aprīkojuma, nepieciešamo SIEM, IDS, firewall, rezerves kopiju, attālinātās piekļuves u.c.) izstrāde ir Pretendenta kompetencē, ar nosacījumu, ka piedāvātais tehniskais risinājums nodrošina minēto TS prasību izpildi.

	2.2. Lūdzam konkrēti norādīt, kuras no šīm prasībām neietilpst šī iepirkuma apjomā un paliek Asset Owner (SIA “Daugavpils ūdens”) vai citu pušu atbildībā
	Pasūtītāja kā Asset Owner atbildībā paliek organizatoriskā kiberdrošības pārvaldība – Pasūtītāja drošības politiku un lietotāju lomu apstiprināšana, piekļuves tiesību piešķiršana, incidentu pārvaldības organizācija, riska pieņemšana un citas organizatoriskas darbības, kas nav VAS/SCADA tehniskā risinājuma piegāde, kā arī Pasūtītājs nodrošina jaunā datu pārraides tīkla ārējā (interneta) pieslēguma ierīkošanu NAI administrācijas ēkā (TS 2.punkta 1.zemsvītras piezīme). Visu pārējo, ar šī līguma ietvaros piegādājamo un modernizējamo sistēmu saistīto kiberdrošības prasību izpildi, ievērojot TS 1.1.pielikuma 9.7.punktā minēto, ir jānodrošina Izpildītājam veicot NAI VAS modernizāciju.

	2.3. Kādā veidā un ar kādiem resursiem (aprīkojums, programmatūra, darbi, atsevišķi iepirkumi) Pasūtītājs plāno nodrošināt to kiberdrošības prasību izpildi, kas nav iekļautas šī konkursa piegādes un darbu apjomā?
	Atbilstoši TS 2.punkta 1.zemsvītras piezīmei, Pasūtītājs nodrošina jaunā datu pārraides tīkla ārējā (interneta) pieslēguma ierīkošanu NAI administrācijas ēkā. Pretendentam izpildot TS un TS 1.1.pielikumā noteikto prasību par kiberdrošības nodrošināšanu, gadījumā, ja piedāvātai arhitektūrai ir nepieciešams papildu tīkla ugunsmūris (firewall), drošības vārteja, programmatūra, licence vai citi tehniskie komponenti, tos Pretendentam ir jāiekļauj sava piedāvātajā risinājumā un izmaksās. Pasūtītājs neplāno organizēt papildus iepirkumus.

	2.4. Vai Pasūtītājs ir izstrādājis (vai plāno izstrādāt) kiberdrošības zonu modeli (zone & conduit diagram) un drošības politiku atbilstoši IEC 62443, un vai šis modelis tiks nodots Izpildītājam kā izejas dati projektēšanai?
	Pasūtītāja rīcībā pašlaik nav izstrādāta atsevišķa formalizēta kiberdrošības zonu un savienojumu (zone & conduit) diagramma vai IEC 62443 drošības politikas dokuments.
Atbilstoši TS 1.1.pielikuma 9.7. un 9.8.punktam Pretendentam projektēšanas laikā jāizstrādā piedāvātajai arhitektūrai atbilstošs zonējuma (t.sk. drošības zonu projektēšanas un dokumentēšanas) un sakaru plūsmu risinājums un jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas dokumentācijas (Skiču un Detalizētā projekta) ietvaros.

	3. Jautājumi Pasūtītājam par 2.4. pozīciju - 19" statni un tajā uzstādāmo iekārtu komplektāciju
Lūdzam precizēt šādus jautājumus, lai skaidri noteiktu 19" telekomunikāciju statnes komplektāciju, papildu iekārtas kiberdrošības prasību izpildei, darbu apjomu un atbildības robežas:
· skaidri noteiktu 19" statnes komplektāciju un papildu iekārtas kiberdrošības prasību izpildei; 
· novērstu neskaidrības par darbu apjomu un atbildības sadalījumu; 
· samazinātu tehniskos un komerciālos riskus saistībā ar UPS un IEC 62443 / NIS2 prasībām.


	3.1. Lūdzam apstiprināt, kādas iekārtas ir paredzēts uzstādīt 19" telekomunikāciju statnē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma 2. sadaļu:
3.1.1. 2 × vadības sistēmas serveri (19" rack-mount);
3.1.2. 1 × 24-portu pārvaldāmais komutātors (19");
3.1.3. UPS iekārta (30 min autonomija);
3.1.4. 19" rozešu bloks (PDU);
3.1.5. citas iekārtas (lūdzam norādīt).

	Minimālās prasības statnē izvietojamām iekārtām ir noteiktās TS 1.1.pielikuma 9.2. un 9.3.sadaļā. Statnē paredzami 2 vadības sistēmas serveri, 24 portu pārvaldāmais komutators, 19” rozešu bloks (PDU) ar rezervi, kā arī montāžas sliedes/plaukti ar vismaz vienu brīvu plauktu. UPS izvietojams statnē vai tās tiešā tuvumā atbilstoši Pretendenta izvēlētās iekārtas konstrukcijai un ražotāja prasībām. Papildu iekārtu (piem., ugunsmūra vai citu kiberdrošības risinājumu) nepieciešamību un komplektāciju nosaka Pretendents atbilstoši savam tehniskajam risinājumam, lai nodrošinātu TS un TS 1.1.pielikumā (t.sk. 9.7.sadaļā) noteikto prasību izpildi.

	3.2. Vai 19" statnē ir paredzēts uzstādīt arī operatora darbstacijas, vai tās ir galda tipa (desktop) un atrodas ārpus statnes?
	TS 1.1.pielikuma 9.2.sadaļā operatora darba stacijas ir paredzētas kā operatora darba vietu datori ārpus 19" statnes. Katram operatora darba vietas risinājumam jānodrošina prasītā monitoru konfigurācija, nodrošinot TS 1.1.pielikuma 9.2.7.-9.2.8.punktā noteikto.


	3.3. Kāda ir minimālā prasītā 19" statnes augstums (U), dziļums un citas tehniskās prasības (ventilācija, slodzes ietilpība, durvju tips u.c.)? 
	Saskaņā ar TS 1.1.pielikuma 9.2.3.punktu statnes augstums ir atkarīgs no faktiski uzstādāmā aprīkojuma daudzuma un ventilācijas u.c. prasībām, un tas jānosaka tehniskās dokumentācijas izstādes laikā.
Minimālās prasības noteiktas TS 1.1.pielikuma 9.2.4.-9.2.6.punktos: statnei jābūt aizslēdzamai ar metāla vai stikla durvīm; jābūt aprīkotai ar 19” rozešu bloku ar rezervi vismaz diviem papildu patērētājiem; jābūt aprīkotai ar montāžai nepieciešamām sliedēm un komplektiem, kā arī vismaz vienu brīvu iekārtu plauktu. 

	3.4. Papildu iekārtas atbilstoši IEC 62443 un NIS2 prasībām: Tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka datu pārraides tīklam un vadības sistēmai jānodrošina aizsardzība atbilstoši kiberdrošības prasībām un NIS2 direktīvai, tai skaitā autentifikācija, datu šifrēšana un aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi
3.4.1. Vai Pasūtītājs ir paredzējis (vai plāno) uzstādīt papildu iekārtas 19" statnē vai tās tuvumā, lai izpildītu IEC 62443 un NIS2 prasības, piemēram:
3.4.1.1. tīkla ugunsmūri (firewall) vai drošības vārteju (security gateway) starp SCADA/vadības tīklu un citiem tīkliem;
3.4.1.2. pārvaldāmo PDU ar patēriņa un stāvokļa monitoringu;
3.4.1.3. fiziskās piekļuves kontroles iekārtas;
3.4.1.4. vides monitoringa sensorus;
3.4.1.5. centralizētu žurnālu un notikumu vākšanas iekārtu;
3.4.1.6. citas iekārtas. (lūdzam norādīt).
	TS 1.1.pielikuma 9.3.1.punkts nosaka, ka jānodrošina visas datortehnikas un datu pārraides tīklu aizsardzība no nesankcionētas piekļuves, pielietojot autentifikācijas un datu šifrēšanas tehnoloģijas, savukārt 9.3.4.-9.3.5.punktā noteiktas tīkla komutatoru minimālās pārvaldības un drošības funkcijas (VLAN, piekļuves pārvaldība, SNMP u.c.).
Ja Pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma realizācijai, lai nodrošinātu TS 1.1.pielikuma 9.7.sadaļā un TS 2.2.5.punktā noteikto prasību izpildi, nepieciešamas atsevišķas iekārtas (ugunsmūris/drošības vārteja, pārvaldāms PDU, fiziskās piekļuves kontroles iekārtas, vides monitoringa sensori, centralizēta žurnālu vākšana), tad Pretendentam tas jāparedz un jāiekļauj piedāvājumā un vienības cenās saskaņā ar Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 4.punktu.

	3.4.2. Ja šādas papildu iekārtas ir paredzētas , kurš tās piegādā un uzstāda (Pasūtītājs, Izpildītājs vai trešā puse)?
	Ja Pretendenta piedāvātais tehniskais risinājums paredz papildu iekārtas TS 2.2.5. punktā un TS 1.1.pielikuma 9.7.sadaļā noteikto kiberdrošības prasību izpildei, to piegādi un uzstādīšanu nodrošina Izpildītājs sava piedāvājuma un līguma summas ietvaros.

	3.4.3. Ja papildu iekārtas nav paredzētas - vai Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītājam nav jānodrošina minētās funkcijas (segmentācija ar firewall, fiziskās piekļuves kontrole, vides monitorings, pārvaldāmais PDU u.c.) šī līguma ietvaros – prasībā IEC62443/NIS2?
	Pasūtītājs neapstiprina Izpildītāja atbrīvošanu no pienākuma nodrošināt TS 2.2.5. punktā un TS 1.1.pielikuma 9.7.sadaļā noteikto kiberdrošības prasību (t.sk. tīkla segmentācijas, piekļuves kontroles u.c.) izpildi. Šo prasību izpilde ir obligāta un ietilpst Izpildītāja piegādes un darbu apjomā neatkarīgi no tā, vai tam nepieciešams papildu aprīkojums, kas nav atsevišķi izdalīts Finanšu piedāvājuma veidnē – attiecīgās izmaksas Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā saskaņā ar Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 4.punktu.

	3.5. Darbu apjoms un atbildības robežas (pēc iekārtu saraksta precizēšanas) lūdzam skaidri noteikt, kurš veic šādus darbus:
3.5.1. 19" statnes uzstādīšana un nostiprināšana vadības telpā.
3.5.2. Visu iekārtu (komutātors, UPS, PDU u.c.) montāža 19" statnē.
3.5.3. Iekšējā kabeļu izvietošana un pieslēgšana statnes iekšienē (barošana, datu tīkls, grounding).
3.5.4. UPS pieslēgšana, konfigurācija, autonomijas (30 min) testēšana un, ja nepieciešams, integrācija SCADA sistēmā (SNMP / Modbus vai cits protokols).
3.5.5. Komutātora + firewall sākotnējā konfigurācija un hardening (VLAN, ACL, SSH, nevajadzīgo servisu atslēgšana, paroles politikas, konfigurācijas rezerves kopija) atbilstoši IEC 62443 principiem.
	Visus uzskaitītos darbus – 19” statnes uzstādīšanu, iekārtu montāžu statnē, iekšējo kabeļu izvietošanu un pieslēgšanu, UPS pieslēgšanu un konfigurēšanu, kā arī komutatora (un, ja piedāvājumā paredzēts, papildu drošības iekārtu) konfigurēšanu un hardening – veic Izpildītājs sava piegādes un darbu apjoma ietvaros, lai izpildītu TS 2.punktā noteikto, t.i. NAI notekūdeņu attīrīšanas procesa VAS modernizācijas ietvaros paredzēts veikt esošās VAS SCADA nomaiņu, izstrādājot jaunu tehnoloģiskā procesa vadību un ieviešot papildus programmnodrošinājumu, kas veiks tehnoloģiskā procesa optimizāciju, nodrošinot visu TS un TS 1.1.pielikumā noteikto prasību izpildi, ievērojot NAI tehnoloģiju.

	4. UPS iekārta (2.10. pozīcija) Lūdzam precizēt, kādai kopējai slodzei (kW vai VA) ir jānodrošina 30 minūšu autonomija. Vai aprēķinā jāiekļauj:
4.1. 2 × serveri,
4.2. 1 × 24-portu komutātors,
4.3. 4 × monitori (vai monitori nav pieslēgti UPS),
4.4. citas iekārtas statnē. (lūdzam norādīt).

	Lūdzam skatīties 18.08.2026. Atbildes uz jautājumiem Nr.2, 6.8.punktu. Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) prasība (TS 1.1.pielikuma 9.2.11.punkts) attiecas uz šajā sadaļā minēto sistēmas datortehniku – serveru datoru(-iem) (9.2.1.punkts) un operatora darba staciju datoriem (9.2.9.punkts). Citu iekārtu pieslēgšana šim UPS nav paredzēta kā obligāta prasība.
Konkrētu kopējo slodzes aprēķinu (kW/VA) atbilstoši piedāvātajam aprīkojumam un vismaz 30 minūšu autonomijai nosaka Pretendents.


	4.5. Kāds UPS tips ir prasīts ?
	UPS tipa izvēle ir atkarīga no Pretendenta izvēlētā tehniskā risinājuma ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta TS 1.1.pielikuma 9.2.11.punktā noteiktā funkcionalitāte (vismaz 30 minūšu autonomija) un atbilstība nolikuma 8.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma veidne” 2.1.13.punkta prasībām (TS 2.punkta 2.zemsvītras piezīme).

	4.6. Vai UPS jābūt ar tīkla monitoringa iespēju (SNMP, Modbus TCP vai cits) un integrējamam SCADA sistēmā (statuss, baterijas stāvoklis, trauksmes)?
	Atbilstoši nolikuma 8.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma veidne” 2.1.13. punkta prasībām (TS 2.punkta 2.zemsvītras piezīme), nepārtrauktas barošanas avotam (UPS)  jānodrošina:
•	akumulatoru stāvokļa uzraudzība;
•	pašdiagnostika;
•	iespēja nomainīt akumulatoru moduļus, nepārtraucot UPS darbību un neatvienojot slodzi (Hot Swappable Battery vai līdzvērtīga funkcionalitāte);
•	USB, Ethernet vai cita ražotāja paredzēta komunikācijas saskarne attālinātai uzraudzībai.
TS un TS pielikumi neparedz obligātu prasību UPS integrācijas SCADA sistēmā funkcionalitātei. Ja Pretendenta piedāvātais risinājums šādu funkcionalitāti paredz, tas jāapraksta piedāvājumā; ja nē, tas nav pretrunā ar TS minimālajām prasībām, ciktāl tiek nodrošināta pamata UPS funkcija (TS 1.1.pielikuma 9.2.11.punkts) un atbilstība nolikuma 8.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma veidne” 2.1.13. punkta prasībām.

	4.7. Kurš veic UPS jaudas aprēķinu, izvēli, pieslēgšanu un autonomijas testēšanu?
	UPS jaudas aprēķinu, izvēli, piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu un autonomijas testēšanu tā piedāvātā tehniskā risinājuma un projektēšanas darbu (TS 1.1.pielikuma 9.8.sadaļā) ietvaros veic Izpildītājs.

	5. Pozīcija 2.8	SCADA programmnodrošinājuma (tai skaitā – datubāzu pārvaldības sistēmas programmnodrošinājuma) licences 
Lūdzam precizēt šādus jautājumus, jo SCADA sistēmu licences un datubāzu pārvaldības sistēmas licences lielākoties tiek noteiktas atkarībā no I/O tagu (points) skaita un arhivējamo datu apjoma. Šie parametri tieši ietekmē piedāvājuma izmaksas un izvēlētā risinājuma atbilstību.

	5.1. Esošās sistēmas I/O apjoms - Asset Owner (aktīvu īpašnieks – SIA “Daugavpils ūdens”) Ņemot vērā, ka objekta esošā vadības un SCADA sistēma jau darbojas un lielākā daļa I/O kanālu pēc modernizācijas paliek nemainīga, lūdzam sniegt informāciju par pašreizējo izmantoto tagu (I/O points) skaitu :
5.1.1. esošajā SCADA sistēmā.
5.1.2. Dūņu līmeņa mērīšana PULSAR
5.1.3. Elektroenerģijas uzskaite ZENON
5.2. lūdzu apstipriniet, ka PULSAR konfigurācija ir iespējama integrācijai jaunajā SCADA
	TS 1.1.pielikuma 4.sadaļas Tabulā Nr.1 “Kontrolieru kopsavilkums” ir norādīts esošās vadības sistēmas kontrolieru I/O apjoms TS 1.1.pielikuma sagatavošanas laikā (kopā 642 DI, 351 DO, 95 AI un 52 AO, sadalījumā pa iecirkņiem/kontrolieriem), tomēr šie skaitļi nav pielīdzināmi SCADA licences tagu skaitam, jo SCADA ietver arī aprēķinātos, sistēmas, trauksmju, diagnostikas, komunikācijas u.c. tagus.
Dūņu līmeņa mērīšanas sistēmas PULSAR un elektroenerģijas uzskaites sistēmas ZENON datu punktu (tagu) skaits Pasūtītāja rīcībā centralizētā, apkopotā veidā nav pieejams, jo šīs sistēmas darbojas autonomi no SCADA (TS 1.1.pielikuma 6.sadaļa). Atbilstoši TS 6.4.punktam, pēc līguma noslēgšanas, pēc attiecīga pieprasījuma, Izpildītājam tiks nodrošināta pieeja detalizētai NAI dokumentācijai, kas nepieciešama Darbu izpildei, kā arī saskaņā ar Līguma projekta 4.2.punktu Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

	5.2.1. norādiet integrācijas mehānismu vai protokola prasības, kas pašreizējā versijā ir iestatītas un konfigurētas PULSAR
	Lūdzam skatīties 18.08.2026. Atbildes uz jautājumiem Nr.2, 6.2.punktu PULSAR sistēmas datu pārraide pašlaik notiek pēc Ethernet TCP/IP protokola. 
Atbilstoši TS 1.1.pielikuma 6.sadaļā noteiktajam, Pretendentam  ir jāparedz esošo dūņu līmeņa mērīšanas sistēmas PULSAR integrēšanu.
Detalizētu konfigurācijas informāciju, ciktāl tā ir Pasūtītāja rīcībā, Pasūtītājs nodrošinās atbilstoši TS 6.4.punktam pēc līguma noslēgšanas.


	5.3. lūdzu apstipriniet, ka ZENON konfigurācija ir iespējama integrācijai jaunajā SCADA
	TS 1.1.pielikuma 6.sadaļa tieši paredz esošās ABB ZENON elektroenerģijas uzskaites sistēmas integrēšanu SCADA sistēmā. Iepirkuma dokumentācijā esošais komunikācijas protokols nav noteikts. Tas jāprecizē detalizētās projektēšanas laikā, izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju un veicot esošās sistēmas apsekošanu. Izpildītājam jāizvēlas tehniski piemērots integrācijas risinājums.

	5.3.1. norādiet integrācijas mehānismu vai protokola prasības, kas pašreizējā versijā ir iestatītas un konfigurētas ZENON
	

	5.4. Vai Pasūtītājs piekrīt, ka jaunās SCADA sistēmas licencēšanai var izmantot esošo tagu skaitu ar saprātīgu rezervi (piemēram, +20 %), ņemot vērā jauno mēriekārtu pievienošanu un turpmāko iespējamo paplašināšanu?
	Nepieciešamā licencējamo tagu (I/O points) skaita un tā rezerves apmēra noteikšana ir Pretendenta atbildība, pamatojoties uz TS un TS 1.1.pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk. visu esošo un jaunuzstādāmo iekārtu un mēriekārtu pieslēgšanu. Pasūtītājs neierobežo Pretendentu izvēlēties atbilstošu rezervi, taču jebkurā gadījumā piedāvātajai licencei visā līguma un garantijas laikā jānodrošina pilnvērtīga visu TS un TS 1.1.pielikumā noteikto funkciju un signālu apstrāde, neradot Pasūtītājam papildu izmaksas licenču paplašināšanai šī apjoma ietvaros.

	5.5. Arhivējamo datu apjoms un glabāšanas prasības - Saskaņā ar TS 1.1. pielikuma 9.4. sadaļu sistēmai jānodrošina:
· īslaicīga datu glabāšana (līdz 1 mēnesim);
· ilglaicīga datu glabāšana (vairāku gadu periodam);
· datu bāzes veidā (piem. SQL vai Oracle);
· datu rezerves kopiju glabāšana uz rezerves servera.

	5.5.1. Lūdzam precizēt, kādu analogo mainīgo (process values) apjomu (izņemot notikumu žurnālus un trauksmes) Pasūtītājs plāno arhivēt ilgtermiņā.
	TS 1.1.pielikuma 9.4.5.punkts nosaka, ka jānodrošina īslaicīga (līdz 1 mēnesim) un ilglaicīga (vairāku gadu periodam) analogo un digitālo datu glabāšana, kas nepieciešami procesa uzraudzībai. Arhivējamo parametru apjomu nosaka Pretendents atbilstoši piedāvātās SCADA/virsvadības sistēmas arhitektūrai, nodrošinot vismaz visu tehnoloģiskā procesa vadībai un TS 1.1.pielikuma 9.4. un 9.6.sadaļā noteikto funkciju izpildei nepieciešamo mērījumu un aprēķināto lielumu arhivēšanu.

	5.5.2. Kāds ir vēlamais arhivēšanas periods ilgtermiņa glabāšanai?
	TS 1.1.pielikuma 9.4.5.punktā noteikts, ka ilglaicīgai glabāšanai jāparedz “vairāku gadu periods”, bez konkrēta gadu skaita norādes. Pretendentam ir jānodrošina, ka glabāšanas periods ir pietiekams tehnoloģiskā procesa analīzei, atskaišu sagatavošanai un TS 1.1.pielikuma 9.4.27.punktā minēto ilgtermiņa lielumu (max/min/vid.) uzglabāšanai.

	5.5.3. Kāda ir vēlamā arhivēšanas frekvence galvenajiem analogajiem parametriem?
	Konkrēta arhivēšanas frekvence TS un TS 1.1.pielikumā nav noteikta. Arhivēšanas biežums jānosaka Pretendentam atbilstoši piedāvātās sistēmas tehniskajām iespējām un tehnoloģiskā procesa vadības un optimizācijas (t.sk. TS 1.1.pielikuma 9.6.sadaļā noteikto virsvadības sistēmas funkciju) vajadzībām.

	5.5.4. Vai ir prasības attiecībā uz datu saspiešanu, agregāciju (min/max/avg) vai tikai neapstrādātu (raw) vērtību glabāšanu?
	TS 1.1.pielikuma 9.4.27.punktā tieši noteikts, ka papildus neapstrādātiem (raw) datiem jāsaglabā arī ilgtermiņa analogo lielumu (max/min/vid.) arhīvs, kā arī, piem., sūkņa stundu darbība u.c. Konkrētu papildu datu agregācijas/saspiešanas metožu izvēli nosaka Pretendents, nodrošinot minētās funkcijas izpildi, t.i. netiek zaudēta procesa analīzei un atskaitēm nepieciešamā informācija. 

	6. Jautājumi Pasūtītājam par MCC1 (pēc objekta apsekošanas)  Lūdzam sniegt precīzas atbildes uz zemāk norādītajiem jautājumiem, jo objekta apsekošanas laikā konstatētas atšķirības starp Tehniskajā specifikācijā (TS 1.1) norādītajiem datiem un faktisko situāciju. Atbildes ir nepieciešamas, lai korekti noteiktu darbu un piegāžu apjomu, kā arī novērstu turpmākas neskaidrības līguma izpildes laikā.


	6.1. Lūdzam apstiprināt faktisko I/O kanālu skaitu MCC1 (ieskaitot Remote I/O) vai sniegt koriģētu sarakstu
	TS 1.1.pielikuma 4.sadaļas Tabulā Nr.1 “Kontrolieru kopsavilkums” ir norādīts MCC1, PLC1 I/O apjoms TS 1.1.pielikuma sagatavošanas laikā 160 DI/160 DO/16 AI/8 AO, un PLC1 paplašinājumam (MCC4) – 64 DI/48 DO/4 AI/4 AO (kopā MCC1 iecirknim – 224 DI/208 DO/20 AI/12 AO). Faktiskais aizņemto signālu saraksts, t.sk. migrējamie attālinātie I/O, jāprecizē projektēšanas laikā.

	6.2. Vai jaunajam PLC, kas aizstās esošo SLC 5/05 MCC1, ir jāparedz I/O kanālu rezerve (piemēram, +20–25 % no faktiskā skaita), un vai šī rezerve ir jāiekļauj piedāvājumā?
	TS 1.1.pielikuma 9.1.2.punkts paredz, ka jaunajam PLC jābūt ar modulāru arhitektūru un paplašināšanas iespēju līdz vismaz 768 DI/DO un 256 AI/AO, kas nodrošina ievērojamu rezervi virs pašreizējā faktiskā I/O apjoma. Papildu konkrētas I/O kanālu rezerves procentuālo apmēru virs šī minimuma nosaka Pretendents, ņemot vērā piedāvāto risinājumu, nodrošinot visu faktiski pieslēdzamo iekārtu vadību un kontroli.

	6.3. Objekta apsekošanas laikā konstatēts, ka MCC1 ir uzstādīts un darbojas PanelView 500 (2711-K5A1) operatora interfeiss.

	6.3.1. Vai jaunās vadības sistēmas ietvaros ir prasība aizstāt esošo PanelView 500 ar jaunu lokālo HMI paneli, vai esošais panelis netiek iekļauts modernizācijas apjomā?
	TS un TS 1.1.pielikums neparedz atsevišķu obligātu prasību par jauna lokālā HMI paneļa uzstādīšanu. Izpildītājam jānodrošina visas ekspluatācijai nepieciešamās lokālās vadības un indikācijas funkcijas jaunajā sistēmā. Ja Pretendenta risinājumam nepieciešams lokāls HMI, jāparedz mūsdienīgs, ar jauno vadības sistēmu savietojams HMI.

	6.3.2. Ja esošais PanelView 500 netiek aizstāts – kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic tā demontāžu un utilizāciju?
	Ja Pretendenta piedāvātais risinājums paredz esošā PanelView 500 paneļa nomaiņu vai tā funkcijas zudumu saistībā ar PLC nomaiņu, tā demontāžu un utilizāciju atbilstoši TS 6.8.punktā noteiktajam veic Izpildītājs. 

	6.4. Uz MCC1-PLC1 skapja durvīm ir uzstādīta uzzīmēta mnemoshēma ar signalizācijas lampiņām, kas, visticamāk, tiek vadīta no esošā PLC1.

	6.4.1. Vai šīs mnemoshēmas ar lampiņām saglabāšana, pārbūve vai aizstāšana ietilpst Izpildītāja darbu apjomā?
	Minētā mnemoshēma ir funkcionāli saistīta ar aizstājamo MCC1-PLC1 kontrolieri. Tās turpmākas izmantošanas iespējamība (saglabāšana, ja tehniski savietojama ar jauno risinājumu, pārbūve vai aizstāšana) ir daļa no attiecīgā tehnoloģiskā mezgla (MCC1 sadalnes) modernizācijas un ietilpst Izpildītāja darbu apjomā.

	6.4.2. Ja mnemoshēma neietilpst modernizācijas apjomā – kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic tās demontāžu un utilizāciju?
	Ja mnemoshēma netiek saglabāta jaunajā risinājumā, tās demontāžu un utilizāciju atbilstoši TS 6.8.punktā noteiktam veic Izpildītājs.

	6.5. Sakaru kanāls starp MCC1 un MCC5 - Objekta apsekošanas laikā fiksēts, ka esošā sakaru saite starp MCC1-PLC1 un MCC5 ir realizēta pa RS485. Saskaņā ar zīmējumu „Daugavpils NAI projektējamas vadības sistēmas blokshēma” (52. lpp.) ir norādīts projektējamais Ethernet savienojums.

	6.5.1. Vai Ethernet sakaru kanāla izbūve starp MCC1 un MCC5 (kabeļa ieklāšana, komutatori, pieslēgumi) ietilpst šī iepirkuma apjomā, vai šo darbu veic Pasūtītājs atsevišķi, kā norādīts minētajā blokshēmā?
	Primāri jāizmanto esošā optiskā sakaru tīkla infrastruktūra, ja Pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma realizācijai tā nav pietiekama, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 4.punktu Pretendentam jāparedz un vienības cenās jāiekļauj nepieciešamie papildu sakaru kanāli.

	6.5.2. Lūdzam apstiprināt, ka Izpildītājam nav jāparedz Ethernet infrastruktūras izbūve starp MCC1 un MCC5 šī līguma ietvaros.
	

	6.5.3. Kāds protokols un fiziskais medijs (vara Ethernet, optika u.c.) ir paredzēts starp MCC1 un MCC5 ar modernizāciju?
	TS 1.1.pielikuma 9.1.4.punkts nosaka, ka PLC komunikācijai ar attālinātajiem ieeju/izeju moduļiem jābūt realizētai caur optiskiem pievienojumiem, izmantojot atvērtus industriālus protokolus (piem., Profibus-DP, Modbus TCP, Ethernet/IP vai ekvivalentu). Konkrēto fizisko mediju (vara Ethernet vai optiskā šķiedra) un protokolu starp MCC1 un MCC5 izvēlas Pretendents atbilstoši savam tehniskajam risinājumam, ievērojot minēto un TS 2.2.5.punktā noteiktās prasības (t.sk. tīkla sadalījumu funkcionālajās un kiberdrošības zonās).

	6.6. Papildu precizējumi par MCC1 arhitektūru  - Vai jaunais PLC, kas aizstās SLC 5/05 MCC1, ir tas „rezervētais” PLC, kas minēts Tehniskajā specifikācijā (1. komplekts – notekūdeņu attīrīšanas procesam)?
“6. Vadības sistēmas modernizācijas apraksts
Vadības sistēmas modernizācijas ietvaros ir paredzēts veikt esošās vadības sistēmas galveno kontrolieru nomaiņu, nodrošinot visu NAI tehnoloģisko mezglu apvienošanu vienā vienotājā vadības sistēmā. Ir paredzēts nomainīt:
1) Esošus AB SLC 5/05 kontrolierus pret vienu jauno rezervēto programmējamo kontrolieri PLC “
	Jā. Saskaņā ar TS 2.2.1.punktu, viens no diviem jaunajiem PLC (“rezervētais”) paredzēts visu esošo iekārtu vadībai un kontrolei notekūdeņu attīrīšanas procesam, kurā ietilpst arī esošās MCC1 (PLC1) un MCC5 (PLC3) kontrolieru funkcijas; otrs (nerezervētais) PLC paredzēts dūņu atūdeņošanas procesam (esošā MCC6/PLC5 aizstāšanai).

	6.6.1. MCC5 I/O tiks pieslēgti kā attālinātie I/O moduļi pie jaunā PLC MCC1, vai MCC5 saglabāsies kā atsevišķs kontrolieris?
	Kā skaidrots iepriekšējā atbildē, saskaņā ar TS 2.2.1.punktu notekūdeņu attīrīšanas procesa (t.sk. MCC1 un MCC5) vadībai jāparedz viens jauns rezervēts PLC. Konkrētu arhitektūru – vai MCC5 esošās iekārtas tiek pieslēgtas kā šī PLC attālinātie I/O moduļi (TS 1.1.pielikuma 9.1.2., 9.1.4.punkts) vai kā ar centrālo CPU komunicējošs atsevišķs mezgls – nosaka Pretendents savā tehniskajā risinājumā, ievērojot TS un TS 1.1.pielikumā noteiktās minimālās prasības un nodrošinot vienotu, rezervētu vadību visam notekūdeņu attīrīšanas procesam. Finanšu piedāvājumā atsevišķi paredzēti I/O moduļi MCC5, nevis atsevišķs MCC5 PLC.

	7. Jautājumi Pasūtītājam par MCC6 (pēc objekta apsekošanas un pārbaudes)


	7.1. Lūdzam apstiprināt faktisko I/O kanālu skaitu MCC6-PLC3 vai sniegt koriģētu sarakstu
	TS 1.1.pielikuma 4.sadaļas Tabulā Nr.1 “Kontrolieru kopsavilkums” ir norādīts MCC6-PLC3 I/O apjoms TS 1.1.pielikuma sagatavošanas laikā bija 96 DI/32 DO/16 AI/8 AO. Faktiskais kanālu/signālu saraksts jāprecizē projektēšanas  laikā.

	7.1.1. Vai jaunajam PLC, kas aizstās esošo SLC 5/05 MCC6, ir jāparedz I/O kanālu rezerve (piemēram, +20–25 %), un vai šī rezerve ir jāiekļauj piedāvājumā?
	TS 1.1.pielikuma 9.1.2.punkts paredz, ka jaunajam PLC jābūt ar modulāru arhitektūru un paplašināšanas iespēju līdz vismaz 768 DI/DO un 256 AI/AO, kas nodrošina ievērojamu rezervi virs pašreizējā faktiskā I/O apjoma. Papildu konkrētas I/O kanālu rezerves procentuālo apmēru virs šī minimuma nosaka Pretendents, ņemot vērā piedāvāto risinājumu, nodrošinot visu faktiski pieslēdzamo iekārtu vadību un kontroli.

	7.2. MCC6-I/O (Remote I/O), kas pašlaik pieslēgts pie MCC1-PLC1 
Objekta apsekošanas laikā konstatēts, ka MCC6 telpā atrodas Remote I/O grozs (MCC6-I/O), kas pašlaik ir pieslēgts pie MCC1-PLC1 pa RS485.
7.2.1. Kā ir paredzēts rīkoties ar šo esošo Remote I/O grozu pēc MCC1-PLC1 un MCC6-PLC3 nomaiņas? Lūdzam precīzi norādīt vienu no variantiem:
· Remote I/O paliek pieslēgts pie jaunā PLC MCC1;
· Remote I/O tiek pārslēgts pie jaunā PLC MCC6;
· Remote I/O tiek demontēts;
· cits risinājums (lūdzam aprakstīt).
	TS un TS 1.1.pielikums nenosaka konkrētu risinājumu šim mezglam. Ņemot vērā, ka pēc modernizācijas MCC1 un MCC6 tehnoloģiskās iekārtas apkalpos dažādi PLC (attiecīgi notekūdeņu attīrīšanas un dūņu atūdeņošanas procesa PLC, sk. TS 2.2.1.punktu), Remote I/O groza turpmākā piesaiste (pie jaunā PLC MCC1, pie jaunā PLC MCC6 vai tā demontāža) jānosaka Pretendentam projektēšanas laikā atbilstoši tam, kurām tehnoloģiskajām iekārtām attiecīgie signāli faktiski pieder, nodrošinot funkcionāli pareizu signālu piesaisti attiecīgajam procesam, līdz ar to precīzu signālu sadalījumu starp jaunajiem PLC Pretendents nosaka projektēšanas laikā atbilstoši attiecīgo tehnoloģisko iekārtu funkcijām.

	7.3. Siemens S7-200 un panelis TD200 - MCC6 telpā (atsevišķā skapī) ir uzstādīts Siemens S7-200 (CPU 224 + EM223 + EM231), kas nav pieslēgts pie esošās vadības sistēmas. Pie tā ir pieslēgts teksta displejs S7 TD200 (6ES7272-0AA30-0YA0).
	TS 2.2.2.punkts paredz esošo Siemens SIMATIC S7-200 kontrolieru nomaiņu pret līdzvērtīgiem kontrolieriem. Ņemot vērā, ka teksta displejs TD200 ir tehnoloģiski saistīts ar aizstājamo S7-200 kontrolieri, tā turpmākā izmantošana pēc kontroliera nomaiņas var būt tehniski neiespējama. Izpildītājam jānodrošina visas ekspluatācijai nepieciešamās lokālās vadības un indikācijas funkcijas jaunajā sistēmā. Ja displeja nomaiņa nepieciešama, Pretendentam jāparedz to sava piedāvājumā.

	7.3.1. Vai esošais panelis TD200:
· jāaizstāj ar jaunu lokālo HMI / teksta displeju;
· jāsaglabā un jāpieslēdz pie jaunā kontroliera;
· netiek iekļauts modernizācijas apjomā?
	

	7.3.2. Ja panelis TD200 netiek aizstāts vai saglabāts – kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic tā demontāžu un utilizāciju?
	Ja Pretendenta piedāvātais risinājums paredz esošā TD200 paneļa nomaiņu, tā demontāžu un utilizāciju atbilstoši TS 6.8.punktā noteiktajam veic Izpildītājs.

	7.4. Grundfos CU361 + IO351 - MCC6-PLC3 ir pieslēgts Grundfos CU361 ar paplašinājumu IO351.
7.4.1. Lūdzam precizēt pašreizējo komunikācijas protokolu starp CU361 un MCC6-PLC3 (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP, cits).
	TS 2.2.4.punkts nosaka, ka GRUNDFOSS CU361 jāpieslēdz vienotajai vadības sistēmai, izmantojot papildu komunikācijas moduli un Modbus RTU (vai ekvivalentu) protokolu. Pašlaik GRUNDFOSS CU361 nav pieslēgts MCC6-PLC3. 


	7.4.2. Vai Izpildītājam jānodrošina CU361 + IO351 integrācija jaunajā vadības sistēmā, izmantojot esošo komunikācijas kanālu, vai ir jāparedz jauns komunikācijas modulis / protokols?
	Saskaņā ar TS 2.2.4.punktu, CU361 integrācijai jaunajā vadības sistēmā jāparedz papildu komunikācijas modulis un Modbus RTU (vai ekvivalents) protokols.

	7.5. AB MicroLogix 1100 (2 gab.) Pie MCC6-PLC3 ir pieslēgti 2 × AB MicroLogix 1100 (visticamāk pa Ethernet). Šie kontrolieri tiks nomainīti citā projektā un neietilpst pašreizējā piegādes apjomā. 
7.5.1. Kādas ir prasības attiecībā uz nākotnes integrācijas iespēju? Lūdzam konkretizēt minimālo apjomu, kas Izpildītājam jānodrošina šajā projektā.
	Atbilstoši TS 2.2.5.punktā noteiktajam, centrifūgu kontrolieru nomaiņa nav šī līguma piegādes apjoms, bet to integrācija jaunajā kopējā vadības sistēmā ir šī iepirkuma apjomā. Izpildītājam jāparedz nepieciešamie tīkla pieslēgumi, komunikācijas iespējas, SCADA tagi un programmatūras integrācija kontrolieriem, kuri centrifūgu nomaiņas projekta rezultātā būs uzstādīti.
25.08.2026. atbildes Nr.2 6.punktā Pasūtītājs paskaidroja, ka jaunas centrifūgas tiks aprīkotas ar Siemens PLC S7-1500 ar Modbus RTU komunikāciju.

	7.6. Sakaru kanāli starp MCC1, MCC5 un MCC6
7.6.1. Kāda sakaru arhitektūra ir paredzēta starp MCC1, MCC5 un MCC6 ar modernizāciju?
	Sakaru arhitektūru starp MCC1, MCC5 un MCC6 nosaka Pretendents savā tehniskajā risinājumā, ievērojot TS 2.2.5.punktā noteikto (datu pārraides tīkla modernizācija uz Ethernet bāzes, tīkla sadalījums funkcionālajās un kiberdrošības zonās) un TS 1.1.pielikuma 9.1.4.punktā noteikto (PLC komunikācija ar attālinātajiem I/O moduļiem caur optiskiem pievienojumiem, izmantojot atvērtus protokolus).

	7.6.2. Lūdzam precīzi norādīt:
7.6.2.1. vai starp šīm sadalnēm tiks izbūvēts jauns Ethernet / optiskais tīkls;
	Primāri jāizmanto esošā optiskā sakaru tīkla infrastruktūra, ja Pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma realizācijai tā nav pietiekama, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 4.punktu Pretendentam jāparedz un vienības cenās jāiekļauj nepieciešamie papildu sakaru kanāli.

	7.6.2.2. kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic sakaru kanālu izbūvi starp ēkām / sadalnēm;
	

	7.6.2.3. Vai Ethernet / optiskā tīkla izbūve starp MCC1 – MCC5 – MCC6 ietilpst šī iepirkuma apjomā, vai to nodrošina Pasūtītājs atsevišķi (kā norādīts zīmējumā „Daugavpils NAI projektējamas vadības sistēmas blokshēma”)?


	

	8. Jautājumi Pasūtītājam par Septisko dūņu pieņemšanas staciju Stacijā ir uzstādīti 2.gab × Siemens S7-200
8.1. Vai abu kontrolieru nomaiņa pret jauniem līdzvērtīgiem PLC ar pietiekošu I/O kanālu skaitu pilnībā ietilpst šī iepirkuma apjomā?
	Pretendents var paredzēt abu kontrolieru nomaiņu pret vienu vai vairākiem atbilstoši savam tehniskajam risinājumam, lai izpildītu TS 1.1.pielikuma 6.sadaļā noteikto, t.i., ka ieviešot modernizējamo vadības sistēmu, īpaši jāparedz septisko dūņu pieņemšanas stacijas integrācija vadības sistēmā, paredzot visas informācijas, kas pašlaik tiek ievadīta manuāli uz pieņemšanas stacijas pults un reģistrētā papīra uzskaites žurnālā, automātisko ievadīšanu ar reģistrāciju ar RFID karti.
Ņemot vērā, ka teksta displejs TD200 ir tehnoloģiski saistīts ar aizstājamo S7-200 kontrolieri, tā turpmākā izmantošana pēc kontroliera nomaiņas var būt tehniski neiespējama. Izpildītājam jānodrošina visas ekspluatācijai nepieciešamās lokālās vadības un indikācijas funkcijas jaunajā sistēmā. Ja displeja nomaiņa nepieciešama, Pretendentam jāparedz to sava piedāvājumā. 

	8.2. Pie viena no S7-200 kontrolieriem ir pieslēgts teksta displejs S7 TD200
8.2.1. Vai TD200 panelis jāaizstāj ar jaunu lokālo HMI / teksta displeju?
8.2.2. Vai panelis jāsaglabā un jāpieslēdz pie jaunā kontroliera?
8.2.3. Vai panelis neietilpst modernizācijas apjomā?
	

	8.3. RFID reģistrācija un elektroniskā datu ievade - Lūdzam detalizēti precizēt, kā tehniski ir paredzēts realizēt šo prasību:
8.3.1. Kur notiek vadītāja reģistrācija ar RFID karti (lokālā panelī stacijā, SCADA darba vietā, atsevišķā terminālī u.c.)?
	TS 1.1.pielikuma 6.sadaļas 1.punkts nosaka, ka jāparedz automātiska RFID reģistrācija, aizstājot pašreizējo manuālo ievadi pieņemšanas stacijas pultī un papīra žurnālā. RFID reģistrācija paredzama lokāli septisko dūņu pieņemšanas stacijā, kur notiek transportlīdzekļa/vadītāja reģistrācija un datu ievade. 

	8.3.2. Kāds RFID aprīkojums ir jāpiegādā un jāuzstāda (kartīšu lasītājs, antena, kontrolieris u.c.)?
	Konkrētu RFID aprīkojuma komplektāciju nosaka Pretendents atbilstoši savam tehniskajam risinājumam, nodrošinot TS 1.1.pielikuma 6.sadaļas 1.punktā noteiktās funkcionalitātes (automātiska reģistrācija ar RFID karti) izpildi.

	8.3.3. Kurš piegādā RFID kartes un kā tiek organizēta to uzskaite / izsniegšana?
	RFID sistēmas (t.sk. sākotnējā karšu komplekta) piegāde ietilpst Izpildītāja piegādājamā risinājuma apjomā. Karšu turpmākā izsniegšana un uzskaite ir Pasūtītāja ekspluatācijas (operatīvās darbības) jautājums, ko Pasūtītājs organizēs pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā, izmantojot Izpildītāja piegādāto sistēmu.

	8.3.4. Kādus konkrētus datus vadītājam ir jāievada elektroniski (papildus RFID reģistrācijai)? Lūdzam sniegt sarakstu
	Elektroniski ievadāmo datu apjoms atbilst tai informācijai, kas pašlaik tiek reģistrēta manuāli septisko dūņu pieņemšanas stacijas papīra uzskaites žurnālā (piem., datums/laiks, transportlīdzeklis, piegādātais apjoms, dūņu izcelsme/veids, piegādātājs) un Pretendentam tehniskajā risinājumā jāparedz visu šo datu elektroniska ievade un saglabāšana SCADA sistēmā.	Comment by Svetlana Romane: Runājām, ka norādīsim kādi dati ir pašlaik žurnālā

	8.3.5. Vai stacijā ir nepieciešams uzstādīt lokālo operatora paneli / HMI / termināli, uz kura vadītājs veic reģistrāciju un datu ievadi, vai viss process notiek tikai caur SCADA sistēmu?
	Risinājumam jānodrošina lokāla RFID reģistrācija un nepieciešamo datu ievade septisko dūņu pieņemšanas vietā. 

	8.3.6. Kā sistēmai jārīkojas, ja tiek zaudēta sakaru saite ar SCADA?Vai stacijai jāturpina darboties autonomi (ar lokālu datu saglabāšanu), vai darbs nav iespējams bez SCADA?
	Ja tiek zaudēta sakaru saite ar SCADA stacijai jāturpina darboties autonomi ar lokālo datu saglabāšanu. Konkrētā risinājuma realizācija ir Pretendenta kompetencē.

	8.4. Kā ir paredzēts integrēt esošo septisko dūņu plūsmas mērītāju jaunajā SCADA sistēmā? Vai nepieciešama tikai datu nolasīšana, vai arī kāda vadības funkcionalitāte?
	Esošais septisko dūņu plūsmas mērītājs (Endress+Hauser, sk. TS 1.1.pielikuma 5.sadaļas 8.punktu) ir mērierīce, tāpēc tā integrācijai SCADA sistēmā nepieciešama tikai mērījumu datu (plūsmas vērtību) nolasīšana, attēlošana un uzkrāšana; papildu vadības funkcionalitāte šai iekārtai nav paredzēta.

	8.5. Vai visa informācija par septisko dūņu pieņemšanu (RFID reģistrācija + ievadītie parametri + plūsmas dati) jāattēlo un jāsaglabā tikai SCADA sistēmā, vai ir nepieciešama arī lokāla izdruka / žurnāls stacijā?
	TS 1.1.pielikuma 6.sadaļas 1.punkta mērķis ir tieši aizstāt pašreizējo manuālo datu ievadi un papīra uzskaites žurnālu ar automātisku reģistrāciju un uzglabāšanu SCADA/vienotajā vadības sistēmā. Vēršam uzmanību, ka šobrīd Pasūtītājs izsniedz asenizatoram dokumentu ar informāciju par nodotiem notekūdeņiem/nosēdumiem. Atsevišķa papildu prasība uzturēt arī lokālu papīra žurnālu TS nav noteikta.

	8.6. Vai ir prasības attiecībā uz datu eksportu / atskaitēm par septisko dūņu pieņemšanu (piemēram, dienas, mēneša atskaites, integrācija ar citām Pasūtītāja sistēmām)?
	Konkrētas, atsevišķi no vispārējām SCADA sistēmas prasībām formulētas prasības datu eksportam/atskaitēm par septisko dūņu pieņemšanu TS nav noteiktas. Attiecīgā funkcionalitāte jānodrošina vispārējās SCADA sistēmas atskaišu un datu apstrādes sistēmas ietvaros atbilstoši TS 1.1.pielikuma 9.4.5.punktā noteiktajam (atskaišu, tabulu, grafiku veidošana un eksports). Integrācija ar citām Pasūtītāja sistēmām nav paredzēta. 

	9. Jautājumi Pasūtītājam par esošo programmatūru, projektēm un inženiertehniskajiem rīkiem 
Lūdzam precizēt pieejamību esošo sistēmu programmatūrai un inženiertehniskajiem rīkiem, jo tas tieši ietekmē modernizācijas darbu apjomu, riskus un termiņus.





	9.1. PLC programmas un projekti Vai Pasūtītāja rīcībā ir aktuālās darba programmas (source code / projekti) esošajiem kontrolieriem:
9.1.1. Allen-Bradley SLC 5/05 (MCC1, MCC5, MCC6);
9.1.2. Siemens S7-200;
9.1.3. Siemens LOGO! ;
	Atbilstoši TS 6.4.punktam, pēc līguma noslēgšanas, pēc attiecīga pieprasījuma, Izpildītājam tiks nodrošināta pieeja detalizētai NAI dokumentācijai, kas nepieciešama Darbu izpildei, kā arī saskaņā ar Līguma projekta 4.2.punktu Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, ja tā būs nepieciešama Izpildītājam un būs Pasūtītāja rīcībā. Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs sniegs Izpildītājam piekļuvi esošās VAS komponenšu konfigurācijas failiem.
Pasūtītājs negarantē visu programmu dokumentācijas un komentāru pilnīgumu. Izpildītājam darbu sākumā jāveic saņemtas informācijas pārbaudi.



	9.1.4. Vai programmas ir pilnīgas un komentētas, vai daļēji / bez komentāriem?
	

	9.1.5. Vai Pasūtītājs nodrošinās Izpildītājam piekļuvi šīm programmām pēc līguma noslēgšanas?
	

	9.2. Inženiertehniskie rīki (Engineering Tools) - Vai Pasūtītāja rīcībā ir licencēti inženiertehniskie rīki un vai tie tiks nodoti Izpildītāja lietošanā uz projekta laiku:
9.2.1. Allen-Bradley SLC 5/05
9.2.2. S7-200
9.2.3. inženiertehniskais rīks PULSAR konfigurēšanai
9.2.4. AB PanelView
9.2.5. TD200
	Darbu izpildei nepieciešamie programmēšanas, konfigurēšanas un diagnostikas rīki jānodrošina Izpildītājam. Ja Pasūtītāja rīcībā ir konkrēts rīks, tā izmantošana var tikt saskaņota atbilstoši licences nosacījumiem.

	9.3. PULSAR (dūņu līmeņa mērīšanas sistēma) Vai Pasūtītāja rīcībā ir:
9.3.1. PULSAR sistēmas konfigurācija / projekts;
9.3.2. komunikācijas iestatījumi;
9.3.3. dokumentācija par datu punktu sarakstu (tag list);
9.3.4. inženiertehniskais rīks PULSAR konfigurēšanai?
	Lūdzam skatīties atbildi uz jautājumiem 9.1. un 9.2.punktā. 










	9.4. Kādā veidā pašlaik notiek datu nolasīšana no PULSAR (protokols, interfeiss)?
	Lūdzam skatīties 18.08.2026. Atbildes uz jautājumiem Nr.2, 6.2.punktu.

	9.5. ABB Zenon (elektroenerģijas uzskaites sistēma) Vai Pasūtītāja rīcībā ir:
9.5.1. Zenon projekts / konfigurācija;
9.5.2. datu punktu saraksts (tag list), kas tiek nodots no PM564;
9.5.3. komunikācijas iestatījumi starp PM564 un Zenon;
9.5.4. iespēja eksportēt datus vai nodrošināt piekļuvi datiem integrācijai ar jauno SCADA?
9.5.5. Kāds protokols pašlaik tiek izmantots datu apmaiņai (OPC, Modbus, cits)?
	Lūdzam skatīties atbildi uz jautājumiem 9.1.punktā. 










	9.6. Vai ir pieejama programmatūra / konfigurācija / dokumentācija šādām sistēmām:
9.6.1. Grundfos CU361 + IO351;
9.6.2. HACH LANGE SD1000;
	Lūdzam skatīties atbildi uz jautājumiem 9.2.punktā. 



















	9.7. Vai Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi esošajai SCADA sistēmai (ELLAT) dokumentācijai, tagu sarakstam un ekrānu struktūrai (lai atvieglotu migrāciju uz jauno SCADA)?
	Lūdzam skatīties atbildi uz jautājumiem 9.1.punktā. 


	10. Mēriekārta
10.1. Tehniskā specifikācijā (1. Pielikums) ir noradīts: [1] Visos dokumentos, kuros ir minēts "divkanālu NO₃ analizators/sensors", ar to jāsaprot NO₃ analizators.
Bet TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNĒ (8. Pielikums) ir noradīts Nitrātu sensors, ka ari specificētie parametri norada ka tas ir sensors.

10.1.1. Lūdzu paskaidrot kas ir prasīts 

	Atbilde tiks sniegta tuvākajā laikā. 


	10.2. Saskaņā ar ražotāja komentāriem balstoties uz dotiem Paraugu ņemšanas/filtrēšanas iekārtu parametriem, to daudzums (2gab) nevar nodrošināt paraugu atbilstošo daudzumu visiem prasītiem analizatoriem un sensoriem. 

10.2.1. Lūdzu iesniegt konceptuālo visu mēriekārtu esošo un jauno elementu starpsavienojumu shēmu (analizatori-paraugu ņemšanas/filtrēšanas ierīces-sensori-kontrolleri)
	Atbilde tiks sniegta tuvākajā laikā. 


	11. Esošo frekvenču pārveidotāju nomaiņu - GROZĪJUMI NR.2
Atklāta konkursa nolikuma 3.pielikuma “FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE” 7.punktā “Frekvences pārveidotāji” 7.1., 7.2., 7.4., 7.6., 7.7. apakšpunktos norādot citu daudzumu:
11.1. Lūdzu norādiet, kuras uz kādiem ierīces tiek mainītas, jo objekta apsekošanas laikā konstatētas atšķirības:
	[bookmark: _Hlk238635598]Veiktajos grozījumos Nr.2 Finanšu piedāvājuma veidnē 7.punktā “Frekvences pārveidotāji” tika precizēts tikai pārveidotāju daudzums nevis mainītas ierīces.  

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija” Nr. 2.2.1.1/1/24/A/005, Pasūtītājs ir veicis vairākus iepirkumus un noslēdzis vairākus līgumus par jaunu iekārtu piegādi un uzstādīšanu, līdz ar ko TS 2.5.punktā ir norādījis, ka plānojot vai veicot darbus Izpildītājs ņemt vērā, ka paralēli VAS modernizācijai Projekta ietvaros NAI tika izpildītas vai tiek plānotas sekojošās darbības: 
· 3 dūņu padeves sūkņu nomaiņa;
· 4 atgriezenisko dūņu sūkņu nomaiņa jaunajā attīrīšanas līnijā;
· 2 gaisa pūtēju priekšattīrīšanā nomaiņa;
· 2 mehanizēto redeļu priekšattīrīšanā nomaiņa;
· 2 centrifūgu nomaiņa;
· aerācijas sistēmas nomaiņa jaunajā un vecajā attīrīšanas līnijās;
· 11 maisītāju nomaiņa (priekšattīrīšanā, aerācijas baseinu tvertnēs, Bio-p tvertnē).

Dažas jaunas iekārtas tika/-s piegādātas un uzstādītas ar jaunajiem frekvenču pārveidotājiem, līdz ar ko grozījumos Nr.2 tika precizēts pārveidotāju daudzums.  
Pasūtītāja veiktie konkursi un to nosacījumi ir publiski pieejami, Pasūtītāja mājas lapa sadaļā “Iepirkumi” vai arī Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv) 

Lūdzam papildus skatīties 25.08.2026.  Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) publicēto informāciju, atbildes uz pretendenta jautājumiem un excel formātā saraksts “Iekārtu aprīkošanas ar frekvenču pārveidotājiem nepieciešamība”. 


	11.1.1. MCC5-3: 8.Gab
11.1.1.1. 06-PC-33 ABB 4,0kW
11.1.1.2. 12-AG-01 ABB 2,2kW
11.1.1.3. 12-AG-11 ABB 2,2kW
11.1.1.4. 13-PC-01 ABB 2,2kW
11.1.1.5. 06-PC-21 ABB 11,9kW
11.1.1.6. 06-PC-22 ABB 11,0kW
11.1.1.7. 06-PC-31 ABB 11,9kW
11.1.1.8. 06-PC-32 ABB 11,9kW	
	

	11.1.2. MCC6 : 3.Gab
11.1.2.1. 11-PA-01 ABB ? kW
11.1.2.2. 11-PA-05 ABB ? kW
11.1.2.3. 11-PA-11 ABB ? kW	

	

	11.1.3. Siemens LOGO! 1.Gab
11.1.3.1. ScneiderElectric 7,5kW
	

	11.1.4. Sūkņu stācija - 2.Gab vai Palīks tikai viens?
11.1.4.1. ABB ACS550 37/30 
11.1.4.2. Remontā ? kW

	

	12. Atsaucoties uz konkursa nolikuma 14.5.2.punktu, uzskatām ka a) apakšpunkta pieredzes prasība ir pārmērīgi specifiska un nepamatoti ierobežo konkurenci, sašaurinot potenciālo pretendentu loku. 
Lūdzam izskatīt iespēju veikt grozījumus:
14.5.2. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs:
a) kurš iepriekšējos 10 gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā darbu vadītājs ir vadījis vismaz vienu vadības un automatizācijas sistēmas elektronisko sakaru sistēmu ierīkošanas vai atjaunošanas vai modernizācijas darbu izpildi NAI vai cita ūdenssaimniecības objektā ar notekūdeņu plūsmu vismaz 5 000 m3/dnn;
b) kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

	Atbilde tiks sniegta tuvākajā laikā. 


	13. Atsaucoties uz konkursa nolikuma 14.5.3.punktu, uzskatām ka a) apakšpunkta pieredzes prasība ir pārmērīgi specifiska un nepamatoti ierobežo konkurenci, sašaurinot potenciālo pretendentu loku. 
Lūdzam izskatīt iespēju veikt grozījumus:
14.5.3. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:
a)	kurš iepriekšējos 10 gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā darbu vadītājs ir vadījis vismaz vienu vadības un automatizācijas sistēmas montāžas ierīkošanas vai atjaunošanas vai modernizācijas darbu izpildi NAI vai cita ūdenssaimniecības objektā ar notekūdeņu plūsmu vismaz 5 000 m3/dnn;
b) kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un uzraudzībā (līdz 1 kV).
	Atbilde tiks sniegta tuvākajā laikā. 
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