# 1.pielikums

“Optisko dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla objektiem uz 5 gadiem”

identifikācijas Nr. IDC 2026/12-AP

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Aktualizācijas datums: 21.07.2026.

- Pakalpojuma apraksts:

  - Pretendentam ir jānodrošina vienmodu (SM) optiskā kabeļa  9/125 dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla objektiem Rīgā un Liepājā:

| Nr p.k. | Pieslēguma adrese (A gals) | Pieslēguma adrese (B gals) | Ierīkošanas termiņš | Optisko šķiedru skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komutācijas telpa Hanzas iela 5, Rīga | Komutācijas telpa Kr.Valdemāra iela 1a, Rīga | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 2. | Zemnieku iela 6/8, Liepāja | Atslēdznieku iela 23, Liepāja | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 3. | Zemnieku iela 6/8, Liepāja | Sliežu iela 7, Liepāja | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 4. | Zemnieku iela 6/8, Liepāja | Brīvostas iela 14, Liepāja | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 5. | Zemnieku iela 6/8, Liepāja | Kalēju iela 7, Liepāja | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 6. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (5.korpuss), Rīga | Komutācijas telpa Rūdolfa ielā 5, Rīga | 30 dienas | 16 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 7. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (4.korpuss), Rīga | Komutācijas telpa Hanzas ielā 5, Rīga | 30 dienas | 16 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 8. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (5.korpuss), Rīga | Komutācijas telpa Ezermalas ielā 8,Rīga | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 9. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (5.korpuss), Rīga | Talejas iela 1, Rīga | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |
| 10. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (4.korpuss) vai Bruņinieku iela 72B, Rīga | Talejas iela 1, Rīga | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 REZERVĒŠANAI |
| 11. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (4.korpuss) vai Bruņinieku iela 72B, Rīga | Komutācijas telpa Ezermalas ielā 8,Rīga | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 REZERVĒŠANAI |
| 12. | Čiekurkalna 1.līnijā 1 (5.korpuss), Rīga | Bruņinieku iela 72B, Rīga | 30 dienas | 2 | Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 |

  - Optiskās dzīslas jāmontē  19”komutācijas skapjos, uzstādot komutācijas paneli katrā objektā ar SC vai LC tipa konektoriem (konektoru tipu precizēt pirms ierīkošanas), komutācijas paneli atbilstoši marķēt ar objekta adresi uz kuru aiziet savienojums;

  - Optiskā kabeļa dzīslām visā kabeļa garumā ir sekojošas prasības:

    - Iznomātās dzīslas var būt pretendenta optikas kabeļa sastāvdaļa, ja šis optiskais kabelis ieguldīts kabeļu kanalizācijā tā, lai šīs dzīslas netiktu ievadītas citos objektos un ēkās, izņemot objektus, kur atrodas Iekšlietu ministrijas iestādes;

    - šķiedras jāsavieno, sametinot tieši 1:1 uzmavās bez komutācijas, konvertācijas, bez kompresijas iekārtām un savienojošo paneļu izmantošanas;

    - pēc darbu pabeigšanas jāveic optisko dzīslu signāla vājinājuma mērījumi pie viļņa garuma 1310nm un 1550nm un mērījumu rezultātu protokoli jāiesniedz pasūtītājam. Jāiesniedz kabeļu kanalizācijas trases plāns, kurā ir norādītas iznomātās optiskās dzīslas starp  objektiem, kā arī to garums, katram pieslēgumam atsevišķi.

  - Optiskajām līnijām starp objektiem jāatrodas kabeļu kanalizācijā un jāievada minētajos objektos pa kabeļu ievadiem. Kabeļu instalācija telpās jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu noteikumiem.

  - Optiskos kabeļus nedrīkst izvietot uz stabiem, pa ēkas sienām un jumtiem.

- Optiskās līnijas kvalitātes prasības.

  - Vienas modas optisko dzīslu ģeometriskiem un pārraides raksturlielumiem jāatbilst ITU-T rekomendācijai G.650 un to raksturlielumu robežvērtībām jāatbilst ITU-T rekomendācijai G.652.

  - Darba frekvences viļņa garumam jābūt robežās no 1310nm līdz 1550nm.

  - Šķiedrām jābūt ar optiski un mehāniski drošu apvalku, jābūt izturīgām pret mehāniskiem stiepumiem un bojājumiem.

  - Šķiedru vājinājums 20 grādu temperatūrā nedrīkst pārsniegt sekojošus rādītājus:

    - 0,43 dB/km pie viļņa garuma 1310nm;

    - 0,28 dB/km pie viļņa garuma 1550nm.

  - Vājinājuma deviācija nedrīkst pārsniegt 0,1dB/km temperatūras robežās  -45...+60oC.

  - Vājinājumam jābūt konstantam visā šķiedras garumā un vājinājuma solis nedrīkst pārsniegt 0,1dB.

  - Optiskās šķiedras kabelim jābūt ar drošu ūdens aizsargājošo barjeru (želejas pildījums).

- Pakalpojuma sniegšanas termiņi un citi nosacījumi

  - Optiskās līnijas jānodod ekspluatācijā 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

  - Optisko līniju nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem jeb 60 mēnešiem.

  - Optiskās dzīslas ir jāuztur darba kārtībā visā noslēgtā līguma darbības laikā.

  - Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina optisko līniju nepārtraukta darbība 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā;

  - Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, jānovērš optisko dzīslu avārijas  bojājumi, izņemot gadījumus, kad bojājumu novēršanu kavē apstākļi, kas ir ārpus pretendenta kontroles;

  - Pretendentam jānodrošina pieteikumu pieņemšana par pakalpojuma darbības traucējumiem diennakts (24x7) režīmā;

  - Nomas maksa ietver visas ar optisko līniju nomu saistītās izmaksas, t.sk., optiskā kabeļa trases saskaņošanas un kabeļa ieguldīšanas izmaksas, transporta izdevumus, likumdošanā noteiktos  nodokļus u.c. izmaksas.