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	Jautājumi
	Atbildes

	1. IEPIRKUMA 2. DAĻA Elektroapgāde
Pozīcija Nr. 1 un Pozīcija Nr. 2 – abām pozīcijām lūdzam grozīt tehniskās specifikācijas prasību "1.13. Sprieguma un frekvences svārstības: ±2%" uz "Sprieguma un frekvences svārstības: ne sliktākas par ±2,5%".
Ģeneratoru, kas atbilst pārējām tehniskajām prasībām, datu lapās ir norādītas frekvences svārstības ±2,5%.

	Komisija paskaidro, ka saskaņā ar Tehniskās specifikācijas/ Tehniskā piedāvājuma 1.2. apakšpunktā norādīto elektroģeneratoram ir jābūt vismaz G1 klases iekārtai un testētam atbilstoši ISO 8528-5 standartam. 
Ņemot vērā, ka G1 klases ģeneratoriem pieļaujama sprieguma un frekvences svārstības, Komisija nolemj veikt grozījumus un izteikt nolikuma 2.pielikuma Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums 1. un 2. pozīcijā šādā redakcijā:
“1.13. Sprieguma un frekvences svārstības nedrīkst būt sliktākas par  ±2.5 %.”


	IEPIRKUMA 1. DAĻA TEHNISKAIS UN GLĀBŠANAS APRĪKOJUMS
Pozīcija Nr. 1 un Pozīcija Nr. 3 – 1.1. un 3.1. prasība ir šāda: Lāpsta (Liekšķere) ar kātu, kas izgatavots no metāla, tērauda vai cita līdzvērtīgas stiprības materiāla. 
Jautājums: Vai Lāpsta (metāla) /Lāpsta-liekšķere (metāla)  tiks pieņemta, ja tās darba daļa un kāts ir izgatavoti no metāla/tērauda, ​​bet rokturis ir no plastmasas? 
Roktura materiālam nav prasību, tāpēc, lūdzu, norādiet. 
Lielākajai daļai tirgū pieejamo modeļu ir plastmasas rokturis:
[image: ][image: ]
	Komisija paskaidro, ka lāpsta un lāpsta - liekšķere var būt gan ar rokturi, gan bez roktura. Lāpstas roktura materiālam jābūt izturīgam, stingram un piemērotam darbam ar ar smilšu, zemes, gružu un citu materiālu pārvietošanu patvertnē un avārijas darbu laikā. 
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