APSTIPRINĀTS:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 

iepirkumu komisijas 

2026. gada 07. augusta sēdē ar protokolu Nr.1
Iepirkums
Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā
“Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana”
Identifikācijas numurs DRS 2026/66
NOLIKUMS
Daugavpils, 2026
1. Iepirkuma nosaukums: Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: DRS 2026/66
3. Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmo daļu
4. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija

	Kontaktpunkts:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļa

	Tālrunis:
	65405190

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@siadrs.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 08:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Olga Karpuņina, tālrunis 65405190, elektroniskā pasta adrese: o.karpunina@siadrs.lv

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā


5. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods:
5.1. Iepirkuma priekšmets: Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un ugunsaizsardzības, ugunsdrošības sistēmu tehniskās apkopes pakalpojumi, kā arī ugunsdrošības inventāra iegāde (turpmāk – Pakalpojums) SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām un nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju – nolikuma 2.pielikums. 
5.2. Pakalpojuma apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 2.pielikums.
5.3. CPV kods – 50413200 - 5, Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.

5.4. Kopējā līgumcena, par kuru tiks noslēgts Pakalpojuma līgums – 41 000,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis eiro un 00 eiro centi) bez PVN. 
5.5. Iepirkumu plānots finansēt no pasūtītāja finanšu līdzekļiem. 

6. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās:
6.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
6.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
7. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos: nav attiecināms.
8. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi:
8.1. Iepirkuma rezultātā ar vienu uzvarētāju, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, tiks slēgts Pakalpojuma līgums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

8.2. Līguma izpildes termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši no Pakalpojuma līguma parakstīšanas dienas.
8.3. Līguma izpildes vieta – Vasarnīcu iela 20, 18. Novembra iela 311, Viestura iela 5, Stacijas iela 2, Daugavpils.
8.4. Pretendentam ir iespējams apskatīt iepirkuma priekšmetu, proti, objektu Pasūtītāja darba laikā. Par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo, nosūtot pieteikumu pa e-pastu: iepirkumi@siadrs.lv. Veikt objekta apskati iespējams ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu Iepirkuma iesniegšanas termiņa beigām.
9. Piekļuve iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:
9.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
9.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
9.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv iepirkuma profilā publicētajai informācijai.  
9.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
10.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids - elektroniski
.
10.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
10.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
10.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes  www.info.iub.gov.lv publicētā paziņojumā par plānoto līgumu.
10.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes  www.info.iub.gov.lv publicētā paziņojumā par plānoto līgumu.
10.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
11. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks: nav attiecināms.
12. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:
12.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
12.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
12.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
12.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

12.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

12.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
12.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
12.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
12.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.

12.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

12.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības iepirkumā.

13. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
13.1. pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1. pielikumu;
13.2. kvalifikācijas (atlases) dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikuma 19. punkta nosacījumiem;
13.3. tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, Pakalpojumu apjomu un periodiskumu. Aprēķinot apkopes pakalpojumu cenu, pretendents tajā iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai apkopes pakalpojumu sniegšanai, tostarp izsaukuma, darbaspēka, transporta, tehniskā personāla ierašanās, apkopes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī peļņu, riskus un citas tiešās un netiešās izmaksas. Atsevišķi saskaņojamo remonta pakalpojumu, tiem nepieciešamo rezerves daļu, materiālu un iekārtu izmaksas apkopes pakalpojumu cenā nav jāiekļauj. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās apkopes pakalpojumu cenas ir nemainīgas visā iepirkuma līguma darbības laikā. Cenas norāda euro bez PVN ar 2 (divām) zīmēm aiz komata;
13.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
13.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
13.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
13.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
13.8. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. 
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam: nav attiecināms.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam: nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam: nav attiecināms.
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam: nav attiecināms.
18. Izslēgšanas noteikumi un pārbaudes kārtība
18.1. Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
18.2. Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi –  https://likumi.lv/doc.php?id=287760#position=13670.
18.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
18.4. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
18.5. Papildus iepirkuma komisija pārbauda, vai Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu neierobežo Padomes 2022. gada 8. aprīļa Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, prasības: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
18.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
19. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	19.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	19.2.
	Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts profesionālās darbības reģistrā atbilstoši tā reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība attiecas uz personālsabiedrību un to personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš veiks būvdarbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama reģistrācija būvniecības jomā.

Prasība attiecas arī uz pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju, kurš veiks būvdarbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama reģistrācija būvniecības jomā.
	Latvijā reģistrēta pretendenta, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedra, piegādātāju apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja, uz kuru attiecas šajā punktā noteiktā prasība, reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.

Ārvalstī reģistrēta persona, uz kuru attiecas šajā punktā noteiktā prasība, iesniedz:

· kompetentas attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona ir reģistrēta attiecīgās ārvalsts profesionālās darbības reģistrā un ir tiesīga veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos būvdarbus atbilstoši tās reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām; 

· ja attiecīgajā ārvalstī šāds dokuments netiek izsniegts, izdruku no publiski pieejama reģistra vai skaidrojumu, ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti neparedz šādu reģistrāciju; 

· apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecīgā persona līdz Līguma izpildes uzsākšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja šāda reģistrācija saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešama tai uzticēto darbu veikšanai.

	19.3.
	Pretendentam ir sertificēta ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vieta atbilstoši LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” standartam vai ekvivalentam standartam.
	Pretendents jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu, kas apliecina pretendenta atbilstību noteiktajam standartam.

	19.4.
	Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir izpildījis vai pilda līdzvērtīgu Pakalpojuma līgumu.
Par līdzvērtīgu līgumu atzīst līgumu, kura ietvaros veikta automātisko un neautomātisko ugunsaizsardzības sistēmu un ierīču tehniskā apkope.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī apakšpunkta prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības kopējo pieredzi.


	Pretendents jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai;
· par izpildītu līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

	19.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās vismaz šāds personāls:

19.5.1. speciālists, kurš ieguvis profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmis apmācību ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām) saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta  noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 178.punktu kopsakarā ar 178.2.apakšpunktu;

19.5.2. speciālists, kurš ir sertificēts ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes veikšanā atbilstoši LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” standartam vai ekvivalentam standartam un saņēmis apmācību atbilstoši programmai par profesionālās meistarības pilnveidošanas tālākizglītību “Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības  aparātu tehnisko pārbaudi” (ne mazāk par 80 stundām) atbilstoši LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” standartam vai ekvivalentam standartam.
	Pretendents iesniedz 
· vismaz viena darbinieka apmācību apliecības vai sertifikāta kopiju atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālas izglītības programmai ugunsdrošībā, ne mazāk kā 160 stundu apjomā.

· Pretendents iesniedz vismaz viena darbinieka sertifikātu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības.”  standartam vai ekvivalentam standartam un apliecību par profesionālās meistarības pilnveidošanas tālākizglītības 80 stundu kursa „Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tehnisko pārbaudi”, atbilstoši LVS 402 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības”  standartam vai ekvivalentam standartam noklausīšanos.




20. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām

20.1. Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

20.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas fiziskās un/vai juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, atbildīgais (vadošais) dalībnieks, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, uzdevumi, atbildība un citi nosacījumi.

21. Prasība pretendentam iesniegt Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
21.1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

21.2. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
22. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati: nav attiecināms.
23. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādīto 12 (divpadsmit) mēnešu apkopes pakalpojumu kopējo cenu euro bez PVN.
24. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
24.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
24.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
24.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

24.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

24.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

24.6. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un Padomes Regulā (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktie izslēgšanas iemesli.
24.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātā līgumcena) ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes.
24.8. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

25. Iepirkuma līgums

25.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
25.2. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
25.3. Ja iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
26. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

26.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
26.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
26.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
26.4. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
26.5. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
26.6. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
26.7. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
26.8. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
26.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
26.10. Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
27. Pretendenta tiesības un pienākumi

27.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
27.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
27.3. Pretendents, kurš uzskata, ka ar Pasūtītāja pieņemto lēmumu ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.
27.4. Sniegt patiesu informāciju.
27.5. Rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
27.6. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu izvērtēšanai un izvēlei.
27.7. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
27.8. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
28. Nolikuma pielikumi
28.1.  Nolikumam ir sekojoši pielikumi:

28.1.1. 1. pielikums - pieteikums dalībai iepirkumā (veidne);
28.1.2. 2. pielikums - tehniskā specifikācija;
28.1.3. 3. pielikums - pretendenta pieredzes apraksts;
28.1.4. 4. pielikums - tehniskais un finanšu piedāvājums;

28.1.5. 5. pielikums – līgums (projekts).

28.2. Visi nolikuma pielikumi ir šā nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

1.pielikums 
iepirkuma nolikumam 

Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana, identifikācijas Nr. DRS 2026/66
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

	Pretendents:
	

	reģistrācijas Nr.:
	

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.:
	

	juridiskā adrese:
	

	MVU statuss
:
	

	Tālr., 
e-pasts:
	

	Kontaktpersona piedāvājuma vērtēšanas procesā - amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasta adrese:
	

	Paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas  amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasta adrese,   e-paraksta esamība
	

	Bankas rekvizīti:
	


tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana”, identifikācijas numurs DRS 2026/66 un piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem, kā arī tehniskās specifikācijas prasībām un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt nolikumā norādītās prasības;

2.5. rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi un resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši nolikumam un tehniskajai specifikācijai (2. pielikums);

2.6. piekrīt Pakalpojuma līguma projekta (5. pielikums) nosacījumiem.
3. sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: ______________________________________________________________________________;
4. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: __________________________________________________(vēlams sniegt ziņas tabulas veidā);

5. Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot. Vēlams sniegt ziņas tabulas veidā):________________________________________.
2026. gada ___.____________                                              _________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
2. pielikums 
iepirkuma nolikumam 

Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana, identifikācijas Nr. DRS 2026/66
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(izstrādāta 2026. gada 21. jūlijā)
1. Līguma izpildes laikā izpildītājam jāievēro:

1.1.  2002. gada 24. oktobra likums “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”;

1.2. Ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi izpildītājs veic atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām;

1.3. Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” (ar grozījumiem);
1.4. Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"";

1.5.  LVS CEN/TS 54-14:2019 L “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei” standartu vai ekvivalentu standartu;
1.6. LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” standartu vai ekvivalentu standartu;
1.7. Citi spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS) vai ekvivalenti standarti un citi LR spēkā esošie normatīvie akti;

1.8. Ja līguma izpildes laikā stājas spēkā jauni vai tiek grozīti Latvijas Republikas normatīvie akti, standarti vai citas saistošās prasības un normatīvajos aktos nav noteikts pārejas periods, izpildītājam visas piegādes, pārbaudes, tehniskās apkopes, projektēšanas darbi, montāžas darbi, sistēmu pārbūves, regulēšanas darbi, kā arī citas ar līguma izpildi saistītās darbības ir jāveic atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

2. Apkopes pakalpojumu cenā ir iekļauti visi tehniskajā specifikācijā paredzētie tehniskās apkopes darbi, pārbaudes, testēšana, mērījumi, programmēšana, konfigurēšana, regulēšana, konsultācijas, dokumentācijas sagatavošana un aktualizēšana, grafisko shēmu aktualizēšana, instruktāžas, izsaukumu apkalpošana, tehniskā personāla ierašanās objektā un citas ar apkopes pakalpojumu izpildi saistītās darbības. Izpildītājam nav tiesību par minētajām darbībām pieprasīt papildu samaksu. Atsevišķi apmaksājami tikai līgumā noteiktajā kārtībā iepriekš saskaņoti remonta pakalpojumi, kas neietilpst apkopes pakalpojumu apjomā.

3. Remonta pakalpojumi tiek veikti pēc faktiskās nepieciešamības un pasūtītāja pieprasījuma. Tie var ietvert sistēmu bojāto elementu un iekārtu remontu vai nomaiņu, rezerves daļu, materiālu un ugunsdrošības inventāra piegādi un uzstādīšanu, sistēmu uzlabošanu, papildināšanu, modernizāciju, pārbūvi vai paplašināšanu, jaunu dūmu detektoru, vadības moduļu, skaļruņu, rūteru un citu elementu vai iekārtu pieslēgšanu, sprinkleru izsmidzinātāju nomaiņu, programmēšanu un konfigurēšanu, kā arī ar šiem darbiem saistītās būvniecības ieceres dokumentācijas un izpilddokumentācijas sagatavošanu, ja tā nepieciešama. Remonta pakalpojumus izpildītājs veic tikai pēc to apjoma un izmaksu saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Tehniskajā apkopē ietilpst: 

4.1. Visu tehniskajā specifikācijā norādīto ugunsdrošības sistēmu, iekārtu, ierīču, mehānismu, programmatūras, sakaru līniju, vadības moduļu un citu sistēmas sastāvdaļu ārējā apskate un funkcionālā pārbaude.
4.2. Sistēmu un iekārtu tehniskā stāvokļa, komplektācijas, stiprinājumu, marķējuma, savienojumu, mehānisko un elektrisko elementu, barošanas avotu, rezerves barošanas avotu un sakaru līniju pārbaude.
4.3. Iekārtu, ierīču, mehānismu un ugunsdrošības automātikas sistēmu mehāniskās un elektrotehniskās darbības pārbaude, nepieciešamības gadījumā veicot regulēšanu, tīrīšanu, nostiprināšanu, kontaktu atjaunošanu, savienojumu pārbaudi un citus tehniskās apkopes darbus.
4.4. Kompleksa sistēmu darbspējas pārbaude, imitējot ugunsgrēka, bojājuma vai cita trauksmes signāla iestāšanos, tai skaitā pārbaudot:
4.4.1. signāla saņemšanu vadības un kontroles iekārtās;
4.4.2. skaņas, gaismas un balss izziņošanas ierīču darbību;
4.4.3. vadības komandu nodošanu citām inženiertehniskajām sistēmām;
4.4.4. ventilācijas, dūmu novadīšanas, liftu, durvju, vārtu un citu saistīto sistēmu darbību, ja tās ir pieslēgtas ugunsdrošības sistēmai;
4.4.5. bojājumu, atslēgumu un citu sistēmas stāvokļu attēlošanu vadības un vizualizācijas programmatūrā.
4.5. Sistēmu un iekārtu pārbaude atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piemērojamajiem standartiem un šīs tehniskās specifikācijas prasībām.
4.6. Sistēmu programmatūras, konfigurācijas, vadības loģikas, adrešu, lietotāju piekļuves līmeņu, grafisko shēmu un citu iestatījumu pārbaude, uzturēšana un aktualizēšana.
4.7. Sistēmu konfigurācijas, programmatūras, grafisko shēmu un citu būtisku datu rezerves kopiju izveidošana un aktualizēšana pēc katrām būtiskām izmaiņām. Rezerves kopijas pēc pasūtītāja pieprasījuma nododamas pasūtītājam elektroniskā formātā.
4.8. Pēc jebkādu izmaiņu, remonta, programmēšanas vai sistēmas pārbūves darbu veikšanas izpildītājam jāveic pilna attiecīgās sistēmas vai tās skartās daļas funkcionālā pārbaude un jāpārliecinās, ka izmaiņas nav negatīvi ietekmējušas citu sistēmu, iekārtu vai funkciju darbību.
4.9. Pasūtītāja iekārtu, tostarp ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības krānu, šļūteņu, stobru un citu ugunsdrošības līdzekļu, tehniskā uzraudzība, uzturēšana, pārbaude un nepieciešamo apkopes darbu veikšana.
4.10. Plānoto reglamenta darbu, profilaktisko apkopju, periodisko pārbaužu un citu normatīvajos aktos vai ražotāja dokumentācijā noteikto darbu veikšana noteiktajos termiņos.
4.11. Sistēmas darbības traucējumu, bojājumu, neatbilstību un defektu savlaicīga konstatēšana, to cēloņu noteikšana un dokumentēšana.
4.12. Tehniskās apkopes laikā konstatēto defektu novēršana, ja to novēršanai nav nepieciešamas atsevišķi iegādājamas rezerves daļas, materiāli vai iekārtas un attiecīgie darbi ietilpst tehniskās apkopes apjomā.
4.13. Izpildītājam pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsniedz tehniskās konsultācijas par sistēmu ekspluatāciju, darbspējas uzlabošanu, modernizāciju, paplašināšanu, remontu un normatīvo prasību izpildi.
4.14. Izpildītājam jānodrošina pasūtītāja atbildīgo darbinieku bezmaksas instruktāža un praktiska apmācība par sistēmu ekspluatāciju, vadības iekārtu lietošanu, trauksmes un bojājumu signālu atpazīšanu, sistēmu atslēgšanu un darbības atjaunošanu.
4.15. Izpildītājam pēc pasūtītāja pieprasījuma bezmaksas jāizstrādā vai jāaktualizē:
4.15.1.  iekārtu ekspluatācijas instrukcijas;

4.15.2.  sistēmu darbības apraksti;

4.15.3.  lietotāju instrukcijas;

4.15.4.  ugunsdrošības sistēmu tehniskā dokumentācija;

4.15.5.  apkalpoto iekārtu un sistēmas elementu saraksti;
4.15.6.  grafiskās shēmas un telpu plāni;
4.15.7.  citi sistēmu drošai ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti. 
4.16. Izpildītājam pēc pasūtītāja pieprasījuma bezmaksas jāpiedalās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, apdrošinātāja, ekspertu vai citu uzraudzības institūciju pārbaudēs, jāsniedz informācija par apkalpoto sistēmu tehnisko stāvokli un jāizpilda pamatoti norādījumi savas kompetences ietvaros.
4.17. Ja uzraudzības institūcija konstatē neatbilstības, kas radušās izpildītāja nekvalitatīvi veiktas tehniskās apkopes, remonta, programmēšanas vai citas darbības rezultātā, izpildītājam tās jānovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajā termiņā.
4.18. Tehniskās apkopes ietvaros izpildītājam jānodrošina arī citi darbi un darbības, kas objektīvi nepieciešamas šajā tehniskajā specifikācijā norādīto sistēmu darbspējas, drošas ekspluatācijas un atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai, pat ja konkrētā darbība nav atsevišķi uzskaitīta šajā sadaļā.
5. Ugunsdrošības sistēmas un iekārtas, kurām jānodrošina tehniskā apkope, pārbaudes, remonts un darbspējas uzturēšana:

5.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS), tai skaitā visas sistēmas sastāvdaļas, vadības un indikācijas iekārtas, detektori, manuālās ugunsgrēka trauksmes pogas, skaņas un gaismas signalizācijas ierīces, adrešu un vadības moduļi, barošanas avoti, sakaru līnijas un citas sistēmas sastāvdaļas.
5.2. Automātiskā ugunsdzēsības sistēma (sprinkleru sistēma), tai skaitā visi sprinkleru tīkli, sprinkleru galviņas, vadības mezgli, signalizācijas vārsti, sūkņu stacija, spiediena uzturēšanas iekārtas, rezervuāri (ja tādi ir), automātikas elementi un citas sistēmas sastāvdaļas.
5.3. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas (dūmu novadīšanas un dabīgās dūmu un siltuma izvades sistēmas), tai skaitā visi vadības mezgli, piedziņas, lūkas, logi, ventilatori, automātikas elementi un citas sistēmas sastāvdaļas.
5.4. Automātiskā balss izziņošanas un audio evakuācijas vadības sistēma, tai skaitā centrālās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, vadības paneļi, sakaru līnijas un citas sistēmas sastāvdaļas.
5.5. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas, tai skaitā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads, ugunsdzēsības krāni, šļūtenes, stobri, ugunsdzēsības sūkņu stacijas, spiediena uzturēšanas sistēmas un citas sistēmas sastāvdaļas.
5.6. Ugunsdrošības sistēmu vadības, kontroles, signalizācijas un monitoringa iekārtas neatkarīgi no to atrašanās vietas, tai skaitā dežurantu, dispečeru, apsardzes vai tehniskajās telpās.
5.7. Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma – kodēto slēdžu, piekļuves vadības elementu, ugunsdrošības sistēmu paplašināšanas, pārbūves, programmēšanas un citu ar ugunsdrošības sistēmām saistītu darbu veikšana.
5.8. Par tehniskās apkopes objektu uzskatāmas visas šajā sadaļā minēto ugunsdrošības sistēmu sastāvdaļas neatkarīgi no to ražotāja, modeļa, izlaiduma gada, uzstādīšanas vietas vai tā, vai konkrētā sastāvdaļa ir tieši norādīta šajā tehniskajā specifikācijā. Izpildītājam jānodrošina visas sistēmas pilnvērtīga darbspēja atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.
5.9. Pasūtītāja objektos izmantotās Schneider Electric EcoStruxure Graphics Editor un ar to saistītās vizualizācijas programmatūras uzturēšana, konfigurēšana, programmēšana, grafisko shēmu izveide, papildināšana, aktualizēšana un labošana, kā arī citu izmaiņu veikšana sistēmas vizualizācijā atbilstoši pasūtītāja rakstiskajam pieprasījumam ir neatņemama tehniskās apkopes sastāvdaļa, un šo darbu izmaksas ir pilnībā iekļautas līguma cenā. Par minētajiem darbiem izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu samaksu.
5.10. Citi ar ugunsdrošības sistēmu ekspluatāciju, uzturēšanu, remontu, programmēšanu, regulēšanu, pārbaudi un atjaunošanu saistīti darbi pēc pasūtītāja pieprasījuma.
6. Izpildītājs apņemas veikt automātisko un neautomātisko ugunsaizsardzības sistēmu un ierīču tehnisko apkopi un remontu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībās:

	Nr.
	Objekta adrese

	1. 
	Centrālā slimnīca, Vasarnīcu iela 20

	2. 
	Lineārā paātrinātāja ēka (tai skaitā divi lineārā paātrinātāja bunkuri un operatoru telpas), Vasarnīcu iela 20.

	3. 
	Sieviešu klīnikas ēka, Vasarnīcu iela 20

	4. 
	Veļas mazgātavas, galdniecības, dezinfekcijas nodaļas telpas ēka, Vasarnīcu iela 20

	5. 
	Patologanatomijas nodaļas ēka, Vasarnīcu iela 20

	6. 
	Inženiertehniskās nodaļas, transporta nodaļas garāžu ēka, Vasarnīcu iela 20

	7. 
	Patologanatomijas nodaļas ēka (blakus  transporta nodaļas garāžu ēkai, izmantošanas veids var tikt izmainīts), Vasarnīcu iela 20

	8. 
	Plaušu slimību un tuberkulozes centra galvenā ēka, 18. Novembra iela 311


	9. 
	Plaušu slimību un tuberkulozes centra  palīgēka - Aprūpes nodaļas ēka (bijušā bērnu infekcijas slimnīca), 18. Novembra iela 311

	10. 
	Transporta nodaļas garāžu, veļas mazgātavas ēka 18. Novembra iela 311

	11. 
	Dienesta viesnīcas ēka, (bijušais doktorāts), 18.Novembra iela 311 

	12. 
	Centra poliklīnika, Viestura iela 5

	13. 
	Plaušu slimību Diferenciāldiagnostikas nodaļa, Viestura iela 5

	14. 
	Asins sagatavošanas nodaļa, Viestura iela 5

	15. 
	Arhīva ēka (Bijušā narkoloģijas ambulatorā nodaļa), Stacijas iela 2.


Automātisko ugunsdzēšamo sistēmu un iekārtu, kuras tiek pakļautas periodiskai tehniskai apkalpošanai saraksts
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	1.
	Centrālā slimnīca, Vasarnīcu iela 20

	1.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	1.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	1.3.
	Automātiskās dūmu un karstuma izvades sistēmas ar komplektu vadības sadales skapis
	1
	1 reizi pusgadā no dispečera;
1 reizi pusgadā no palaišanas pogām no stāviem;

	1.3.1.
	dūmu novadīšanas ventilators
	3
	1 reizi pusgadā no dispečera;

	1.3.2.
	gaisa pretspiediena ventilatori kāpņu un liftu
	14
	1 reizi pusgadā no dispečera;

	1.3.3.
	gaisa pretspiediena ventilatoru vadības skapji
	8
	1 reizi gadā

	1.3.4.
	elektromehānismi M30
	60
	1 reizi gadā

	1.3.5.
	palaišanas pogas
	36
	1 reizi gadā

	1.3.6.
	dūmu novadīšanas automātikas skapis
	2
	1 reizi pusgadā

	1.4.
	Automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru un rokas drenčeru sistēmas ar ugunsdzēsības vārsta komplektu
	1
	1 reizi mēnesi no signāla devēja;

1 reizi ceturksnī no dispečera

	1.4.1.
	Jāsamazina ūdens spiediens starta ierīcē, tādejādi simulējot automātiskā starta stāvoklī
	18
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi.

	1.4.2.
	Kad sūknis ieslēdzas, jāpārbauda un jāpieraksta ieslēgšanās spiediens
	18
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi.

	1.4.3.
	Spiediena nostrādāšanas kontaktu pārbaude/regulēšana (pēc nepieciešamības)
	18
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.4.4.
	Vadības skapju ārēja apskate. Slēdžu darba stāvokļa pārbaude. Paskaidrojošo uzrakstu esamības pārbaude
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.4.5.
	Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude, sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanās avota uz rezerves un atpakaļ
	1
	1 reizi gadā

	1.4.6.
	Aizbīdņa ārējā apskate. Aizbīdņiem jābūt atvērtiem.
	18
	1 reizi mēnesī

	1.4.7.
	Aizbīdņa vārsta atvēršanas/aizvēršanas mehānisma manuālā pārbaude
	18
	1 reizi mēnesī

	1.4.8.
	Aizbīdņa vārsta blīvējuma pārbaude
	18
	1 reizi mēnesī

	1.4.9.
	Sūkņu stacijā esošo cauruļvadu, vadības skapju un citu sistēmas elementu attīrīšana no netīrumiem
	1
	1 reizi mēnesī

	1.4.10.
	ugunsdzēsības sūkņi
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.4.11.
	ugunsdzēsības sūkņu vadības skapji
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.4.12.
	drenāžas sūknis
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.4.13.
	drenāžas sūkņu vadības skapis
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.4.14.
	hidrofors
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.4.15.
	vadības mezgli
	18
	1 reizi gadā

	1.4.16.
	spiediena radītāja indikatori
	40
	1 reizi gadā

	1.4.17.
	elektro kontakta indikatori
	4
	1 reizi gadā

	1.4.18.
	sprinkleru izsmidzinātāji
	visi

(2400 gab.)
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.4.19.
	cauruļvadu sistēma
	visi
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.4.20.
	Hidrauliskā cauruļvadu sistēmas pārbaudē
	1
	2 reizes gadā

	1.5.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdni
	160
	1 reizi gadā

	1.5.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	160
	1 reizi ceturksnī

	1.5.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	160
	1 reizi ceturksnī

	1.5.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	160
	1 reizi ceturksnī

	1.5.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	160
	1 reizi gadā

	1.5.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	160
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	1.5.6.
	Sūkņa palaišanas pogas
	40
	1 reizi ceturksnī

	1.5.7.
	UK elektrosūknis - paaugstinātājs
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.5.8.
	Vadības pults
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.6.
	Automātiskā balss izziņošanas sistēma un audio balss izziņošanas sistēma (apvienota Bosch Plena)
	5
	1 reizi mēnesī

	1.7.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ESMI FX NET
	3
	1 reizi mēnesī no detektoriem no stāviem

	1.8.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma BENTEL J524F un citas analogu sistēmas
	1
	1 reizi mēnesi no detektoriem no stāviem

	1.8.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	680 gab.
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas. Gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.8.2.
	ESMI adreses moduļi
	30
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.8.3.
	SmartDriver grafiskā nodrošinājuma vadības modulis, programmnodrošinājums, pēc pieprasījuma veikt uzstādīto iekārtu konfigurēšanu
	1
	1 reizi mēnesī

	1.9.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	224*
	1 reizi gadā

	2.
	Centrālā slimnīca,

Lineārā paātrinātāja ēka (tai skaitā divi lineārā paātrinātāja bunkuri un operatoru telpas), Vasarnīcu iela 20

	2.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	2.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	2.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Bentel J408)
	1
	1 reizi mēnesī

	2.3.1.
	repitors
	1
	1 reizi mēnesī

	2.3.2.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	26
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	2.3.3.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	10*
	1 reizi gadā

	2.4.
	Ugunsdzēsības krāni, aizbīdņi
	1
	1 reizi gadā;

	2.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	1
	1 reizi ceturksnī

	2.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	1
	1 reizi ceturksnī

	2.4.3
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	1
	1 reizi ceturksnī

	2.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	1
	1 reizi gadā

	2.4.5.
	ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	1
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	3.
	Centrālā slimnīca, 

Sieviešu klīnika,  Vasarnīcu iela 20



	3.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	3.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	3.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Telefire)
	1
	1 reizi mēnesī

	3.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	visi

90 gab.
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	3.3.2.
	Repitors
	1
	1 reizi mēnesī

	3.4.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	12
	1 reizi gadā

	3.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	12
	1 reizi ceturksnī

	3.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	12
	1 reizi ceturksnī

	3.4.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	12
	1 reizi ceturksnī

	3.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	12
	1 reizi gadā

	3.4.5.
	ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	12
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	3.5.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	20*
	1 reizi gadā

	3.6.
	  Neautomātiskā dūmu izvadīšanas sistēma
	2
	2 reizes gadā

	4.
	Centrālā slimnīca, 

Veļas mazgātavas, galdniecības, dezinfekcijas nodaļas telpas ēka,  Vasarnīcu iela 20



	4.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	4.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	4.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	1
	1 reizi mēnesī

	4.3.1.
	repitors
	1
	1 reizi mēnesī

	4.3.2.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori
	35
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	4.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	6*
	1 reizi gadā



	5.
	Centrālā slimnīca, 

Patologanatomijas nodaļa,  Patologanatomijas nodaļas ēka (blakus  transporta nodaļas garāžu ēkai, izmantošanas veids var tikt izmainīts), Vasarnīcu iela 20



	5.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	5.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	5.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (BENTEL J424)
	1
	1 reizi mēnesī

	5.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori
	15
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	5.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	6*
	1 reizi gadā



	6.
	Inženiertehniskās nodaļas, transporta nodaļas garāžu ēka, Vasarnīcu iela 20



	6.1.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	6.2.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdni
	3
	1 reizi gadā

	6.2.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	3
	1 reizi ceturksnī

	6.2.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	3
	1 reizi ceturksnī

	6.2.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	3
	1 reizi ceturksnī

	6.2.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	3
	1 reizi gadā

	6.2.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	3
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	6.3.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	7*
	1 reizi gadā

	7.
	Plaušu slimību un tuberkulozes centrs, 18. Novembra iela 311



	7.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	7.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	7.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (BENTEL J524, BENTEL J 424)
	2
	1 reizi mēnesī

	7.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	180
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	7.3.2.
	gaismas diodes
	40
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	7.4.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	16
	1 reizi gadā

	7.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	16
	1 reizi ceturksnī

	7.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	16
	1 reizi ceturksnī

	7.4.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	16
	1 reizi ceturksnī

	7.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	16
	1 reizi gadā

	7.4.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	16
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	7.5.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	60*
	1 reizi gadā

	7.6.
	Automātiskā balss izziņošanas sistēma (INIM vai cita)
	1
	1 reizi mēnesī

	8.
	Aprūpes nodaļas ēka (bijušā bērnu infekcijas slimnīca), 

Transporta nodaļas garāžu, veļas mazgātavas ēka, 18. Novembra iela 311



	8.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	8.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	8.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	1
	1 reizi mēnesī

	8.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	121
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	8.3.2.
	gaismas diodes
	51
	1 reizi mēnesī

	8.4.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	6
	1 reizi gadā

	8.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	6
	1 reizi ceturksnī

	8.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	6
	1 reizi ceturksnī

	8.4.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	6
	1 reizi ceturksnī

	8.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	6
	1 reizi gadā

	8.4.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	6
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	8.5.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	38*
	1 reizi gadā

	9.
	Dienesta viesnīcas ēka, (bijušais doktorāts), 18.Novembra iela 311

	9.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	9.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	9.3.
	Apsardzes – ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkalpošana
	1
	1 reizi ceturksni

	9.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	3*
	1 reizi gadā

	10.
	Centra poliklīnika, Plaušu slimību Diferenciāldiagnostikas nodaļa,

Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa, Viestura iela 5



	10.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	10.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	1 reizi gadā

	10.3.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	10
	1 reizi gadā

	10.3.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	10
	1 reizi ceturksnī

	10.3.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	10
	1 reizi ceturksnī

	10.3.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	10
	1 reizi ceturksnī

	10.3.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	10
	1 reizi gadā

	10.3.5.
	ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	10
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	10.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	42
	1 reizi gadā

	10.5.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (SMARTLINE 3606, BENTEL J524)
	2
	1 reizi mēnesī

	10.5.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas
	196
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	11.
	Arhīva ēka, Stacijas iela 2



	11.1.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (BENTEL J408)
	1
	1 reizi mēnesī

	11.1.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas
	29
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	11.2.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	7*
	1 reizi gadā


* Norādītais iekārtu un ierīču skaits ir informatīvs un paredzēts Pretendenta piedāvājuma sagatavošanai. Izpildītājam jānodrošina visu objektos faktiski uzstādīto un ekspluatācijā esošo ugunsdrošības sistēmu un to sastāvdaļu tehniskā apkope neatkarīgi no to faktiskā skaita, ja tas mainās līguma izpildes laikā.

* Izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdzēsības aparātu sistemātisku savākšanu no to izvietošanas vietām, to tehniskās apkopes un pārbaužu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, kā arī par to savlaicīgu nogādāšanu atpakaļ uz to pastāvīgajām izvietošanas vietām. Darbu organizācija nedrīkst radīt nepamatotu ugunsdrošības līmeņa pazemināšanos objektā.

* Izpildītājs apkopes pakalpojumu ietvaros organizē Pasūtītāja darbiniekiem teorētisko un praktisko instruktāžu par ugunsdzēsības aparātu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu lietošanu, drošības prasībām un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Instruktāžas laiku un dalībnieku skaitu Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. Instruktāžu dokumentē, norādot tās datumu, tēmu, instruktāžas vadītāju un instruētās personas.

Tehniskā personāla pieejamība, Pieteikumu kategorijas un reaģēšanas termiņi

Izpildītājam jānodrošina tehniskā personāla pieejamība 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā, lai pieņemtu Pasūtītāja pieteikumus par ugunsdrošības sistēmu bojājumiem, darbības traucējumiem un avārijām.

Sistēmas bojājumu vai ārkārtas gadījumos pēc Pasūtītāja izsaukuma, kad nepieciešama tehniskā speciālista klātbūtne, tiek noteiktas šādas pieteikumu kategorijas un attiecīgie reaģēšanas (ierašanās) laiki:

	KATEGORIJA
	KATEGORIJAS NOSAUKUMS
	APRAKSTS

	1.
	Avārija
	Bojājums, kas izraisa pilnīgu vai daļēju ugunsdrošības sistēmas darbības pārtraukumu vai rada tiešu apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam vai ārstniecības procesa nepārtrauktībai

	2.
	Būtisks darbības traucējums
	Bojājums, kas būtiski ierobežo sistēmas funkcionalitāti, bet neizraisa pilnīgu sistēmas darbības pārtraukumu

	3.
	Nebūtisks darbības traucējums/ Konsultācija
	Nelieli sistēmas darbības traucējumi, konfigurācijas izmaiņas, profilaktiski darbi vai konsultācijas, kas neietekmē ugunsdrošības sistēmas pamatfunkcijas


	PIETEIKUMA KATEGORIJA
	REAĢĒŠANAS un IERAŠANĀS LAIKS*
	SISTĒMAS DARBASPĒJAS ATJAUNOŠANA**

	1. kategorija
	2 stundu laikā
	24 stundu laikā**

	2. kategorija
	4 stundu laikā
	24 stundu laikā**

	3. kategorija
	1 darba diena
	saskaņotā laikā


* Reaģēšanas laiks sākas no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja pieteikumu par bojājumu pa tālruni, elektronisko pastu vai citā iepriekš saskaņotā veidā.

** ja bojājuma novēršanai nav nepieciešama speciāla rezerves daļu piegāde vai citi objektīvi apstākļi. 
Izstrādāja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris




V. Gavriļins
3. pielikums 
iepirkuma nolikumam 

Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana, identifikācijas Nr. DRS 2026/66

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošiem līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 19.4. punkta kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu detalizēts apraksts
	Pakalpojumu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: Vismaz 1 (viena) atsauksme (vai to kopija) no pretendenta pieredzes sarakstā norādītajiem pasūtītājiem par līgumu izpildi atbilstošā kvalitātē un noteiktajā termiņā.
2. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

(piemēram, līguma izpildē pretendents piesaistīs tā speciālistus; pretendents balstās uz tā pieredzi u.tml.)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

3. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām:

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 euro un vairāk)


	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Kopā:
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026. gada ___.____________                                                ________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
4. pielikums
iepirkuma nolikumam
„Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana”,
identifikācijas Nr. DRS 2026/66
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVAJUMS


Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši iepirkuma “Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2026/66, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) izvirzītajām prasībām, nodrošinot Pakalpojuma sniegšanas izcenojumu:
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	1.
	Centrālā slimnīca, Vasarnīcu iela 20

	1.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	1.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	1.3.
	Automātiskās dūmu un karstuma izvades sistēmas ar komplektu vadības sadales skapis
	1
	1 reizi pusgadā no dispečera;
1 reizi pusgadā no palaišanas pogām no stāviem;

	1.3.1.
	dūmu novadīšanas ventilators
	3
	1 reizi pusgadā no dispečera;

	1.3.2.
	gaisa pretspiediena ventilatori kāpņu un liftu
	14
	1 reizi pusgadā no dispečera;

	1.3.3.
	gaisa pretspiediena ventilatoru vadības skapji
	8
	1 reizi gadā

	1.3.4.
	elektromehānismi M30
	60
	1 reizi gadā

	1.3.5.
	palaišanas pogas
	36
	1 reizi gadā

	1.3.6.
	dūmu novadīšanas automātikas skapis
	2
	1 reizi pusgadā

	1.4.
	Automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru un rokas drenčeru sistēmas ar ugunsdzēsības vārsta komplektu
	1
	1 reizi mēnesi no signāla devēja;

1 reizi ceturksnī no dispečera

	1.4.1.
	Jāsamazina ūdens spiediens starta ierīcē, tādejādi simulējot automātiskā starta stāvoklī
	18
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi.

	1.4.2.
	Kad sūknis ieslēdzas, jāpārbauda un jāpieraksta ieslēgšanās spiediens
	18
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi.

	1.4.3.
	Spiediena nostrādāšanas kontaktu pārbaude/regulēšana (pēc nepieciešamības)
	18
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.4.4.
	Vadības skapju ārēja apskate. Slēdžu darba stāvokļa pārbaude. Paskaidrojošo uzrakstu esamības pārbaude
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.4.5.
	Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude, sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanās avota uz rezerves un atpakaļ
	1
	1 reizi gadā

	1.4.6.
	Aizbīdņa ārējā apskate. Aizbīdņiem jābūt atvērtiem.
	18
	1 reizi mēnesī

	1.4.7.
	Aizbīdņa vārsta atvēršanas/aizvēršanas mehānisma manuālā pārbaude
	18
	1 reizi mēnesī

	1.4.8.
	Aizbīdņa vārsta blīvējuma pārbaude
	18
	1 reizi mēnesī

	1.4.9.
	Sūkņu stacijā esošo cauruļvadu, vadības skapju un citu sistēmas elementu attīrīšana no netīrumiem
	1
	1 reizi mēnesī

	1.4.10.
	ugunsdzēsības sūkņi
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.4.11.
	ugunsdzēsības sūkņu vadības skapji
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.4.12.
	drenāžas sūknis
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.4.13.
	drenāžas sūkņu vadības skapis
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.4.14.
	hidrofors
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.4.15.
	vadības mezgli
	18
	1 reizi gadā

	1.4.16.
	spiediena radītāja indikatori
	40
	1 reizi gadā

	1.4.17.
	elektro kontakta indikatori
	4
	1 reizi gadā

	1.4.18.
	sprinkleru izsmidzinātāji
	visi

(2400 gab.)
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.4.19.
	cauruļvadu sistēma
	visi
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.4.20.
	Hidrauliskā cauruļvadu sistēmas pārbaudē
	1
	2 reizes gadā

	1.5.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdni
	160
	1 reizi gadā

	1.5.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	160
	1 reizi ceturksnī

	1.5.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	160
	1 reizi ceturksnī

	1.5.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	160
	1 reizi ceturksnī

	1.5.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	160
	1 reizi gadā

	1.5.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	160
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	1.5.6.
	Sūkņa palaišanas pogas
	40
	1 reizi ceturksnī

	1.5.7.
	UK elektrosūknis - paaugstinātājs
	1
	1 reizi ceturksnī

	1.5.8.
	Vadības pults
	2
	1 reizi ceturksnī

	1.6.
	Automātiskā balss izziņošanas sistēma un audio balss izziņošanas sistēma (apvienota Bosch Plena)
	5
	1 reizi mēnesī

	1.7.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ESMI FX NET
	3
	1 reizi mēnesī no detektoriem no stāviem

	1.8.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma BENTEL J524F un citas analogas sistēmas
	1
	1 reizi mēnesi no detektoriem no stāviem

	1.8.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	680 gab.
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas. Gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.8.2.
	ESMI adreses moduļi
	30
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1.8.3.
	SmartDriver grafiskā nodrošinājuma vadības modulis, programmnodrošinājums, pēc pieprasījuma veikt uzstādīto iekārtu konfigurēšanu
	1
	1 reizi mēnesī

	1.9.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	224
	1 reizi gadā

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	2.
	Centrālā slimnīca, Lineārā paātrinātāja ēka (tai skaitā divi lineārā paātrinātāja bunkuri un operatoru telpas, Vasarnīcu iela 20

	2.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	2.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	2.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Bentel J408)
	1
	1 reizi mēnesī

	2.3.1.
	repitors
	1
	1 reizi mēnesī

	2.3.2.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	26
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	2.3.3.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	10
	1 reizi gadā

	2.4.
	Ugunsdzēsības krāni, aizbīdņi
	1
	1 reizi gadā;

	2.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	1
	1 reizi ceturksnī

	2.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	1
	1 reizi ceturksnī

	2.4.3
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	1
	1 reizi ceturksnī

	2.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	1
	1 reizi gadā

	2.4.5.
	ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	1
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.
p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	3.
	Centrālā slimnīca, Sieviešu klīnika,  Vasarnīcu iela 20



	3.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	3.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	3.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Telefire)
	1
	1 reizi mēnesī

	3.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	visi

90 gab.
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	3.3.2.
	Repitors
	1
	1 reizi mēnesī

	3.4.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	12
	1 reizi gadā

	3.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	12
	1 reizi ceturksnī

	3.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	12
	1 reizi ceturksnī

	3.4.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	12
	1 reizi ceturksnī

	3.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	12
	1 reizi gadā

	3.4.5.
	ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	12
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	3.5.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	20
	1 reizi gadā

	3.6.
	  Neautomātiskā dūmu izvadīšanas sistēma
	2
	2 reizes gadā

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:
	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:
	

	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	4.
	Centrālā slimnīca, 

Veļas mazgātavas, galdniecības, dezinfekcijas nodaļas telpas ēka,  Vasarnīcu iela 20



	4.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	4.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	4.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	1
	1 reizi mēnesī

	4.3.1.
	repitors
	1
	1 reizi mēnesī

	4.3.2.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori
	35
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	4.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	6
	1 reizi gadā

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.


	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	5.
	Centrālā slimnīca, 

Patologanatomijas nodaļa,  Patologanatomijas nodaļas ēka (blakus Transporta nodaļas garāžu ēkai, izmantošanas veids var tikt izmainīts), 

Vasarnīcu iela 20



	5.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	5.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	5.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (BENTEL J424)


	1
	1 reizi mēnesī

	5.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori
	15
	1 reizi ceturksnī 25% no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	5.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	6
	1 reizi gadā



	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.


	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	6.
	Inženiertehniskās nodaļas, transporta nodaļas garāžu ēka, 

Vasarnīcu iela 20



	6.1.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	6.2.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdni
	3
	1 reizi gadā

	6.2.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama

	3
	1 reizi ceturksnī

	6.2.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	3
	1 reizi ceturksnī

	6.2.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veidā manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	3
	1 reizi ceturksnī

	6.2.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	3
	1 reizi gadā

	6.2.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	3
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu 

	6.3.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	7
	1 reizi gadā



	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	7.
	Plaušu slimību un tuberkulozes centrs, 18. Novembra iela 311



	7.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	7.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	7.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (BENTEL J524, BENTEL J 424)
	2
	1 reizi mēnesī

	7.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	180
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	7.3.2.
	gaismas diodes
	40
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	7.4.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	16
	1 reizi gadā

	7.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	16
	1 reizi ceturksnī

	7.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	16
	1 reizi ceturksnī

	7.4.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	16
	1 reizi ceturksnī

	7.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	16
	1 reizi gadā

	7.4.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	16
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	7.5.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	60
	1 reizi gadā

	7.6.
	Automātiskā balss izziņošanas sistēma (INIM vai cita)
	1
	1 reizi mēnesī

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	8.
	Aprūpes nodaļas ēka (bijušā bērnu infekcijas slimnīca), 

Transporta nodaļas garāžu, veļas mazgātavas ēka, 18. Novembra iela 311

	8.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	8.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	8.3.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	1
	1 reizi mēnesī

	8.3.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas/sirēnas
	121
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	8.3.2.
	gaismas diodes
	51
	1 reizi mēnesī

	8.4.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	6
	1 reizi gadā

	8.4.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	6
	1 reizi ceturksnī

	8.4.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	6
	1 reizi ceturksnī

	8.4.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	6
	1 reizi ceturksnī

	8.4.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	6
	1 reizi gadā

	8.4.5.
	Ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	6
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	8.5.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	38
	1 reizi gadā

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	9.
	Dienesta viesnīcas ēka (bijušais doktorāts), 18. Novembra iela 311



	9.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	9.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	2 reizes gadā

	9.3.
	Apsardzes – ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkalpošana
	1
	1 reizi ceturksnī

	9.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 
	3
	1 reizi gadā

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	10.
	Centra poliklīnika, Plaušu slimību Diferenciāldiagnostikas nodaļa,

Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa, Viestura iela 5


	10.1.
	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)
	1
	1 reizi mēnesī

	10.2.
	Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu
	1
	1 reizi gadā

	10.3.
	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, aizbīdņi
	10
	1 reizi gadā

	10.3.1.
	Pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama
	10
	1 reizi ceturksnī

	10.3.2.
	Kastes un tās komplektācijas pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns, informatīvo zīmju atbilstība LVS 446)
	10
	1 reizi ceturksnī

	10.3.3.
	Manuālajām spolēm jāpārbauda, vai tiek izmantots pareizā veida manuālais slēgvārsts (ugunsdzēsības krāns), vai tas ir viegli noslēdzams un atslēdzams un darbojas pareizi
	10
	1 reizi ceturksnī

	10.3.4.
	Ugunsdzēsības ventiļi
	10
	1 reizi gadā

	10.3.5.
	ugunsdzēsības šļūtenes ar uzgaļiem
	10
	hidrauliskā pārbaude saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu

	10.4.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (~95%), OU-2 (~5%)
	42*
	1 reizi gadā

	10.5.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (SMARTLINE 3606, BENTEL J524)
	2
	1 reizi mēnesī

	10.5.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas
	196
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtu daudzums
	Tehniskās apkopes periodiskums

	11.
	Arhīva ēka, Stacijas iela 2



	11.1.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (BENTEL J408)
	1
	1 reizi mēnesī

	11.1.1.
	dūmu detektori/kombinētie detektori/siltuma detektori/trauksmes pogas
	29
	1 reizi ceturksnī 25 % no esošas sistēmas.

gada periodā jāpārbauda/jāapkalpo visi

	11.2.
	Ugunsdzēsības aparāti PA-6
	7
	1 reizi gadā

	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa EUR bez PVN:


	


	1 (viena) mēneša laikā tehniskās apkopes summa kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.) EUR bez PVN:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.) EUR bez PVN:

	

	PVN 21%:


	

	12 (divpadsmit) mēnešu laikā tehniskās apkopes summa kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.) EUR ar PVN:

	


* Norādītais iekārtu un ierīču skaits ir informatīvs un paredzēts Pretendenta piedāvājuma sagatavošanai. Izpildītājam jānodrošina visu objektos faktiski uzstādīto un ekspluatācijā esošo ugunsdrošības sistēmu un to sastāvdaļu tehniskā apkope neatkarīgi no to faktiskā skaita, ja tas mainās līguma izpildes laikā.

* Izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdzēsības aparātu sistemātisku savākšanu no to izvietošanas vietām, to tehniskās apkopes un pārbaužu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, kā arī par to savlaicīgu nogādāšanu atpakaļ uz to pastāvīgajām izvietošanas vietām. Darbu organizācija nedrīkst radīt nepamatotu ugunsdrošības līmeņa pazemināšanos objektā.

* Izpildītājs apkopes pakalpojumu ietvaros organizē Pasūtītāja darbiniekiem teorētisko un praktisko instruktāžu par ugunsdzēsības aparātu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu lietošanu, drošības prasībām un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Instruktāžas laiku un dalībnieku skaitu Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. Instruktāžu dokumentē, norādot tās datumu, tēmu, instruktāžas vadītāju un instruētās personas.

_______________________________________________________________________ (pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.) apliecina:

· Apkopes pakalpojumu cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai apkopes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, tostarp izsaukuma, darbaspēka, transporta, tehniskā personāla ierašanās, apkopes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī peļņa, riski un citas tiešās un netiešās izmaksas;

· Finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir nemainīgas visā līguma darbības laikā. Apkopes pakalpojumu kopējā mēneša maksa var mainīties tikai līgumā noteiktajā kārtībā, ja tiek mainīts apkalpojamo objektu vai sistēmu apjoms;
· ka piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem, kā arī tehniskās specifikācijas (nolikuma 2. pielikums) prasībām un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2026. gada ___. _______________
_____________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
5. pielikums

iepirkuma nolikumam
„Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana”,
identifikācijas Nr. DRS 2026/66
LĪGUMS
“Par automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšanu”,

Nr.___

(iepirkuma līguma projekts)

Līguma sagatavošanas vieta – Daugavpils, Latvija.

Līguma parakstīšanas datums – pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem un tās valdes locekles Artas Birumas personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse, 

pamatojoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkumu komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīču tehniskās apkopes veikšana”, identifikācijas Nr.DRS 2026/66, Puses noslēdz šādu līgumu par automātisko un neautomātisko ugunsaizsardzības sistēmu un ierīču tehniskās apkopes veikšanu, turpmāk – Līgums:
1. Līgumā lietotie termini

1.1. Apkopes pakalpojumi – Tehniskajā specifikācijā noteiktie periodiskie Sistēmu tehniskās apkopes darbi.

1.2. Defekts – Sistēmas bojājums, darbības traucējums vai neatbilstība Līguma, Tehniskās specifikācijas, ražotāja vai normatīvo aktu prasībām.

1.3. Defektācijas akts – Izpildītāja sagatavots dokuments, kurā norādīts konstatētais Defekts, tā ietekme uz Sistēmas darbību, nepieciešamie darbi, materiāli, rezerves daļas vai iekārtas un paredzamais Defekta novēršanas termiņš.

1.4. Garantijas darbi – Izpildītāja bez papildu samaksas veicamie darbi tādu Defektu novēršanai, kas Garantijas termiņā radušies Izpildītāja veikto darbu, izmantoto materiālu, rezerves daļu vai uzstādīto iekārtu dēļ.

1.5. Garantijas termiņš – Līguma 8. sadaļā noteiktais laikposms, kurā Izpildītājs ir atbildīgs par veikto darbu, izmantoto materiālu, rezerves daļu un uzstādīto iekārtu kvalitāti.

1.6. Objekts (Objekti) – Tehniskajā specifikācijā norādītā Pasūtītāja ēka, būve vai cita vieta, kurā saskaņā ar Līgumu tiek sniegti Pakalpojumi.

1.7. Pakalpojumi – Apkopes pakalpojumi un Remonta pakalpojumi kopā.

1.8. Pakalpojumu izpildes akts – Izpildītāja sagatavots un Pušu parakstīts dokuments par Apkopes pakalpojumu, Remonta pakalpojumu vai Garantijas darbu izpildi.

1.9. Pieteikums – Pasūtītāja paziņojums Izpildītājam par konstatētu Defektu, Sistēmas darbības traucējumu vai avāriju.

1.10. Reaģēšanas laiks – laiks no Pieteikuma saņemšanas līdz Izpildītāja speciālista ierašanās brīdim Objektā un Defekta izvērtēšanas vai novēršanas uzsākšanai.

1.11. Remonta pakalpojumi – pēc faktiskās nepieciešamības veicami Sistēmu remonta, elementu nomaiņas, atjaunošanas, papildināšanas, modernizācijas vai citi darbi, kas neietilpst Apkopes pakalpojumu apjomā un nav Garantijas darbi.

1.12. Sistēmas – Tehniskajā specifikācijā norādītās automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīces.

1.13. Tehniskā specifikācija – Līguma 1. pielikums, kurā noteikts Pakalpojumu apjoms, periodiskums un tehniskās prasības.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas Objektos nodrošināt Sistēmu Apkopes pakalpojumus un pēc Pasūtītāja pieprasījuma – Remonta pakalpojumus.

2.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, Sistēmu ražotāju tehniskajai dokumentācijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, piemērojot normatīvos aktus to aktuālajā redakcijā, bet to spēka zaudēšanas gadījumā - attiecīgos normatīvos aktus, kas tos aizstāj.

2.3. Apkopes pakalpojumu cenā ir iekļauti visi Tehniskajā specifikācijā paredzētie tehniskās apkopes darbi, pārbaudes, testēšana, mērījumi, programmēšana, konfigurēšana, regulēšana, konsultācijas, dokumentācijas sagatavošana un aktualizēšana, grafisko shēmu aktualizēšana, instruktāžas, izsaukumu apkalpošana, tehniskā personāla ierašanās Objektā un citas ar Apkopes pakalpojumu izpildi saistītās darbības. Izpildītājam nav tiesību par minētajām darbībām pieprasīt papildu samaksu.

2.4. Remonta pakalpojumi var ietvert Sistēmu bojāto elementu un iekārtu remontu vai nomaiņu, rezerves daļu, materiālu un ugunsdrošības inventāra piegādi un uzstādīšanu, Sistēmu uzlabošanu, papildināšanu, modernizāciju, pārbūvi vai paplašināšanu, jaunu dūmu detektoru, vadības moduļu, skaļruņu, rūteru un citu elementu vai iekārtu pieslēgšanu, sprinkleru izsmidzinātāju nomaiņu, programmēšanu un konfigurēšanu, kā arī ar šiem darbiem saistītās būvniecības ieceres dokumentācijas un izpilddokumentācijas sagatavošanu, ja tā nepieciešama. Remonta pakalpojumus Izpildītājs veic tikai pēc to apjoma un izmaksu saskaņošanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena ir 41000,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
3.2. Pasūtītājam nav pienākuma izmantot visu Līguma cenu.

3.3. Līguma cenas indeksācija (pārskatīšana) netiek paredzēta.
3.4. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Pakalpojumu apmaksa
4.1. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski sniegtajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem pēc tam, kad Puses ir parakstījušas attiecīgos Pakalpojumu izpildes aktus.
4.2. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pareizi sagatavota rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

4.3. Latvijā reģistrēts Izpildītājs rēķinu sagatavo kā strukturētu elektronisku rēķinu XML formātā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi EREKINI@41503029600.

4.4. Ārvalstī reģistrēts Izpildītājs elektroniski sagatavotu rēķinu no Līgumā norādītās e-pasta adreses nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv. Šāds rēķins ir derīgs bez paraksta, un tajā norāda piezīmi: “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.
4.5. Par rēķina saņemšanas dienu uzskata dienu, kad tas saņemts attiecīgi Pasūtītāja e-adresē vai e-pasta adresē.

4.6. Ja rēķins nav sagatavots atbilstoši Līguma vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to informē Izpildītāju. Šādā gadījumā Līguma 4.2. punktā noteikto samaksas termiņu skaita no dienas, kad Pasūtītājs saņēmis atbilstoši noformētu rēķinu.

4.7. Par samaksas dienu uzskata dienu, kad Pasūtītājs pārskaitījis attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.
5. Līguma spēkā esamība un izpildes termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

5.3. Līguma izpildes termiņa izbeigšanās neietekmē norēķinu, garantijas un atbildības saistības, kas radušās Līguma darbības laikā.

6. Pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas kārtība
6.1. Izpildītājs nodrošina Apkopes pakalpojumu nepārtrauktību un sniedz tos Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā, periodiskumā un termiņos. Pirms Pakalpojumu uzsākšanas Izpildītājs iepazīstas ar Sistēmu tehnisko stāvokli, konfigurācijām, programmām, grafiskajām shēmām, Pasūtītāja rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju un Objektu tehnisko stāvokli. Neiepazīšanās ar minēto informāciju nevar būt par pamatu papildu samaksas pieprasīšanai, saistību neizpildei vai izpildes termiņu pagarināšanai.

6.2. Pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. Izpildītāja darbinieki pirms darbu uzsākšanas informē Pasūtītāja dispečeru par ierašanos Objektā un reģistrējas attiecīgajā žurnālā, bet pēc darbu pabeigšanas informē Pasūtītāja dispečeru par Objekta atstāšanu un izdara attiecīgu ierakstu žurnālā.

6.3. Apkopes pakalpojumu laikā Izpildītājs savlaicīgi konstatē Sistēmu darbības traucējumus un Defektus un Apkopes pakalpojumu ietvaros tos novērš, ja tam nav nepieciešamas atsevišķi iegādājamas rezerves daļas, materiāli vai iekārtas un attiecīgie darbi ietilpst Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā.

6.4. Sistēmas, tās zonas vai funkcijas atslēgšana pieļaujama tikai uz tehniski nepieciešamo laiku un pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu. Izpildītājs Sistēmas žurnālā norāda atslēgto Sistēmu, zonu vai funkciju, atslēgšanas iemeslu un paredzamo ilgumu, kā arī informē Pasūtītāja atbildīgo personu par nepieciešamajiem kompensējošajiem ugunsdrošības pasākumiem. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nekavējoties atjauno un pārbauda Sistēmas darbību un izdara attiecīgu ierakstu Sistēmas žurnālā.

6.5. Izpildītājs nodrošina Pieteikumu pieņemšanu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā. Pasūtītājs par Sistēmas Defektu, darbības traucējumu vai avāriju paziņo Izpildītājam pa Līgumā norādīto diennakts tālruni _________________ vai citā Pušu rakstveidā saskaņotā veidā.

6.6. Izpildītājs ievēro šādus no Pieteikuma saņemšanas brīža skaitāmus Reaģēšanas laikus un Sistēmas darbspējas atjaunošanas termiņus:

6.7. 1. kategorija – avārija, kas izraisa pilnīgu vai daļēju Sistēmas darbības pārtraukumu vai rada tiešu apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam vai ārstniecības procesa nepārtrauktībai: ierašanās Objektā 2 (divu) stundu laikā, Sistēmas darbspējas atjaunošana 24 (divdesmit četru) stundu laikā;

6.8. 2. kategorija – būtisks darbības traucējums, kas ierobežo Sistēmas funkcionalitāti, bet neizraisa pilnīgu tās darbības pārtraukumu: ierašanās Objektā 4 (četru) stundu laikā, Sistēmas darbspējas atjaunošana 24 (divdesmit četru) stundu laikā;

6.9. 3. kategorija – darbības traucējums vai konsultācija, kas neietekmē Sistēmas pamatfunkcijas: reaģēšana un, ja nepieciešams, ierašanās Objektā 1 (vienas) darbdienas laikā, darbu pabeigšana Pušu saskaņotā termiņā.

6.10. Ja Defekta rakstura dēļ nepieciešama speciālista ierašanās Objektā, telefoniska konsultācija, elektroniskā sarakste vai attālināta pieslēgšanās nav uzskatāma par pienācīgu reaģēšanu.

6.11. Ja objektīvu iemeslu dēļ Sistēmas darbspēju nav iespējams atjaunot noteiktajā termiņā, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju par Defekta nenovēršanas iemeslu, Sistēmas faktisko darbspējas stāvokli, nepieciešamajiem pagaidu ugunsdrošības pasākumiem, rezerves daļu vai materiālu piegādes termiņu un galīgo Defekta novēršanas termiņu. Līdz Defekta novēršanai Izpildītājs veic tehniski iespējamos pasākumus apdraudējuma mazināšanai.

6.12. Izpildītājs Defektu novērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pieteikuma saņemšanas, ja Defekts pilnībā vai daļēji ierobežo Sistēmas darbību, rada kļūdainu trauksmes, bojājuma vai atslēguma signālu, ietekmē Sistēmas vadības, izziņošanas, dūmu novadīšanas vai ugunsdzēsības funkcijas vai var radīt apdraudējumu cilvēkiem, īpašumam vai ārstniecības procesa nepārtrauktībai.

6.13. Ja Defekta novēršanai nepieciešami Remonta pakalpojumi, Izpildītājs sagatavo Defektācijas aktu un tāmi, norādot bojāto Sistēmu, iekārtu vai elementu, Defektu un iespējamo tā rašanās iemeslu, ietekmi uz Sistēmas darbību un ugunsdrošību, nepieciešamos darbus, materiālus, rezerves daļas vai iekārtas, izmaksas, izpildes termiņu un līdz remontam veicamos pagaidu pasākumus.

6.14. Izpildītājs Remonta pakalpojumus uzsāk tikai pēc Defektācijas akta un tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu un Pasūtītāja vadības rakstiska akcepta saņemšanas. Bez iepriekšēja rakstiska akcepta veiktus darbus un piegādātos materiālus, rezerves daļas vai iekārtas Pasūtītājam nav pienākuma apmaksāt.

6.15. Ja Remonta pakalpojumu izpildes laikā jāmaina saskaņotais darbu apjoms vai izmaksas, Izpildītājs pirms attiecīgo darbu veikšanas iesniedz Pasūtītājam precizētu Defektācijas aktu un tāmi. Remonta pakalpojumus pabeidz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja vadības rakstiska akcepta saņemšanas, ja Puses rakstveidā nav saskaņojušas citu termiņu.

6.16. Visus Apkopes pakalpojumus, Remonta pakalpojumus un Garantijas darbus, to veikšanas iemeslus, konstatētos Defektus un Sistēmu tehnisko stāvokli Izpildītājs fiksē Sistēmu žurnālos un attiecīgajos aktos. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs veic nepieciešamās Sistēmas pārbaudes, aktualizē tehnisko dokumentāciju un sagatavo Pakalpojumu izpildes aktu. Pakalpojumu izpildes aktu sagatavo pēc katras Apkopes pakalpojumu sniegšanas reizes, kā arī pēc katra Remonta pakalpojuma un Garantijas darba pabeigšanas.

6.17. Pakalpojumu izpildes aktā norāda vismaz darbu veikšanas vietu un laiku, veiktos darbus, konstatētos Defektus, izmantotos materiālus, rezerves daļas un iekārtas, ja tādas izmantotas, un Sistēmas tehnisko stāvokli pēc darbu pabeigšanas. Ja Pakalpojumi sniegti pēc Pieteikuma, aktā papildus norāda Pieteikuma saņemšanas, Izpildītāja speciālista ierašanās, darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiku. Ja aktu sagatavo papīra formā, to sagatavo 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

6.18. Īpašuma tiesības uz Remonta pakalpojumu izpildē izmantotajiem un Sistēmās uzstādītajiem materiāliem, rezerves daļām un iekārtām pāriet Pasūtītājam ar attiecīgā Pakalpojumu izpildes akta abpusējas parakstīšanas brīdi.

6.19. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem piedalīties vai nepiedalīties Sistēmu tehniskās apkopes, pārbaužu, testēšanas, Remonta pakalpojumu un Garantijas darbu veikšanā. Pasūtītāja nepiedalīšanās darbu izpildē nav pamats tā pretenziju noraidīšanai vai Izpildītāja atbildības ierobežošanai.

6.20. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pakalpojumu izpildes akta saņemšanas paraksta to vai iesniedz Izpildītājam pamatotus rakstiskus iebildumus. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt aktu un neapmaksāt neatbilstoši vai nepilnīgi sniegtus Pakalpojumus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.

6.21. Pakalpojumu izpildes akta parakstīšana neierobežo Pasūtītāja tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo darbu izpildes iesniegt Izpildītājam pretenzijas par konstatētiem Pakalpojumu kvalitātes, izpildes vai rezultāta trūkumiem. Minētais termiņš neierobežo Pasūtītāja tiesības Garantijas termiņā pieteikt prasījumus par slēptiem Defektiem.

6.22. Izpildītājs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas sniedz rakstisku atbildi uz pretenziju un ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā par saviem līdzekļiem novērš pamatoti konstatētos trūkumus. Ja Izpildītājs minētajā termiņā rakstisku atbildi nesniedz, Pasūtītājam ir tiesības noteikt samērīgu termiņu pretenzijā norādīto trūkumu novēršanai.

7. Pušu tiesības un pienākumi
7.1. Izpildītājam ir pienākumi:

7.1.1. sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi un savlaicīgi, nodrošinot nepieciešamo kvalificēto personālu, darba rīkus, materiālus un citus resursus, kā arī visā Līguma darbības laikā uzturēt spēkā Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās atļaujas, licences un sertifikātus;

7.1.2. izpildīt visus Tehniskajā specifikācijā noteiktos Sistēmu, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada, ugunsdzēsības krānu, ugunsdzēsības aparātu un cita ugunsdrošības aprīkojuma apkopes un pārbaudes darbus;

7.1.3. uzturēt un aktualizēt Sistēmu programmatūru, konfigurāciju, vadības loģiku, piekļuves iestatījumus un grafiskās shēmas, tostarp Pasūtītāja Objektos izmantoto Schneider Electric EcoStruxure Graphics Editor un ar to saistīto vizualizācijas programmatūru, kā arī pēc būtiskām izmaiņām izveidot un pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodot Pasūtītājam attiecīgās rezerves kopijas. Minētie darbi ir Apkopes pakalpojumu sastāvdaļa un par tiem nav paredzēta papildu samaksa;

7.1.4. bez Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska saskaņojuma nemainīt Sistēmu paroles, piekļuves kodus, lietotāju tiesības, licences vai attālinātās piekļuves iestatījumus;

7.1.5. nekavējoties informēt Pasūtītāju par konstatētajiem Defektiem un apstākļiem, kas var ietekmēt Sistēmu darbību vai Pakalpojumu izpildes termiņus;

7.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas sniegt konsultācijas par Sistēmu ekspluatāciju un piedalīties kompetento institūciju, apdrošinātāja vai ekspertu pārbaudēs, sniedzot informāciju savas kompetences ietvaros, kā arī par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērst neatbilstības, kas radušās Izpildītāja nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu vai citu darbību dēļ;

7.1.7. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un ciktāl tas nepieciešams Līguma izpildes laikā veikto darbu, Sistēmu papildināšanas, konfigurācijas vai programmēšanas izmaiņu atspoguļošanai bez papildu samaksas aktualizēt Pasūtītāja rīcībā esošās iekārtu ekspluatācijas instrukcijas, Sistēmu darbības aprakstus, lietotāju instrukcijas, tehnisko dokumentāciju, apkalpoto iekārtu un Sistēmu elementu sarakstus, grafiskās shēmas, telpu plānus un citus Sistēmu drošai ekspluatācijai nepieciešamos dokumentus;

7.1.8. katras Sistēmas tehniskās apkopes laikā bez papildu samaksas apmācīt vismaz vienu Pasūtītāja darbinieku Sistēmas ekspluatācijā. Apmācību dokumentē, norādot tās datumu, tēmu, apmācītā darbinieka vārdu un uzvārdu un Izpildītāja speciālistu, kurš veica apmācību;

7.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Apkopes pakalpojumu ietvaros organizēt Pasūtītāja darbiniekiem teorētisko un praktisko instruktāžu par ugunsdzēsības aparātu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu lietošanu, drošības prasībām un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Instruktāžas laiku un dalībnieku skaitu Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu un instruktāžu dokumentē, norādot tās datumu, tēmu, instruktāžas vadītāju un instruētās personas;

7.1.10. Objektos ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, higiēnas, konfidencialitātes un Pasūtītāja iekšējās kārtības prasības, telpās lietot maiņas apavus vai apavu pārvalkus, pēc darbu pabeigšanas sakopt darba vietu, nepieciešamības gadījumā veikt mitro uzkopšanu un izvest radušos atkritumus, kā arī par saviem līdzekļiem pilnībā novērst Izpildītāja vai tā iesaistīto personu radītos Pasūtītāja mantas bojājumus un atjaunot bojāto vietu stāvoklī, kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas;

7.1.11. ievērot Pasūtītāja atbildīgās personas pamatotus norādījumus, ja tie nav pretrunā Līgumam un Tehniskajai specifikācijai;
7.2. Izpildītājam ir tiesības:

7.2.1. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kā arī saskaņotajā laikā piekļūt Objektiem un Sistēmām;

7.2.2. saņemt samaksu par atbilstoši Līgumam sniegtajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem;
7.2.3. īstenot citas Līgumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteiktās Izpildītāja tiesības.
7.3. Pasūtītājam ir pienākumi:

7.3.1. Līgumā noteiktajos termiņos izskatīt Izpildītāja iesniegtos dokumentus, pieņemt atbilstoši Līgumam sniegtos Pakalpojumus un veikt par tiem samaksu;

7.3.2. nodrošināt Izpildītājam saskaņotu piekļuvi Objektiem un Sistēmām un nodot tā rīcībā esošo Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
7.3.3. pildīt citus Līgumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos Pasūtītājam noteiktos pienākumus.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības: 
7.4.1. nepieņemt un neapmaksāt Līguma prasībām neatbilstoši vai nepilnīgi sniegtus Pakalpojumus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

7.4.2. dot Izpildītājam ar Līguma izpildi saistītus pamatotus norādījumus, kas nav pretrunā Līgumam un normatīvo aktu prasībām;

7.4.3. kontrolēt Pakalpojumu sniegšanu, pieprasīt ar Līguma izpildi saistīto informāciju un trūkumu novēršanu, kā arī apturēt darbus, ja Izpildītājs pārkāpj drošības prasības. Pasūtītāja veiktā kontrole neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojumu kvalitāti un atbilstību Līguma prasībām;

7.4.4. Pakalpojumu kvalitātes vai atbilstības pārbaudei pieaicināt ekspertus un saņemt trešo personu atzinumus;

7.4.5. īstenot citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

8. Garantija
8.1. Izpildītājs nodrošina:

8.1.1. Remonta pakalpojumiem un tajos izmantotajiem materiāliem, rezerves daļām un uzstādītajām iekārtām – vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju;

8.1.2. Sistēmu papildināšanas darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, rezerves daļām un uzstādītajām iekārtām – vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju.

8.2. Garantijas termiņu skaita no attiecīgā Pakalpojumu izpildes akta abpusējas parakstīšanas dienas.

8.3. Garantijas termiņā Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus, ievērojot Līguma 6. sadaļā noteikto Pieteikumu, reaģēšanas, Defektu novēršanas un darbu dokumentēšanas kārtību.

8.4. Ja Garantijas darbi netiek veikti noteiktajā vai Pušu saskaņotajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt citu pakalpojuma sniedzēju un piedzīt no Izpildītāja dokumentāri pamatotos izdevumus vai ieturēt tos no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem, iepriekš rakstveidā informējot Izpildītāju.

8.5. Garantijas termiņa izbeigšanās neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst Defektu, par kuru Pasūtītājs paziņojis Garantijas termiņa laikā.

9. Pušu atbildība un līgumsodi
9.1. Ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla kavē maksājumu, Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās summas. Līgumsodu neaprēķina par laiku, kad maksājums pamatoti aizturēts Izpildītāja saistību neizpildes, dokumentu kļūdu vai Pušu strīda dēļ.

9.2. Ja Izpildītājs neievēro Pakalpojumu izpildes termiņu, Reaģēšanas laiku vai Sistēmas darbspējas atjaunošanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma cenas.

9.3. Par citu dokumentētu Līguma vai Tehniskās specifikācijas prasību pārkāpumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma cenas. Ja pārkāpumu iespējams novērst, līgumsodu piemēro pēc tam, kad Izpildītājs nav to novērsis Pasūtītāja noteiktajā samērīgajā termiņā.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes un pārkāpuma seku novēršanas. Līgumsodu kopējais apmērs, izņemot līgumsodu par saistību izpildes kavējumu, nepārsniedz 10 % no Līguma cenas.

9.5. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu un Izpildītāja atlīdzināmos dokumentāri pamatotos zaudējumus ieturēt no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem, iepriekš rakstveidā informējot Izpildītāju.

9.6. Puse atlīdzina otrai Pusei tās vainojamas rīcības dēļ nodarītos dokumentāri pierādītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.7. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam dokumentāri pamatotus izdevumus, tostarp Pasūtītājam vai tā darbiniekiem piemērotos administratīvos sodus, ja tie radušies Izpildītāja, tā darbinieku, apakšuzņēmēju vai citu Līguma izpildē iesaistīto personu normatīvo aktu vai Līguma prasību pārkāpuma dēļ.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puse neatbild par saistību neizpildi, ja to tieši izraisījuši pēc Līguma noslēgšanas radušies apstākļi, kurus Puse nevarēja paredzēt, novērst vai pārvarēt. Par šādiem apstākļiem nav uzskatāms darbaspēka, materiālu, rezerves daļu vai finanšu līdzekļu trūkums, cenu pieaugums vai apakšuzņēmēju saistību neizpilde.

10.2. Skartā Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā rakstveidā informē otru Pusi par apstākļiem, to ietekmi uz Līguma izpildi un paredzamo ilgumu un veic iespējamos pasākumus to seku mazināšanai.

10.3. Saistību izpildes termiņu pagarina par laikposmu, kurā to izpilde bija objektīvi neiespējama. Ja minētie apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot otrai Pusei un norēķinoties par pienācīgi izpildītajām saistībām.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana

11.1. Līgumu var grozīt tikai rakstveidā, Pusēm vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu. Līguma izpildes termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām, ja kavējas nākamā iepirkuma līguma noslēgšana un pagarinājums nepieciešams Pakalpojumu nepārtrauktībai, nepārsniedzot Līguma cenu.

11.2. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai palielināt vai samazināt apkalpojamo Objektu un Sistēmu skaitu, ja attiecīgo Pakalpojumu cenu iespējams noteikt, piemērojot Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītās cenas, un izmaiņu rezultātā netiek pārsniegta Līguma cena. Puses par izmaiņām noslēdz rakstisku vienošanos.

11.3. Līgums izbeidzas, beidzoties Līguma izpildes termiņam, samaksai par Pakalpojumiem sasniedzot Līguma cenu vai Līgumu izbeidzot pirms termiņa Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties.

11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja zudusi nepieciešamība turpināt Pakalpojumu saņemšanu. Pasūtītājs apmaksā līdz Līguma izbeigšanas dienai pienācīgi sniegtos Pakalpojumus, bet neatlīdzina Izpildītājam negūto peļņu.

11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darbdienas iepriekš, ja Izpildītājs:

11.5.1. vismaz 2 (divas) reizes 3 (triju) mēnešu laikā neievēro Pakalpojumu izpildes termiņus vai Reaģēšanas laikus vai nenodrošina Pakalpojumu atbilstību Līgumam un Tehniskajai specifikācijai;
11.5.2. Pasūtītāja noteiktajā samērīgajā termiņā nenovērš konstatētu būtisku pārkāpumu;
11.5.3. nenodrošina nepieciešamās kvalifikācijas personālu vai Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikātus;
11.5.4. bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nomaina personālu, kura kvalifikācija vērtēta iepirkumā, vai piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, vai iesaista jaunu apakšuzņēmēju, ja šāda saskaņošana nepieciešama saskaņā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem;
11.5.5. bez Pasūtītāja rakstiska akcepta veic papildu maksas darbus;
11.5.6. Līgumu nevar izpildīt maksātnespējas, darbības izbeigšanas, sankciju vai cita normatīvajos aktos noteikta ierobežojuma dēļ;
11.5.7. iestājies Publisko iepirkumu likuma 64. pantā noteikts Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījums.

11.6. Ja Izpildītāja pārkāpums rada tūlītēju un būtisku apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam, ugunsdrošībai vai ārstniecības procesa nepārtrauktībai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu nekavējoties.
11.7. Izbeidzot Līgumu Izpildītāja pārkāpuma dēļ saskaņā ar Līguma 11.5.1. - 11.5.5. vai 11.6. punktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10 % apmērā no Līguma cenas, ieskaitot par attiecīgo pārkāpumu iepriekš piemēroto līgumsodu.
11.8. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neapstrīdēta maksājuma veikšanu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa un neveic maksājumu arī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

11.9. Izbeidzot Līgumu, Izpildītājs nodod Pasūtītājam Līguma izpildes laikā sagatavoto un aktualizēto tehnisko dokumentāciju, Sistēmu konfigurācijas un rezerves kopijas, piekļuves datus, Pasūtītāja mantu un citu Sistēmu ekspluatācijai un Pakalpojumu nepārtrauktībai nepieciešamo informāciju.
11.10. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no savstarpējiem norēķiniem, garantijas saistībām, līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzināšanas.

12. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un iesaistes kārtība
12.1. Izpildītājs personālu, kura kvalifikācijas apliecināšanai piedāvājumā iesniegti dokumenti un kura atbilstību Pasūtītājs vērtējis iepirkumā, kā arī piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Jaunu apakšuzņēmēju Izpildītājs iesaista Līguma izpildē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatotu pieprasījumu un attiecīgās personas atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju un dokumentus. Pasūtītājs lēmumu pieņem 5 (piecu) darbdienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

12.3. Pirms Pakalpojumu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu un Līguma izpildes laikā nekavējoties informē Pasūtītāju par izmaiņām tajā.

12.4. Personāla vai apakšuzņēmēja iesaistīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi. Izpildītājs par iesaistīto personu rīcību atbild kā par savu.

13. Informācijas aprite

13.1. Ar Līguma izpildi saistīto informācijas un dokumentu apriti nodrošina Līgumā norādītās Pušu atbildīgās personas, izmantojot Līgumā norādītās e-pasta adreses, ja Līgumā konkrētam informācijas vai dokumenta veidam nav noteikta cita nosūtīšanas kārtība.

13.2. Pa e-pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja tas nosūtīts darbdienā līdz plkst. 17:00, bet citā gadījumā - nākamajā darbdienā.

13.3. Šīs sadaļas noteikumi neattiecas uz Pieteikumu un E-rēķinu saņemšanas brīdi, ko nosaka attiecīgi Līguma 6. un 4. sadaļa.

14. Informācijas izmantošana
14.1. Informāciju un dokumentus, ko viena Puse saņēmusi no otras Puses vai ieguvusi Līguma izpildes laikā un kas nav publiski pieejami, Puse izmanto tikai Līguma izpildei un savu no Līguma izrietošo tiesību un pienākumu nodrošināšanai.
14.2. Puse bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpauž trešajām personām informāciju, kuru otra Puse pamatoti norādījusi kā komercnoslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, izņemot Līguma 14.3. punktā noteiktos gadījumus.

14.3. Līguma 14.2. punktā noteiktais ierobežojums neattiecas uz informācijas izpaušanu, ja to paredz normatīvie akti, pieprasa kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija vai informācijas izpaušana nepieciešama Līguma izpildei, attiecīgās Puses tiesību aizsardzībai, auditam vai apdrošināšanas gadījuma izvērtēšanai. Informāciju izpauž tikai nepieciešamajā apjomā.

14.4. Nododot informāciju auditoriem, apdrošinātājiem, juridiskajiem konsultantiem vai ekspertiem, Puse nodrošina, ka attiecīgajām personām ir saistošs pienākums neizpaust saņemto informāciju.
15. Fizisko personu datu aizsardzība

15.1. Katra Puse ir atbildīga par tās veiktās personas datu apstrādes atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

15.2. Puses apstrādā Līguma izpildes ietvaros iegūtos personas datus tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas nepieciešams Līguma izpildei, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei vai Pušu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, un nodrošina šo datu aizsardzību pret neatļautu apstrādi, izpaušanu, nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

15.3. Puse personas datus nodod trešajām personām tikai tad, ja šādai nodošanai ir tiesisks pamats un tā nepieciešama Līguma izpildei, normatīvajos aktos noteikta pienākuma izpildei vai attiecīgās Puses tiesību aizsardzībai.

16. Citi noteikumi

16.1. Ja Pusei mainās tās nosaukums, juridiskā adrese, bankas norēķinu konts, kontaktinformācija, pārstāvības tiesības vai cita Līguma izpildei būtiska informācija, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā rakstveidā informē par to otru Pusi.

16.2. Strīdus un domstarpības, kas izriet no Līguma vai ir saistītas ar tā izpildi, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.3. Līguma izpildes nodrošināšanai un kontrolei Puses nosaka šādas atbildīgās personas:

16.3.1. no Pasūtītāja puses  –  vārds, uzvārds, amats: _______________________________, tālrunis: _________, e-pasta adrese: _______________________________________;
16.3.2. no Izpildītāja puses –  vārds, uzvārds, amats: _____________________________, tālrunis: _________, e-pasta adrese: _______________________________________.
16.4. Pušu atbildīgās personas nodrošina ar Līguma izpildi saistīto ikdienas saziņu, saskaņo Pakalpojumu sniegšanas laiku un paraksta Pakalpojumu izpildes aktus. Pušu atbildīgās personas nav tiesīgas grozīt Līguma noteikumus, tostarp Līguma cenu, Pakalpojumu apjomu vai Pakalpojumu sniegšanas termiņu.

16.5. Puse ir tiesīga mainīt tās atbildīgo personu, rakstveidā informējot par to otru Pusi. Atbildīgās personas maiņa nav uzskatāma par Līguma grozījumu.

17. Līguma pielikumi
17.1. Līgumam ir sekojoši pielikumi: 

17.1.1. 1. pielikums – tehniskā specifikācija;

17.1.2. 2. pielikums – Izpildītāja piedāvājums (kvalifikācijas apraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums).

17.2. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

18. Pušu rekvizīti un paraksti
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883


� Pretendentam precīzi jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam. Skatīt –  �HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi"��https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums"��https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums� 





� Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs. 


� Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.


� Pretendents, nododot darbu daļu apakšuzņēmējam, nodod konkrētus darbu veidus (darbu pozīcijas) pilnā apmērā. Ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad tā jānorāda arī kā apakšuzņēmējs pat tad, ja tam nododamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10000,00 euro.
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