KOPSAVILKUMS

Rakstiskai apspriedei ar piegādātājiem Nr. 2026/19

Atklātam konkursam

“Pārvietojamo sūkņu iegāde Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām”

Jelgavā 									2026. gada 4. septembrī

- Pasūtītāja nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118031, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

- Datums, kad paziņojums par apspriedi ar Piegādātājiem publicēts:

- Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē: 19.08.2026

- Valsts reģionālās attīstības aģentūras EIS e-konkursu apakšsistēmā: 19.08.2026

- Plānotās iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.

- Iepirkuma priekšmets: Pārvietojamo sūkņu iegāde Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām

- Piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2026. gada 3. septembrim, plkst.10.00, rakstiskā formātā iesūtot uz kontaktpersonas e-pastu erika.dizgalve@jelgavasnovads.lv

- Apspriežamie jautājumi:

Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (pretendentu atlases nosacījumi), Tehniskā specifikācija, Līguma projekts.

- Piegādātāju skaits, kuri iesnieguši priekšlikumus:

rakstiskus priekšlikumus par plānotā iepirkuma izstrādāto iepirkuma dokumentāciju iesniedza 2 (divi) ieinteresētie piegādātāji.

- Saņemtie priekšlikumi:

| Nr. p. k. | Ieinteresētā piegādātāja priekšlikums | Iepirkumu komisijas sniegtās atbildes |
| --- | --- | --- |
| Tehniskās specifikācijas prasības |  |  |
| 1. | 1.daļai “Pārvietojamās kanalizācijas pārsūknēšanas iekārtas ar piekabi iegāde Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vajadzībām (1 komplekts)” un 2.daļai “Pārvietojamo kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņu ar aprīkojumu iegāde Salgales un Glūdas pagasta pārvalžu vajadzībām (2 komplekti)” 4. punkts: 4.; Sūkņa piegādes termiņš; 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas; Ja sūkņu iekārta nav rūpnīcas noliktavā, bet vēl jāsaražo un jāpiegādā, tad termiņš 3 mēneši ir pa īsu. Aicinu mainīt piegādes termiņu uz 5 mēneši.. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) tabulu abām daļām 4. punkti tiks izteikti šādā redakcijā: 3 mēnešu 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas |
| 2. | 1.daļai “Pārvietojamās kanalizācijas pārsūknēšanas iekārtas ar piekabi iegāde Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vajadzībām (1 komplekts)” un 2.daļai “Pārvietojamo kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņu ar aprīkojumu iegāde Salgales un Glūdas pagasta pārvalžu vajadzībām (2 komplekti)” 6. punkts: 6.; Garantijas serviss Garantijas laikā jānodrošina garantijas remonts norādītajā adresē vai Pretendents nodrošina mobilā servisa izbraukumu uz pasūtītāja adresi garantijas laikā bez papildu maksas vai iekārtas nogādi uz servisa vietu bez papildus maksas.; Ne tālāk kā 50 km attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses:; Mūsu servisa adrese ir: Latgales ielā 444, Rīgā, kas ir 50.9 km no pasūtītāja adreses. Aicinu mainīt attālumu līdz vismaz 60 km.. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) tabulu abām daļām 6. punkti tiks izteikti šādā redakcijā: Ne tālāk kā 50 km 60 km attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses: |
| 3. | 1.daļai “Pārvietojamās kanalizācijas pārsūknēšanas iekārtas ar piekabi iegāde Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vajadzībām (1 komplekts)” 8. punkts: 8.; Jauda:; Dīzeļmotora nominālā jauda – ne mazāk kā 19 kW pie ražotāja noteiktajiem nominālajiem apgriezieniem; Pretrunas ar jaudu un ražību. Lai nodrošinātu sūkņa ražību ne mazāk kā 450 m3/h dīzeļmotora jaudai ir jābūt atbilstošai: vismaz 30-40 kW. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) 1.daļas 8.punkts tiks izteikts šādā redakcijā: Dīzeļmotora nominālā jauda – ne mazāk kā 19 kW 30 kW pie ražotāja noteiktajiem nominālajiem apgriezieniem |
| 4. | 1.daļai “Pārvietojamās kanalizācijas pārsūknēšanas iekārtas ar piekabi iegāde Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vajadzībām (1 komplekts)” 10. punkts: 10.; Degvielas patēriņš; 5-8 l/h; Degvielas patēriņš atbilstoši dzinēja jaudai. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) 1.daļas 10.punkts tiks izteikts šādā redakcijā: 5-8 l/h Degvielas patēriņš atbilstoši dzinēja jaudai |
| 5. | 1.daļai “Pārvietojamās kanalizācijas pārsūknēšanas iekārtas ar piekabi iegāde Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vajadzībām (1 komplekts)” 12. punkts: 12.; Vakuuma sūknis; Maksimālais vakuums – ne mazāk kā –0,9 bar.; pārsūknēšanas sūkņu iekārtu vakuumsūkņiem tiek praktizēts maksimālais vakuums – 8,5 m vai – 0,834 bar. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) 1.daļas 12.punkts tiks izteikts šādā redakcijā: Maksimālais vakuums – ne mazāk kā –0,9 bar -0,834 bar. |
| 6. | 1.daļai: - punkts: mūsu šasijas izmēri, visticamāk, būs 2800x1000x1500 mm – nedaudz garāki nekā pieprasīts. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) 1.daļas 17.punkts tiks izteikts šādā redakcijā: Ne vairāk kā 2299x x 1100 x 1601 mm 2800x1000x1500 mm |
| 7. | 1.daļai: - punkts: mūsu degvielas tvertnes tilpums būs 330 litri – nedaudz vairāk nekā pieprasīts. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) 1.daļas 18.punkts tiks izteikts šādā redakcijā: Degvielas bāka: 200 – 300 litri 330 litri |
| 8. | 2.daļai: 20., 21. un 22. punkts: mūsu izmēri ir nedaudz lielāki (850x570x680 mm) nekā pieprasīts. | Pasūtītājs piekrīt Piegādātāja priekšlikumam. Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums nr. 4) 2.daļas 20., 21. un 22. punkti tiks izteikti šādā redakcijā: 20.; Platums; Ne lielāks par 500 mm; Ne lielāks par 570 mm. 21.; Garums; Ne lielāks par 670 mm; Ne lielāks par 850 mm. 22.; Augstums; Ne lielāks par 520 mm; Ne lielāks par 680 mm. |
| 9. | 1.daļai: 26. punkts ir spiedvads? | Atbilde Nē, 1.daļas 26.punkts ir sūcvads 26.; Sūcvads; 15metri (2 gabali). |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 					A. Udalova