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IEPIRKUMA 
“GAISA AIZKARU IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”
iepirkuma identifikācijas Nr. BKUS 2026/71
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	1.
	21.korpusa NMC zonā
	Preces apraksts
	Pretendenta piedāvājums (iekārtas nosaukums/modelis, ražotājs, piedāvātās iekārtas atbilstība izvirzītajām prasībām norādot konkrētus iekārtas parametrus)
	Mērvienība
(gab.)
	Cena EUR 
(bez PVN)
par vienu vienību

	
	Veicamās funkcijas: 

Gaisa aizkara piegāde, pievienojumu montāža, uzstādīšana, regulēšana un palaišana.
Gaisa aizkara jauda ir 
no 3 kW līdz 9 kW
	Gaisa aizkars Smart.
Apraksts: Stilīgs, diskrēts un mūsdienīgs dizains, kas pielāgojas jebkurai interjera arhitektūrai.
Gludu priekšējo paneli var pielāgot ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstiem vai drošības un informatīviem signāliem atbilstoši klienta prasībām.
Pašbalstošs noapaļots tērauda korpuss ar bezmalu plastmasas sānu vākiem, standarta apdarē ar strukturālu epoksīda-poliestera krāsojumu baltā krāsā RAL9016. Citas krāsas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Slēpta augšējā gaisa ieplūde, novēršot ierīces iekšpuses un ieplūdes režģa skatu.
Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, regulējamas abos virzienos.
Zema trokšņa līmeņa dubultās ieplūdes centrbēdzes ventilatori ar ārējo rotora motoru. 5 ātrumu regulators. EC modeļi montēti ar ļoti zemas enerģijas patēriņa ventilatoriem.
“E” tips ar elektriski ekranētiem elementiem, trīs līmeņi ar integrētu regulēšanu.
Uzlabota Plug&Play vadība. Iekļauts: Uzlabota PRO vadība ar LCD displeju un integrētu termostatu, durvju kontakts, 7 m RJ11 kabelis un tālvadības pults. Pēc izvēles: viedā Clever Pro vadība (automātiska, programmējama, ModBus PKC, taimeris utt.)
Gaisa apjoms: 1840 m3/h. 
Ventilatori: 0,142 kW 1,24 A 230 V x 1 50/60 Hz.
Sildīšanas jauda: 3/6/9 kW (400 V x 3). 
Izmēri: 565 x 270 x 1034 mm +/- 10 mm (dziļums, augstums, garums) ir  norādīti atbilstoši telpu automātisko durvju aiļu izvietojumam.
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	Tehniskā informācija:
	Ieteicamais uzstādīšanas attālums: 2,5–3,8 m; 
Nominālā gaisa plūsma: 1840 m³/h;
Elektriskā sildīšanas jauda: 400 V x 3 3/6/9 kW.
Ventilācijas pakāpes: 5 Ventilatoru jauda 0,142 kW.
Ventilatoru strāva: 1,24 A Svars 41 kg Trokšņa līmenis 54 dB(A) (5 m) Sildīšanas pakāpes 3 Iepakojuma izmēri 620 x 340 x 1180 mm Uzstādīšana Barošanas avotu skaits 1 Barošanas avota minimālais šķērsgriezums 2,5 mm2 Galvenais ķēdes pārtraucējs vismaz 20 A
	
	
	

	2.
	Nosaukums: Gaisa aizkari NMC 
· B1palātai 
    -  B2 palātai
	Preces apraksts
	Pretendenta piedāvājums (iekārtas nosaukums/modelis, ražotājs, piedāvātās iekārtas atbilstība izvirzītajām prasībām norādot konkrētus iekārtas parametrus)
	Mērvienība
(gab.)
	Cena EUR
(bez PVN)
par vienu vienību

	
	Veicamās funkcijas: 

Gaisu aizkaru piegāde, pievienojumu montāža, uzstādīšana, regulēšana un palaišana:
Gaisa aizkara jauda ir 
no 6 kW līdz 18 kW 
	Gaisa aizkars ar Kleenfan tehnoloģiju. Apraksts: 
Kleenfan tehnoloģija ar fotokatalītiskas attīrīšanas ventilatoriem. 
UV-A stari no ilgmūžīgās gaismas diodes iedarbojas uz turbīnas ģenerētā titāna dioksīda reaktīvajām skābekļa sugām (ROS), kas, izmantojot oksidācijas/reducēšanas reakcijas, inaktivē plašu patogēno mikroorganismu (vīrusu un baktēriju) klāstu. Tas mineralizē lielāko daļu piesārņotāju, kas atrodas pilsētvidē un ko rada transportlīdzekļi un rūpniecība (NOx, SOx, COx, formaldehīdus, GOS utt.).
Pašbalstoša korpusa konstrukcija izgatavota no cinkota tērauda plāksnes, apstrādāta ar strukturālu epoksīda-poliestera krāsojumu baltā krāsā RAL9016 kā standarta variants. Citas krāsas vai nerūsējošais tērauds ir pieejams pēc pieprasījuma. Mikroperforēts ieplūdes režģis ar filtra funkcijām un ērtu apkopi.
Nav nepieciešams priekšfiltrs. 
Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, regulējamas no 0 līdz 15º katrā pusē. 
EC tipa centrbēdzes ventilatori ar dubulto ieplūdi, ko darbina ārējais rotora motors, ar zemu trokšņa līmeni un ļoti zemu patēriņa efektivitāti. “E” tipa ventilatori ar elektriski ekranētiem elementiem, trīs līmeņi ar integrētu regulēšanu. 
Uzlabota “Plug&Play” vadība. Iekļauts: uzlabota PRO vadība ar LCD displeju un integrētu termostatu, durvju kontakts, 7 m RJ11 kabelis un tālvadības pults. Papildus: viedā Clever Pro vadība (automātiska, programmējama, ModBus PKC, taimeris utt.) 
Gaisa apjoms: 4600 m3/h Ventilatori: 0,37 kW 3,25 A 230 V x 1 50/60 Hz Sildīšanas jauda: 6/12/18 kW (400 V x 3)
 Izmēri: 475 x 260 x 2500 mm +/- 10 mm (dziļums, augstums, garums) ir norādīti atbilstoši telpu automātisko durvju aiļu izvietojumam. 
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	Tehniskā informācija:
	Ieteicamais uzstādīšanas attālums 2,5–3,8 m. 
Nominālā gaisa plūsma 4600 m³/h. 
Elektriskā sildīšanas jauda 400 V x 3 6/12/18 kW. 
Ventilācijas pakāpes 5 
Ventilatoru jauda 3,7 kW 
Ventilatoru strāva 3,25 A 
Svars 95 kg 
Trokšņa līmenis 59 dB(A) (5 m) 
Sildīšanas pakāpes 3 
Uzstādīšana: Barošanas avotu skaits 1. Barošanas avota minimālais šķērsgriezums 6 mm2. Galvenais ķēdes pārtraucējs vismaz 40 A.
	
	
	

	3.
	Vispārējās prasības

	3.1.
	Tehniskajā specifikācijā norādītais iekārtas vai tās piederumu ražotājs vai modeļa nosaukums ir norādīts informatīvā nolūkā, lai iegūtu priekšstatu par iekārtas vai to piederumu tehniskajām īpašībām. Pretendents var piedāvāt ekvivalentu iekārtas/materiālu veidu, kāds minēts tehniskajā specifikācijā.

	3.2.
	Pieļaujamā atkāpe, ja nav norādīti maksimālie vai minimālie iekārtas izmēri, mērvienība, ir +/- 5% no norādītajiem izmēriem.

	3.3.
	Plānotais iekārtas apjoms (skaits) ir plānotais un var mainīties, atkarībā no Pasūtītāja faktiskās nepieciešamības un iekārtas piedāvātās cenas, nepārsniedzot paredzamo līguma summu.

	3.4.
	Iekārtas komplektāciju un iepakojuma utilizāciju veic izpildītājs par saviem līdzekļiem.

	3.5.
	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piedāvāto iekārtu atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, tā atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Eiropas Savienības normatīvo aktu un Latvijas valsts standartu prasībām. 
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, iekārtai ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu.

	3.6.
	Piedāvātajām iekārtām un darbiem garantijas termiņš ir ___ (____)  mēneši no iekārtas piegādes un uzstādīšanas dienas, pusēm parakstot iekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu. Iekārtas garantijas laiks ir iekārtas ražotāja noteiktais garantijas laiks, bet ne mazāks kā 24 mēneši no iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas

	3.7.
	[bookmark: _Hlk225281946]Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka nodrošinās iekārtu tehniskās apkopes garantijas laikā, kurus ir paredzējis ražotājs, lai nodrošinātu iekārtu atbilstošu ekspluatāciju. Pretendents izveido iekārtas apkopes žurnālu, kurā norāda visu nepieciešamo informāciju par veikto apkopi un remontdarbiem iekārtas garantijas laikā.   

	3.8.
	Izpildītājs apliecina, ka iekārtas cenā ir ietverti pilnībā visi izdevumi, kas saistīti ar iekārtas iegādi, piegādi, transportēšanu, uzstādīšanu, iekārtas palaišanu, personāla apmācību, apkopi kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.

	3.9.
	Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no arī citas iekārtām līdzvērtīgas iekārtas vai tā piederumus, vērtībā ne vairāk kā 30% no līguma summas, kuru nepieciešamību uz iepirkuma līguma slēgšanas brīdi nevar paredzēt, iepriekš vienojoties ar izpildītāju par apjomu un cenu. Šādu iekārtu iekārtas vai tā piederumu cena nevar pārsniegt 10% no vidējās tirgus cenas Latvijā. Par iekārtām vai tā piederumiem līdzvērtīgām iekārtas vai tā piederumus tiek uzskatītas iekārtas vai tā piederumi, kas klasificējamas kā tehniskajā specifikācijā minētās iekārtas vai tā piederumi.

	3.10.
	Pretendents piedāvājumā nedrīkst ietvert un nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

	4.
	Uzstādīšanas prasības

	4.1.
	Izpildītājs veic iekārtas piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšana, programmēšanu, ieregulēšanu, testēšanu un personāla apmācību, un šīs izmaksas ir iekļautas izpildītāja piedāvājumā.

	4.2.
	Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.

	5.
	Piegādes un uzstādīšanas laiks:

	5.1.
	Gaisa aizkara uzstādīšana 21.korpusa NMC tirāžas zonā un NMC B1 un B2 palātās piegādes un uzstādīšanas laiks 3 līdz 5 nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
Citā gadījumā iekārtas piegāde uz uzstādīšana tiek veikta 3 līdz 5 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, vai citā pasūtītāja noteiktā termiņā

	5.2.
	Iekārtas piegāde un uzstādīšana notiek darba dienās, atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumā pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu pasūtītāja norādītajā vietā. 




Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: _______________________________________________________________________
202___. gada ___________________ 

