6. pielikums

Iepirkuma ID. Nr. RS2026/104/AK

nolikumam

Aktualizācijas datums: 29.06.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

115/10,5kV transformatora TNr.1 izbūve un nomaiņa.

Būvprojekts: “115/10,5kV transformatora TNr.1 un 10,5kV relejaizsardzības nomaiņas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”.

Objekts: Siltumcentrāle "Imanta", Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067

Pasūtītājs: AS "RĪGAS SILTUMS"

Projektētājs: SIA RKF "SEDL"

- Esošās situācijas apraksts

Siltumcentrāle (turpmāk – SC) “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā, izbūvēta 1974. gadā Daugavas kreisajā krastā. SC “Imanta” ir lielākais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavots un darbojas apvienotajos Daugavas kreisā krasta siltumtīklos. Kopējā uzstādītā SC “Imanta” elektroenerģijas ražošanas jauda ir 47,7 MW, atļautā patēriņa slodze – 40 MW. AS “RĪGAS SILTUMS” SC “Imanta” uzstādīts elektrodu ūdenssildāmais katls ar jaudu 50 MW (turpmāk tekstā – EL ŪSK), lai ar elektroenerģiju ražotu siltumenerģiju brīžos, kad elektroenerģijas cenas biržā ir zemas, kā arī ar EL ŪSK piedalītos rezervju nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanā pārvades sistēmas operatoram. Dotajā brīdī EL ŪSK strādā ar ierobežotu slodzi 35 MW, katla darbība ar maksimālo jaudu ir ierobežota ar transformatora TNr.1 nominālo jaudu 40 MVA. Pēc transformatora TNr.1 nomaiņas un uzstādīšanas SC “Imanta” plānots atļautās patēriņa slodzes palielinājums līdz 53,5 MW, kā arī EL ŪSK darbība ar nominālu jaudu.

- Vispārīgas prasības

  - Izpildītājam jāveic 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un ar to saistītie darbi SC “Imanta” atbilstoši saskaņotajam būvprojektam “115/10,5kV transformatora TNr.1 un 10,5kV relejaizsardzības nomaiņas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību” (turpmāk saukti arī – Darbi).

  - Saskaņā ar būvprojektu dotā etapā jāveic ligzdas aizsardzības triju releju nomaiņu 110kV pusē L610 aizsardzības releji un sakaru/telekomunikācijas daļā. Lai iesniegtu korektu finanšu piedāvājumu jāiepazīstas ar būvprojektu un rekomendējam apmeklēt objektu.

  - Izpildītājs piedāvājumā iekļauj detalizētu Darbu izpildes laika grafiku SC “Imanta”, kurā atsevišķi nodalīti:

    - transformatora izgatavošanas termiņi ražotāja rūpnīcā;

    - transformatora piegādes termiņi (ieskaitot transportēšanu) līdz objektam.

  - Izpildītājs iknedēļu sniedz Pasūtītājam atskaiti par paveikto darbu, atbilstoši akceptētajam Darbu izpildes laika grafikam.

  - Izpildītājam pirms Darbu uzsākšanas pilnībā jāiepazīstas ar visu Būvprojekta dokumentāciju (rasējumi, specifikācijas, skaidrojošais apraksts, aprēķini).

  - Jaunā transformatora uzstādīšanu uz pamatiem un to montāžu veic transformatora piegādātājs.

  - Pirms Darbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu (turpmāk - DVP) un saskaņot ar Pasūtītāju, kurā ietverti tehnoloģiskie risinājumi, darba drošības pasākumi, montāžas secība un darbu sagatavošanas pasākumi.

  - Tehniskajā specifikācijā minētos materiālus drīkst aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem kvalitātes un dizaina izstrādājumiem, tikai pēc saskaņošanas ar Būvprojekta autoru.

  - Darbu izpildē izmantot kvalitatīvus materiālus atbilstoši Būvprojekta specifikācijai.

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem (LBN), MK noteikumiem, LVS EN un LEK standartiem.

  - Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi rasējumos norādītie materiāli. Izpildītājam, veidojot būvdarbu tāmi, jāiekļauj arī rasējumos  un  Būvprojekta dokumentācija  norādītos, bet materiālu specifikācijā neietvertos materiālus, kā arī palīgmateriālus demontāžai (absorbenti noplūdēm, konteineri eļļai, celšanas inventārs u.c.).

  - Izpildītājam pirms demontāžas kopā ar Pasūtītāju jāsastāda esošā transformatora tehniskā stāvokļa akts (eļļas tilpums, bojājumi, izolācijas pretestība pirms atslēgšanas).

  - Izpildītājs nodrošina foto fiksāciju pirms Darbu uzsākšanas, Darbu laikā un pēc transformatora nomaiņas.

- Transformatora tehniskie parametri

| Nr. | Apraksts | Parametrs | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzstādīšanas veids | Āra izpildījums |  |
| 2. | Tips | Eļļas transformators |  |
| 3. | Fāžu skaits | 3 |  |
| 4. | Jauda | 63 MVA |  |
| 5. | Nominālā frekvence | 50 Hz |  |
| 6. | Primārais spriegums | 115 kV |  |
| 7. | Sekundārais spriegums | 10,5 kV |  |
| 8. | Slēguma grupa | YNd11 |  |
| 9. | Primārās puses sprieguma regulators | ±4x2.5% |  |
| 10. | Sprieguma regulatora tips | Manuāls (bezsprieguma pārslēgšana) |  |
| 11. | Dzesēšanas sistēma | ONAF Oil Natural Air Force |  |
| 12. | Darba cikls | C |  |
| 13. | Maksimālā apkārtējā temperatūra | 40°C |  |
| 14. | Trokšņa līmenis | ≤ 70 dB(A) saskaņā ar EN 60076-10 |  |
| 15. | Zemējuma termināls |  |  |
| 16. | Riteņi šasijā ar atlokiem |  | Esošais sliežu ceļa platums ir 1530 mm. |

  - Transformatoram jāatbilst šādiem standartiem:

- EN 60076-1:2011 "Transformatori - vispārīgās prasības"

- IEC 60076-5:2006 "Transformatori - spēja izturēt īssavienojumus"

- EN 60076-10 -10:2016 "Transformatori - trokšņa līmeņa noteikšana"

- LVS EN standarti (Latvijas Republikas spēkā esošie standarti).

  - Transformatora tinumiem jānodrošina termiskā noturība pie īsslēgumiem atbilstoši IEC 60076-5:2006. Visu tinumu noturībai pie īsslēgumiem jābūt ne mazākai par 3 sekundēm pie visām augstākā sprieguma tinumu pakāpēm. Tehnisko specifikāciju Pielikumā Nr.3 –  ražotāja transformatora 63MVA tehniskie dati “FABRYKA Transformatorow w Zychlinie Sp. z o.o. Catalogue data sheet TOc 63000/115F”. Izpildītājs var piedāvāt alternatīvu transformatoru, ja tā tehniskie dati atbilst Būvprojekta prasībām un tā gabarīti ir pielāgojami esošajai pamatnei.

- Iebūvētie strāvmaiņi 110kV pusē

  - Strāvmaiņu specifikācija

Fāzei U:

| Apzīmējums | Transformācijas koeficients | Jauda | Precizitātes klase | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 400/1 A | 30 VA | 0,5 cl. FS10 |  |
| T2 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T3 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T4 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |

Fāzei V:

| Apzīmējums | Transformācijas koeficients | Jauda | Precizitātes klase | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 400/1 A | 30 VA | 0,5 cl. FS10 |  |
| T2 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T3 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T4 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T5 | 400/1 A | 15 VA | 3 cl. FS10 | spoles temperatūras kontrolei |

Fāzei W:

| Apzīmējums | Transformācijas koeficients | Jauda | Precizitātes klase | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 400/1 A | 30 VA | 0,5 cl. FS10 |  |
| T2 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T3 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |
| T4 | 1000/1 A | 30 VA | 5P cl. ALF20 |  |

  - Strāvmaiņu savienojumu principiālā shēma ir sniegta  Būvprojektā.

- Transformatora minimālā komplektācija:

- Manuāls sprieguma regulators ±4x2.5%;

- Buchholz gāzes relejs;

- Plūsmas relejs;

- Eļļas magnētiskais līmeņdevējs;

- 2 kontaktu termometrs (eļļas temperatūrai);

- 2 kontaktu termometrs (spoles temperatūrai);

- Termometrs;

- Pretestības tipa temperatūras sensors;

- Pretestības tipa termometrs ar ciparu indikācijas;

- Automātiskā dzesēšanas sistēma ar ARI no diviem barošanas avotiem;

- Vadības un signalizācijas ķēžu darba spriegums: 220 VDC;

- Dzesēšanas sistēmas bojājumu pašdiagnostika;

- *Papildu nosacījums: Ja dzesēšanas sistēmas patērētā jauda pārsniedz 25 kW, jāveic izmaiņas  Būvprojektā (jāsaskaņo ar Pasūtītāju un projektētāju);

- Transformatora vadības un kontroles sadales pretkondensāta automātiska apsilde;

- Mitruma absorbētājs;

- Drošības vārsts;

- Iebūvēti transformatori 110kV pusē, saskaņa ar Būvprojektu.

- Pasūtot transformatoru, jāparedz kronšteinu uzstādīšana pārsprieguma novadītāju montāžai. Kronšteinu skice sniegta Būvprojektā.

- Celtniecības un montāžas darbi

  - Vispārīgie darbi:

    - būvlaukuma sagatavošana un iekārtošana;

    - nepieciešamības gadījumā jāatjauno, transformatora pārvietošanas laikā, sabojātais ceļa segums vai nožogojums;

    - pēc visu Darbu pabeigšanas jāsakārto SC “Imanta” teritorija darba zonas robežās.

  - Demontāžas darbi (vecā transformatora TNr.1 demontāža)

    - Saglabājamie elementi (demontēt un nodot Pasūtītājam):

      - lokanās kopnes AC 300 – atvienot no esošā TNr.1 transformatora. Esošās lokanās AC 300 kopnes demontēt un aizstāt ar jaunām, vajadzīgā garuma kopnēm;

      - pārsprieguma novadītāji – demontēt 3EL2 096-2PJ31-4NAO un 3EL2 048-2SF31-4NAO, saglabāt turpmākai lietošanai;

      - elektrokatla 10,5 kV barošanas kabeļi (18.gab.) – atvienot no kopņu tilta, saglabāt turpmākai lietošanai;

      - transformatora eļļa – izliet, saglabāt turpmākai lietošanai.

    - Demontāžas secība (obligāta):

      - atvienot lokanās kopnes AC 300 no transformatora;

      - atvienot 10,5 kV pusē savienojumu no esošā kopņu tilta;

      - atvienot elektrokatla 10,5 kV barošanas kabeļus;

      - atvienot zemējuma kopni;

      - atvienot un demontēt sekundārās ķēdes kabeļus (vadība, signalizācija);

      - izliet eļļu no transformatora tvertnes un eļļas konservatora (saglabāt turpmākai lietošanai).

      - pēc eļļas izliešanas aiztaisīt transformatora izejas caurules ar eļļas izturīgiem vākiem;

      - demontēt eļļas dzesētājus (pirms transformatora pārvietošanas);

      - augstsprieguma ievadus – nedemontēt (atstāt uz transformatora);

      - vecā TNr.1 transformatora atvienošana, demontāža no pamatiem;

      - sagatavot pagaidu uzglabāšanas (konservācijas) vietu saskaņa ar  Būvprojektu;

      - pārvietot transformatoru uz pagaidu uzglabāšanas (konservācijas) vietu;

      - vecā transformatora TNr.1 novietošana un atstāšana pilnībā samontētā stāvoklī, transformators jānovieto tā, lai tas netraucētu jaunā transformatora piegādi un montāžu.

    - Ierobežojumi

      - transformatora pārvietošana ar uzstādītiem eļļas dzesētājiem nav pieļaujama;

      - dzesētājus drīkst pārvietot tikai pēc eļļas izliešanas un cauruļu aiztaisīšanas.

    - Atkritumu apsaimniekošana

      - viss demontāžas laikā radušies atkritumi (eļļotie materiāli, metāllūžņi, azbestu saturošas blīves, ja tādas ir) jāšķiro un jānodod utilizācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

    - Jaunā transformatora montāža un nodošana ekspluatācijā

      - pārbaudīt esošo pamatu atbilstību jaunā transformatora izmēriem un slodzēm;

      - jaunā transformatora uzstādīšana uz pamatiem – precīza pozicionēšana, izmantojot esošo sliežu ceļu (platums 1530 mm);

      - jauna transformatora 63MVA neitrāles izvada pieslēgšana pie pārsprieguma novadītāju;

      - jauno 110kV transformatora korpuss ir jāsazemē divās vietās. Zemēšanu veic pie SC Imanta esošā zemējuma kontūra;

      - ja tas ir nepieciešams, jāveic jaunuzstādītā transformatora izlīdzināšana uz pamatiem, lai tvertnes slīpums pret konservatoru, būtu ap 1 -1,5 grādiem;

      - pieslēgšana 110 kV un 10,5 kV pusē (saskaņā ar Būvprojektu).Pievienot lokanās jaunas 110kV kopnes AC300 pie jauna TNr.1 transformatora. Izmantot jaunus stiprinājuma elementus;

      - dzesēšanas sistēmas pieslēgšana saskaņā ar shēmu Būvprojektā;

      - sekundāro ķēžu pieslēgšana (Buchholz relejs, termometri, līmeņa devēji, dzesēšanas vadība u.c.);

      - eļļas uzpilde līdz normatīvajam līmenim, eļļas parauga ņemšana analīzēm;

      - vakuuma žāvēšana pirms eļļas uzpildes (atlikušais spiediens ≤ 1 mbar).

    - Jauno sekundāro kabeļu izbūve

Sakarā ar transformatora nomaiņu jāsamontē šādi jauni sekundāro ķēžu kabeli:

| Kabeļa apzīmējums | Pielietojums |
| --- | --- |
| D02.11 | Transformatora diferenciālās aizsardzības strāvas ķēdes |
| D02.29 | Transformatora iekārtas stāvokļa signālu kabelis |
| CHL10W2000 | Kabeļu līnijas KL610 maksimālās strāvas aizsardzības strāvas ķēdes |
| CHL10W2001 | Kabeļu līnijas KL610 diferenciālās aizsardzības strāvas ķēdes |
| 0BHF2001, 0BHF2002 | Transformatora dzesēšanas sistēmas un sadales pretkondensāta automātiskās apsildes barošana |

Piezīmes:

Lietojamās kabeļu markas, to garumi un pieslēguma vietas norādītas:

- kabeļu saišu shēmās;

- kabeļu žurnālā;

- pieslēguma shēmas.

Kabeļu galu apstrāde, dzīslu pievienošana un marķēšana jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Releju aizsardzības un vadības prasības

      - izbūvēt jaunā transformatora TNr.1 un līnijas LN610 releju aizsardzības (RAA) ķēdes ar jaunajiem relejiem (Diferenciālas aizsardzības relejs, MSA strāvas aizsardzības relejs un transformatora aizsardzības relejs);

      - veikt jauno sekundāro kabeļu posmā no transformatora līdz RAA paneļi. Ja nepieciešams, paredzēt papildus kontrolkabeļu ieguldīšanu;

      - pieslēgt transformatora diferenciālo aizsardzību;

      - pieslēgt transformatora bojājumu brīdinājuma sistēmu;

      - veikt jauno TNr.1 strāvmaiņu strāvas ķēžu pieslēgšanu pie 10BBD02 RAA ķēdēm;

      - CHL10 panelī pieslēgt līnijas KL610 diferenciālas aizsardzības un MSA strāvas ķēdes;

      - veikt jauno TNr.1 strāvmaiņu strāvas ķēžu un spriegummaiņu sprieguma ķēžu pieslēgšanu pie LNr.610 un TNr.1 RAA ķēdēm, to sekundāro ķēžu pārbaudi. Ja mērmaiņus piegādā darbuzņēmējs, tad jānodrošina tehniskajā specifikācijā paredzētās pārbaudes pēc mērmaiņu uzstādīšanas un sekundāro kabeļu montāžas;

      - neizmantotās RA aparatūras un kabeļu demontāža;

      - jauno transformatoru kontrolkabeļu galu apstrāde, dzīslu pārbaude, pievienošana un marķēšana;

      - veikt nepieciešamās izmaiņas RAA iekārtu pieslēgšanai pie esošās dispečervadības sistēmas un jaunā AVS/SCADA risinājuma, nodrošinot visu projektā paredzēto telesignalizācijas, telemērījumu, trauksmju, notikumu un vadības signālu korektu pārraidi, attēlošanu, testēšanu un dokumentēšanu.

    - Daļējas izlādes monitoringa sistēmas montāža. Vispārīgās prasības:

      - Būvprojekts izstrādāts, balstoties uz “OMICRON” ražotnes iekārtu piedāvājumu un tehniskajiem datiem;

      - dažāda tipa iekārtām paredzēta kompānijas OMICRON ražotnes specializēto diagnostikas sistēmu uzstādīšana:

| Iekārta | DI monitoringa sistēma |
| --- | --- |
| Kabeļu līnija | OMICRON MONCABLO |
| Ģeneratori (2.gab.) | OMICRON MONGEMO |
| Transformatori (2.gab.) | OMICRON MONTESTO |

      - DI monitoringa sistēmu datu apstrādi veic no viena kopēja servera, uzstādot koplietojamu serveri ar programmatūru;

      - nodrošināt DI iekārtai elektrobarošanu saskaņa ar  Būvprojektu;

      - novietot DI monitoringa sistēmu ar devējiem saskaņa ar  Būvprojektu;

      - uzstādīšanu un galīgo montāžu uz vietas veikt, pamatojoties uz rūpnīcas dokumentāciju;

      - lai uzstādītu un palaistu DI monitoringa sistēmas, ieteicama sadarbība ar iekārtas ražotāju (OMICRON);

      - pēc DI monitoringa sistēmas montāžas veikt sistēmas darbības pārbaudi un kalibrēšanu;

      - pārbaudes rezultātus noformēt protokolā un iesniegt Pasūtītājam;

      - nodrošināt personāla apmācību darbam ar DI monitoringa sistēmu.

    - Darbu apjoms DVS daļai

      - esošās 110kV dispečervadības sistēmas pārbūve atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam;

      - Būvprojektā paredzēto papildus iekārtu un materiālu iegāde, montāža;

      - veco DVS kontrolkabeļu demontāža;

      - pārbaudes un ieregulēšana;

      - Būvprojekta ietvaros jānodrošina SC “Imanta” ar transformatora TNr.1, 10,5 kV RAA, DVS un ar tiem saistīto tehnoloģisko signālu integrāciju vienotā vadības / SCADA risinājumā. Jaunajam risinājumam jābūt savietojamam ar AS “RĪGAS SILTUMS” ilgtermiņa SCADA uzturēšanas pieeju, paredzot Siemens WinCC 8.x vai Siemens WinCC OA SCADA programmatūras izmantošanu. Izvēlētais risinājums pirms ieviešanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

      - AVS/RTU/kontrolleru risinājumam jānodrošina droša datu iegūšana no RAA iekārtām, transformatora kontroles ierīcēm, dzesēšanas vadības, DI monitoringa un citiem ar projektu saistītiem mezgliem. Kā primārie datu apmaiņas protokoli jāparedz IEC 61850, IEC 60870-5-104 un/vai OPC UA. Modbus TCP/RTU vai diskrētie/analogie I/O signāli pieļaujami tikai gadījumos, kad iekārta neatbalsta iepriekš minētos protokolus vai tas ir tehniski pamatoti;

      - esošā Arcus Elektronika automatizācijas sadale un ar to saistītie esošie signāli, vadības, indikācijas, brīdinājumi, avārijas un bloķēšanas funkcijas pirms demontāžas jāapseko un jāfiksē signālu sarakstā. Visi ekspluatācijai nepieciešamie signāli un funkcijas jāpārceļ uz jauno AVS/SCADA risinājumu. Esošo sadali drīkst demontēt tikai pēc sekmīgas signālu pārnešanas, funkcionālās pārbaudes un Pasūtītāja apstiprinājuma;

      - Izpildītājam jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo pilns signālu saraksts, kurā vismaz norādīts: signāla ID/KKS, nosaukums, tips, mērvienība, avots, protokols/adrese, atjaunošanās biežums, trauksmes robežas, prioritāte, attēlošana SCADA un nodošana AST, ja piemērojams;

      - SCADA risinājumā jānodrošina vismaz: aktuālo mērījumu un stāvokļu attēlošana, trauksmju un notikumu reģistrācija, lietotāju darbību auditācija, vēsturisko datu arhivēšana būtiskajiem mērījumiem, operatora ekrāni transformatora TNr.1 un visu saistīto RAA/DVS iekārtu attēlošanai un ar tiem saistīto sistēmu uzraudzībai;

      - pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic FAT/SAT vai līdzvērtīgas pārbaudes, pārbaudot visus signālus no avota līdz SCADA, trauksmju korektumu, vadības/bloķēšanas funkcijas, sakaru zuduma scenārijus un datu arhivēšanu. Pārbaudes jāprotokolē. Sistēma uzskatāma par pieņemamu tikai pēc visu kritisko un būtisko neatbilstību novēršanas;

      - izpilddokumentācijā papildus jāiesniedz aktuālais signālu saraksts, AVS/SCADA arhitektūras shēma, tīkla pieslēgumu shēma, konfigurāciju rezerves kopijas, SCADA projekta faili, licenču informācija, lietotāju un tiesību apraksts, ekspluatācijas instrukcija un administratora instrukcija.

    - Pārbaudes un ieregulēšana

      - nodrošināt primāro un sekundāro iekārtu montāžu saskaņā ar iekārtu montāžas un ieregulēšanas instrukcijām, rezultātus protokolēt un iesniegt Pasūtītājam;

      - par izpildītajiem darbiem un veiktajām pārbaudēm, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un AS RĪGAS SILTUMS prasībām, ir jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:

- nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti par metāla konstrukciju montāžu ar pielikumiem. Pielikumā jābūt izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām, kā arī dinanometriskās atslēgas, ar kuru veikta bultskrūvju pievilkšana, kalibrēšanas sertifikātam;

- ekspluatācijas īpašību deklarācijas visiem pielietotajiem būvizstrādājumiem;

- segto darbu akti par dzelzsbetona pamatu montāžu, zemējuma kontūra izbūvi, kabeļu un/vai to aizsargcauruļu guldīšanu ar pielikumiem. Pielikumā jābūt izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām;

- montāžas akti ar pielikumiem par visu iekārtu, spaiļu kastu, kabeļu uzmavu u.tml. montāžu. Pielikumā jābūt uzstādīto iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijām vai tehnisko datu lapām;

- piegādāto iekārtu rūpnīcas pārbaudes protokoli;

- piegādāto iekārtu iekārtas rūpnīcas apkalpošanas instrukcijas un gabarīta rasējumi.

      - Izpildītajām jāveic šādi mērījumi un jāiesniedz veikto mērījumu protokoli. Protokolu pielikumos jāpievieno izmantoto mērlīdzekļu kalibrēšanas sertifikāts:

- 10kV elektroietaišu skrūvēto elektrisko savienojumu kontaktvietu ārejas pretestību mērījumi;

- iekārtas, konstrukciju spaiļu kastu u.tml. sazemējuma (ķēdes nepārtrauktības) mērījumi;

- transformatora izolācijas pretestības mērījumi;

- transformatora tinumu omiskās pretestības mērījumi;

- transformatora transformācijas koeficienta pārbaude;

- pilnas eļļas analīze (pirms ieslēgšanas);

- 0.4kV spēka un sekundāro kabeļu izolācijas pretestības mērījumi;

- 10kV kabeļu izolācijas mērījums;

- 10kV kopņu tilta izolācijas mērījums;

- RAA ķēžu pārbaude (strāvas, sprieguma, vadības, signalizācijas);

- kabeļu saišu pārbaude no primārās iekārtas skapja līdz aizsardzības relejam;

- ķēžu veseluma un savienojumu pareizības pārbaude (ieskaitot spaiļu skapju montāžas pārbaudi);

- strāvas ķēžu omiskās pretestības un izolācijas pārbaude;

- signālķēžu savienojumu pārbaude;

- vadības un atslēgšanas ķēžu savienojumu pārbaude;

- strāvas un sprieguma ķēžu zemējuma pārbaude;

- veikt DVS telesignalizācijas, telemērījumu un televadības ķēžu savienojumu pareizības pārbaudes;

- dzesēšanas sistēmas automātikas pārbaude;

- Buchholz releja, plūsmas releja un termometru darbības pārbaude.

    - Pamatnoteikumi sekundāro kabeļu un to dzīslu uzstādīšanai un  marķēšanai

      - Kārtība spaiļu sadalēm:

          - spaiļu sadalēm, kas atrodas ārpus telpām, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda vai alumīnija, nodrošinot vismaz IP54 aizsardzības pakāpi;

          - ja tiek pielietotas alumīnija spaiļu sadales, tām jābūt ar dubultsienu konstrukciju – izgatavotai no sakausējuma loksnēm, kas ir izturīgas pret jūras ūdeni (atbilstoši ISO 5052/5754). Savukārt nerūsējošā tērauda spaiļu kastēm lokšņu biezums nedrīkst būt mazāks par 2 mm, turklāt materiālam jāatbilst standartā EN 1.4301 noteiktajām prasībām. Visām skrūvēm jābūt no nerūsējošā tērauda;

          - strāvas, sprieguma, RAA ķēžu rindspailēm jābūt atdalāmām. Tām jābūt aprīkotām ar iebūvētu ligzdu, kurā var ievietot 4 mm² pārbaudes vadu no abām pusēm – piemēram, kā URTK/S sērijas spailei. Atdalītāju vadībai un papildu informācijai ieteicams izmantot UT6 tipa spailes vai tām atbilstošus risinājumus;

          - spaiļu savstarpējai savienošanai (šuntēšanai) jālieto speciāli šuntējošie tiltiņi, kas novietoti spailes vidusdaļā. Ja plānots izmantot cita tipa spailes, tas iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju;

          - gadījumā, ja spaiļu sadalē tiek izvietoti automātiskie slēdži, drošinātāji vai starpreleji, sadalē jābūt iebūvētai apsildei ar termokontroli, kā arī ventilācijas atverēm, kas nepieļauj lietus ūdens iekļūšanu iekšpusē;

          - pirms montāžas darbu uzsākšanas objektā, izstrādātās spaiļu sadales uzstādīšanas shēmas un materiālu saraksts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

      - Prasības kabeļu ievadei un aizsardzībai āra sadales iekārtās (ĀSI):

          - katrs sekundārais kabelis āra sadalē jāievada caur atsevišķu kabeļa blīvslēgu. Marķēšanai jāizmanto mehāniski un āra apstākļiem noturīgākās birkas. Kabeļa apzīmējumam jābūt mehāniski iestrādātam, nevis ar roku rakstītam;

          - kabeļu posmam līdz zemei jābūt mehāniski aizsargātam ar metāla apvalku vismaz 1,5 m augstumā. Kontrolkabeļa apzīmējumu (birku) nedrīkst izvietot uz dzīslām, kurām jau ir noņemta izolācija.

      - Noteikumi sekundāro kabeļu dzīslu marķēšanai:

          - dzīslas tiek marķētas abos galos;

          - marķējumam jāuzrāda: ķēdes numurs, kabeļa numurs un dzīslas numurs un ir jāatbilst shēmām;

          - marķējumam jābūt izturīgam pret saules gaismu un mitrumu – jālieto atbilstoša noturīga tinte;

          - dzīslām, kas pienāk pie releju aizsardzības un automatizācijas (RAA) paneļiem, marķējums jāveic ar ugunsdroša PVC materiāla palīdzību.

- Izpilddokumentācija

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros:

- izpildmērījumu plānus (DWG formātā un papīra izdrukā);

- montāžas aktus ar pielikumiem (iekārtu tehniskās datu lapas);

- slēpto darbu aktus;

- veikto mērījumu un pārbaužu protokolus;

- rūpnīcas sertifikātus un pārbaudes protokolus;

- lietošanas un apkopes instrukcijas;

- atjaunotu shēmu rasējumus (sekundārās ķēdes).

- Drošības prasības

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar:

- MK noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus";

- MK noteikumi Nr. 209 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi";

- MK noteikumi Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības";

- MK noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";

- MK noteikumiem Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā";

- Elektromontāžas darbus drīkst veikt tikai licencēta elektromontāžas organizācija;

- Personālam jābūt atestētam ar atbilstošu elektrodrošības grupu;

  - Jāievēro visus ar nacionālo drošību piemērojamos Normatīvos aktus, tostarp Latvijas Republikas Nacionālās drošības likumu, it īpaši 22.²panta 3.², un 3.³ punktu prasības, kā arī Ministru kabineta 2026.gada 13.janvāra noteikumu Nr.10 “Kritiskās infrastruktūras apzināšanas, darbības nepārtrauktības, drošības un noturības pasākumu plānošanas, īstenošanas un incidentu paziņošanas kārtība” prasības, tostarp Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likuma un  Ministru kabineta  2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasības Līguma un/vai Darbu izpildes gaitā, kā arī piesaistot personālu un apakšuzņēmējus Darbu izpildē.

- Piedāvājumā iekļautā informācija un dokumentācija.

  - Apliecinājums, ka Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir iesniegts par visu Nolikuma  6.pielikuma “Tehniskā specifikācija” noteikto darbu un materiālu apjomu.

  - Transformatora izgatavošanas termiņi.

  - Transformatora piegādes termiņi (ieskaitot transportēšanu) līdz objektam.

  - Iepirkumu darbu apjomā paredzēto darbu aprakstu un darbu organizācijas plāns.

  - Piedāvāto iekārtu un materiālu sertifikātu kopijas, specifikācija un apraksts, norādot piegādātāfirmas ražotāja nosaukumu un izgatavotājvalsti.

  - Darbu izpildes laika grafiks (pa nedēļām).

FABRYKA Transformatorow w Zychlinie Sp. z o.o. Catalogue data sheet TOc 63000/115F