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Atklāta konkursa
“Ēku vadības sistēmas tīklu apkalpošana, remontdarbi un pārbūves” 
ID Nr. PSKUS 2026/136
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendents _______________ (nosaukums un reģistrācijas numurs) 
1. Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, tālr. 67069280.
2. Izpildītājs: Pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā, un kurš apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
3. Vispārējie noteikumi
3.1. Izpildītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu. Pakalpojums jāsniedz iespēju robežās netraucējot Slimnīcas vadības un automatizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, pacientus un Pasūtītāja personālu, darba vieta pēc Pakalpojuma sniegšanas sakopjama.
3.2. Izpildītājam sniedzot Pakalpojumu ir  jāievēro vadības un automatizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumi. Izpildītājs neveic vadības un automatizācijas sistēmu tehniskās izmaiņas vai papildinājumus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas;
3.3. Izpildītājam savlaicīgi jāinformē Pasūtītājs par nepieciešamo materiālu un rezerves daļu nepieciešamību iekārtu remontdarbiem. Informācija par nepieciešamajiem materiāliem un rezerves daļām jāiesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai.
3.4. Pirms remontdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu remontdarbu plāns un veicamo darbu izmaksu tāme.
3.5. Reizi pusgadā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam atskaite par izpildītajiem darbiem (konstatētās problēmas un iespējamie risinājumi). 
4. Vadības un automatizācijas sistēmu tehniskās apkopes reglaments
4.1. Vadības un automatizācijas sistēmas tehniskās apkopes apjoms un periods norādīts zemāk tabulā:
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Reizes 
gadā

	1
	Programmu, trauksmes un log failu (grafiku) arhivēšana un rezerves kopiju veidošana
	2

	2
	Apkope, administrēšana bez papildus programmu nodrošinājuma:
	1

	
	a) BMS darbības testēšana
	2

	
	b) pārbaude un apkope
	 

	
	- fiziskais stāvoklis
	2

	
	- funkcionālo savienojumu pārbaude
	2

	
	- kontaktu pārbaude
	1

	3
	c) tīrīšana un izsūknēšana (ja tas nepieciešams normālai sistēmas funkcionēšanai)
	1


4.2. Darbības testēšana – iekārtas pārbaudīšana klātienē mainot iekārtas parametrus no tās vadības ekrāna vai no VAS vadības ekrāna, ja nav lokālā vadības ekrāna un pārliecinoties, ka ievadītā darbība tiek izpildīta. Pārbaudes laikā iekārtu nepieciešams pārslēgt rokas režīmā un pārbaudīt katra izpildmehānisma reakciju uz uzdotās vērtības izmaiņām. Realizēt avārijas situācijas, lai pārliecinātos par PLC programmas reakciju uz iestrādāto avārijas algoritmu, piemēram, atslēgt temperatūras vai spiediena sensoru, lai pārliecinātos, ka PLC vairs neuzrāda reālā laika vērtību un ģenerē trauksmes signālu par sensora kļūdu vai neesamību. Sūkņu avāriju imitēt, lai pārliecinātos, ka PLC uzrāda tā avāriju un ģenerē trauksmi. Frekvenču pārveidotāja avāriju imitēt, lai pārliecinātos, ka PLC uzrāda tā avāriju un ģenerē trauksmi. Ar citu mēraparātu veikt temperatūras mērījumus vietās, kur uzstādīti temperatūras sensori, lai pārliecinātos, ka rādījumi neatšķiras no PLC uzrādītajiem par +/- 3%.
4.3. Pārbaude un apkope: fiziskais stāvoklis – veicot vizuālo pārbaudi pārliecināties, ka iekārtai nav redzami bojājumi (atlūzušas detaļas, plaisas korpusā) un pārkaršanas pazīmes.
4.4. Pārbaude un apkope: funkcionālo savienojumu pārbaude – veicot pārbaudi pārliecināties, ka iekārtas vadu savienojumi sadalnē vai pie iekārtas nav atvienojušies vai bojāti. Pārbaudi veic fiziski paraustot vadus, lai pārliecinātos, ka tie neizlec no savienojuma vietas.
4.5. Pārbaude un apkope: kontaktu pārbaude – veicot pārbaudi  ar atbilstoša izmēra skrūvgriezi veic visu kontaktu pārvilkšanu sadalnē, pie iekārtām un savienojuma kārbās, ja tur izmantotas spaiļu klemmes.
4.6. Jebkuras elektroietaises montāžu, remontu un apkopes darbus atļauts veikt tikai sertificētam personālam.
5. Ārkārtas izsaukumi:
5.1. Izpildītājam jānodrošina 24 stundu apkalpošanas serviss vadības un automatizācijas sistēmu bojājumu novēršanai.
5.2. Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu Izpildītājam jāierodas objektā un jāsniedz pakalpojums šādos termiņos:
5.2.1. Pieteikumu kategorijas:
	Kategorija
	Kategorijas nosaukums
	Apraksts

	1.
	Avārija
	Problēma izraisa pilnīgu  sekojošu Sistēmu un telpu darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts. 

	2.
	Kļūda, kuru nevar apiet
	Problēma izraisa iekšēju Sistēmas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Pasūtītājam nav zināms pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā.

	3.
	Kļūda, kas izraisa neērtības
	Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības.

	4.
	Konsultācija
	Problēma neizraisa iespēju zudumus. Sistēmas programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par Sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu u.c.


5.2.2. Reaģēšanas laiks ir laiks, kad izpildītājs ir iepazinies ar pieteikumu, izpratis tās būtību un uzsāk tās risināšanu.
	Pieteikuma kategorija
	Reaģēšanas laiks 
	Sistēmas darbaspējas atjaunošana

	1. kategorijas problēmām
	līdz 3 stundām 
	līdz 24 stundām

	2. kategorijas problēmām
	līdz 4 stundām
	līdz 48 stundām

	3. kategorijas problēmām
	 līdz 16 stundām
	līdz 72 stundām

	4. kategorijas problēmām
	līdz 72 stundām
	-


5.3. Izpildītājs var sniegt bojājumu novēršanas pakalpojumus ārpus norādītajiem termiņiem tikai rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju.
6. Iekārtu saraksts, kurām jāveic apkopes:
	Atrašanās vieta/ nosaukums
	Tips, ražotājs, marka, izmērs
	Skaits

	A1 korpuss

	VAS 1

	Barošanas bloks
	Wago 787-722
	1

	EtherNet fieldbus coupler
	Wago 750-852
	1

	Sistēmas barošanas modulis 24VDC
	Wago 750-613
	1

	16 digitālu ieeju modulis
	Wago 750-1405
	2

	4 analogu ieeju modulis
	Wago 750-459
	2

	Centrālais kontrolieris
	Honeywell N-ADV-134-H-C
	2

	Centrālā kontroliera barošanas bloks
	Honeywell CRT2 CRT Transformer
	1

	KNX IP interfeisa modulis
	JUNG IP-Schnittstelle
	1

	KNX barošanas bloks
	JUNG 2005 REG KNX
	1

	ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs
	M-Bus Hd67030-B2-16
	1

	VAS 2

	Barošanas bloks
	Wago 787-722
	1

	Centrālais kontrolieris
	Honeywell N-ADV-134-H-C
	2

	Centrālā kontroliera barošanas bloks
	Honeywell CRT2 CRT Transformer
	2

	EtherNet fieldbus coupler
	Wago 750-852
	1

	Sistēmas barošanas modulis 24VDC
	Wago 750-613
	1

	16 digitālu ieeju modulis
	Wago 750-1405
	5

	4 analogu ieeju modulis
	Wago 750-459
	2

	ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs
	M-Bus Hd67030-B2-16
	1

	VAS 6

	Barošanas bloks
	Wago 787-722
	1

	Centrālais kontrolieris
	Honeywell N-ADV-134-H-C
	1

	Centrālā kontroliera barošanas bloks
	Honeywell CRT2 CRT Transformer
	1

	Centrālais kontrolieris
	Honeywell CLNXHAWK8
	1

	EtherNet fieldbus coupler
	Wago 750-852
	1

	Sistēmas barošanas modulis 24VDC
	Wago 750-613
	1

	16 digitālu ieeju modulis
	Wago 750-1405
	11

	4 analogu ieeju modulis
	Wago 750-459
	2

	8 analogu ieeju modulis
	Wago 750-451
	1

	16 digitālu izeju modulis
	Wago 750-1504
	1

	4 analogu izeju modulis
	Wago 750-559
	2

	ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs
	M-Bus Hd67030-B2-16
	1

	Energobloks

	CCKM-1

	Barošanas bloks
	Wago 787-722
	2

	Centrālais kontrolieris
	Honeywell N-ADV-134-H-C
	1

	EtherNet fieldbus coupler
	Wago 750-852
	1

	Sistēmas barošanas modulis 24VDC
	Wago 750-613
	1

	16 digitālu ieeju modulis
	Wago 750-1405
	3

	16 digitālu izeju modulis
	Wago 750-1504
	1

	4 analogu izeju modulis
	Wago 750-559
	3

	4 analogu ieeju modulis
	Wago 750-459
	5

	8 analogu ieeju modulis
	Wago 750-451
	3

	4 analogu ieeju modulis
	Wago 750-455
	

	ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs
	M-Bus Hd67030-B2-16
	1

	KNX IP interfeisa modulis
	JUNG IP-Schnittstelle
	1

	KNX barošanas bloks
	JUNG 2005 REG KNX
	1

	15.korpuss 2.stāvs

	VAS

	KNX/BACnet pārveidotājs
	Siemens N 143/01
	1

	16 kanālu digitālo ieeju modulis
	Siemens TXM1.16D
	1

	6 kanālu releju izejas modulis 
	Siemens TXM1.6R
	1

	8 kanālu universāls I/O modulis
	Siemens TXM1.8U
	11

	Automatizācijas stacija, BACnet/IP, BACnet/SC,200 datu punkti
	Siemens PXC7.E400M
	1

	BACnet/IP skārienpanelis 10,1" ar integrētu tīmekļa serveri
	Siemens PXM40.E
	1

	KNX barošanas bloks 
	Siemens N 125/02
	1

	5-portu komutators
	MOXA EDS-205
	1

	Montāžas rāmis priekš skārienpaneļa
	Siemens PXA.V40
	1

	Kontrolieris apakšsistēmu savienošanai
	Honeywell CLNXHAWK8-250
	1

	Industriālais barošanas bloks 24VDC/5A ar integrētu UPS uzlādes un kontroles moduli
	PHOENIX-CONTACT 29076160
	1

	Akumulatora modulis, 24VDC/1.2Ah
	PHOENIX-CONTACT 1274520
	1

	Barošanas bloks 230VAC/24VDC 2.5A
	WAGO 787-712
	1

	TX-I/O barošanas bloks 24VAC, 1200mA, 10A
	Siemens TXS1.12F10
	1

	Modulārais kontaktors 2P 20A 24V
	ABB ESB20-11N-01
	3

	33.korpuss

	VAS -1

	Tīkla kontrolieris
	Honeywell HAWK 8000
	1

	RS485 ieeju modulis
	Honeywell HON-NXEM-2x485
	1

	IO modulis
	Honeywell CLIOP831A
	3

	IO modulis
	Honeywell CLIOP821A
	2

	Bāze priekš IO moduļa CLIOP821A
	Honeywell XS821-22
	2

	IO modulis
	Honeywell CLIOP823A
	3

	Bāze priekš IO moduļa CLIOP823A
	Honeywell XS823
	3

	IO modulis
	Honeywell CLIOP824A
	11

	Bāze priekš IO moduļa CLIOP824A
	Honeywell XS824-25
	11

	18.korpuss

	VKS 1

	 WEB kontrolieris
	Honeywell CLNXSERIES8
	1

	 Kontroliera paplašinājums
	HON-NHEM-232
	1

	 Modems 
	GSMMOD10
	1

	 Ieeju izeju modulis 
	CLIOP831A
	3

	15.korpuss 1.stāvs

	VAS - 01

	Vadības kontrolieris, 2 Ethernet, 2 RS485, Wifi, Niagara Arena NX4
	N-ADV-134-H-C
	1

	Vadības kontrolieries, piederumi, nosegvāki, gala elementi
	HMI-ACC-DN, ENDCOVER-10
	1

	Vadības kontrolieris, licence
	N-ADV-00500-100PCE
	1

	Vadības kontrolieris, licence
	SMA-0010-5YR
	1

	Vadības sistēmas ieejas/izejas modulis, 12DI, 8AO, 8AI, 6DO, 24V
	CLIOP831A
	2

	Diferenciālā spiediena devēji ar displeju
	DPTE50SD
	4

	Komutators 5x GigE Switch, 1x SFP, SwOS
	RB260GSP
	1

	Moduļi

	VAS -1

	Barošanas bloks AC/DC 24V
	Weidmuller 146980000
	1

	Vadības kontrolieris
	ECB 650
	1

	Vadības kontrolieris
	Ecx-400
	2

	WEB kontrolieris
	EC-BOS8
	1

	Rūteris
	ISW-500T
	1

	VAS 2

	Barošanas bloks AC/DC 24V
	Weidmuller 146980000
	1

	Vadības kontrolieris
	ECB 650
	1

	Vadības kontrolieris
	Ecx-400
	2

	Vadības kontrolieris
	ECB 450
	1

	Rūteris
	ISW-500T
	1


7. Pārbūves darbi[footnoteRef:1] [1:  Var tikt precizēts izsludinot iepirkumu.] 

7.1. Pārbūves darbi tiek veikti tikai pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma (pieteikuma) saņemšanas, ja Slimnīcas telpās notiek renovācija, tehnoloģisko procesu maiņa vai nepieciešama novecojušu sistēmu modernizācija.
7.2. Saņemot pieprasījumu par pārbūvi, Izpildītājs piecu darba dienu laikā bez papildu maksas apseko objektu un sagatavo tehnisko risinājumu, veicamo darbu plānu un izmaksu tāmi.
7.3. Pārbūves darbu tāme tiek sastādīta piecu darba dienu laikā pēc objekta apsekošanas, ievērojot Finanšu piedāvājumā norādītos izcenojumus. Par izcenojumiem, kas nav minēti Finanšu piedāvājumā, Puses vienojas tāmes sagatavošanas laikā.     
7.4. Pārbūves darbi tiek uzsākti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir rakstiski saskaņojis tāmi par konkrētā darba apjomu un izpildes termiņu.
7.5. Pēc pārbūves darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam sistēmas testēšanas un nodošanas-pieņemšanas aktu, aktualizētas sistēmu principiālās un montāžas shēmas, programmu pirmkodus un konfigurācijas failus digitālā formātā.
Parakstot Tehnisko piedāvājumu, Izpildītājs apliecina, ka pakalpojumu, remontdarbu un pārbūves sniegšanas laikā pilnībā ievēros Latvijas Republikas normatīvus, standartus un drošības noteikumus, veiks darbus, netraucējot Slimnīcas darbību, pacientus un personālu, kā arī precīzi un savlaicīgi izpildīs visas nolikumā un tā pielikumos, vispārējos noteikumos un tehniskās apkopes reglamentā noteiktās prasības.
202__.gada ____________
Amats, vārds, uzvārds: 	

