2.pielikums

(ID. Nr. PSKUS 2026/136)

(pēdējā aktualizācija 20.08.2026.)

Atklāta konkursa

“Ēku vadības sistēmas tīklu apkalpošana, remontdarbi un pārbūves”

ID Nr. PSKUS 2026/136

Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

Pretendents _______________ (nosaukums un reģistrācijas numurs)

- Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, tālr. 67069280.

- Izpildītājs: Pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā, un kurš apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- Vispārējie noteikumi

  - Izpildītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu. Pakalpojums jāsniedz iespēju robežās netraucējot Slimnīcas vadības un automatizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, pacientus un Pasūtītāja personālu, darba vieta pēc Pakalpojuma sniegšanas sakopjama.

  - Izpildītājam sniedzot Pakalpojumu ir  jāievēro vadības un automatizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumi. Izpildītājs neveic vadības un automatizācijas sistēmu tehniskās izmaiņas vai papildinājumus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas;

  - Izpildītājam savlaicīgi jāinformē Pasūtītājs par nepieciešamo materiālu un rezerves daļu nepieciešamību iekārtu remontdarbiem. Informācija par nepieciešamajiem materiāliem un rezerves daļām jāiesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai.

  - Pirms remontdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu remontdarbu plāns un veicamo darbu izmaksu tāme.

  - Reizi pusgadā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam atskaite par izpildītajiem darbiem (konstatētās problēmas un iespējamie risinājumi).

- Vadības un automatizācijas sistēmu tehniskās apkopes reglaments

  - Vadības un automatizācijas sistēmas tehniskās apkopes apjoms un periods norādīts zemāk tabulā:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Reizes gadā |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programmu, trauksmes un log failu (grafiku) arhivēšana un rezerves kopiju veidošana | 2 |
| 2 | Apkope, administrēšana bez papildus programmu nodrošinājuma: | 1 |
|  | a) BMS darbības testēšana | 2 |
|  | b) pārbaude un apkope |  |
|  | - fiziskais stāvoklis | 2 |
|  | - funkcionālo savienojumu pārbaude | 2 |
|  | - kontaktu pārbaude | 1 |
| 3 | c) tīrīšana un izsūknēšana (ja tas nepieciešams normālai sistēmas funkcionēšanai) | 1 |

  - Darbības testēšana – iekārtas pārbaudīšana klātienē mainot iekārtas parametrus no tās vadības ekrāna vai no VAS vadības ekrāna, ja nav lokālā vadības ekrāna un pārliecinoties, ka ievadītā darbība tiek izpildīta. Pārbaudes laikā iekārtu nepieciešams pārslēgt rokas režīmā un pārbaudīt katra izpildmehānisma reakciju uz uzdotās vērtības izmaiņām. Realizēt avārijas situācijas, lai pārliecinātos par PLC programmas reakciju uz iestrādāto avārijas algoritmu, piemēram, atslēgt temperatūras vai spiediena sensoru, lai pārliecinātos, ka PLC vairs neuzrāda reālā laika vērtību un ģenerē trauksmes signālu par sensora kļūdu vai neesamību. Sūkņu avāriju imitēt, lai pārliecinātos, ka PLC uzrāda tā avāriju un ģenerē trauksmi. Frekvenču pārveidotāja avāriju imitēt, lai pārliecinātos, ka PLC uzrāda tā avāriju un ģenerē trauksmi. Ar citu mēraparātu veikt temperatūras mērījumus vietās, kur uzstādīti temperatūras sensori, lai pārliecinātos, ka rādījumi neatšķiras no PLC uzrādītajiem par +/- 3%.

  - Pārbaude un apkope: fiziskais stāvoklis – veicot vizuālo pārbaudi pārliecināties, ka iekārtai nav redzami bojājumi (atlūzušas detaļas, plaisas korpusā) un pārkaršanas pazīmes.

  - Pārbaude un apkope: funkcionālo savienojumu pārbaude – veicot pārbaudi pārliecināties, ka iekārtas vadu savienojumi sadalnē vai pie iekārtas nav atvienojušies vai bojāti. Pārbaudi veic fiziski paraustot vadus, lai pārliecinātos, ka tie neizlec no savienojuma vietas.

  - Pārbaude un apkope: kontaktu pārbaude – veicot pārbaudi  ar atbilstoša izmēra skrūvgriezi veic visu kontaktu pārvilkšanu sadalnē, pie iekārtām un savienojuma kārbās, ja tur izmantotas spaiļu klemmes.

  - Jebkuras elektroietaises montāžu, remontu un apkopes darbus atļauts veikt tikai sertificētam personālam.

- Ārkārtas izsaukumi:

  - Izpildītājam jānodrošina 24 stundu apkalpošanas serviss vadības un automatizācijas sistēmu bojājumu novēršanai.

  - Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu Izpildītājam jāierodas objektā un jāsniedz pakalpojums šādos termiņos:

    - Pieteikumu kategorijas:

| Kategorija | Kategorijas nosaukums | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Avārija | Problēma izraisa pilnīgu sekojošu Sistēmu un telpu darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts. |
| 2. | Kļūda, kuru nevar apiet | Problēma izraisa iekšēju Sistēmas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Pasūtītājam nav zināms pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā. |
| 3. | Kļūda, kas izraisa neērtības | Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības. |
| 4. | Konsultācija | Problēma neizraisa iespēju zudumus. Sistēmas programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par Sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu u.c. |

    - Reaģēšanas laiks ir laiks, kad izpildītājs ir iepazinies ar pieteikumu, izpratis tās būtību un uzsāk tās risināšanu.

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | līdz 3 stundām | līdz 24 stundām |
| 2. kategorijas problēmām | līdz 4 stundām | līdz 48 stundām |
| 3. kategorijas problēmām | līdz 16 stundām | līdz 72 stundām |
| 4. kategorijas problēmām | līdz 72 stundām | - |

  - Izpildītājs var sniegt bojājumu novēršanas pakalpojumus ārpus norādītajiem termiņiem tikai rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju.

- Iekārtu saraksts, kurām jāveic apkopes:

| Atrašanās vieta/ nosaukums | Tips, ražotājs, marka, izmērs | Skaits |
| --- | --- | --- |
| A1 korpuss |  |  |
| VAS 1 |  |  |
| Barošanas bloks | Wago 787-722 | 1 |
| EtherNet fieldbus coupler | Wago 750-852 | 1 |
| Sistēmas barošanas modulis 24VDC | Wago 750-613 | 1 |
| 16 digitālu ieeju modulis | Wago 750-1405 | 2 |
| 4 analogu ieeju modulis | Wago 750-459 | 2 |
| Centrālais kontrolieris | Honeywell N-ADV-134-H-C | 2 |
| Centrālā kontroliera barošanas bloks | Honeywell CRT2 CRT Transformer | 1 |
| KNX IP interfeisa modulis | JUNG IP-Schnittstelle | 1 |
| KNX barošanas bloks | JUNG 2005 REG KNX | 1 |
| ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs | M-Bus Hd67030-B2-16 | 1 |
| VAS 2 |  |  |
| Barošanas bloks | Wago 787-722 | 1 |
| Centrālais kontrolieris | Honeywell N-ADV-134-H-C | 2 |
| Centrālā kontroliera barošanas bloks | Honeywell CRT2 CRT Transformer | 2 |
| EtherNet fieldbus coupler | Wago 750-852 | 1 |
| Sistēmas barošanas modulis 24VDC | Wago 750-613 | 1 |
| 16 digitālu ieeju modulis | Wago 750-1405 | 5 |
| 4 analogu ieeju modulis | Wago 750-459 | 2 |
| ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs | M-Bus Hd67030-B2-16 | 1 |
| VAS 6 |  |  |
| Barošanas bloks | Wago 787-722 | 1 |
| Centrālais kontrolieris | Honeywell N-ADV-134-H-C | 1 |
| Centrālā kontroliera barošanas bloks | Honeywell CRT2 CRT Transformer | 1 |
| Centrālais kontrolieris | Honeywell CLNXHAWK8 | 1 |
| EtherNet fieldbus coupler | Wago 750-852 | 1 |
| Sistēmas barošanas modulis 24VDC | Wago 750-613 | 1 |
| 16 digitālu ieeju modulis | Wago 750-1405 | 11 |
| 4 analogu ieeju modulis | Wago 750-459 | 2 |
| 8 analogu ieeju modulis | Wago 750-451 | 1 |
| 16 digitālu izeju modulis | Wago 750-1504 | 1 |
| 4 analogu izeju modulis | Wago 750-559 | 2 |
| ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs | M-Bus Hd67030-B2-16 | 1 |
| Energobloks |  |  |
| CCKM-1 |  |  |
| Barošanas bloks | Wago 787-722 | 2 |
| Centrālais kontrolieris | Honeywell N-ADV-134-H-C | 1 |
| EtherNet fieldbus coupler | Wago 750-852 | 1 |
| Sistēmas barošanas modulis 24VDC | Wago 750-613 | 1 |
| 16 digitālu ieeju modulis | Wago 750-1405 | 3 |
| 16 digitālu izeju modulis | Wago 750-1504 | 1 |
| 4 analogu izeju modulis | Wago 750-559 | 3 |
| 4 analogu ieeju modulis | Wago 750-459 | 5 |
| 8 analogu ieeju modulis | Wago 750-451 | 3 |
| 4 analogu ieeju modulis | Wago 750-455 |  |
| ModBus TCP/IP/M-Bus pārveidotājs | M-Bus Hd67030-B2-16 | 1 |
| KNX IP interfeisa modulis | JUNG IP-Schnittstelle | 1 |
| KNX barošanas bloks | JUNG 2005 REG KNX | 1 |
| 15.korpuss 2.stāvs |  |  |
| VAS |  |  |
| KNX/BACnet pārveidotājs | Siemens N 143/01 | 1 |
| 16 kanālu digitālo ieeju modulis | Siemens TXM1.16D | 1 |
| 6 kanālu releju izejas modulis | Siemens TXM1.6R | 1 |
| 8 kanālu universāls I/O modulis | Siemens TXM1.8U | 11 |
| Automatizācijas stacija, BACnet/IP, BACnet/SC,200 datu punkti | Siemens PXC7.E400M | 1 |
| BACnet/IP skārienpanelis 10,1" ar integrētu tīmekļa serveri | Siemens PXM40.E | 1 |
| KNX barošanas bloks | Siemens N 125/02 | 1 |
| 5-portu komutators | MOXA EDS-205 | 1 |
| Montāžas rāmis priekš skārienpaneļa | Siemens PXA.V40 | 1 |
| Kontrolieris apakšsistēmu savienošanai | Honeywell CLNXHAWK8-250 | 1 |
| Industriālais barošanas bloks 24VDC/5A ar integrētu UPS uzlādes un kontroles moduli | PHOENIX-CONTACT 29076160 | 1 |
| Akumulatora modulis, 24VDC/1.2Ah | PHOENIX-CONTACT 1274520 | 1 |
| Barošanas bloks 230VAC/24VDC 2.5A | WAGO 787-712 | 1 |
| TX-I/O barošanas bloks 24VAC, 1200mA, 10A | Siemens TXS1.12F10 | 1 |
| Modulārais kontaktors 2P 20A 24V | ABB ESB20-11N-01 | 3 |
| 33.korpuss |  |  |
| VAS -1 |  |  |
| Tīkla kontrolieris | Honeywell HAWK 8000 | 1 |
| RS485 ieeju modulis | Honeywell HON-NXEM-2x485 | 1 |
| IO modulis | Honeywell CLIOP831A | 3 |
| IO modulis | Honeywell CLIOP821A | 2 |
| Bāze priekš IO moduļa CLIOP821A | Honeywell XS821-22 | 2 |
| IO modulis | Honeywell CLIOP823A | 3 |
| Bāze priekš IO moduļa CLIOP823A | Honeywell XS823 | 3 |
| IO modulis | Honeywell CLIOP824A | 11 |
| Bāze priekš IO moduļa CLIOP824A | Honeywell XS824-25 | 11 |
| 18.korpuss |  |  |
| VKS 1 |  |  |
| WEB kontrolieris | Honeywell CLNXSERIES8 | 1 |
| Kontroliera paplašinājums | HON-NHEM-232 | 1 |
| Modems | GSMMOD10 | 1 |
| Ieeju izeju modulis | CLIOP831A | 3 |
| 15.korpuss 1.stāvs |  |  |
| VAS - 01 |  |  |
| Vadības kontrolieris, 2 Ethernet, 2 RS485, Wifi, Niagara Arena NX4 | N-ADV-134-H-C | 1 |
| Vadības kontrolieries, piederumi, nosegvāki, gala elementi | HMI-ACC-DN, ENDCOVER-10 | 1 |
| Vadības kontrolieris, licence | N-ADV-00500-100PCE | 1 |
| Vadības kontrolieris, licence | SMA-0010-5YR | 1 |
| Vadības sistēmas ieejas/izejas modulis, 12DI, 8AO, 8AI, 6DO, 24V | CLIOP831A | 2 |
| Diferenciālā spiediena devēji ar displeju | DPTE50SD | 4 |
| Komutators 5x GigE Switch, 1x SFP, SwOS | RB260GSP | 1 |
| Moduļi |  |  |
| VAS -1 |  |  |
| Barošanas bloks AC/DC 24V | Weidmuller 146980000 | 1 |
| Vadības kontrolieris | ECB 650 | 1 |
| Vadības kontrolieris | Ecx-400 | 2 |
| WEB kontrolieris | EC-BOS8 | 1 |
| Rūteris | ISW-500T | 1 |
| VAS 2 |  |  |
| Barošanas bloks AC/DC 24V | Weidmuller 146980000 | 1 |
| Vadības kontrolieris | ECB 650 | 1 |
| Vadības kontrolieris | Ecx-400 | 2 |
| Vadības kontrolieris | ECB 450 | 1 |
| Rūteris | ISW-500T | 1 |

- Pārbūves darbi

  - Pārbūves darbi tiek veikti tikai pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma (pieteikuma) saņemšanas, ja Slimnīcas telpās notiek renovācija, tehnoloģisko procesu maiņa vai nepieciešama novecojušu sistēmu modernizācija.

  - Saņemot pieprasījumu par pārbūvi, Izpildītājs piecu darba dienu laikā bez papildu maksas apseko objektu un sagatavo tehnisko risinājumu, veicamo darbu plānu un izmaksu tāmi.

  - Pārbūves darbu tāme tiek sastādīta piecu darba dienu laikā pēc objekta apsekošanas, ievērojot Finanšu piedāvājumā norādītos izcenojumus. Par izcenojumiem, kas nav minēti Finanšu piedāvājumā, Puses vienojas tāmes sagatavošanas laikā.

  - Pārbūves darbi tiek uzsākti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir rakstiski saskaņojis tāmi par konkrētā darba apjomu un izpildes termiņu.

  - Pēc pārbūves darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam sistēmas testēšanas un nodošanas-pieņemšanas aktu, aktualizētas sistēmu principiālās un montāžas shēmas, programmu pirmkodus un konfigurācijas failus digitālā formātā.

Parakstot Tehnisko piedāvājumu, Izpildītājs apliecina, ka pakalpojumu, remontdarbu un pārbūves sniegšanas laikā pilnībā ievēros Latvijas Republikas normatīvus, standartus un drošības noteikumus, veiks darbus, netraucējot Slimnīcas darbību, pacientus un personālu, kā arī precīzi un savlaicīgi izpildīs visas nolikumā un tā pielikumos, vispārējos noteikumos un tehniskās apkopes reglamentā noteiktās prasības.

202__.gada ____________

Amats, vārds, uzvārds:

Var tikt precizēts izsludinot iepirkumu.