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atklāta konkursa nolikumam
„Par apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšanu 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs”
identifikācijas Nr. DVP 2026/179
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Darba uzdevums:

1. Veikt šajā specifikācijā noteiktajās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot esošā apgaismojuma nomaiņu uz videi draudzīgo apgaismojumu, izmantojot apgaismojuma pilnā servisa pakalpojuma (ESCO) investīciju modeli. Nodrošināt iespēju ekonomiski, lietderīgi un efektīvi izmantot pašvaldības resursus, uzlabot apgaismojuma kvalitāti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs, būtiski samazināt elektrības patēriņu, kā arī mazināt telpu apgaismojuma radītās CO2 emisijas.
2. Nodrošināt visu gaismekļu (LED apgaismes iekārtu) uzstādīšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Nodrošināt apgaismojuma līmeņa atbilstība MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"   3. pielikumā norādītajām prasībām, kā arī MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" prasībām. Jāveic apgaismes līmeņa pārbaudi ar luksometru.
4. Pasūtītājs patur tiesības veikt izvēlēto gaismekļu paraugu fotometriskos testus ar sertificētām iekārtām, lai pārliecinātos par piedāvātās tehniskās specifikācijas atbilstību tehniskai specifikācijai. Gadījumā, ja testu rezultāti atšķiras, izvērtējumā tiks izmantoti fotometrisko testu rezultāti.
5. Veikt atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 ,,Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.
6. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina gaismekļu atbilstību šajā specifikācijā minētajiem standartiem vai ekvivalentiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati vai cita tehniskā dokumentācija, kā arī piedāvāto gaismekļu CE atbilstības deklarācijas un produktu tehniskās datu lapas, pievienojot tulkojumus latviešu valodā. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgiem Latvijas standartiem. 
7. Pretendents pievieno pierādījumus, ka produkta (gaismekļa) ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalentam) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalentam).
8. Piedāvātajiem gaismas avotiem (vai gaismekļiem, ja tie saskaņā ar regulējumu klasificējami kā gaismas avoti) ir jābūt reģistrētiem EPREL datubāzē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1369 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2015 prasībām.
9. Visas atsauces uz gaismekļu standartiem un klasēm, kas norādītas šajā tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais attiecībā uz to īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu standartu gaismekļus.
10. Visās tabulās norādītais gaismekļu skaits ir aptuvens un Pasūtītājs patur tiesības līgumā noteiktajā kārtībā mainīt apjomus, veicot norēķinu pēc faktiski uzstādīto gaismekļu vai spuldžu skaita.
11. Pakalpojums nodrošināms šādām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm:
	Nr.
	Iestādes nosaukums
	Reģistrācijas N.r.
	Adrese

	1.
	Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"
	40900030464
	Saules  iela 7, Daugavpils, LV-5401

	2.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde
	90009737220
	Saules iela 7, Daugavpils, Lv- 5401

	2.
	Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola
	40900039463
	Aveņu  iela 40, Daugavpils, LV-5422
Valmieras iela 5, Daugavpils, LV- 5404
Stāvā iela 41, Daugavpils, LV - 5422

	3.
	Daugavpils Centra vidusskola
	40900030356
	Vienības iela 36A, Daugavpils, LV-5401
Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils, LV- 5412

	4.
	Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde
	40900030248
	Inženieru iela 16 , Daugavpils, LV-5410
Smilšu iela 100, Daugavpils, LV- 5410

	5.
	Daugavpils pilsētas 27. pirmskolas izglītības iestāde
	40900030252
	Poligona iela 50, Daugavpils, LV-5417

	6.
	Daugavpils Rugeļu  pirmskolas izglītības iestāde
	40900029889
	Gaismas iela 9, Daugavpils, LV-5414

	7.
	Daugavpils pilsētas 9.pirmskolas izglītības iestāde
	40900030040
	Parādes iela 15B, Daugavpils, LV-5401

	8.
	Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs
	40900030430
	Abavas iela 1 , Daugavpils, LV-5417
Vaiņodes iela 4, Daugavpils, LV- 5417


	9.
	Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola- licejs
	40900030337
	Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404

	10.
	Daugavpils Valsts ģimnāzija
	40900030322
	Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV- 5401
Saules iela 24, Daugavpils, LV- 5401

	11.
	Daugavpils Vienības pamatsskola
	40900030411
	Ģimnāzija iela 32, Daugavpils , LV 5401

	12.
	Daugavpils  Zinātņu vidusskola
	40900039444
	Raiņa iela 30, Daugavpils, LV 5401
18.Novembra iela 47, Daugavpils , LV 5401
Stacijas iela 45, Daugavpils LV- 5401

	13.
	J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
	40900030407
	Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404

	14.
	Mākslu izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola"
	90000064918
	Saules iela 8, Daugavpils, LV- 5401

	15.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
	90001998587
	Liepājas iela 4, Daugavpils, LV- 5417
Alejas iela 68-1A, Daugavpils LV- 5401
Šaura iela 26, Daugavpils LV-5410
Šaura iela 28, Daugavpils, LV- 5410

	16.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams"
	90000077556
	 Rīgas iela 22A  , Daugavpils, LV- 5401

	17.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Latgales Centrālā bibliotēka"
	90000066637
	Rīgas iela 22A, Daugavpils ,Lv-5401
18.Novembra 161, Daugavpils, LV-5404

	18.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde"
	40900039957
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Saules iela 7, Daugavpils, LV- 5401
Imantas iela 9, Daugavpils LV- 5401

	19.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Latgales zoodārzs"
	90000705874
	Vienības iela 27, Daugavpils, LV- 5401

	20.
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
	90009547852
	Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401


12. Objektu adreses un uzstādāmo gaismekļu skaits:
	Nr.
	Ēkas adrese
	Lietotājs
	Plānoto LED gaismekļu skaits
	Kontaktpersona

	1.
	Saules ielā 7
	BJC Jaunība; Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde; Daugavpils valstspilsētas Centrālā Grāmatvedība

	578+124
= 702

	R. Golubeva
t. 28257973

	2.
	Aveņu ielā 40
	Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola 
	1105+124
= 1229
	T. Pečonka
t. 29674495

	3.
	Valmieras ielā 5
	
	668+6+
124
=798
	

	4.
	Stāvā ielā 41
	
	139
	

	5.
	Brīvā laika klubi:
	  BJC Jaunība
	
	I.Ancāne
t. 27028565

	
	
	
	

	

	
	Ventspils iela 20
	
	13
	

	
	Poligona iela 50
	
	16
	

	6.
	Vienības ielā 36a
	Daugavpils Centra vidusskola
	437 +124
=561
	L. Kurpniece
t.22014822

	7.
	Ķieģeļu ielā 15a
	
	105
	

	8.
	Inženieru ielā 16
	Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde
	374 + 62
 = 436
	I.Ģiptere
t. 29525338

	9.
	Smilšu ielā 100
	
	318 + 62
=380
	

	10.
	Poligona ielā 50
	Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde
	191
	I Grigorjeva
t. 26147445

	11.
	Parādes ielā 15B
	Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde
	179
	I. Balode
t. 26094102

	12.
	Gaismas ielā 9
	Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde
	425 + 62
= 487
	D.Barkovs
t. 26322398

	13.
	Abavas ielā 1
	Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs
	422 + 62
= 484
	J.Soņins
t. 29666318

	14.
	Vaiņodes ielā 4
	
	55
	

	15.
	Tautas ielā 59
	Daugavpils Tehnologiju vidusskola - licejs
	648 +124
= 772
	A.Rutčenko
t. 20123335

	16.
	Cietokšņa ielā 33
	Valsts Ģimnāzija , tikai vestibilā un gaiteņos
	392 + 124
= 516
	J. Griņoks
t. 27853093

	17.
	Saules ielā 24
	
	305
	

	18.
	Ģimnāzijas ielā 32
	Vienības psk.
	532
	E.Lazdāne
t. 25258706

	19.
	Raiņa ielā 30
	Daugavpils Zinātņu vidusskola
	1010+21+124
1155
	N. Berjoza
t. 26383128

	20.
	18.novembra 47
	
	361
	

	21.
	Stacijas ielā 45
	
	250
	

	22.
	Varšavas ielā 2
	J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
	644+124
= 768
	G. Leskovska
t. 26128484

	23.
	Liepājas ielā 4
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “SOCIĀLAIS DIENESTS”
	128
	V.Loginovs t.29639315

	24.
	Alejas iela 68- 1A
	
	40
	

	25.
	Šaura ielā 26
	
	106
	

	26.
	Rīgas ielā 22a
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams"
	303
	A.Smuļko
t. 28333593

	27.
	Rīgas 22a
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Latgales Centrālā bibliotēka"
	330
	A.Burunovs
t. 29212882

	28.
	18.novembra iela 161
	
	97
	

	29.
	Krišjāņa Valdemāra ielā 1
	Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde
	458
	Ņ. Labudzs
t. 26277119

	30
	Imantas ielā 9
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centralizēto iepirkumu nodaļa
	25
	

	31.
	Saules ielā 5a,
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
	191
	
S. Afanasjeva
t. 29297901

	32.
	Vienības ielā 27
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Latgales zoodārzs"
	56
	M.Pupiņš t.29621191

	33.
	Saules ielā 8
	MIKC “DDMV SAULES SKOLA”
	215
	A.Ratnieks
t. 26356655

	Kopā
	
	
	12 383

	



Kopējās prasības visiem LED gaismekļu un spuldžu tipiem
Tabula #1
	[bookmark: _Hlk179535294]


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Panelis (600x600 mm) ar 4x18W T8 tipa 60cm spuldzēm
	LED panelis 600x600 mm
Aptuvens izmērs:
Garums: ~595 mm (+/-5%)
Platums: ~595 mm (+/-5%)
Biezums: ne vairāk kā 40 mm

	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	1) Iebūvēts, zemapmetuma montāža esošajā 600x600 mm griestu rāmī vai arī reģipša griestos, mehāniska ievietošana/piestiprināšana
2) Virsapmetuma montāža esošajā vietā, mehāniska iestiprināšana.
Virsapmetuma gaismekļiem ir jābūt ar atbilstošu  nedzeltējošu alumīnija vai metāla rāmi piedāvātajā gaismekļa krāsā (balts vai gaiši pelēks)
	

	4.
	LED produkta garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	1) Iebūvēts, zemapmetuma montāžai (Z/A): 1801 gab.
2) Virsapmetuma montāžai (V/A): 2955 gab.
	

	6.
	Gaismekļa kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3800 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	18.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	19.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 10°C līdz +35°C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.

	

	23.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem
	

	25.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	

	26. 
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	



Tabula #2
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Panelis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm, vai 
gaismeklis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm
	LED panelis 300x600 mm
Aptuvens izmērs:
Garums: ~595 mm (+/-5%)
Platums: ~295 mm (+/-5%)
Biezums: ne vairāk kā 40 mm


	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Virsapmetuma montāža esošajā vietā, mehāniska iestiprināšana.
Virsapmetuma gaismekļiem ir jābūt ar atbilstošu  nedzeltējošu alumīnija vai metāla rāmi piedāvātajā gaismekļa krāsā (balts vai gaiši pelēks)
	

	4.
	LED produkta garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	Virsapmetuma montāžai: 50 gab.
	

	6.
	Gaismekļa kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2 kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1800 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks:: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	18.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	19.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 10°C līdz +35°C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	23.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	24.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	

	25.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	




Tabula #3
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošie vecie gaismekļiis, kurus paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Panelis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, vai
Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm
	LED panelis 300x1200 mm
Aptuvens izmērs:
Garums: ~1295 mm (+/-15%)
Platums: ~295 mm (+/-15%)
Biezums: ne vairāk kā 40 mm 

	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	1) Iebūvēts, zemapmetuma montāža esošajā 300x1200 mm griestu rāmī vai arī reģipša griestos, mehāniska ievietošana/piestiprināšana
2) Virsapmetuma montāža esošajā vietā, mehāniska iestiprināšana.
Virsapmetuma gaismekļiem ir jābūt ar atbilstošu  nedzeltējošu alumīnija vai metāla rāmi piedāvātajā gaismekļa krāsā (balts vai gaiši pelēks)
	

	4.
	LED produkta garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	1) Iebūvēts, zemapmetuma montāžai (Z/A): 132 gab.
2) Virsapmetuma montāžai (V/A): 426 gab.
	

	6.
	Gaismekļa kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3800 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	18.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	19.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 10°C līdz +35°C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalnets):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas
	

	23.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	24.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	

	25.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli.
	
	



Tabula #4
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, vai

Gaismeklis (300x1500 mm) ar 2x58W T8 tipa 150cm spuldzēm
	Taisnstūrveida LED
gaismeklis
Aptuvens izmērs:
Garums ~ 1250 mm (+/-15%)
Platums ~ 70 mm (+/-15%)
Biezums ~ 70 mm (+/-15%)
	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Parastajās telpās:
Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem, sienas vai renes, mehāniska piestiprināšana, un iespēja gaismekli arī iekārt trosēs.

Mazajā baseinā:
Esošo gaismekļu lokācijā pie griestu sijām, montāžas h = 4-5m!

Lielajā baseinā:
Esošo gaismekļu lokācijā pie speciālām gaismekļu montāžas renēm, montāžas h = 5-6m!
	

	4.
	LED produkta garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	Parastajās telpās: 811 gab.
Parastajās telpās  : 354 gab.
Mazajā baseinā: 22 gab.
Lielajā baseinā: 42 gab.
	

	6.
	Gaismekļa kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2,5 kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 4500 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	18.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	19.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	Parastajās telpās: IP40 (2011 gab.)
Mazajā baseinā: IP65 (22 gab.)
Lielajā baseinā: IP65 (42 gab.)
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā  -10°C līdz +40°C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas
	

	23.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	24.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	

	25.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	



Baseinu ilustrācijas, Draudzīgā aicinājuma vidusskolā
Mazais baseins: 
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Tabula #5
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Gaismeklis (300x1500 mm) ar 2x58W T8 tipa 150cm spuldzēm
	Taisnstūrveida LED
gaismeklis
Aptuvens izmērs:
Garums ~ 1550 mm (+/-15%)
Platums ~ 70 mm (+/-15%)
Biezums ~ 70 mm (+/-15%)
	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem, sienas vai renes, mehāniska piestiprināšana, un iespēja gaismekli arī iekārt trosēs.
	

	4.
	LED produkta garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	50 gab.
	

	6.
	Gaismekļa kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2 kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 50W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 6000 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	18.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	19.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP40
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā  -10°C līdz +40°C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	23.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	24.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	

	25.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	



Tabula #6
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Gaismeklis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm
	Taisnstūrveida LED
gaismeklis
Aptuvens izmērs:
Garums ~ 650 mm (+/-15%)
Platums ~ 70 mm (+/-15%)
Biezums ~ 70 mm (+/-15%)
	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem, sienas vai renes, mehāniska piestiprināšana
	

	4.
	LED produkta garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	766 gab.
	

	6.
	Gaismekļa kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2 kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2000 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	18.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	19.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP40
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā  -10°C līdz +40°C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	23.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem)::
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	24.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	

	25.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	



Tabula #7a

	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
G24 spuldzes gaismeklis, 2x 26W, apaļš ar diametru ~30cm
	Apaļš LED gaismeklis ar diametru 30cm (+/-15%)
	

	2.
	LED gaismekļa modelis, nosaukums un ražotājs
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā lokācijā, montāža esošā gaismekļa vietā
Virsapmetuma montāžas gaismeklis
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits

	240 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W 
	

	9.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2000 Lm
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	11.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	12.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	13.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	14.
	Gaismekļa aizsardzības klase: 
	Ne mazāk kā IP20
	

	15.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	16.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	17.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	18.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem)::
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	19.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	



Tabula #7b

	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismekli, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
G24 spuldzes gaismeklis, 1x 26W, apaļš ar diametru ~25cm
	Apaļš LED gaismeklis ar diametru 25cm (+/-15%)
	

	2.
	LED gaismekļa modelis, nosaukums un ražotājs
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā lokācijā, montāža esošā gaismekļa vietā
Virsapmetuma montāžas gaismeklis
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits

	258 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 12W 
	

	9.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1200 Lm
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	11.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	12.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	13.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	14.
	Gaismekļa aizsardzības klase: 
	Ne mazāk kā IP20
	

	15.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	16.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	17.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
Kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	18.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	19.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	



Tabula #7c

	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismekli, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
G24 spuldzes gaismeklis, 2x 18W, apaļš ar diametru ~16-25cm
	Apaļš LED gaismeklis ar diametru ~16-25cm
	

	2.
	LED gaismekļa modelis, nosaukums un ražotājs
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā lokācijā, montāža esošā gaismekļa vietā
Zempmetuma montāžas gaismeklis
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits

	298 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 18W 
	

	9.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1800 Lm
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	11.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	12.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	13.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	14.
	Gaismekļa aizsardzības klase: 
	Ne mazāk kā IP20
	

	15.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	16.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	17.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	18.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem
	

	19.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	





Tabula #8
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais produkts, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
E27 spuldze, 40-100W
	E27 tipa LED spuldze
	

	2.
	LED spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā lokācijā pie sienas vai griestos, montāža esošajā ligzdā/gaismeklī
	

	4.
	Spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Spuldžu skaits

	1351 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 10W 
	

	9.
	Kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 900 Lm
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks:
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	11.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	12.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	13.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	14.
	Aizsardzības klase, ne makāk kā: 
	IP20
	

	15.
	Apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10C līdz +35C
	

	16.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	17.
	Spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartaiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	18.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem
	

	19.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	





Tabula #9a
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais produkts, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T8, 18W, 60cm
	T8 tipa LED spuldze
Garums 60 cm (+/-15%)
	

	2.
	LED spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Skaits

	466 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Spuldzes korpusa krāsa
	Balts un/vai gaiši pelēks
	

	9.
	Spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 12W
	

	10.
	Spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1400 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks:
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	15.
	Aizsardzības klase, ne mazāk kā
	IP20
	

	16.
	Apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10C līdz +35C
	

	17.
	Atbilstošs direktīvu prasībām.
	EMC, LVD, RoHS
	

	18.
	Spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartaiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	19.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem
	

	20.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	





Tabula #9b
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais produkts, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm
	T8 tipa LED spuldze
Garums 120cm (+/-15%)
	

	2.
	LED spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Skaits

	 2474 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Spuldzes korpusa krāsa
	Balts un/vai gaiši pelēks
	

	9.
	Spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	10.
	Spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2000 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks:
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	15.
	Aizsardzības klase, ne mazāk kā
	IP20
	

	16.
	Apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10C līdz +35C
	

	17.
	Atbilstošs direktīvu prasībām.
	EMC, LVD, RoHS
	

	18.
	Spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartaiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	19.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem
	

	20.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	






Tabula #10
	




N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Dekoratīvas gaismeklis ar E27/E14 40-100W spuldzēm
	Apaļš LED gaismeklis, dekoratīvs lustras izskata tipa
Vēlamais diametrs: 35-45cm
Vēlamais biezums: 7-10 cm

Vizuāli līdzīgs gaismeklim attēlā 
[image: ]
	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā vietā mehāniska piestiprināšana pie griestiem, iekarot LED gaismekli trosē vai trosēs. Iekāršanas attālums no griestiem ir regulējams
	

	4.
	Garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 84 mēneši ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	20 gab.
	

	6.
	Gaismekļu kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2 kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts/ PMMA
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Balts un/vai gaiši pelēks, saskaņojot ar Pasūtītāju
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā  36W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3000 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Aizsardzības klase, ne mazāk kā: 
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	LED produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem (vai ekvivalents):
	LED produkta ražotājam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam (vai ekvivalenta) un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001 standartam (vai ekvivalenta). Sertifikātu darbības sfērai jāattiecas uz apgaismes iekārtu, elektrotehnikas vai elektronikas ražošanu.
Kā atbilstības apliecinājumu Pretendentam jāiesniedz ražotāja derīgu sertifikātu (vai to ekvivalentu) kopijas.
	

	21.
	Atbilstība standartiem (vai ekvivalentiem standartiem):
	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 60598-2-1
LVS EN 60598-2-2
LVS EN 62031
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	

	22.
	Gaismas avota identifikators EPREL datubāzē un saite uz konkrēto modeli
	
	





Tabula #11
	




N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Gaismekļa modelis un nosaukums
	Skolas sporta zāles izgaismošana
	

	2.
	Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks: 
	ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	3.
	Gaismekļu skaits

	Zinātņu vidusskolā - 15 gab.
Draudzīgā aicinājuma vidusskola
(Valmieras ielā 5) - 6 gab
	

	4.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids
	Esošajās vietās mehāniska piestiprināšana ar piesēgumu pie esošajiem vadiem.
Montāža jāparedz 8m augstumā!
	

	5.
	Gaismekļa svars (maksimums)
	ne vairāk kā 7 kg
	

	6.
	Gaismekļa pret vandālisma (korpusa izturības) klase
	IK10
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa
	Melns/pelēks 
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus): 
	Atbilstoši pretendenta piedāvājumam, nodrošinot MK noteikumu Nr.610 prasību izpildi
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 18 000 Lm 
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h)
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000 K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 70
	

	15.
	Gaismekļa kopējā efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā):
	Ne mazāk kā 120 Lm/W

	

	16.
	Gaismas kūļa leņķis
	90° 
	

	17.
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	19.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	20.
	Barošanas bloka un gaismekļa aizsardzības klase: 
	no IP65 līdz IP67
	

	21.
	Elektriskā aizsardzība saskaņā ar EN-60598
	I klase 
	

	22.
	Gaismekļa regulēšanas leņķis, (diapazona minimums)
	0 ° līdz 45 °
	

	23.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	24.
	Atbilstošs direktīvu prasībām.
	EMC, LVD, RoHS
	

	25.
	Gaismekļa atbilstība standartiem (vai ekvivalents):

	Gaismekļiem jāatbilst standartiem
LVS EN 55015
LVS EN 61547
LVS EN 61000-3-2
LVS EN 61000-3-3
LVS EN 62493
LVS EN 60598-1:2
LVS EN 60598-2-5
(vai to jaunākajām redakcijām), vai ekvivalentiem standartiem

	



Zinātņu vidusskolas sporta zāles vizualizācijas
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Zinātņu vidusskolas sporta zāles LED gaismekļu izvietojuma skice montāžai:

[image: ]


Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums – 2026.gada 21.augusts.

Ar savu parakstu apliecinām, ka piekrītam tehniskajā specifikācijā preču izvirzītajām prasībām, mūsu piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai. 

	
Pretendenta nosaukums
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	

	Ieņemamā amata nosaukums
	

	Amatpersonas paraksts
	

	Datums 
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