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Pielikums Nr.3
Tehniskās specifikācija – tehniskais piedāvājums
LED gaismekļiem un viedajai tehnoloģijai


1. Prasības LED ielas tipa gaismekļiem

_____________________________________________________________
(Norādīt ielas, ielas posma vai teritorijas nosaukumu, kurā gaismeklis tiek piedāvāts. Par katru aprēķina vietu (objektu) pretendents aizpilda atsevišķu piedāvājumu)


	Nosaukums
	Piedāvātais gaismeklis

	Gaismekļa ražotājs:
	(aizpilda pretendents)

	Gaismekļa modelis:
	(aizpilda pretendents)

	

	1.
	Tehniskās prasības gaismekļiem
	Pasūtītāja
nosacījumi
	Piedāvātais gaismeklis
(aizpilda pretendents)

	1.1.
	Gaismekļu izvēle tiek veikta pēc apgaismojuma aprēķina DIALux vidē (aprēķinu iesniedz gan pdf, gan elektroniskā *.evo faila formātā) atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem ielu un teritoriju ģeometriskajiem parametriem.
Aprēķinā izmantojams Maintenance factor - 0.80.
Ceļa parametri : R3; q0:0.07
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.2.
	Pielietojamo LED gaismekļu jauda (W)
Piedāvātajiem LED gaismekļiem jābūt projektētiem tā, lai pie efektīvās darbības jaudas 50 W tie nodrošinātu apgaismojuma līmeni, kas atbilst EN 13201 M5 klasei (atbilstoši DIALux aprēķiniem).
Maksimālā jauda: Ir pieļaujama gaismekļu nominālā jauda, kas pārsniedz 50 W, ja tiek nodrošināta dimēšanas iespēja, lai normālā darbības režīmā gaismeklis patērē ne vairāk kā 50 W, un atbilstība prasītajam apgaismojuma līmenim tiek saglabāta.
	
jā
	Norādīt parametru

	1.3.
	Gaismas avota krāsu temperatūra (CCT) (◦K)
	4000K
	Norādīt parametru

	1.4.
	Gaismekļa LED gaismas avota krāsu atveidošanas indekss (CRI)
	≥70
	Norādīt parametru

	1.5.
	Gaismekļa apgaismojuma sistēmas efektivitāte (lm/W)
	>145
	Norādīt parametru

	1.6.
	Gaismekļa barošanas bloks atrodas gaismeklī.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.7.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāk kā
(Atbilstoši standartam EN 62262:2002).
Pretendentam jāiesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa IK klasi apstiprinošs testa protokols.
	IK 08
	Norādīt parametru, apliecināt protokola esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	1.8.
	Gaismekļa putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase (IP), ne mazāk kā
(Atbilstoši standartam EN 60598-1:2015+A1:2018).
Pretendentam jāiesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa IP klasi apstiprinošs testa protokols.
	IP 66
	Norādīt parametru, apliecināt protokola esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	1.9.
	Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.10.
	Gaismekļa ventilācijai ir jābūt nodrošinātai caur filtru un/vai spiediena, putekļu, kondensāta izlīdzinošu filtru. Gaismekļu dzesēšanai nedrīkst izmantot ventilatorus vai citas ierīces, kuras satur kustīgas daļas.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.11.
	Iekārtu nominālais spriegums (V)
	220 – 240
	Norādīt parametru

	1.12.
	Iekārtu tīkla frekvence (Hz)
	50
	Norādīt parametru

	1.13.
	Gaismekļa jaudas koeficientam (cos φ) pie piedāvātās gaismas plūsmas ir jābūt, ne mazāk kā 0,92
	0,92
	Norādīt parametru

	1.14.
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā
	0,85
	Norādīt parametru

	1.15.
	Elektriskā izolācijas klase
	I vai II
	Norādīt parametru

	1.16.
	Gaismeklī iebūvēta pārsprieguma aizsardzība 10kV.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.17.
	Gaismekļa korpuss ir izgatavots no lieta alumīnija sakausējuma, korpusa krāsa – noturīgs pulverkrāsojums, Vēlamais tonis RAL 7016, bet var būt arī cits tumši pelēks tonis
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.18.
	Gaismekļa optikas lēcas risinājums ir izstrādāts no PMMA  vai PC materiāla. Optiskais pārsegs – rūdīts stikls
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.19.
	Gaismas piesārņojuma aizsardzība 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojama virsmas.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.20.
	Gaismeklim ir jābūt savietojamam ar kontrolieri (standartizēta ZHAGA D4i tipa konektors), kas nodrošina tā attālinātu vadību – dimmēšanu, ieslēgšanu, izslēgšanu, datu un informācijas pārraidi utml., kas ir pieslēgts un vadāms no esošās viedās ielu apgaismojuma sistēmas programmas, izmantojot Pasūtītāja esošo profilu, vai citas ekvivalentas viedās ielu apgaismojuma sistēmas programmas, kas nodrošina tehniskajā specifikācijā norādītās funkcijas. Caurumam gaismekļa korpusā, kur tiek nostiprināta Zhaga Book 18 ligzda, jābūt  atbilstoši attiecīgajam Zhaga Book 18 standartam, nodrošinot pareizu orientāciju un drošu nostiprinājumu. Ligzdai jābūt vērstai uz leju (pret ceļu).
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.21.
	Gaismekļa barošanas bloks – ar izejas strāvas programmēšanas funkciju.
Gaismekļa barošanas blokam jābūt aprīkotam ar regulējamu (dimējamu) barošanas avotu DALI-2 vai analogs.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	2
	EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI
	
	

	2.1.
	Gaismekļa kalpošanas ilgums, (L90B10) pie 25°C (stundas), ne mazāk kā
	≥100 000
	Norādīt parametru un apliecināt atbilstību

	2.2.
	Gaismekļa funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā (◦C)
	-40…+45
	Norādīt parametru

	2.3.
	Gaismekļa garantija (ražotāja izsniegts apliecinājums par piedāvāto garantijas laiku gaismekļiem, konkrētā projekta ietvaros. Garantijai jāattiecas uz visu gaismekli kopumā, ieskaitot visas komponentes un daļas, piemēram, LED diodes, barošanas bloku utt.)
	Ne mazāk kā 5 gadi
	Norādīt parametru, iesniegt ražotāja izsniegtu apliecinājumu par garantiju

	3.
	MONTĀŽAS PARAMETRI
	
	

	3.1.
	Gaismekļa stiprinājums uz balsta pa tiešo vai konsoles Ǿ (mm), (ar nerūsējošā tērauda skrūvēm)
	40 - 60
	Norādīt parametru

	3.2.
	Gaismekļa stiprinājumam uz masta/konsoles ir jāspēj mainīt gaismekļa slīpuma leņķī (◦) atbilstoši iesniegtajam apgaismojuma aprēķinā norādītajam slīpumam. Esošās konsoles ir vecā tipa  L-veida un T-veida.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	4.
	SERTIFIKĀTI
	
	

	4.1.
	Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. Atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvām:
Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva)
Nr. 2014/30/ES (Elektromagnētiskā savietojamība)
Nr. 2014/35/ES (Zemsprieguma direktīva)
un atbilstību šādiem Latvijas standartiem:
LVS EN 55015:2013/A1:2015 Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumi
LVS EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (Gaismekļi. 2-3. daļa: Īpašās prasības. Gaismekļi ceļu un ielu apgaismei)
LVS EN 60598-1:2015/A1:2018 Gaismekļi 1. daļa: Vispārīgās prasības un testi (IEC60598-1:2014, modificēts)
LVS EN 61547:2010 (Vispārīgās apgaismes ierīces)
LVS EN 61000-3-2:2019 Elektromagnētiskā saderība (EMS)
LVS EN 61000-3-3:2013 Elektromagnētiskā saderība (EMS)
(vai atbilstoši jaunākam, aktuālākam direktīvām)
	Jā
	Apliecināt deklarācijas esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	4.2.
	Pretendentam jāiesniedzt akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts sertifikāts vai ražotāja deklarācija par atbilstību RoHS direktīvai.
	jā
	Apliecināt sertifikāta vai deklarācijas esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	4.3.
	Pretendentam jāiesiedz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents.
ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem.
ENEC sertifikātā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem standartiem:
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011
EN 62471:2008
EN 62031:2008
(vai atbilstoši jaunākiem, aktuālākiem standartiem).
	Jā


Norādīt saiti uz www.enec.com mājas lapu, kur ir apstiprināta piedāvāto gaismekļu sertifikācija
	Apliecināt sertifikāta esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	4.4.
	Pretendentam jāiesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC elektromagnētiskas savietojamības novērtējuma testa protokols vai ekvivalents.
	Jā
	Apliecināt testa protokola esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	4.5.
	Pretendentam jāiesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa LM-79-08 testa protokols nominālajai jaudai.
	Jā
	Iesniegt gaismekļa
LM-79-08 testa protokolu

	4.6.
	Montāžas instrukcija, ražotāja izsniegtas tehniskās datu lapas un attēli ar gaismekļa vizualizāciju par piedāvāto gaismekli.
	Jā
	Iesniegt montāžas instrukciju, ražotāja izsniegtas tehniskās datu lapas un attēlus ar gaismekļa vizualizāciju

	4.7.
	Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegts gaismekļa LED diožu vai moduļa TM-21 pārskats (gaismas avotu kalpošanas ilguma projekcijas noteikšanas metodes aprēķins piedāvātā gaismekļa sērijas lielākajai jaudai), kas balstīts uz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegtu LM-80 testa protokolu.
	Jā
	Iesniegt TM-21 pārskatu un LM-80 testa protokolu



2. Viedās apgaismes vadības sistēmas prasības:
	1.
	Tehniskās prasības viedās apgaismes vadības sistēmai
	Pasūtītāja nosacījumi
	Piedāvātais gaismeklis
(aizpilda pretendents)

	1.1.
	Viedās apgaismes vadības sistēmas garantija
	Ne mazāk kā 5 gadi
	Apliecināt atbilstību

	1.2.
	Sistēmas lietotāju pieeja ir nodrošināta uz interneta bāzes ar iespēju lietotājam autorizēties ar e-pasta palīdzību.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.3.
	Apgaismes vadības sistēmas spēj nodrošināt un definēt šādus minimālos pieejas līmeņus:
· administrators persona, kurai atļauts uzstādīt apgaismojuma darbības profilus, piešķirt un rediģēt pieejas tiesības citiem zemāk stāvošiem lietotājiem, vadības sistēmā pievienot un noņemt gaismekļus un gaismekļu kontrolierus, kā arī koriģēt gaismekļu un segmenta kontrolieru uzstādījumus vadības sistēmā;
· iekārtu uzturēšanas elektriķis persona, kurai atļauta pieeja pie informācijas par gaismekļa bojājumiem, to labošanu un informāciju par ekspluatācijas noteikumiem, atļauta atsevišķa gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana, bojājumu novēršanas informācijas ievade vadības sistēmā;
· reģionālais administrators persona, kuras pārvaldībā ir noteikta reģionā gaismekļi un to grupas. Katra reģionālā administratora pieejas tiesībām jābūt tikai viņa pārvaldībā esošā reģiona organizācijas ietvaros un nav pieļaujama citu reģionu objektu pieeja.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.4.
	Centrālās apgaismes vadības sistēmas nodrošina iekārtu (lampu, segmenta kontrolieru, kā arī sensoru) inicializāciju. Iekārtu inicializācija tiek nodrošināta:
 automātiski, izmantojot kontrolierī iebūvētu GPS uztvērēju. 
Vai pēc GPS koordinātēm, kuras ievadītas vadības sistēmā, katras uzstādītās iekārtas inicializācijas datus saglabājot vadības sistēmā
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.5.
	Apgaismes vadības sistēmas servera darbība ir balstīta uz mākoņtehnoloģiju, nodrošinot nepārtrauktu servera darbību. Servera darbība tiek nodrošināta izmantojot https protokolu un drošības sertifikātus.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.6.
	Jaunas iekārtas inicializācija attēlojamie parametri:
· gaismeklim - modeļa numurs, jauda, nominālais spriegums, pārsprieguma aizsardzība;
· gaismekļa kontrolierim - modeļa numurs, releju izeju skaits, sensoru ieeju skaits, sensoru tipu atšifrējums;
· segmenta kontrolierim - modeļa numurs; magnētisko palaidēju skaits;
· satiksmes uzskaites sensora moduli - modeļa numurs, darbības zonu skaits, laikapstākļu un piesārņojuma sensora modulim, modeļa numurs, sensoru tipu atšifrējums.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.7.
	Apgaismes vadības sistēmas nodrošina gaismekļu darbības stāvokļa attēlojumus izmantojot dažādas krāsas (vai simbolus) definējot gaismekļa darbības stāvokli. Nepieciešamie minimālie darbības stāvokļu definējumi:
· bojājums, aktīvs, neaktīvs, neatbild, izslēgts, neinicializēta iekārta.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.8.
	Apgaismes vadības sistēmas nodrošina iekārtu vizualizāciju sistēmā:
· iekārtu attēlojums uz kartes (Google maps vai ekvivalents serviss);
· darbības statusa izcelšana, izmantojot dažādas iepriekš definētas krāsas;
· iznirstošs informācijas logs pie katra elementa uz kartes, kas atspoguļo iekārtas stāvokli un iekārtas unikālo ID numuru.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.9.
	Centrālās apgaismes vadības sistēmas profili:
· iespēja piešķirt individuālus nakts apgaismes profilus atsevišķiem gaismekļiem, kā arī gaismekļu grupām;
· iespēja konkrētai gaismekļu grupai vai atsevišķam gaismeklim piešķirt aizsardzību pret profila nomaiņu;
· gaismekļa ieslēgšanas un izslēgšanas funkcija;
· gaismekļu dimēšana manuālā režīmā, izmantojot lietotāja saskarni;
· nodrošināta dinamiska nakts apgaismojuma profila izveide ņemot vērā satiksmes intensitātes apstākļus un dabisko vides  apgaismojuma mērījumu reģionā.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.10.
	Centrālās apgaismes vadības sistēmas datu plūsma. Tiek nodrošināta informācijas nolasīšana un savākšana no gaismekļiem un segmenta kontrolieriem.
Nodrošināta kļūdu paziņojumu attēlošana vadības sistēmā:
· par katru gaismekli (gaismekļa bojājums, programmatūras atjaunošana, kalendāra kļūda, nakts apgaismojuma profila kļūda, gaismekļa jauda ir pārsniegta, gaismekļa jauda ir pārāk zema, jaudas koeficients pārāk zems, gaismekļa kļūda, kontroliera temperatūra ir pārsniegta, LED moduļa strāva ir pārsniegta, LED moduļa strāva ir pārāk zema, LED moduļa spriegums ir pārsniegts, barošanas spriegums ir pārsniegts, barošanas spriegums ir pārāk zems, barošanas strāva ir pārsniegta, barošanas strāva ir pārāk zema, kontroliera bojājums, sakaru kanāla bojājums, iekārta neatbild uz pieprasījumu, pārspriegums līnijā;
· par segmenta kontrolieri (programmatūras atjaunošana, rezerves barošana ir aktivizēta, apkopes režīms, kalendāra kļūda, nakts apgaismojuma profila kļūda, jaudas koeficients pārāk zems, kontroliera temperatūra ir pārsniegta, barošanas kļūda, barošanas spriegums ir pārsniegts, barošanas spriegums ir pārāk zems, barošanas strāva ir pārsniegta, barošanas strāva ir pārāk zema).
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.11.
	Nodrošināta bojājumu paziņojumu nosūtīšana uz e-pastu vai SMS. Iespēja izvēlēties no visiem paziņojumiem tos, par kuriem tiks nosūtīts e-pasts vai SMS.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.12.
	Nodrošināta gaismekļu enerģijas patēriņa un pārējās informācijas (darba temperatūra, LED moduļa nostrādāto stundu skaits) nolasīšana un attēlošana ar intervālu ne mazāk kā 15 min.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.13.
	Nodrošināts bojājumu rezultātā izdzisuša gaismekļa kļūdas atspoguļojums vadības sistēmā laika intervālā 15 min no bojājuma brīža.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.14.
	Centrālās apgaismes vadības sistēmā iepriekš definēto datu papildināšana:
· nodrošināta iespēja pievienot jaunu gaismekli pie jau esoša segmenta kontroliera;
· nodrošināta augšupielādes iespēja katra gaismekļa, gaismekļa kontroliera un segmenta kontroliera modeļa tehniskajai specifikācijai vadības sistēmā .pdf formātā;
· nodrošināta vadības sistēmas montiera elektroniskas kļūdu labošanas uzdevumu formas sagatavošana pirms došanās uz bojājuma vietu ar iespēju papildus dot specifiskus norādījumus (piem., pievienojams attēls vai cits uzskatāms dokuments ar norādēm par veicamajiem darbiem).
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.15.
	Vadības sistēma veic katra gaismekļa un segmenta kontroliera notikumu (jebkuri remontdarbi vai iejaukšanās darbības režīmos, manuāla lampas ieslēgšana, izslēgšana, manuāla dimēšana, jebkuras izmaiņas iekārtas uzstādījumos) reģistrāciju un saglabāšanu vadības sistēmā. Šie dati tiek atspoguļoti arī katras iekārtas iznirstošajā informācijas logā atsevišķā sadaļā. Arhīva ierakstos parādās datums un informācija par lietotāju, kurš veicis izmaiņas, kā arī reģistrācija par katra lietotāja pieslēgšanos sistēmai.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.16.
	Bojājumu labošanu apstiprina vadības sistēmas lietotājs ar atbilstošām tiesībām.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.17.
	Kontrolēta vadības sistēmai pievienotā sensora iejaukšanās gaismekļa apgaismojuma līmeņa samazināšanai vai palielināšanai, uzdot minimālo un maksimālo vērtību robežas.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.18.
	Centrālās apgaismes vadības sistēmai  lietotāja saskarni atbalsta pieeju no vismaz šādām interneta pārlūkprogrammām:
· Chrome;
· Firefox;
· Safari;
· Internet Explorer.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	
	Centrālās apgaismes vadības sistēma lietotāja saskarni atbalsta vidē:
· Windows;
· MAC OS X;
· Linux;
· Android;
· IOS.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.19.
	Nodrošināta attālināta gaismekļu kontrolieru un segmenta kontrolieru programmatūras atjaunināšana, izmantojot identisku radio sakaru risinājumu, kas tiek izmantota iekārtu komunikācijai ar vadības sistēmu.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.20.
	Centrālās apgaismes vadības sistēmā apmācība tiek veikta latviešu valodā. Apmācība tiek organizēta prezentācijas formātā nodrošinot arī praktiskas demonstrācijas. Pirms apmācības, nodrošinot pasūtītāju ar apmācības un izdales materiāliem papīra formātā.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.21.
	Nodrošināta elektroenerģijas patēriņa un darbības laika datu uzskaite, nolasīšana un datu uzglabāšanu vismaz 5 gadus no projekta realizācijas brīža, projekta uzstādītajiem gaismekļiem. Datu nolasīšanu var veikt individuāli par katru gaismekli atsevišķi vai grupējot vairākus gaismekļus kopā. Datu var iegūt par laika posmiem, piemēram – mēnesis un gads. Pasūtītājs elektroenerģijas patēriņa datus izmantos EKII projekta atskaišu sagatavošanai.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.22.
	 Sistēmai jānodrošina datu šifrēšana, piekļuves kontrole un aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi.
	jā
	



3. Segmenta kontroliera prasības
	1.
	Tehniskās prasības segmenta kontrolierim
	Pasūtītāja nosacījumi
	Piedāvātais gaismeklis
(aizpilda pretendents)

	1.1.
	Segmenta kontroliera garantija
	Ne mazāk kā 5 gadi
	Apliecināt atbilstību

	1.2.
	Segmenta kontroliera komunikācija ar centrālās vadības sistēmu tiek nodrošināta izmantojot 4G vai jaunāku  LTE sakaru tehnoloģiju. 
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.3.
	Segmenta kontroliera darbībai ir iespēja izmantot pakalpojumus no jebkura no Latvijā pieejamā mobilā tīkla operatora.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.4.
	Segmenta kontrolierim jānodrošina bāzes funkcionalitāte (pamatfunkcijas), kas ietver:
· sākotnējā konfigurācija;
· lampu kontrolieru reģistrācija;
· apgaismojuma profilu uzstādīšana un lokāla saglabāšana mobilā operatora sakaru bojājumu rezultātā;
· mērījumu nolasīšana: katras fāzes barošanas Spriegums (V), strāva (A), jaudas koeficients (cos phi);
· Vismaz 3 palaidēju neakarīga  ieslēgšanās izslēgšanās kontrole;
· signalizāciju paziņošana.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.5.
	Komunikācija ar lampu kontrolieriem tiek nodrošināta ar radio sakariem nelicencējamā frekvenču joslā līdz 1 GHz
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.6.
	Bezvadu sakaru protokols nodrošina automātisko paketes pārsūtīšanas maršruta atrašanu:
· starp segmenta kontroliera un lampu kontrolieriem;
· starp jebkuru no lampu kontrolieriem, kuri attiecas pret doto segmenta kontrolieri.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.7.
	Segmenta kontroliera radio sakaru distances palielināšanai izmanto tām attiecināmās lampu kontrolierus vai atsevišķus atkārtotājus, lai nodrošinātu vadības komandu un mērījumu datu paketes retranslāciju.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.8.
	Datu pārsūtīšanas ātrums ne mazāks kā 100 kbps.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.9.
	Datu drošību - kriptēšana ar AES128 vai ekvivalentu metodi.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.10.
	Datu paketēs drīkst pārsūtīt tikai viena segmenta kontroliera bezvadu tīkla adrešu telpā.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.11.
	Viena segmenta kontroliera vadītspēja, piemērojot dažādus nakts apgaismojuma profilus atsevišķam gaismeklim vai gaismekļu grupām ir līdz 150 gaismekļu kontrolieriem.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.12.
	Segmenta kontroliera iekšējā atmiņa spēj saglabāt vismaz 10 nakts apgaismojuma profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus apgaismojuma līmeņus), kas izpildās lokāli arī mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.13.
	Segmenta kontroliera iekšējā atmiņa spēj saglabāt vismaz 10 kalendāru profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus nakts apgaismojuma profilus ar norādīto to darbības periodu).
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.14.
	Segmenta kontrolieris spēj nodrošināt darbības perioda atspoguļojums nakts apgaismojuma profilā ar sākuma un beigu datumiem (pēc vajadzības papildus norādot filtru pēc nedēļas dienām un/vai pēc mēneša nedēļas numura), konkrētajā dienā un pēc vairākām atsevišķām dienām.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.15.
	Segmenta kontroliera iekšējā laika uzskaite ir ar precizitāti +/-  10 min/gadā, sinhronizējoties no apgaismojuma vadības sistēmas
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.16.
	Kritēriji sprieguma padošanai uz no sadales skapja izejošām līnijām:
· astronomiskais kalendārs pēc segmenta kontroliera GPS koordinātēm ar iespēju norādīt ieslēgšanas un izslēgšanas laika nobīdi  +/- 120 minūšu diapazonā;
· krēslas devējs, norādot dabiskā apgaismojuma līmeni luksos, pie kura ir jāslēdz mākslīgais apgaismojums;
· vismaz 3 līniju vadība;
· vismaz 12 izejošo līniju strāvas mērīšana.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.17.
	Iespēja atjaunot segmenta kontroliera programmatūru attālināti caur centrālo vadības sistēmu operatoram ar atbilstošām piekļuves tiesībām.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.18.
	Segmenta kontrolieris mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā saglabā mērījumu un signalizāciju datus fiksējot to laikus iekšējā atmiņā līdz 48 stundām un pēc mobilo sakaru atjaunošanas, pārsūtot saglabātus datus uz centrālo vadības sistēmu.
	jā
	Apliecināt atbilstību



4. Gaismekļu kontrolieru prasības 
	1.
	Tehniskās prasības gaismekļu kontrolieriem
	Pasūtītāja nosacījumi
	Piedāvātais gaismeklis
(aizpilda pretendents)

	1.1.
	Gaismekļa kontroliera garantija.
	Ne mazāk kā 5 gadi
	Apliecināt atbilstību

	1.2.
	Gaismekļa kontroliera radio sakaru risinājumu atbilst un atbalsta radio sakarus nelicencējamā frekvenču joslā līdz 1 GHz.
	Jā
	Apliecināt atbilstību

	1.3.
	Pretendenta rīcībā jābūt akreditētas testēšanas labaratorijas izsniegts gaismekļu kontroliera EMC atbilstības akreditēts testēšanas pārskats.
	Jā
	Apliecināt sertifikāta esību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

	1.4.
	Gaismekļu kontrolieru darba spriegums atbilst gaismekļu atbilstošajām vērtībām un standartiem.
	Jā
	Apliecināt atbilstību

	1.5.
	Gaismekļa kontroliera funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā (◦C).
	-40 … +45 °C
	Apliecināt atbilstību

	1.6.
	Bezvadu datu komunikācijas starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri drošības  prasības - kriptēts vismaz saskaņā ar AES128 standartu.
	Jā
	Apliecināt atbilstību

	1.7.
	Gaismekļu kontroliera datu pārraides ātrums ir pietiekams, lai 15 min laikā būtu iespējams nosūtīt katra gaismekļa kontroliera mērījumu datus uz centrālo vadības sistēmu un nodrošinātu komandu saņemšanu.
	
jā
	Apliecināt atbilstību

	1.8.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt gaismekļa kontrolierim pieslēgtā gaismekļa ieslēgšanu un izslēgšanu.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.9.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt gaismekļa apgaismojuma līmeņa regulēšanu (dimmēšanu) caur DALI2, D4i.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.10.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt kļūdu noteikšanu un nosūtīšanu vadības sistēmai. Piemēram: 
· gaismeklis ir izdzisis pie ieslēgta darba režīma; 
· LED modulim paaugstināta temperatūra (gadījumā, ja tiek izmantots DALI2, D4i interfeiss gaismekļu vadībai).
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.11.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt netraucētu gaismekļa ierasto darbību gaismekļa kontroliera bojājuma gadījumā.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.12.
	Gaismekļu kontrolieris nodrošina iespēju pieslēgt ārējus sensorus (piem., satiksmes plūsmas, gaismas sensors) caur DALI2, D4i vai citu interfeisu, kurš nodrošina datu nolasīšanu no sensora.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.13.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt savas darbības atjaunošanu 10 min laikā no barošanas sprieguma padošanas.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.14.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt darbību darboties repītera režīmā, neveicot gaismekļa vadību un mērījumu sūtīšanu uz vadības sistēmu.
	jā
	Apliecināt atbilstību

	1.15.
	Gaismekļu kontrolieris spēj nodrošināt darbību pēc iepriekš uzdota darba profila sakaru pārtraukuma gadījumā.
	jā
	Apliecināt atbilstību



____________________________________________________	apliecina, ka:
(Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)
nodrošinās esošo, demontēto gaismekļu utilizāciju, atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem tiesību normatīvajiem aktiem. Atgūtie gaismekļi  tiks sašķiroti un nosūtīti reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".
________________________________________________________________
(Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)( elektroniski parakstīts dokiments)
