ZEMGALES OLIMPISKA CENTRA  (ZOC) J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma izveides prasības
Būvdarbu veicējam piedāvājuma  cenā ir jāiekļauj sekojošas izmaksas:

· Esošā projekta izmaiņu sagatavošanas, jauna Apgaismojuma sistēmas risinājuma izstrāde uz energoefektīviem LED gaismekļiem; Risinājumu veido pats Pretendents t.sk. apgaismojuma stabu skaitu, stabu augstumu u.c. ar mērķi nodrošināt futbola laukuma apgaismojuma atbilstību Iepirkuma mērķim.
· Izstrādāt un iesniegt apgaismojuma Teorētisko aprēķinu risinājumu (horizontālie un vertikālie rādījumi) atbilstoši LFF (Latvijas Futbola Federācija) prasībām. Neatbilstoša vai neesoša risinājuma iesniegšana būs par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai;
· Elektrotehniskā projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde, sagatavošana un saskaņošana; Būvatļaujas saņemšana utt.

· Elektrisko mērījumu, dokumentācijas noformēšanas izmaksas;

· Montāžas palīgmateriālu izmaksas,

· Apgaismojuma prožektoru regulēšana atbilstoši iesniegtajam un saskaņotajam gaismas aprēķinam, regulēšanas autoruzraudzība.

Apgaismojuma rezultātu mērījumi (horizontālie un vertikālie rādījumi) un rezultātu dokumentācijas apkopojuma sagatavošana atbilstoši LFF (Latvijas Futbola Federācija) prasībām (FIFA / UEFA vadlīnijas un metodoloģija). Stadiona apgaismojuma sertifikācija pie LFF pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.Prasības Stadiona apgaismojuma LED gaismekļiem
Iepirkumā Iesniegt piedāvāto gaismekļu pilnu tehnisko informāciju. Neatbilstošu gaismekļu tehnisko parametru iesniegšana, būs par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.
	1
	LED Gaismeklis prožektors ar barošanas blokiem komplektā, IP66, līdz 1600W, 5700K, CRi75 
(Gaismeklis prožektors, alumīnija korpuss. Gaismas plūsma atbilstoši gaismas aprēķinam, Prožektors rūpnieciski fiksēts atbilstoši gaismas aprēķinam un optikas izvēlei, 5700K, CRI 75. Dimmerēšanas funkciju un individuālu adresāciju, aizsardzības klase IP66, optikas izvēle atbilstoši gaismas aprēķinam. Prožektora regulējums atbilstoši gaismas aprēķinam, iebūvēta pārsprieguma aizsardzība, apkārtējās vides darba temperatūra ne sliktāk kā ℃ -30 līdz +30,  120 000h (L90) pie Ta=25°C, triecienaizsardzības klase ne sliktāk par IK07, rūdīts aizsargstikls gaismekļa optiskajam blokam, gaismekļa vēja slodzes koeficients 
Wind speed rating (aiming only) –  atbilstoši normatīvo aktu prasībām, CE, ENEC, garantija visa gaismekļa sistēmas komplektam – 5 gadi. Iesniedzot piedāvājumu visiem gaismekļa un gaismas aprēķina rezultātu parametriem jābūt līdzvērtīgiem vai labākiem.
	kompl.
	Pēc vajadzības


Prasības Stadiona apgaismojuma vadības sistēmai (AVS):

1) AVS jānodrošina visu uzstādīto gaismas ķermeņu individuāls monitorings un vadība.
AVS jāspēj saglabāt un mainīt ne mazāk kā 5 apgaismojuma scenārijus (pāsūtītāja noteikti scenāriju režīmi Lx līmeni). Jāspēj vadīt gaismekļus pa režīmiem no Aplikācijas un manuāli ar pogām, kuras uzstādāmas vadības telpā.
2) AVS jāvar nodrošināt laika grafika sagatavošana, gan katrai atsevišķai stadiona zonai, gan visam objektam kopumā.

3) AVS jānodrošina iespēja attēlot vizuāli uzstādīto gaismas ķermeņu atrašanās vietu un to darbības stāvoklis.

4) AVS jānodrošina gaismas ķermeņu darba stundu uzskaite un attēlošana.

5) AVS jānodrošina atskaišu veidošanu par darba stundām, patērēto elektroenerģiju un citiem parametriem

6) AVS jānodrošina iespēju savākt un nosūtīt kļūdu paziņojumus un brīdinājumus par gaismas ķermeņu vai līnijas kļūdām.

7) AVS jānodrošina vismaz 2 līmeņu autorizācijas iespēja.

8) AVS jāglabā informācija par sistēmā veiktajam darbībām vismaz 12 mēnešus.
9) Jebkurai LED AVS jābūt dublētai ar manuālu ieslēgšanas iespēju (manuāls slēdzis), ja ikdienas apgaismojuma vadības sistēmā radusies kļūme vai novērojama neatbilstoša darbība (jebkura iemesla dēļ). Manuālam slēgšanas režīmam ir jābūt pilnīgi neatkarīgam un prioritāram attiecībā pret ikdienas AVS, lai ieslēgtu apgaismojuma sistēmu galvenajam spēļu režīmam.
10) Uzstādīt Apgaismojuma vadības mastu sadalnes S-1, S-2, S-3, S-4 atbilstoši shēmai.
· Kvalitātes novērtējums
· Pretendentam Jāveic apgaismojuma rezultātu mērījumi (Horizontālie un Vertikālie mērījumi) un rezultātu dokumentācijas apkopojuma sagatavošana atbilstoši LFF (Latvijas Futbola Federācija) prasībām (saskaņā ar FIFA / UEFA vadlīnijām un metodoloģiju).

Jāveic stadiona apgaismojuma sertifikācija pie LFF pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

Darba izpilde

· Apgaismojuma izbūve veicama atbilstoši apgaismojuma dizaina aprēķinam un gaismekļu  ražotāja norādījumiem.

· Jāveic apgaismojuma prožektoru regulēšana atbilstoši iesniegtajam un saskaņotajam gaismas aprēķinam, jānodrošina prožektoru regulēšanas uzraudzība.

· Jāveic apgaismojuma vadības sistēmas uzstādīšana, iedarbināšana un sistēmas programmēšana atbilstoši plānotajiem apgaismojuma režīmiem un pasūtītāja prasībām. Sistēma sagatavojama ikdienas lietošanai.
Prasības apgaismojuma  aprēķinam un apgaismojuma rezultātu mērījumu veikšanai

Sagatavot un iesniegt iepirkumā  apgaismojuma dizaina aprēķinu Futbola laukumam. Neatbilstošu sasniegto apgaismojuma rezultātu iesniegšana, būs par pamatu piedāvājuma noraidīšanai. 

Stadiona un teritorijas apgaismojuma līmenis un funkcionalitāte jānodrošina ne sliktāka kā UEFA un LFF (Latvijas Futbola Federācija) un atbilstoši LVS EN 12193:2019 prasībās.

Futbola laukumam jānodrošina apgaismojuma līmenis atbilstoši LFF prasībām Virslīgas stadionam. Futbola laukuma apgaismojuma aprēķinā ievērtējamas LFF prasības.

DIZAINA TEORĒTISKĀ PROJEKTA PRASĪBAS_UEFA Level D līmenis un LVS EN 12193 Apgaismojuma kvalitātes prasības_esošai infrastrūktūrai (Zemgales Olimpiskā Centra Stadions)
 (Ņemot vērā, ka teorētiskais dizaina projekts tiek sagatavots ideālos teorētiskos apstākļos, tad sagatavojot to ar nelielu rezervi galvenajos kvalitātes rādītājos, attiecīgi dzīvē būs iespēja vieglāk izpildīt minimālās prasības. Zemāk norādīti rekomendējošie minimālie parametri apgaismojuma kvalitātes rādītāji TEORĒTISKĀ DIZAINA PROJEKTA izstrādē)

	Eh ave 
(average horizontal illuminance) 
	>800 lux 

	Uniformity U1h 
	>0.40 

	Uniformity U2h 
	>0.60

	Ev ave-0° 
(vertical illuminance on 0° reference plane) 
	vidēji >350 lux 

minimums >200 lux 

	Uniformity U1v-90° 
	>0,40 

	Uniformity U2v-90° 
	>0,50

	Ev ave-90° 
(vertical illuminance on 90° reference plane) 
	vidēji >350 lux 

minimums >200 lux

	Uniformity U1v-90° 
	>0,40 

	Uniformity U2v-90° 
	>0,50

	Ev ave-180° 
(vertical illuminance on 180° reference plane) 
	vidēji >350 lux 

minimums >200 lux

	Uniformity U1v-180° 
	>0,40

	Uniformity U2v-180° 
	>0,50

	Ev ave-270° 
(vertical illuminance on 270° reference plane) 
	vidēji >350 lux 

minimums >200 lux

	Uniformity U1v-270° 
	>0,40 

	Uniformity U2v-270° 
	>0,50


	Colour temperature (Tc) 

Gaismas krāsas atveides indekss CRI

Žilbinājuma faktors UGR

Nolietošanās indekss pie apgaismojuma dizaina izstrādes
	4200 – 6200 K
>65 Ar

<50

0.90 (ar LED tipa gaismekļiem)


1. Pretendentam nepieciešams Iesniegt apgaismojuma dizaina aprēķinu pdf formātā.
2. Visi apgaismojuma kvalitātes rādītāji jānodrošina visa garantijas termiņa laiku, neatkarīgi no gaismekļu nostrādāto darba stundu skaita (5 gadi).
Vadlīnijas apgaismojuma rezultātu mērījumu veikšanai

Pēc apgaismojuma uzstādīšanas un regulēšanas futbola laukumam veicami apgaismojuma mērījumi saskaņā ar FIFA / UEFA vadlīnijām un metodoloģiju. Mērījumi veicami 96 punktos uz laukuma 1m augstumā. Mērījumu laikā nosakāmie parametri katrā mērījumu punktā- U1h un U2h. Rezultāti apkopojami atskaitē. Pirms darbu pabeigšanas un nodošanas nepieciešams saskaņojams no LFF par projektā izvirzīto kvalitātes prasību izpildi.
Apgaismojuma mērījumu punktu izvietojuma plāns
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Horizontal illuminance grid plan
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Iluminance test - pitch orientation plan
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[image: image4.png]Measuring illuminance
Horizontal iluminance test
The receptor head is mounted paralel o the pitch, m above the pitch surface. A horizontal iluminance
reading should be taken at all 96 points.
Ensure that the meter is ahways positioned in the same orientation at each test point and is level with the
pitch. This can be achieved with the aid of a spri level or another such device.
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Vertical fluminance test

‘The receptor head is mounted perpendicular to the pitch, Tm above the pitch surface. A vertical iluminance:
reading should be taken at 0%, 90°, 180", 270° at each of the 96 points.

Ensure that the meter is aways positioned in the correct orientation for each test point and is perpendicular
to the pitch. This can be achieved with the aid of a spiit level or another such device.
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