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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
      Temperatūras un mitruma datu reģistrēšanas stacija ar bezvadu sensoriem
	Nr.
	Parametrs
	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1
	Temperatūras un relatīvā mitruma datu reģistrēšanas stacija
	2 gab.
	

	1.1
	Temperatūra
	Nosaka Celsija grādos.
Mērījumu diapazonam ir jābūt robežās no -20°C līdz +40°C vai plašākam.
Izšķirtspējai jābūt 0,1°C.
Precizitātei jābūt vismaz ±0,5°C vai augstākai.
	

	1.2
	Mitrums
	Nosaka procentos.
Mērījumu diapazonam ir jābūt robežās no 10% līdz 80% vai plašākam.
Izšķirtspējai jābūt 0,1%.
Precizitātei jābūt vismaz ±3% vai augstākai.
	

	1.3
	Dati
	Iekārtai jābūt paredzētai vienlaicīgai temperatūras un mitruma monitorēšanai dažādās telpās, dažādos stāvos, un iekārtās, kas neatrodas vienā telpā un stāvā.
Stacijai jābūt aprīkotai ar lokālo datu krātuvi.
Stacijai ir jābūt iebūvētai kešatmiņai, kas novērš datu zudumu tīkla pārtraukumu laikā.
Jābūt iespējai mainīt datu lasījumu biežumu.
Mērījumu dati glabājas vismaz 5 gadus. 
Datu aizsardzības metodes — ar paroli aizsargāti lietotāju konti.
	

	1.4
	Sensori
	Jābūt iespējai katrai stacijai pieslēgt vismaz 10 sensorus.
	

	1.5
	Programmatūra
	Bezmaksas programmatūra un tās atjauninājumi.
Jābūt iespējai:
· iestatīt trauksmes sliekšņus;
· eksportēt pārskatus.
Lietotāja saskarnes valoda – latviešu.
	

	2
	Temperatūras un mitruma datu reģistrēšanas stacijas sensori
	9 gab.
	

	2.1
	Saderība
	Sensoriem jābūt saderīgiem ar iekārtu un jāspēj veikt temperatūras un relatīvā mitruma mērījumi attiecīgi vismaz -20°C ÷ +40°C un 10% ÷ 80% robežās.
Komplektā jābūt iekļautām saderīgām litija baterijām. 
	

	3
	Drošības prasības
	Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums).
	

	4
	Dokumentācija
	Lietošanas instrukcijas jāiesniedz, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz  lietošanas instrukcija latviešu valodā drukātā un elektroniskā formātā.
	

	5
	Vispārējās prasības
	Piegādājamajā sistēmā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, palaišanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē.
	

	6
	Elektroenerģijas patēriņš
	Pretendentam jānorāda piedāvātās sistēmas elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās jaudas.
	

	7
	Piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana
	Uzstādīšana un pieslēgšana jānodrošina 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
	

	8
	Garantija
	Vismaz 24 mēneši no uzstādīšanas brīža garantija detaļām un remontdarbiem.
Garantijas remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis (jāiesniedz apliecinājuma kopija).
	



