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Dobelē, 2026
1. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2026/___.
1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Atklāts konkurss “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”.
1.3. Iepirkuma procedūru – atklātu konkursu (turpmāk – Iepirkums) organizē SIA “DOBELES ŪDENS” (turpmāk – Pasūtītājs) ar valdes locekļa 2026. gada 3.jūlija rīkojumu Nr. 41 februāra “Par SIA “DOBELES ŪDENS” Iepirkumu komisijas izveidi” izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk- komisija), saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk – SPSIL) un šo iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums), nodrošinot Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem.
1.4. Atklātam konkursam piemērojamie tiesību akti:
1.4.1. SPSIL;
1.4.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība".
2. Vispārīgā informācija
2.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
	Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” (turpmāk - SIA "DOBELES ŪDENS" vai Pasūtītājs)

	Vienotais reģistrācijas  numurs
	45103000470

	Juridiskā adrese
	Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV 3701

	Tālrunis
	+371 637 25502

	Elektroniskā pasta adrese
	dobelesudens@dobele.lv (minētā adrese NAV paredzēta piedāvājumu iesniegšanai)

	Pasūtītāja tīmekļvietne
	www.dobelesudens.lv

	Kontaktpersona par iepirkuma norisi

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	Kristiāna Žeka

	Elektroniskā pasta adrese
	dobelesudens@dobele.lv

	Tālrunis
	+371 637 25502

	Pircēja profila adrese 
	Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) 

	Iepirkumu procedūras dokumentācijas pieejamība 

	Elektronisko iepirkumu sistēmā (tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā , šī iepirkuma sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/... 
piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai 

	[bookmark: _Hlk214030354]Banka
	Valsts Kase 

	SWIFT
	TRELLV22

	Bankas konts 
	LV26TREL990365901100B


2.2. Atklāta konkursa dokumenti un informācijas apmaiņa
2.2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS Pircēja profila e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienu. 
2.2.2. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgā Iepirkuma.
2.2.3. Ja Iepirkuma komisija ir pagarinājusi piedāvājuma iesniegšanas termiņu, tā atkārtoti nosūta paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam (TED) un ievieto informāciju par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās Iepirkuma procedūras.
2.2.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju pie attiecīgās Iepirkuma procedūras, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums par līgumu, ar kuru izsludināta Iepirkuma procedūra. 
2.2.5. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgā Iepirkuma publicētajai informācijai un ņemt vērā to savā piedāvājumā.
2.2.6. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek elektroniski pa e-pastu, kas norādīts Nolikuma 2.1. punktā vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgās iepirkuma procedūras tam paredzēto funkciju “Pretendentu jautājumi un komentāri”, “Komisijas atbildes un skaidrojumi”.
2.2.7. Ja Piegādātājam nepieciešama papildus informācija par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, viņš to laikus pieprasa Pasūtītājam rakstveidā - elektroniski pa e-pastu, kas norādīts 2.1. punktā, vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās Iepirkuma procedūras tam paredzēto funkciju “Pretendentu jautājumi un komentāri”.
2.2.8. Pasūtītājs uz laikus iesniegtu papildus informācijas pieprasījumu atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.
2.2.9. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūtīs elektroniski Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās Iepirkuma procedūras, norādot arī uzdoto jautājumu.
2.2.10. Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz šim Piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.  
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu
[bookmark: _Hlk225260038]3.1. Iepirkuma priekšmets: (turpmāk var tik saukts arī kā “Konkursa priekšmets”)  projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Eiropas Savienības projekta „Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” ietvaros, nodrošinot Tehniskajā specifikācijā noteikto būvju, inženiertīklu, tehnoloģisko iekārtu un energoefektivitātes risinājumu projektēšanu, izbūvi, pārbūvi, nodošanu ekspluatācijā un autoruzraudzību.
[bookmark: _Hlk214025597]3.2. Darbi veicami saskaņā ar Nolikuma Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3. pielikums) un Tehniskās specifikācijas pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Finanšu piedāvājuma veidnes pielikumu (Nolikuma 11.1. pielikums) un Iepirkuma līguma projektā norādītajiem nosacījumiem (Nolikuma 12. un 12.1. pielikums).Veicot Darbus, ievērot 2017. gada 20. jūnija MK noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktās prasības attiecībā uz ZPI prasībām un kritērijiem notekūdeņu infrastruktūrai (elektroenerģijas mazāks patēriņš u.c.), uzlabojot energoefektivitāti par 8490 kWh jeb 8,49 MWh gadā un sasniedzot rādītāju: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāku kā 0,624 t CO₂/gadā garantijas periodā.
3.3. Pasūtītāja izstrādātās Tehniskās specifikācijas tika aktualizētas 2026. gada __._________. 
3.4. Iepirkuma priekšmeta iepirkuma nomenklatūras CPV galvenais kods: 45000000-7 (celtniecības darbi). CPV papildkodi: 45232421-9 (notekūdeņu attīrīšanas būves), 45232431-2 (notekūdeņu sūkņu stacija), 71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi), 42996000-4 (notekūdeņu attīrīšanas mehānismi).
3.5. Iepirkuma priekšmeta Darbu termiņš: atbilstoši Pretendenta Piedāvājumam, bet ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.6. Garantijas periods: Būvdarbu garantijas termiņš – 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā. Minimālais materiālu/uzstādīto iekārtu[footnoteRef:1] garantijas termiņš ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. [1:  Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa.] 

3.7. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa): 396 255 EUR (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi).
4. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
4.1. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3., 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Finanšu piedāvājuma veidnes pielikumā (Nolikuma 11.1. pielikums) un iepirkuma līguma projektā (Nolikuma 12. pielikums).
4.2. Līguma izpildes vieta: “Krīgeri” Bērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3732. Zemes kadastra apzīmējums 46520050278, ēku kadastra apzīmējums 46520050278001, ēku kadastra apzīmējums 46520050278002, ēku kadastra apzīmējums 46520050278006.
4.3. Līguma Darbu izpildes termiņš: ne ilgāk par 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas (līguma abpusējā parakstīšanas datuma). Darbu izpildes termiņā ir iekļauta Objekta (Būves) pieņemšana ekspluatācijā.
Starptermiņš – būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde jāveic ne ilgāk, kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma.
Projektēšanas nosacījumu (starptermiņa) izpildi apliecina Dobeles novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Autoruzraudzība ir jāveic līdz Objekta (Būves) pieņemšanai ekspluatācijā.
5. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas
5.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
5.1.1. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai nedalot iepirkumu daļās:
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo visi paredzētie projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības pakalpojumi ir savstarpēji funkcionāli, tehnoloģiski un organizatoriski saistīti un veido vienotu būvniecības ieceri Dobeles aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri”. Projektēšanas risinājumi ir tieši saistīti ar būvdarbu izpildi, savukārt izbūvējamās un rekonstruējamās būves, tehnoloģiskās iekārtas, inženiertīkli un vadības sistēmas ir savstarpēji integrētas un to darbība nodrošināma kā vienotai tehnoloģiskai sistēmai. Iepirkuma sadalīšana daļās radītu būtiskus tehniskās savietojamības, darbu koordinācijas un atbildības sadalījuma riskus, kā arī palielinātu projekta īstenošanas termiņu un izmaksas. Ņemot vērā minēto, iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās nav lietderīga un varētu apdraudēt projekta mērķu sasniegšanu, tehnoloģiskā procesa nepārtrauktību un plānoto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu.Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vienā variantā.
5.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
6. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
6.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
6.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
6.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās iepirkuma procedūras, Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.dobelesudens.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles” vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
6.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta. Sanāksmes protokols tiek ievietots Pasūtītāja pircēja profilā. 
6.5. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ieteicams veikt Dobeles aglomerācijas NAI ”Krīgeri” izbūvējamā objekta apskati. Minēto apskati iespējams veikt darbdienās, laikā no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00, 2 (divas) darbdienas iepriekš saskaņojot apskates laiku ar SIA “DOBELES ŪDENS” iepirkumu komisijas locekli, tehnisko direktoru Jāni Jakšti (tālr.+371 29254757) vai e-pasta adrese janis.jakstis@dobele.lv. Ierodoties uz NAI apskati, katram Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Pasūtītāja personai jādokumentē apsekojums, aizpildot Nolikuma 1. pielikumā pievienoto veidni “Apliecinājums par Dobeles aglomerācijas NAI “Krīgeri” apsekojumu”.
7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
7.2. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām).
7.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
7.4. Saskaņā ar SPSIL 43.panta astoto daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
7.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
7.5.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums, citas veidlapas atbilstoši nolikumam jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
7.5.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 
7.5.3. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā).
7.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
7.8. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
7.9. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, SPSIL 47. panta astotās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
7.10. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
7.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
7.12. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
7.13. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
7.14. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks, piedāvājuma derīguma termiņš
8.1. Piedāvājumus atļauts iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
8.2. Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
8.3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026. __. ______, plkst. 10.00 pēc vietējā laika. 
8.4. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026. gada __. _____, plkst.14.00. 
8.5. Piedāvājumu iesniegšanai izmanto EIS un ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju, un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.
8.6. Saskaņā ar SPSIL 44. panta ceturto daļu, ja konstatēti tādi sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu SPSIL 41. panta trešās daļas izpratnē.
8.7. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā, izņemot SPSIL 72. panta septītajā daļā minēto gadījumu. SPSIL 72. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem SPSIL 75. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem SPSIL 75. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
8.8. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
8.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
8.10. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
8.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
8.12. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.
9. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
10. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzami dokumenti
(Attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām, iesniedzamā informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar izvirzītām prasībām) 
	Nr.p.k.
	Prasības pretendentiem 
	Iesniedzamie dokumenti

	10.1. 
	Pretendents piesakās dalībai Iepirkumā, iesniedzot pieteikumu, informāciju par sevi, t.sk. apliecinājumu par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu.
	10.1.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajai veidnei. 
10.1.2. Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta pieteikumu paraksta, tulkojumus un kopijas apliecina paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (ji) ar pārstāvības tiesībām. 
10.1.3. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iepirkuma komisija varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām).
10.1.4. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 
10.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā dalībai Iepirkumā (Nolikuma 2. pielikums) norāda visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību Iepirkumā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (veicamā daļa EUR bez PVN un darbu īss apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. 
10.1.6. Ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) pieteikumā dalībai Iepirkumā (Nolikuma 2. pielikums) norāda visus sabiedrības dalībniekus.

	10.2.
	Pretendentam juridiskai personai (piegādātāju apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

Šajā punktā noteiktā prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro un/vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības.
	10.2.1. Iepirkuma komisija patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja Pretendents ir fiziskā persona). 
Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv
10.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki) jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz tā izdošanu. Gadījumā, ja ārvalstu uzņēmumam nav šāda dokumenta kopijas vai tā izsniegšanu neparedz reģistrācijas valsts normatīvie akti, piedāvājumā jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu. 
10.2.3. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, 10 (desmit) darbdienu laikā no SPSIL 65. panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 
Viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) būs jāiesniedz Pasūtītājam.
Apliecinājums nav jāiesniedz, ja piegādātāju apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

	10.3.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Šajā punktā noteiktā prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības (ja Pretendents plāno piesaistīt šādas personas), kas iepirkuma līguma izpildes ietvaros veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus un atbilstoša reģistrācija nepieciešama, ņemot vērā veicamos pienākumus un darbus.
	10.3.1. Iepirkuma komisija veic pārbaudi Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra tīmekļvietnē https://bis.gov.lv. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad uz katru personālsabiedrības biedru atsevišķi attiecas prasība par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā.
10.3.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai citas kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās ārvalsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu vai norādīt publiski pieejamu reģistru, kur iepirkuma komisija var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. 
10.3.3. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc SPSIL 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, uzsāks reģistrācijas procesu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā nedrīkst ietekmēt līguma izpildes termiņus.

	10.4.
	Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) ir vismaz 325 000 EUR (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši eiro ) bez PVN. 
Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu un vidējais gada apgrozījums kopš tā dibināšanas nav mazāks par 200 000 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši eiro) bez PVN.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz 1 (vienam) no personu apvienības dalībniekiem ir jābūt iepriekš norādītajam apgrozījumam vai arī vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. 
Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām vai piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība, tad prasību par finansiālo stāvokli jāizpilda piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personām, uz kuru finansiālajām spējām Pretendents balstās un kuri arī būs finansiāli atbildīgi par Līguma izpildi.
	10.4.1. Pretendentam jāiesniedz aprēķins par finanšu apgrozījumu, klāt pievienojot Pretendenta finanšu gada pārskata peļņas- zaudējumu aprēķina kopiju par katru norādīto finanšu gadu. 
Ārvalstīs reģistrētajiem Pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu latviešu valodā) par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā.
Pretendents, kurš savu darbību uzsācis mazāk kā 3 (trīs) gadu laikā, par pārskata gadu, kurš vēl nav noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo peļņas – zaudējumu aprēķinu.
10.4.2. Ja Pretendents balstās uz personu finansiālajām iespējām, Pretendentam ir jāiesniedz informācija par personām, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni, un ir jāpierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē un solidāru atbildību.

	10.5. 
	Pretendenta pieredze

	10.5.1.
	Pretendents galvenā būvdarbu veicēja[footnoteRef:2] statusā iepriekšējo 7 (septiņu) gadu4 laikā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir īstenojis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu kanalizācijas tīklu (gan pašteces, gan spiedvadu tīklu) būvniecības un/vai kanalizācijas būvju jomā (kanalizācijas sūkņu stacijas un to spiedvadi un/vai  notekūdens attīrīšanas ietaises un/vai septisko notekūdeņu pieņemšanas punkti)  ar līgumcenu (bez PVN) ne mazāku kā 100 000 EUR (viens simts tūkstoši eiro). Līguma izpilde ir pabeigta un Objekts ir pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvvaldē vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs).  [2:  Galvenais būvdarbu veicējs- būvdarbu veicējs, kas darbus veic pats un/vai nepieciešamības gadījumā piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt objektu dabā atbilstoši būvprojektam] 

	10.5.1.1. Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts atbilstoši Pieredzes saraksta veidnei (Nolikuma 4. pielikums).
10.5.1.2. Pretendents iesniedz dokumentu oriģinālus, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai apliecinātas kopijas, kas nepārprotami apliecina 10.5.1. punktā prasīto Pretendenta pieredzi un Pieredzes sarakstā norādīto pieredzi (piemēram: pozitīva pasūtītāja atsauksme, līguma kopija vai citi dokumenti, kuri objektīvi pierāda Nolikuma 10.5.1. punktā prasīto pieredzi).

	10.6. 
	Speciālistu pieredze

	10.6.1. 
	Pretendents nodrošina atbildīgo būvprojekta vadītāju[footnoteRef:3], kuram jāatbilst šādām norādītajām prasībām: [3:  Būvprojekta vadītājs - ir sertificēts speciālists, kurš kā atbildīgais būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo projekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem, būvatļaujas nosacījumiem, Tehniskajām specifikācijām un Iepirkuma līgumā noteiktajiem nosacījumiem.] 

a) ir spēkā esošs Latvijas Republikā izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmas projektēšanā, vai speciālista reģistrācijas/dzīvesvietas valsts, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē;
b) kā būvprojekta vadītājs vai projektētājs iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā[footnoteRef:4] un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis vismaz 1 (vienu) notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijas vai jaunbūves projektēšanas darbu iztrādi.  [4:  Konkurences veicināšanai ir noteikts garāks pieredzes apliecināšanas termiņš.] 

vai 
veicis notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dūņu atūdeņošanas tehnoloģijas būvprojektēšanas darbus, kur dūņu atūdeņošanas iekārtu jauda ir bijusi vismaz 5 m3/h. (Būvprojekts nav paredzējis visu NAI rekonstrukciju, bet ietvēris sadaļu par dūņu atūdeņošanas izbūvi, rekonstrukciju vai tehnoloģisko iekārtu nomaiņu) (katra no augstāk minētām pieredzēm tiks ieskaitīta kā objekts) 
Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Būvprojektam jābūt saskaņotam būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu Pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti. Savukārt, dūņu atūdeņošanas iekārtu nomaiņu gadījumā, pieredzi apliecina ar atbilstošu rakstisku pasūtītāja atsauksmi

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai
10.6.1. punkta un 10.6.4. punkta kvalifikāciju var apliecināt arī viena persona.
	10.6.1.1. Speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 5. pielikums).
10.6.1.2. Iepirkuma komisija par speciālistam piešķirto sertifikātu pārliecināsies BIS https://bis.gov.lv .
10.6.1.3. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
10.6.1.4. Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems[footnoteRef:5]. [5: Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 

10.6.1.5. Speciālista pieredzes saraksts atbilstoši Speciālista pieredzes saraksta veidnei (Nolikuma 7. pielikums).
10.6.1.6. Dokumentu oriģinālus, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai apliecinātas kopijas, kas nepārprotami apliecina 10.6.1. punktā prasīto speciālista pieredzi (piemēram: līguma kopija, būvatļaujas kopija, pozitīva pasūtītāja atsauksme, izziņa, nodošanas- pieņemšanas akts vai citi pieredzi pierādoši dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par Nolikuma 10.6.1. punktā prasīto pieredzi). 
10.6.1.7. Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgā speciālista parakstīts apliecinājums atbilstoši Līguma izpildē iesaistītā speciālista apliecinājuma veidnei (Nolikuma 6. pielikums). 

	10.6.2.
	Pretendents nodrošina atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst norādītajām prasībām:
a) ir spēkā esošs Latvijas Republikā izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai speciālista reģistrācijas/dzīvesvietas valsts, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē;
b) iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvdarbu vadītājs, ir veicis vismaz 1 (viena) notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijas vai jaunbūves būvdarbu vadīšanu.
nn/vai
ir veicis notekūdens attīrīšanas ietaišu dūņu atūdeņošanas tehnoloģijas montāžas un/vai izbūves darbus, kur dūņu atūdeņošanas iekārtu jauda ir bijusi vismaz 5 m3/h. (Darbu apjoms nav paredzējis visu NAI rekonstrukciju, bet ietvēris sadaļu par dūņu atūdeņošanas izbūvi, rekonstrukciju vai tehnoloģisko iekārtu nomaiņu) 
(katra no augstāk minētām pieredzēm pieredze tiks ieskaitīta, kā objekts)
c) Galvenajam būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājam vai pretendenta  piesaistītītajam  papildus speciālistam (ja būvdarbu vadītājam nav tādas pieredzes)  uz kura pieredzi balstās pretendents siltuapgādes joma pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā  ir pieredze vismaz vienā būvobjektā, kur tikuši  uzstādīti siltumsūkņi ar siltuma jaudu vismaz 9 kW.
d) Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem un Objekts (Būve) ir pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvvaldē, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs). Savukārt, dūņu atūdeņošanas iekārtu nomaiņu gadījumā, pieredzi apliecina ar atbilstošu rakstisku pasūtītāja atsauksmi.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
	10.6.2.1. Speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 5. pielikums).
10.6.2.2. Iepirkuma komisija par speciālistam piešķirto sertifikātu pārliecināsies BIS https://bis.gov.lv.
10.6.2.3. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
10.6.2.4. Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā[footnoteRef:6]. [6:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 

10.6.2.5. Speciālista pieredzes saraksts atbilstoši Speciālista pieredzes saraksta veidnei (Nolikuma 7. pielikums).
10.6.2.6. Dokumentu oriģināli, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai apliecinātas kopijas, kas nepārprotami apliecina 10.6.2. punktā prasīto speciālista pieredzi (piemēram: līguma kopija, būvatļaujas kopija, pozitīva pasūtītāja atsauksme, izziņa, nodošanas- pieņemšanas akts vai citi pieredzi pierādoši dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par Nolikuma 10.6.2. punktā prasīto pieredzi).
10.6.2.7. Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgā speciālista parakstīts apliecinājums atbilstoši Līguma izpildē iesaistītā speciālista apliecinājuma veidnei (Nolikuma 6. pielikums). 

	10.6.4.
	Pretendents nodrošina kompetentus un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  sertificētus speciālistus ar pieredzi siltumsūkņu sistēmu projektēšanā un būvniecībā. (Būvprakses sertifikāts  - Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana un būvniecībā) 
	10.6.4.1. Speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 5. pielikums).
10.6.4.2. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka gan projektēšanas darbu laikā, kā arī būvdarbu laikā nodrošinās kompetentus un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  sertificētus speciālistus siltumsūkņu sistēmu projektēšanā un/vai būvniecībā. (Būvprakses sertifikāts  - Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana un būvniecībā)

	10.6.3. 
	Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	10.6.3.1. Jāiesniedz apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo būvdarbu, veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR saraksts atbilstoši Nolikuma 8. pielikuma veidni. 

10.6.3.2. Jāiesniedz personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, saraksts atbilstoši Nolikuma 9. pielikuma veidnei.
10.6.3.3. Jāiesniedz apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu, sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 EUR vai lielāka, brīvā formā apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo veicamo būvdarbu, sniedzamo pakalpojumu daļu un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
10.6.3.4. Jāiesniedz personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, brīvā formā apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo būvdarbu, sniedzamo pakalpojumu daļu un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
10.6.3.5. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus, ja attiecināms, apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

	10.6.4.
	Pretendents apliecina, ka Pretendents pats vai ar to saistītas juridiskās personas, to piesaistītie speciālisti vai apakšuzņēmēji, tieši vai netieši nav iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā vai izpildē, tajā skaitā, sniedzot pasūtītājam tehniskos, organizatoriskos, konsultatīvos vai uzraudzības pakalpojumus, ja šāda iesaiste attiecas uz Iepirkuma priekšmeta izstrādi, iepriekšējo vai tekošo posmu darbu vai darba uzdevumu plānošanu, uzdevuma definēšanu vai kontroli, vai citiem ar līguma izpildi saistītiem sagatavošanas darbiem.
Informācija tiks izmantota SPSIL 48. panta otrās daļas 12. punkta izslēgšanas nosacījumu pārbaudei.
	[bookmark: _Hlk198647222]10.6.4.1. Pretendents savā pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 2. pielikuma 6. punkts) apliecina, ka ne pats, ne ar to saistītas juridiskās personas, to piesaistītie speciālisti vai apakšuzņēmēji nav tieši vai netieši iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā vai izpildē, tajā skaitā, sniedzot Pasūtītājam tehniskos, organizatoriskos, konsultatīvos vai uzraudzības pakalpojumus, ja šāda iesaiste attiecas uz Iepirkuma priekšmeta izstrādi, iepriekšējo vai tekošo posmu darbu vai darba uzdevumu plānošanu, uzdevuma definēšanu vai kontroli, vai citiem ar iepirkuma līguma izpildi saistītiem sagatavošanas darbiem, un dalība iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu. 
[bookmark: _Hlk198647420]Ja Pretendents nevar sniegt apliecinājumu par to, ka nav iesaistījies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā, izpildē vai kontrolē, tad tas Pieteikumam dalībai Iepirkumā pievieno pierādījumus, ka tā dalība Iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu.

	10.6.5.
	Pretendents var iesniegt EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
	10.6.5.1. Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas Regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: https://espd.eis.gov.lv/.
Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, veidlapa jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 EUR vai lielāka.
Sagatavojot EVIPD veidlapu, Pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un Nolikuma 10.1.punktu.
Iesniedzot EVIPD, Pretendents aizpilda EVIPD II-IV daļu. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – C iedaļas.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos, Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.



11. Pretendenta Tehniskā piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasības Pretendentiem
	Iesniedzamie dokumenti 

	11.1. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 3. pielikums) un Tehniskās specifikācijas pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 12. pielikums).

Tehnisko piedāvājumu un apliecinājumus paraksta paraksttiesīgā persona.
	11.1.1. Vides aizsardzības pasākumu apraksts, kurā ir iekļauta sekojoša informācija un dokumenti:
11.1.1.1. Piegādātājs apraksta savu izpratni par to, kā būvdarbu laikā tiks nodrošināta nepārtraukta atbilstoša NAI darbība;
[bookmark: _Hlk195176948]11.1.1.2. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka Iepirkuma līguma izpildes laikā Projektēšanas un Būvdarbu posmā Izpildītājs nodrošinās labākos pieejamos tehniskos risinājumus trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai;
11.1.1.3. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka būvniecības laikā Izpildītājs ievēros prasības par koku ciršanas aizliegumu putnu ligzdošanas periodā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktajam termiņam, nodrošinās esošo koku veselības stāvokļa aizsardzību, tai skaitā nekaitējot koku saknēm un ievēros Dobeles novada pašvaldības vadlīnijas (https://www.dobele.lv/lv/dokumenti/koku-cirsanas-komisijas-nolikums) vai saistošos noteikumus par koku aizsardzību;
11.1.1.4. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka būvniecības laikā Izpildītājs radītos elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus, un citus attiecināmos atkritumus apsaimniekos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līguma izpildes procesā Izpildītājs sagatavos un iesniegs rakstisku apliecinājumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, un citu attiecināmo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju, norādot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas;
11.1.1.5. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc būvatļaujā saņemtās atzīmes par Projektēšanas nosacījumu izpildi Pasūtītājam iesniegs Vides pārvaldības plānu;
11.1.1.6. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par to, ka Iepirkuma līguma īstenošanas rezultātā Dobeles aglomerācijas NAI tiks sasniegti sekojoši rādītāji: uzlabojot energoefektivitāti pēc Darbu izpildes,  samazinot elektroenerģijas patēriņu par 1250 kWh jeb 1.25 MWh gadā un sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinājumā ar situāciju pirms Darbu veikšanas, kas ir ne mazāks kā 0,092 t CO2/gadā garantijas periodā.
11.1.1.7. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par to, ka izstrādājot būvprojektu tiks ņemta vērā klimata pārmaiņu ietekme uz projektējamajām būvēm, inženierkomunikācijām, paredzētajām iekārtām, tehnoloģisko procesu;
11.1.1.8. Darbu izpildes grafiku, kurā norādīta līguma izpilde mēnešos, 3 (trīs) posmiem: Būvprojekta izstrāde, Būvdarbi, Autoruzraudzība.
11.1.1.9. Būvprojekta izstrādes posmam jāparedz detalizēts laika grafiks, kurā skaidri noteikti termiņi šādām darbībām:
a) topogrāfiskā uzmērīšana;
b) ģeotehniskā izpēte;
c) būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšana Dobeles novada būvvaldē;
d) būvatļaujas saņemšana;
e) būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju un citām institūcijām;
f) būvprojekta iesniegšana Dobeles novada būvvaldē un atzīmes saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi.
11.1.1.10. Būvdarbu posmā jābūt identificējamam laika periodam, kad:
a) būvatļaujā tiks saņemta Dobeles novada būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
b) veikti uzstādīto iekārtu pārbaudes un ieregulēšanas darbi;
c) uzsākts un pabeigts Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā process. 
Būvdarbu posma darbu izpildes detalizēts plānojums būs jāiesniedz pēc Dobeles novada būvvaldes atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi. Detalizētais plānojums būs noslēgtā Iepirkuma līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
Darbu izpildes plānojumā obligāti ir jāņem vērā Tehniskās specifikācijas 9. punktā norādītie nosacījumi. 
11.1.1.11. Darbinieku apmācību apraksts.
Sniedz informāciju par to kā tiks organizēta Pasūtītāja darbinieku atbilstoša apmācība par:
a) uzstādīto iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, prasībām un darbu ar tām;
b) darbībām, kuras veicamas NAI ekspluatācijas procesā.
11.1.1.12. Pretendenta piedāvātā garantijas perioda apliecinājums (brīvā formā) uzstādītajām iekārtām/materiāliem[footnoteRef:7], ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie ekspluatācijas noteikumi. Garantijas periods visām uzstādītajām iekārtām/materiāliem nevar būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas dienas. [7:  Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa] 



12. Pretendenta Finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasības Pretendentiem
	Iesniedzamie dokumenti 

	12.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 11. pielikums) un Finanšu piedāvājuma veidnes (kopsavilkums, lokālās tāmes) pielikumam (Nolikuma 11.1. pielikums), kas jāsagatavo ievērojot Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3. pielikums), Tehnisko specifikāciju pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Iepirkuma līguma projektā (12. pielikums) noteiktās prasības ar visu norādīto izmaksu precizitāti 2 (divi) zīmes aiz komata.
	12.1. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 11. un 11.1. pielikumiem.
Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības projektēšanu, autoruzraudzību, būvdarbiem, tajā skaitā būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbiem, pievadceļu uzturēšanu, demontāžas izmaksas, vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanu, būvizstrādājumu, tajā skaitā iekārtu piegādi, iekārtu uzstādīšanu, Būvdarbu laikā jānodrošina arī optimālas dūņu koncentrācijas uzturēšana aerotenkos, tostarp dūņu atūdeņošanas sistēmas pārbūves laikā. Pasūtītāja personāla apmācību, transporta izdevumiem, saistību izpildes nodrošinājumu, garantijas saistību nodrošinājumu, atkritumu apsaimniekošanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu, Objekta (Būves) nodošanu ekspluatācijā, apdrošināšanu, tehnisko noteikumu saņemšanu, atzinumu saņemšanu, nodokļiem (izņemot – PVN), nodevām u.c. izmaksas. Izmaksas, kas nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei, bet kas nebūs iekļautas līgumcenā, sedz Pretendents. 


13. Piedāvājumu vērtēšana
13.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudi.
13.2. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:
13.2.1. Pretendents neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā;
13.2.2. Pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām;
13.2.3. Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām,
13.2.4. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
13.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Iepirkuma komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet Iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.
13.4. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 
13.5. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu pieteikumu dalībai Iepirkumā atbilstību Nolikuma prasībām. Pretendents, kuru pieteikums dalībai Iepirkumā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, var tikt noraidīts, ja tā neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu. 
13.6. Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu un tas turpmākajā vērtēšanā nepiedalās, ja tiek konstatēts, ka Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai nav sagatavots par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu.
13.7. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Finanšu piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiskās kļūdas, tad Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu labošanu un informē par to Pretendentu, kura piedāvājumā veikta kļūdas labošana.
13.8. Vērtējot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus.
13.9. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Finanšu piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tad iepirkuma komisija pirms konkrētā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar SPSIL 59. pantu. 
13.10. Iepirkuma komisija izvērtē saņemto Pretendenta paskaidrojumu par apstākļiem, kā rezultātā tā Finanšu piedāvājumā norādītā cena ir tik zema, salīdzinot ar pārējo Pretendentu Finanšu piedāvājumiem, kā arī informāciju par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un pieņem lēmumu par konkrētā Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu vai nenoraidīšanu. 
13.11. Iepirkuma komisija veic Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma 11. punktā noteiktajām prasībām.
13.12. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
13.13. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai Tehniskajam piedāvājumam nav pievienoti visi Nolikuma 11. punktā pieprasītie dokumenti, vai Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijās, Iepirkuma līguma projektā izvirzītajām prasībām, Iepirkuma komisija izvērtē neatbilstības nozīmīgumu un lemj par Pretendenta turpmāku dalību Iepirkumā.
13.14. Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram pirmsšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
13.15. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 10. punktā minētos Pretendenta kvalifikāciju pierādošus dokumentus un to atbilstību Nolikuma prasībām. 
13.16. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro šajos dokumentos ietverto informāciju.
13.17. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai nav iesniedzis kvalifikācijas prasības pierādošus dokumentus, vai ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
13.18. Ja Pretendents, kuram pirmsšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos, Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.
13.19. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, saskaņā ar šādiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem (Tabula Nr.1, Tabula Nr.2): 
Tabula Nr.1. 
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	Kritērijs Finanšu piedāvājums:
	76

	A
	Cena bez PVN

	76

	Kritērijs Kvalifikācijas prasības:
	16

	B
	Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze
	4

	C
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze
	12

	Kritērijs Tehniskais piedāvājums:
	8

	D
	Iekārtu/materiālu[footnoteRef:8] garantijas periods [8:  Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa] 

	8

	E - maksimāli iegūstamais punktu skaits 
                    E= A+B+C+D
	100



Tabula Nr.2. 
	[bookmark: _Hlk218860272]Kritērija apzīmējums
	Kritērijs 
	Maksimālais punktu skaits 
	Punktu piešķiršanas kārtība 

	A
	Cena bez PVN

	76

	Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu projektēšanai, būvdarbiem un autoruzraudzībai (Pretendenta līgumcena bez PVN). Pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti pēc sekojošā aprēķina: Ax = Azem. /Avērt. x 76, 
kur:
Ax – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata;
Azem. – zemākā piedāvātā cena ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata;
Avērt. – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata.
76 – maksimālais punktu skaits A kritērijam. 

	B
	Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze (Nolikuma 7. pielikums)

	4
	Atbildīgā būvprojekta vadītāja, kuram ir pieredze iepriekšējo 15 (piecu) gadu laikā:
	Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstošā pieredze (objektu skaits)
	Punkti

	1
	0

	2
	1

	3
	3

	4 un vairāk
	4


4 -Maksimālais punktu skaits B kritērijam. 

	C
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze (Nolikuma 7. pielikums)
	12
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja, kuram ir pieredze iepriekšējo 15 (piecu) gadu laikā:
	Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstošā pieredze (objektu skaits)
	Punkti

	1
	0

	2
	4

	3
	8

	4 un vairāk
	12


12 -Maksimālais punktu skaits C kritērijam. 

	D
	Iekārtu/materiālu8 garantijas periods

	8
	Iekārtu/materiālu8 garantijas periods.
Visām uzstādītajām iekārtām/materiāliem jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija, ja tiks ievēroti ražotāju noteiktie lietošanas nosacījumi
	Pretendenta piedāvātais iekārtu garantijas laiks; mēneši
	Punkti

	24
	0

	36
	2

	48
	5

	60
	8


Garantijas laiks tiek skaitīts no akta par Objekts (Būve) pieņemšanu ekspluatācija apstiprināšanas dienas.
Garantijas laiks, kas pārsniedz 60 mēnešus nav piedāvājams. Papildus netiks piešķirti punkti gadījumā, ja pretendents būs piedāvājis garāku garantijas termiņu par 60 mēnešiem.
8 - maksimālais punktu skaits D kritērijam. 

	E

	Kopā 
	100
	Piedāvājuma skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas 
E = A+B+C+D,
kur: 
E - Pretendenta piedāvājuma skaitliskā vērtība ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata;
A – Cena bez PVN;
B – Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze;
C – Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze;
D – Iekārtu/materiālu10 garantijas periods.


13.20. Vērtēšanas kritēriju noteikšanai izmantojamie dokumenti:
	Kritērijs 
	Dokuments vērtēšanai 

	A - Piedāvājuma cena bez PVN

	Finanšu piedāvājums

	B – Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze 

	Pretendenta piedāvājuma dokumentācijā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzes apliecināšanai jāiekļauj informācija un atsauksmes par attiecīgiem būvprojektēšanas līgumiem iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, kas ietver Pasūtītāja norādīto darbu īstenošanu un datus par sasniegto rezultātu mērījumiem.

	C – Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze
	Pretendenta piedāvājuma dokumentācijā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apliecināšanai jāiekļauj informācija un atsauksmes par attiecīgiem būvniecības līgumiem iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, kas ietver Pasūtītāja norādīto darbu īstenošanu un datus par sasniegto rezultātu mērījumiem.

	D - Iekārtu/materiālu[footnoteRef:9] garantijas periods [9: 10 Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa] 

	Tehniskā piedāvājuma apliecinājums par Pretendenta piedāvāto garantijas periodu uzstādītajām iekārtām/materiāliem10.




13.21. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Iepirkuma komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram Iepirkuma komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, Iepirkuma komisijas locekļi ņem vērā Nolikumā noteiktās prasības.
[bookmark: _Hlk183791006]13.22. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu, saskaitot 13.19. punkta publicētās tabulas kritēriju kopsummu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100.
13.23. Piedāvājums, kurš atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to novērtēšanas metodikai ir saņēmis lielāko punktu skaitu, tiek atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
13.24. Iepirkuma komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un Pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
13.25. Ja Iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka Pretendentu iegūtais kopējais punktu skaits ir vienāds, Komisija izvēlēsies piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits piešķirts kritērijā “Cena bez PVN”.
13.26. Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts tas Pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi Līgumā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē un uz to nebūs attiecināmi SPSIL 48. panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemesli, ko Pasūtītājs pārbaudīs saskaņā ar SPSIL 48. panta kārtību, kā arī tam nebūs noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi vai 2022.gada 8.aprīļa Regulas 5.k panta 1.punktā noteiktās sankcijas un būs atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
14. Pretendentu izslēgšanas iemesli un to pārbaude
14.1. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu ir konstatēts jebkurš no SPSIL 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem gadījumiem. Minētie izslēgšanas iemesli ir attiecināmi arī uz SPSIL 48.panta trešajā daļā minētajām personām SPSIL noteiktajā apmērā. Iepirkuma komisija neizslēdz Pretendentu no dalības atklātā konkursā SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
14.2. Iepirkuma komisija pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi veiks attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
14.3. Iepirkuma komisija veiks Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi.  
14.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai uz Pretendentu neattiecas Eiropas Komisijas Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta 1. punktā noteiktās sankcijas.
15. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkuma līgums
15.1. Pasūtītājs ar Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgs līgumu saskaņā ar Iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 12. pielikums).
15.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (pilnsabiedrība) vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc SPSIL 65. panta septītajā, astotajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
15.3. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām saskaņā ar SPSIL 65. pantu. Ja atklāta konkursa uzvarētājs pēc SPSIL 65. pantā minētā nogaidīšanas termiņa beigām atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu, vai piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc SPSIL 65. pantā minētā nogaidīšanas termiņa beigām neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka piegādātāju apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņem lēmumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
16. Prasības avansa maksājuma nodrošinājumam (avansa maksājuma garantija) 
16.1. Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts, ka priekšapmaksas nepieciešamības gadījumā, jāiesniedz Avansa maksājuma nodrošinājumu (avansa maksājuma garantija) par summu, kas nav mazāka par avansa rēķinā norādīto avansa summu. Atsakoties no avansa, priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums nav nepieciešams. 
16.2. Avansa maksājuma nodrošinājumu (avansa maksājuma garantiju) izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
[bookmark: _Hlk215823980]16.3. Avansa maksājuma nodrošinājuma (avansa maksājuma garantijas) nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma līguma (Nolikuma 12. pielikums) 18. punktu.
16.4. Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā. 
17. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
[bookmark: _Hlk215822537]17.1. Saistību izpildes nodrošinājums ir paredzēts. 
17.2. Saistību izpildes nodrošinājums jāiesniedz Kredītiestādes izsniegtas garantijas vai Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.
17.3. Saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma līguma (Nolikuma 12. pielikums) 16. punktu.
18. Garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājums  
18.1. Garantijas termiņa saistību (garantijas saistību nodrošinājums) nodrošinājums 5 % (piecu procentu) apmērā no noslēgtā līguma ietvaros realizēto būvdarbu vērtības bez PVN, Pretendentam, būs jāiesniedz Pasūtītājam līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā, un tas, atbilstoši līguma (Nolikuma 12. pielikums) noteikumiem drīkst būt:
18.1.1.	bankas garantija garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājuma apmērā;
18.1.2.	apdrošināšanas polise garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājuma apmērā un obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā. 
18.2. Garantijas saistību nodrošinājuma nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma līguma (Nolikuma 12. pielikums) 17. punktu.
19. Apakšuzņēmēji, apakšuzņēmēju nomaiņa, iesaistītā personāla nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju, personāla piesaiste
19.1. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam būs jāiesniedz iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
19.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā piedāvāto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
19.3. Pasūtītājs nepiekritīs Iepirkuma piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais speciālists neatbildīs iepirkuma dokumentos speciālistam izvirzītajām prasībām vai tam nebūs vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
19.4. Pasūtītājs nepiekritīs piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāvēs kāds no šādiem nosacījumiem:
19.4.1.	piedāvātais apakšuzņēmējs neatbildīs Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
19.4.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nebūs vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst SPSIL 48. panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
19.4.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst SPSIL 48. panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
19.4.4.	apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu padarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
19.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro SPSIL 48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. SPSIL 48. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
19.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja speciālista vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
20. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos 
Nav attiecināms.
21. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
21.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi. 
21.2. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.
21.3. Iepirkuma komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam.
21.4. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datu bāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
21.5. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta atlases dokumentos iesniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. 
22. Pretendenta tiesības un pienākumi
22.1. Pretendentam, iesniedzot Piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos nosacījumus. 
22.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Iepirkuma komisijai noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt SPSIL noteiktos dokumentus, ja Iepirkuma komisija to pieprasa.
22.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par Nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam SPSIL 72. panta noteiktajā termiņā.
22.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemtos lēmumus SPSIL noteiktajā kārtībā un termiņos.
23. Fizisko personu datu apstrāde
23.1. Pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu, iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Iepirkuma norisi atbilstoši SPSIL, t.sk. tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt Pretendenta atlasi, Iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personu dati tiks publiskoti atbilstoši SPSIL un uz tā pamata izdoto tiesību aktu noteiktajam apjomam. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” 
23.2. Pretendents, kā no savas puses Iepirkuma procedūras procesā un Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personu, kā arī piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
[bookmark: _Hlk213849059]24. Nolikuma pielikumi:
24.1. 1. pielikums - Apliecinājuma par Dobeles aglomerācijas NAI “Krīgeri” izbūvējamo objektu apsekošanu veidne;
[bookmark: _Hlk213627222]24.2. 2. pielikums – Pieteikuma dalībai Iepirkumā veidne;
24.3. 3. pielikums –Tehniskā specifikācija;
24.4. 3.1. pielikums – Galveno darbu apjoma saraksts;
24.5. 3.2. pielikums – Objekta NAI shēma;
24.6. 3.3. pielikums – Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību”;
24.7. 3.4. pielikums – Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības;
24.8. 4. pielikums – Pretendenta pieredzes saraksta veidne;
24.9. 5. pielikums - Speciālistu saraksta veidne; 
24.10. 6. pielikums – Speciālista apliecinājuma veidne;
24.11. 7. pielikums- Speciālista pieredzes saraksta veidne;
24.12. 7.1. pielikums - Speciālistu pieredzes atbilstības apraksts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājumu vērtēšanas kritērijam “Kvalifikācijas prasības” veidne; 
24.13. 8. pielikums – Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksta veidne;
[bookmark: _Hlk199504936]24.14. 9. pielikums – Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, saraksta veidne;
24.15. 10. pielikums – Personu, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saraksta veidne;
24.16. 11. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne;
24.17. 11.1. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidnes pielikums (kopsavilkums, lokālās tāmes);
24.18. 12. pielikums – Iepirkuma līguma projekts.;
24.19. 12.1. pielikums – Būvdarbu izpildīto darbu akta forma. 


[bookmark: _Hlk214025157][bookmark: _Hlk214024775][bookmark: _Hlk225943169]Nolikuma 1. pielikums
Apliecinājuma par Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI izbūvējamā 
objekta apsekojumu veidne

[bookmark: _Hlk214025149]Apliecinājums par Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI izbūvējamā objekta apsekošanu

Apliecinām, ka saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” izsludināto iepirkumu “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/___, 2026. gada _________________________ esam veikuši Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads apsekojumu dabā. 
 
(ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

pārstāvis ________________________________________apliecina, ka ir klātienē iepazinies ar Līguma
                              (vārds, uzvārds)
 izpildes vietu, veicamo Darbu apjomu un Darbu izpildes rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem.  

Apliecinājums par Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI apsekošanu sagatavots 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs - Piegādātājam, otrs - Pasūtītājam. 



(ieinteresētā piegādātāja nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)


(pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)



[bookmark: _Hlk214026174]Nolikuma 2. pielikums
Pretendenta pieteikuma dalībai Iepirkumā veidne 

SIA“DOBELES ŪDENS”
                                                                                Reģ. Nr. 45103000470
                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele
                                                                                                              Dobeles novads
LV-3701
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā 
2026. gada __. ___________________
	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
(ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs)
	Ja ārvalstu uzņēmums nav reģistrēts Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, e-pasts, telefona Nr.)
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:10] [10:  Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu ceļvedis > Bibliotēka > Vadlīnijas, skaidrojumi un metodikas > Iepirkumu organizēšana > Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu ] 

	

	Citi uzņēmēji
(uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents), t.sk. par katru uzņēmēju norādīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs.
	Norāda nosaukumu, reģistrācijas Nr.
Ja ārvalstu uzņēmums/persona nav reģistrēta Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:11], t.sk. norādīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja ārvalstu uzņēmums/persona reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs, un norādi uz attiecīgo Koncernu likuma 3. panta trešās daļas punktu. [11:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Norāda nosaukumu, reģistrācijas Nr.
Ja ārvalstu uzņēmums/persona nav reģistrēta Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

Katrai norādītajai personai norādīt, uz kura Koncernu likuma 3. panta trešās daļas punkta pamata šai personai (uzņēmumam Koncernu likuma termina izpratnē) ir radusies izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata.

	Norādīt personas, kuras ir pretendenta patiesā labuma guvēji, t.sk. norādīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja ārvalstu persona reģistrēta Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs.
	Norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu.
Ja ārvalstu persona nav reģistrēta Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, tad par attiecīgo patiesā labuma guvēju norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.



Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendents:
1. piesaka dalību iepirkumā “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/_____;
2. piedāvā veikt iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā, nodrošinot projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības pakalpojumus atbilstoši Iepirkuma nolikumam, Tehniskajai specifikācijai, tās pielikumiem un Iepirkuma līguma projektam, tai skaitā sasniedzot Tehniskajā specifikācijā noteiktos energoefektivitātes un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma rādītājus.
3. piedāvā veikt Darbus par šādu līgumcenu:____________________<cipariem> EUR _________________ <līgumcena vārdiem> (bez PVN).
4. Darbi, ieskaitot Objekta (Būves) pieņemšanu ekspluatācijā, tiks veikti ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
5. Apliecinām, ka:
5.1. pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, Iepirkuma priekšmeta apjomiem. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
5.2. uz Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 14. punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi;
5.3. piekrītam Iepirkuma nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem; 
5.4. apliecina, ka gan projektēšanas darbu laikā, kā arī būvdarbu laikā nodrošinās  kompetentus un atbilstoši Latvijas republikas likumdošanai  sertificētus(Būvprakses sertifikāts  - Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana un/vai būvniecībā) speciālistus siltumsūkņu sistēmu projektēšanā un/vai būvniecībā,
5.5. visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;
5.6. piedāvājumā iekļautie dokumenti, kā arī dokumentu atvasinājumi un tulkojumi noformēti atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām un atbilst dokumentu oriģināliem;
5.7. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
6. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
Ar šo, iesniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________, Reģ. Nr. ___________________ (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto Iepirkuma procedūru apliecina, ka:
6.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;
6.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;
6.3. Pretendenta Iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as;
6.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;
6.5. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 
a) cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
b) nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām; 
c) kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm uz ko attiecas šis Iepirkums;
6.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
6.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības Iepirkuma procedūra.
7. Apliecinām, ka ne Pretendents, ne ar to saistītas juridiskās personas, piesaistītie speciālisti vai apakšuzņēmēji nav tieši vai netieši iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā vai izpildē[footnoteRef:12], tajā skaitā, sniedzot Pasūtītājam tehniskos, organizatoriskos, konsultatīvos vai uzraudzības pakalpojumus, ja šāda iesaiste attiecas uz Iepirkuma priekšmeta izstrādi, iepriekšējo vai tekošo posmu darbu vai darba uzdevumu plānošanu, uzdevuma definēšanu vai kontroli, vai citiem ar Iepirkuma līguma izpildi saistītiem sagatavošanas darbiem, un dalība Iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu.  [12:  Par personām, kuras iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā, izpildē vai kontrolē tiks uzskatītas personas, kas noslēgušas līgumu iepirkuma “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, id. Nr. DŪ 2026/___ rezultātā. ] 

<Ja Pretendents nevar sniegt apliecinājumu par to, ka nav iesaistījies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā, izpildē vai kontrolē, tad tas izdzēš šo punktu un Pieteikumam dalībai Iepirkumā pievieno pierādījumus, ka tā dalība Iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu>
<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:13]
 [13:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 

Nolikuma 3. pielikums
Tehniskā specifikācija
	1. Objekta nosaukums
	Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā

	2. Būvobjekta nosaukums
	Dobeles aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” (turpmāk- Dobeles aglomerācijas NAI) 

	3. Būvniecības veids
	Pārbūve un atjaunošana

	4. Atrašanās vieta, projektējamā teritorija
	"Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads (kadastra apzīmējums 46520050278) (NAI “Krīgeri” teritorijā atrodošās ēku kadastra apzīmējums 46520050278001)

	5. Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.  45103000470 

	6. Nekustamā īpašuma īpašnieks
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.  45103000470 

	7. Būvobjekts
	Inženierbūve un ēkas - 2. grupas inženierbūve

	8. Apvienotās projektēšanas un būvdarbu mērķis, sasniedzamie energoefektivitātes rādītāji
	Apvienotās projektēšanas un būvdarbu mērķis ir izstrādāt būvprojektu, veikt nepieciešamo iekārtu piegādi, montāžu, būvdarbus un autoruzraudzību Dobeles aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri”, lai īstenotu šādus energoefektivitātes pasākumus:
1. Dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, paredzot gravitācijas dūņu blīvētāja sistēmas izbūvi un ar to saistītos būvdarbus, tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, kā rezultātā sasniedzams:
· elektroenerģijas patēriņa samazinājums par ne mazāk kā 1 250 kWh/gadā (1,25 MWh/gadā);
· siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums salīdzinājumā ar situāciju pirms Darbu veikšanas – ne mazāks kā 0,092 t CO₂/gadā garantijas periodā.
2. Attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošana un pārbūve, paredzot būvprojekta izstrādi, izlaides kolektora pārbūvi, NAI operatoru un automātikas papildu telpu pielāgošanu vadības un automatizācijas sistēmai, siltumsūkņu un citu nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, kā rezultātā sasniedzams:
· elektroenerģijas patēriņa samazinājums ēku siltumapgādei par ne mazāk kā 7 240 kWh/gadā (7,24 MWh/gadā);
· siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums salīdzinājumā ar situāciju pirms Darbu veikšanas – ne mazāks kā 0,532 t CO₂/gadā garantijas periodā.
Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3. pielikums), tās pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums) un Iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 12. pielikums) nosacījumiem.

	9. Darbu izpildes termiņš un nosacījumi
	Saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ne ilgāk par 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas (līguma abpusējā parakstīšanas datuma). Darbu izpildes termiņā ir iekļauta Objekta (Būves) pieņemšana ekspluatācijā.
Starptermiņš – būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde jāveic ne ilgāk, kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma.
Projektēšanas nosacījumu (starptermiņa) izpildi apliecina Dobeles novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Autoruzraudzība ir jāveic līdz Objekta (Būves) pieņemšanai ekspluatācijā.

	10. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešami dokumenti
	Nekustamā īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti (nodrošina Pasūtītājs).
Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju jāņem vērā prasības, kas iekļautas Pasūtītāja tehniskās specifikācijas pielikumos:
· Galveno darbu apjoma saraksts (pielikums Nr. 1);
· Objekta NAI shēma (pielikums Nr. 2);
· Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību” (pielikums Nr. 3);
· Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības (pielikums Nr. 4).

	11. Esošās situācijas apraksts
	Esošās situācijas apraksts, problēmas, problēmu risinājumi, veicamās darbības:
Dobeles pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Krīgeri" (turpmāk-NAI) atrodas Dobeles novadā, Bērzes pagasta "Krīgeros", LV 3732. NAI darbības zona aptver visu Dobeles aglomerācijas teritoriju. NAI "Krīgeri" tika izbūvētas 2001. gadā, projektētā jauda 3500 m3/dn jeb 20416 CE (cilvēku ekvivalenti). Iekārtas ir jau nolietojušās, jo no NAI darbības uzsākšanas nav veikti kapitālie remonti un nozīmīgas iekārtu pārbūves, ekspluatācijas laikā veikti atsevišķu iekārtu avārijas remonti un to daļēja nomaiņa. NAI iekārtas un būves ir tehniski nolietojušās, jāveic ieguldījumi efektīvai NAI procesa vadībai, notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā un energoefektivitātes palielināšanā, piesārņojuma samazināšanā. NAI darbības nodrošināšanai 2010. gada 5. novembrī ir saņemta Valsts vides dienesta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE10IB0093 (atļauja pāratjaunota 01.06.2018).

	[bookmark: _Hlk214008475]12. Projektēšanas uzdevums un paredzamie tehniskie risinājumi
	Projektēšanas un būvdarbu ietvaros paredzams izstrādāt tehniskos risinājumus un veikt šādus darbus dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā: 
· Gravitācijas dūņu blīvētāja izbūve (jauda līdz 15 m³/h, diametrs 3000 mm, augstums 4,0 m) paredzot arī nepieciešamo cauruļvadu ierīkošanu tā integrēšanai NAI tehnoloģiskajā shēmā;
· Esošās recirkulācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un dūņu padeves nodrošināšana uz dūņu blīvētāju ar ūdens – dūņu maisījuma caurplūdumu jaudu vismaz 15 m3/h un trīs sūkņu nomaiņa. Jāparedz plūsmas uzskaite ar atbilstošu elektromagnētisko plūsmas mērītāju. (Esošie sūkņi - 3 gab (tehnoloģiski – 2 (divi) darba, 1 (viens) rezerves). AFP1541 AFPM30/60, 3 kW, 400 V, 7.8 A. 127 m3/h, H 6.5 m). Jaunu sūkņu maksimālā uzstādītā jauda 3 kW pie līdzvērtīgiem darba parametriem. Jāparedz arī frekvenču pārveidotāju nomaiņa recirkulācijas sūkņiem – 2 gab. (tehnoloģiski 1 (viens) darba, 1 (viens) rezerves); 
· Esošās iekšējās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, t.sk. divu sūkņu nomaiņa. (Esošie sūkņi: ABS AFP0841 AFPM15/4, 400 V, 1,95 kW, 4,65 A – 2 gab., Q = 52 m³/h, H = 6,5 m). Jauno sūkņu maksimālā uzstādītā jauda – līdz 2,0 kW pie līdzvērtīgiem darba parametriem; 
· Dūņu atūdeņošanas iekārtu un dūņu blīvētāja sistēmas savstarpējā integrācija (Dūņu iekārtas Pasūtītājs iepircis  cita iepirkuma ietvaros - Id. Nr. 2025/01/ERAF “Dūņu preses un polimēru apstrādes piegāde”, iegādātas no SIA “Flotlife”). Jāparedz plūsmas uzskaite uz dūņu presi ar elektromagnētisko plūsmas mērītāju;
· Siltumapgādes risinājuma uzlabošana dūņu atūdeņošanas telpai, nodrošinot nepieciešamo siltumenerģiju ar gaiss–gaiss tipa siltumsūkni, izmantojot esošajā gaisa pūtēju telpā pieejamo siltumenerģiju; 
· Ūdens līmeņa sensora uzstādīšana dūņu blīvētājā; 
· Izbūvēto iekārtu un būvju pieslēgšana NAI SCADA sistēmai.
·  Pasākumu un risinājumu paredzēšana esošo NAI nepārtrauktas darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā, t.sk. nepieciešamās dūņu koncentrācijas uzturēšanai aerotenkos. 
Piezīme:
Dūņu atūdeņošanas sistēmai jādarbojas lokālā automatizācijas līmenī, nodrošinot datu pārraidi uz NAI SCADA sistēmu tikai par iekārtas darbības statusu (darbojas/nedarbojas) un ūdens līmeņa sensora datiem no dūņu blīvētāja. Savukārt, rekonstruējamās sūkņu stacijas pilnībā integrējamas NAI SCADA sistēmā.
Esošo skalošanas sūkņu un recirkulācijas plūsmas mērītāja nomaiņa projektā nav paredzēta.

[bookmark: _Hlk214008373][bookmark: _Hlk214008773][bookmark: _Hlk214008800]Attīrīto notekūdeņu izvada pārbūve.
Projektā jāparedz esošā izlaides kolektora posma rekonstrukcija, paredzot izbūvēt nepieciešamās inženiertehniskās būves siltuma ieguvei un izmantošanai no attīrītajiem notekūdeņiem, kā arī norādīto NAI ēku apsildīšanas sistēmu rekonstrukcija un pārbūve. 
Dobeles pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Krīgeri" esošo ēku apsildīšanas sistēmu optimizācija izmantojot enerģiju no attīrītajiem notekūdeņiem un šo darbību veikšana nepieciešamā izlaides kolektora pārbūve NAI teritorijā. Projektā plānota  attīrīto notekūdeņu enerģijas izmantošana NAI ēku apsildīšanā,  izmantojot siltummaiņus un siltumsūkņus. Papildus uz esoša izlaides kolektora jāizbūvē attīrītā ūdens ņemšanas un izlaides vieta, siltumapgādes sistēmas vajadzībām. Ar iegūto enerģiju paredzēts apsildīt NAI esošo operatoru un automātikas ēku, kā arī notekūdeņu priekšattīrīšanas ēku. Savukārt, ēkā, kur uzstādīti gaisa pūtēji, automātika, dūņu atūdeņošana un neliela darbnīca remontdarbiem, paredzot izmantot gaisa pūtēju telpā pieejamo lieko siltumenerģiju no gaisa pūtēju telpas, uzstādot atbilstošus gaiss- gaiss siltumsūkņus. Tādējādi patērētās elektroenerģijas apjoms siltuma ieguvei apkurināmajās būvēs samazināsies, jo nepieciešamā enerģija  tiks iegūta, izmantojot attīrīto notekūdeņu un tehnoloģiskā procesa radīto siltumenerģiju. 

Sīkāk risinājumus skatīt iepirkuma veidnēs, pielikumos Darba apjomi un pievienotā shēmā. 

	13. Veicamie pasākumi un to darbu apjomu sadalījums 
	Dūņu blīvētāja izbūve un integrēšana NAI tehnoloģiskajā shēmā, izbūvējot nepieciešamos cauruļvadus, elektroapgādes un vājstrāvas tīklus, kā arī rekonstruējot dūņu blīvētāja un citiem dūņu atūdeņošanas procesiem nepieciešamās sūkņu stacijas. Esošo dūņu atūdeņošanas iekārtu demontāža un jaunu iekārtu montāža un palaišana (iekārtas nodrošina Pasūtītājs).
[bookmark: _Hlk214008455][bookmark: _Hlk193377090]Attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošana un pārbūve paredzot attīrīto notekūdeņu izmantošanu notekūdens attīrīšanā izmantoto ēku siltuma apgādē.

	14. Tehniskās prasības
	Darbu apjomi jānosaka atbilstoši lokālajās tāmēs ietvertajam, paredzot visus nepieciešamos darbus un materiālus projekta mērķa sasniegšanai. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā normatīvajiem aktiem atbilstošs būvprojekts. Būvdarbi jāorganizē tā, lai nodrošinātu esošo NAI nepārtrauktu darbību, nepieciešamības gadījumā paredzot pagaidu tehnoloģiskos risinājumus, kuri pēc pastāvīgo risinājumu ieviešanas demontējami. Būvdarbu laikā jānodrošina arī optimālas dūņu koncentrācijas uzturēšana aerotenkos, tostarp dūņu atūdeņošanas sistēmas pārbūves laikā.
Darbu apjomi jāaizpilda atbilstoši iepirkuma veidnei (Nolikuma pielikums 11.1.)

	15. Prasības būvprojektu izstrādei (dokumentācijas atbilstība normatīvajiem aktiem)

	Atbilstoši spēkā esošajiem LR likumiem un saistošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvniecības procesu un vides prasības, MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, MK noteikumiem Nr.327 LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", MK noteikumiem Nr.294 LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 500 ”Vispārīgajiem būvnoteikumi”. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi.
Gadījumā, ja kādas no šajā dokumentā minētajām prasībām ir pretrunā, tad izmantojamas tehniski augstākās prasības.  

	16. Speciālās prasības
	16.1 Prasības sūkņu stacijām:
Galvenās funkcionālās prasības
· Automātiska darbība pēc līmeņa (NAI iekšējā sūkņu stacija): Sūkņu ieslēgšana un izslēgšana notiek automātiski, reaģējot uz notekūdeņu līmeni tvertnē, izmantojot hidrostatisko spiedienu sensorus. Avārijas līmeņa papildus identifikācijai izmantojams pludiņslēdzis.
· Automātiska darbība pēc NAI tehnoloģijas vajadzībām (recirkulācijas sūkņu stacija): Sūkņu ieslēgšana un izslēgšana notiek automātiski, reaģējot uz NAI automātikas attiecīgajiem signāliem. 
· Rezerves sūkņa ieslēgšana: Ja darba sūknis iziet no ierindas vai nespēj tikt galā ar pieplūdi, automātikai nekavējoties jāieslēdz rezerves sūknis.
· Sūkņu mīkstā palaišana: lai izvairītos no hidrauliskajiem triecieniem un elektrotīkla pārslodzēm, paredzēta mīkstās palaišanas ierīču (soft-starter) vai frekvences pārveidotāju uzstādīšana.
· Sūkņu maiņa (ciklošana): Lai nodrošinātu vienmērīgu nolietojumu, automātikai cikliski jāmaina darba un rezerves sūkņu lomas.
Drošības un aizsardzības prasības
· Elektroaizsardzība: Jānodrošina aizsardzība pret fāžu zudumu, asimetriju, pārslodzi un īssavienojumu.
· Aizsardzība pret "sauso gaitu": Automātiska sūkņu izslēgšana, ja līmenis nokrītas zem minimāli pieļaujamā, lai novērstu dzinēja pārkaršanu.
· Iezemēšana un zibensaizsardzība: Sistēmai jāatbilst standartiem (piemēram, LVS HD 384) un jāveic zemējuma pretestības mērījumi. 
Uzraudzība un tālvadība
· Datu pārraide (SCADA): sūtot datus par:
· Sūkņu statusu (strādā/stāv/avārija);
· Līmeni tvertnē;
· Nostrādātajām motorstundām;
· Elektroenerģijas patēriņu;
· Plūsmu informācija no esošajiem un projektā papildus paredzētajiem plūsmu mērītājiem. 
· Trauksmes signāli: Automātikai jāģenerē brīdinājumi par augstu līmeni (pārplūdes draudiem), sūkņu bojājumiem vai elektroapgādes traucējumiem. 
Datu uzkrāšana un uzglabāšana lokālā, Pasūtītāja norādītā datu bāzē.
16.2. Prasības elektroinstalācijas darbiem: 
16.2.1 Kabeļu guldīšana (zemē):
· Dziļums: ne mazāk kā 0,7 m (zaļajā zonā) un 1,0 m (zem ceļiem/brauktuvēm);
· Sagatavošana: Kabeļi jāgulda smilšu "spilvenā" (bez akmeņiem) un virs tiem jāiegulda brīdinājuma lenta vismaz 50 cm virs kabeļa;
· Aizsardzība: Guldot tranšejās kabeļi jāievieto speciālās atbilstošās aizsargcaurulēs;
· Kabeļi jāiegulda atbilstoši LBN "Inženiertīklu izvietojums" un energostandartam LEK 049. Jāievēro minimālais dziļums un kabeļu rezervi temperatūras deformāciju kompensēšanai.
16.2.2. Tips un izolācija: Jāizmanto kabeļi ar apkārtējās vides apstākļiem atbilstošu ārējo apvalku. Ja kabelis nav UV izturīgs, tas jāievieto UV izturīgās aizsargcaurulēs.
16.2.3. Jāveic atbilstošas kabeļu izolācijas pārbaudes un zemējuma kontūru mērījumi pirms sprieguma padeves.
16.2.4. Āra sadalnes jāmontē uz pamatiem vai balstiem un tādā veidā, lai tām būtu brīva pieeja un iespēja ērti nomainīt iekšējos instalācijas elementus. Jānodrošina iespēja noplombēt uzskaites daļu, ja tāda paredzēta. 
· Aizsardzības klase (IP): Minimālā aizsardzība āra apstākļos IP54 (aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām/strūklām);
· Korpuss: Jābūt izgatavotam no UV izturīgiem un korozijizturīgiem materiāliem (piemēram, kompozītmateriāla, plastikāta vai krāsota cinkota tērauda). Uz korpusa jābūt datu plāksnītei ar ražotāja specifikācijas datiem (CE, spriegums, IP, ražotājs, tips/modelis).
16.2.5. Komutācijas aparāti (automāti, slēdži):
· Slodzes slēdži: Jāatbilst standartam IEC 60947-3. Tie paredzēti strāvas ķēžu saslēgšanai un atslēgšanai pie nominālās slodzes;
· Automātslēdži: Jāizvēlas atbilstoši kabeļa pieļaujamajai strāvai un slodzei;
· Uzstādīšana: Modulārā montāža uz 35 mm DIN sliedes. Āra sadalnēs jānodrošina, lai aparātu darba temperatūras diapazons atbilstu Latvijas klimatam (parasti no -30°C līdz +40°C). 
16.2.6. Visiem materiāliem un iekārtām jābūt ražotāja dokumentācijai (tehniskā pase, CE atbilstības deklarācija).
16.2.7. Darbi jāveic sertificētam elektrospeciālistam.
16.2.8. Pēc montāžas nepieciešams aizpildīt apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai.
16.3. Prasības siltumsūkņiem, siltummaiņiem, ūdens filtriem un akumulācijas tvertnēm. 
16.3.1.  Prasības gaiss–gaiss tipa siltumsūkņiem
· Siltumsūkņa tips: gaiss–gaiss (air-to-air heat pump); 
· Siltumsūknim jānodrošina siltuma jauda pie āra gaisa temperatūras –7°C (saskaņā ar EN 14511), kas nav mazāka par iepirkuma dokumentācijā noteikto nepieciešamo siltuma jaudu. Veiktspējas koeficients (Coefficient of Performance – COP) ne mazāks par 3,0; 
· Siltumsūknim pie āra gaisa temperatūras –20 °C jānodrošina ēkai nepieciešamais siltuma daudzums;
· Siltumsūkņa āra bloka skaņas spiediena līmenis 3 m attālumā no āra bloka nepārsniedz 37 dB(A). 
16.3.2.  Prasības gaiss–gaiss tipa siltumsūkņiem
· Siltuma sūkņa tips: nesalstošs ūdens/ šķidrums (brina/water heat pump)
· Pieprasītā siltuma sūkņa siltuma jauda pie ienākošās ārējā kontūra t= 0C/60 C ne mazāka iepirkuma pēc finanšu veidnēs tabulā norādīto pie izejošā siltuma kontūras temperatūras 35oC un siltumsūkņa Coefficient of performance (turpmāk – COP) šādā gadījumā ne mazāks par 3.5. 
· Tehniskie dati iekārtām jāsniedz saskaņā ar Heating output EN14511 standartu
· Iekārtas projektēšanas COP salīdzināmi saskaņā ar standartu COP EN14511
· Izstrādājot būvprojektu nepieciešamās siltumajauda precizējama un tai jābūt pietiekamai paredzētās apkures vajadzībām arī pie siltuma kontūras izejošas temperatūra 55 oC.
· Lai pārliecinātos par iekārtu atbilstību iekārtu piegādātājam projektēšanas gaitā būs jāiesniedz pilnīga piegādāto iekārtu rūpnīcas ražotājas tehnisko datu lapa saskaņā ar EN 14511, tajā skaitā ar siltuma sūkņa iekārtu viektspējas grafikiem (siltuma ražotspēja, lietderības koficients un patērētā elektroenerģija pie sekojošām no siltuma sūkņa izejošajām apkures kontūra temperatūrām:
· 35 oC
· 45 oC
· 50 oC 
· 60 oC
Savukārt projektētājam būs jāpārliecinās, ka nepieciešamās siltuma jaudas tiks nodrošinātas dažādos temperatūras režīmos.  
Ārējā kontūra cirkulācijas sūknis var būt siltumsūkņa, kā iekārtas sastāvdaļa vai arī jāparedz atsevišķa recirkulācijas sūkņa piegāde, uzstādīšana un palaišana, ja siltumsūkņa komplektācijā šāda recirkulācijas sūkņa nav.

Prasības atbilstības pārbaudei: Lai pārliecinātos par iekārtu atbilstību, iekārtu piegādātājam projektēšanas gaitā jāiesniedz pilna ražotāja tehnisko tehniskā dokumentācija saskaņā ar EN 14511. Projektētājam jāpārliecinās, ka nepieciešamā siltuma jauda tiek nodrošināta visos paredzētajos darba temperatūras režīmos. 
16.3.3.  Prasības siltummaiņiem.
Siltummaiņi nodrošina siltuma apmaiņu starp attīrītajiem notekūdeņiem un siltumsūkņa ārējo kontūru un pasargā siltumsūkņa iekšējos siltummaini no piesērēšanas un ļauj siltumsūkņā arējā konturā strādāt ar nesasalstošu siltuma nesēju tādejādi palielinot siltumsūkņa darba diapazonu un pasargājot to no sasalšanas.  
Jāparedza augstas koroziju izturības (nerūsējošā tērauda) siltummaiņi. Siltummaiņiem jābūt piemērotiem tīršanai. Atļauts pielietot arī  izjaucamus siltummaiņus. 
Jāparedz izmantot atbilstošās jaudas plākšņu siltummainis. Siltumaiņa jauda nedrīkst būt pārāk liela. Siltumapmaiņas platība piegādātājam jāaprēķina atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem. 
Lai samazinātu plākšņu rezerves daļu skaitu, visu plākšņu siltummaiņu plākšņu tipiem jābūt vienotiem un savstarpēji aizvietojamiem. 
Piegādātājs  ir pilnībā atbildīgs par siltummaini untā atbilstību projekta prasībām. 
Piegādātājs garantē iekārtas normālu darbību garantijas laikā un nodrošina nodilušo daļu, palīgmateriālu un rezerves daļu sarakstu. 
Piegādātājam jāsniedz siltummaiņa tehniskie parametri, katras daļas materiālu apraksti, blīvējuma tips un materiāls, izstrādājuma lielums un paredzētā uzstādīšanas  un tīrīšanas metode. 
16.3.4.  Prasības akumulācijas tvertnēm
Jāparedz vismaz 500l siltināta akumulācijas tvertne katram siltumsūknim.  Apkures sistēmu darbība jānodrošina ar akumulācijas tvertnei pieslēgtiem cirkulācijas sūkņiem. 
16.3.5.  Prasības siltumsūkņu tehniskajām telpām (ēkām) (pieļaujamas moduļu vai konteira tipa ēkas – 2 gab)
Izmēri un tehniskais risinājums var tikt precizēti veicot projektēšanas darbus ņemot vērā apsildāmās ēkas vajadzības un siltuma izolācijas prasības. Pieļaujams moduļu tipa risinājums. Ēkām ir jānodrošina atbilstoša ventilācija ar siltuma atgūšanu.
Ārējie izmēri ne mazāki(garums x platums, x augstums):
· 6000 x 2435 x 2591mm,
· griestu augstums ne mazāks par 2340 mm,
Pamati: Dzelzsbetona plātne. 
Rāmis: Koka vai tērauda konstrukcijas. 
Grīda un Jumts:
· Montējas uz siltinātas betona pamata plātnes. 
· Jumta izolācija: vismaz 150 mm bieza minerālvate
· Griestu segums: ūdensizturīgs. 
· Grīda – betona grīda ar atbilstošu siltuma izolāciju. 
Sienas elementi:
· Ārējā apdare: profilēta cinkota un krāsota metāla loksne ar biezumu 0,63 mm
· Paneļu izolācija: vismaz 150 mm bieza minerālvate
· Iekšējā apdare: ūdens izturīgas sienas risinājums. 
Ārējās durvis:
· Ieejas durvis vismaz 1300 x 2300 mm, divviru ar vismaz 40mm izolāciju, ar slēdzeni un rokturi. Durvju izvietojums atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, jeb lai nodrošinātu pēc iespējas labāku piekļuvi aprīkojumam.
· Durvju rāmis -tērauds, ar blīvi perimetrā
Logs:
· Trīs stiklu PVC logi ar ārējām žalūzijām, krāsa-brūna
· Loga izmērs: 945 x 1.200 mm
· Žalūziju kaste ar jostas piedziņu
Elektroinstalācija:
· Spriegums 230/400 V, 50 Hz; 3/5 polu; 32 A
· Zemējums: cinkots iezemēšanas vads ar šķērsspīli. 
Ievadi- Izvadi: Atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām. 
16.3.6.  Funkcionalitātes prasības automātikas vadības sistēmai
· Automātikas sistēmas nodrošina gan notekūdeņu padeves sūkņu, gan siltumsūkņu, gan apkures sistēmas darbības vadību. 
· Jāparedz trīs autonomas vadības sistēmas. Jeb katras ēkas siltuma vadības sistēmas. 
· Lokāla vadības sistēma kura nodrošina iekārtu vadību arī bez interneta pieslēguma un kura nesūta datus uz ārējiem resursiem, kurus nekontrolē vai nav apstiprinājis Pasūtītājs. Pieļaujama tikai pasūtītāja kontrolēta un akceptēta datu plūsma.  
· Attālināta piekļuve vadības sistēmai un tās parametru maiņai ar vismaz divu līmeņu lietotāju autentifikāciju. 
Datu uzkrāšana un uzglabāšana lokālā, pasūtītāja norādītā datu bāzē
16.4. Prasības aizbīdņiem un aizvariem. 
16.4.1. Ķīļveida atloku aizbīdņi
16.4.1.1. Ķīļveida atloku aizbīdņi (turpmāk – aizbīdņi) paredzēti notekūdeņu plūsmas kontrolei spiedvados, sadales un maģistrālajos tīklos, nodrošinot plūsmas atvēršanas un aizvēršanas funkciju.
16.4.1.2. Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.1.3. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar LVS EN 1671, LVS EN 1074-1 un LVS EN 1074-2, ar atloku izmēriem atbilstoši LVS EN 1092-2 un spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.1.4. Aizbīdņu izmēriem jāatbilst LVS EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņu atvēršanas un aizvēršanas griezes momenti nedrīkst pārsniegt LVS EN 1671 4.3. punktā noteikto 2. kategoriju.
(Piezīme: griezes momenta atbilstību deklarē ražotājs, jo pārbaude tiek veikta ar tīru ūdeni un lokāli nav verificējama.)
16.4.1.5. Aizbīdņu korpusam un vākam jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Aizbīdņiem jābūt izjaucamiem.
16.4.1.6. Korpusa izgatavošanā izmantotā materiāla klasei jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu.
16.4.1.7. Uz aizbīdņa korpusa jābūt atlietam ražotāja nosaukumam (logo), DN, PN un materiāla klasei. 
16.4.1.8. Aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta un pilnībā vulkanizētam NBR gumijā (mīkstais blīvējums). Ķīlim jāvirzās pa korpusā iestrādātām vadulām. Starp ķīli un korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīda starplikai ar zemu berzes koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņa atvēršanai un aizvēršanai.
16.4.1.9. Vulkanizētajai NBR gumijai jāatbilst EN 681-1 prasībām un jābūt attiecīgi marķētai.
16.4.1.10. Aizbīdņa ķīļa vītnei jābūt izgatavotai no misiņa un iepresētai ķīļa ķeta korpusā.
16.4.1.11. Korpuss un vāks savstarpēji savienojami ar nerūsējošā tērauda bultskrūvēm (EN 1.4301 / AISI 304 vai augstvērtīgāks) atbilstoši EN 10088-1. Bultskrūvju ligzdām jābūt aizpildītām ar mitrumu atgrūdošu necaurlaidīgu materiālu.
16.4.1.12. Aizbīdņa vārpstai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda EN 1.4404 (AISI 316L) vai augstvērtīgāka materiāla, atbilstoši EN 10088-1, un jāiztur visas ekspluatācijas slodzes bez paliekošām deformācijām.
16.4.1.13. Vārpstai jābūt aprīkotai vismaz ar diviem blīvējumiem. Blīvējumu nomaiņai jābūt iespējamai izjaucot aizbīdni. Vārpstas blīvējumiem jābūt izgatavotiem no putekļnoturīgas NBR gumijas.
16.4.1.14. Visām aizbīdņa detaļām jābūt izturīgām pret dezinfekciju (hlorēšanu).
16.4.1.15. Aizbīdņa korpusam jābūt ar iekšējo un ārējo epoksīda pretkorozijas pārklājumu (min. 250 μm), ko apliecina GSK vai līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas sertifikāts.
16.4.2. Teleskopiskais atslēgstienis
Aizbīdnis komplektējams un izbūvējams ar teleskopisku aizbīdņa atslēgstieni un aizbīdņa kapi, atbilstoši LVS 1080 prasībām.
16.4.2.1. Atslēgstieņa serdenim jābūt izgatavotam no Fe/Zn5 cinkota tērauda.
16.4.2.2. Atslēgstieņa čaulai jābūt izgatavotai no PE.
16.4.2.3. Atslēgstieņa atslēgas koniskajam kvadrātam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda lējuma.
16.4.2.4. Atslēgstieņa–aizbīdņa vārpstas adapterim jābūt atbilstoša izmēra un jānodrošina droša savienojuma pieguļamība un fiksācija. Adapterim jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda lējuma.
16.4.2.5. Atslēgstieņa teleskopiskajai daļai jābūt aprīkotai ar:
– pretizraušanas fiksatoru, kas novērš izvilkšanu no pamatstieņa;
– pretkritiena fiksatoru, kas novērš teleskopiskās daļas noslīdēšanu.
16.4.3. Aizbīdņa rokrats
Aizbīdņa rokratam jābūt izgatavotam no ķeta vai tērauda ar pretkorozijas pārklājumu, ar aizbīdnim (vai teleskopiskajam atslēgstienim) atbilstošu iekšējo konusu vārpstas savienošanai, kā arī nerūsējošā tērauda skrūvi un paplāksni tā fiksēšanai.
Rokrata diametram jābūt atbilstošam nepieciešamajam spēkam aizbīdņa noslēgšanai. Uz rokrata jābūt marķējumam, kas norāda atvēršanas/aizvēršanas virzienu, atbilstoši aizbīdņa tipam.
16.4.4. Aizbīdnis ar ISO5210 atloku piedziņas uzstādīšanai (turpmāk - aizbīdņi) paredzēti notekūdens plūsmas kontrolei spiedvados, sadales un maģistrālajos tīklos, atvēršanas – aizvēršanas funkcijai, izmantojot elektrisku motorreduktoru. 
16.4.4.1. Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.4.2. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar LVS EN 1671, LVS EN 1074-1 un LVS EN 1074-2, atloku izmēriem atbilstoši LVS EN 1092-2, ar spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.4.3. Aizbīdņu izmēri atbilstoši LVS EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņu aizvēršanas un atvēršanas griezes momenti ne augstāki par EN 1671 4.3. punktā noteikto 2 kategoriju. (Piezīme: Griezes momenta atbilstība ir ražotāja deklarēta, jo tā tiek veikta ar tīru ūdeni) 
16.4.4.4. Aizbīdņa korpusa augšējais vāks ir atliets ar ISO 5210 atbilstošu atloku piedziņas uzstādīšanai 
16.4.4.5. Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40(EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Tam jābūt izjaucamam. 
16.4.4.6. Aizbīdņu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasei ir jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas apstiprinātu testēšanas pārskatu. 
16.4.4.7. Ražotāja nosaukumam (logo), DN, PN, un kaļamā ķeta klasei jābūt atlietai uz aizbīdņa korpusa. 
16.4.4.8. Aizbīdņa ķīlim jābūt no kaļamā ķeta, pilnībā vulkanizētam NBR gumijā, ar mīksto blīvējumu. Ķīlim jāvirzās pa aizbīdņa korpusā iestrādātu vadulu. Starp ķīli un aizbīdņa korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīda starplikai ar augstu slīdēšanas koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņa atvēršanai un aizvēršanai. 
16.4.4.9. Vulkanizētai NBR gumijai uz ķīļa jābūt izgatavotai un marķētai atbilstoši EN 681-1 prasībām. 
16.4.4.10. Aizbīdņa ķīļa vītnei jābūt no misiņa un iepresētai ķīļa ķeta korpusā. 
16.4.4.11. Korpusam un augšējam aizbīdņa vākam jābūt savā starpā savienotiem ar nerūsējošā tērauda EN 1.4301 (AISI 304) vai augstvērtīgāka materiāla bultskrūvēm atbilstoši EN 10088-1. Korpusa bultskrūvju iesēdinājumiem, ja tādi ir, jābūt aizpildītiem ar mitrumu atgrūdošu materiālu. 
16.4.4.12. Aizbīdņa vārpstai jābūt nekāpjošai un izgatavotai no nerūsējošā tērauda EN 1.4404 (AISI 316L) vai cita materiāla ar līdzvērtīgām vai labākām mehāniskajām un korozijizturības īpašībām, atbilstoši EN 10088-1. Vārpstai jābūt konstruētai un izgatavotai tā, lai tā bez paliekošām deformācijām izturētu visas ekspluatācijas laikā paredzamās slodzes (spiede, stiepe un vērpe). 
16.4.4.13. Aizbīdņa vārpstai jābūt vismaz diviem blīvējumiem. Blīvējumu nomaiņai jābūt iespējamai izjaucot aizbīdni. Vārpstas blīvējumam aizbīdņa vākā jābūt no putekļu noturīgas NBR gumijas. 
16.4.4.14. Visam aizbīdnī izmantotajam lējumam jābūt izturīgam pret dezinfekciju – hlorēšanu. 
16.4.4.15. Aizbīdņa korpusa iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums: epoksīda pārklājums, minimums 250 μm, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
16.4.4.16. Piedziņas
Piedziņas atlokam un vārpstas adaptera izmēram jāatbilst aizbīdņa atbilstošiem izmēriem. Tām jābūt aprīkotam ar mehānisko pozīcijas indikatoru un atbilstoša izmēra rokratu, kas marķēts ar aizvēršanas vai atvēršanas virzienu, kam jāatbilst aizbīdņa tipam. Piedziņas griezes moments uz vārpstas ir atbilstošs aizbīdņa ražotāja norādītajam. Aizbīdņa atvēršanas/aizvēršanas ātrums atbilstoši nepieciešamajām tehnoloģiskajām prasībām. Piedziņas elektriskā shēma un spriegums atbilstoši specifikācijā vai projektā norādītām 
16.4.5. Nažveida aizbīdņi ar rokratu 
16.4.5.1. Nažveida aizbīdnis ar rokratu (turpmāk – nažveida aizbīdņi) paredzēti notekūdens plūsmas kontrolei cauruļvados, sadales un maģistrālajos tīklos, atvēršanas – aizvēršanas funkcijai.
16.4.5.2. Nažveida aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.5.3. Nažveida aizbīdnis ir konstruēts abpusējai plūsmai.
16.4.5.4. Nažveida aizbīdnis nodrošina pilnu atvērumu.
16.4.5.5. Atloku izmēri atbilstoši LVS EN 1092-2 ar spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.5.6. Nažveida aizbīdņu izmēri atbilstoši LVS EN 558-1 sērijai 20.
16.4.5.7. Nažveida aizbīdņu korpusam jābūt no kaļamā ķeta GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Tam jābūt izjaucamam.
16.4.5.8. Nažveida aizbīdņu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasei jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas apstiprinātu testēšanas pārskatu.
16.4.5.9. Nažveida aizbīdnim jābūt ar divdaļīgu korpusu, kura daļas savstarpēji savienotas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm un U-formas blīvējumu.
16.4.5.10. U-formas blīvējumam jābūt izgatavotam no NBR gumijas ar pilnība iekapsulētu tērauda armējumu-pastiprinājumu.
16.4.5.11. Nažveida aizbīdņa nazim jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda EN 1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.5.12. Nažveida aizbīdņa vārpsta ir nekāpjoša un jābūt izgatavotai no nerūsējoša tērauda EN1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.5.13. Nažveida aizbīdņa rokrata un vārpstas stiprinājumiem jābūt izgatavotiem no tērauda vai ekvivalenta materiāla.
16.4.5.14. Ķeta korpusa pārklājumam jābūt ar UV noturīgu poliestera aizsargslāni 100-150 μm biezumā.
16.4.5.15. Tērauda daļu pārklājumam jābūt ar 10 - 150 μm biezu aizsargkārtu. 
[bookmark: _Hlk225242609]16.4.5.16. Nažveida aizbīdņa blīvslēgs ir regulējams, nodrošinot hermētiskumu un minimālu darbības griezes momentu nažveida aizbīdņa darbībai. 
16.4.5.17. Naža-noslēga blīvslēgs ir nomaināms, nedemontējot aizbīdni no cauruļvada. 
16.4.5.18. Sertificēts atbilstoši EU spiediena direktīvai 2023/1230/EU.
16.4.5.19. Atbilst 2014/34/EU ATEX direktīvai.
16.4.5.20. Nažveida aizbīdņa rokrats ir no tērauda, pārklāts ar aizsargkārtu. 
16.4.6. Nažveida aizbīdņi-appludināmi un ar vārpstas konusu 27/32mm atslēgstieņa uzstādīšanai
16.4.6.1. Nažveida aizbīdnis ar konusu 27/32mm (turpmāk – nažveida aizbīdņi) paredzēti notekūdens plūsmas kontrolei cauruļvados, sadales un maģistrālajos tīklos, atvēršanas – aizvēršanas funkcijai.
16.4.6.2. Nažveida aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.6.3. Nažveida aizbīdnis ir konstruēts abpusējai plūsmai.
16.4.6.4. Nažveida aizbīdnis nodrošina pilnu atvērumu.
16.4.6.5. Atloku izmēri atbilstoši LVS EN 1092-2 ar spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.6.6. Nažveida aizbīdņu izmēri atbilstoši LVS EN 558-1 sērijai 20.
16.4.6.7. Nažveida aizbīdņu korpusam ir jābūt no kaļamā ķeta GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Tam jābūt izjaucamam.
16.4.6.8. Nažveida aizbīdņu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasei ir jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas apstiprinātu testēšanas pārskatu.
16.4.6.9. Nažveida aizbīdnim jābūt ar divdaļīgu korpusu, kura daļas savstarpēji savienotas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm un U-formas blīvējumu. 
16.4.6.10. U-formas blīvējumam ir jābūt izgatavotam no NBR gumijas ar pilnība iekapsulētu tērauda armējumu-pastiprinājumu.
16.4.6.11. Nažveida aizbīdņa nazis- noslēgs ir izgatavots no nerūsējoša tērauda EN1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.6.12. Nažveida aizbīdņa vārpsta ir nekāpjoša un izgatavota no nerūsējoša tērauda EN1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.6.13. Nažveida aizbīdņa rokrata un vārpstas stiprinājumi izgatavoti no tērauda vai ekvivalenta materiāla.
16.4.6.14. Ķeta korpusa pārklājumam jābūt ar UV noturīgu poliestera aizsargslāni 100-150 μm biezumā.
16.4.6.15. Nažveida aizbīdņa augšējā daļa ir izgatavota no tērauda un ir hermētiski slēgta, nodrošinot apkārtējās vides neiekļūšanu nažveida aizbīdņa iekšienē. 
16.4.6.16. Tērauda daļas ir pārklātas ar 10-150 μm biezu aizsargkārtu. 
16.4.6.17. Sertificēts atbilstoši EU spiediena direktīvai 97/23/CE.
16.4.6.18. Atbilst DIR 94/9/CE ATEX direktīvai.
16.4.6.19. Nažveida aizbīdņa vārpstas konusam jābūt izgatavotam no nerūsējoša tērauda AISI316 vai ekvivalenta materiāla.
[bookmark: _Toc124726741][bookmark: _Toc125265353]16.4.7. Aizvari
Aizvara konstrukcijai ir jābūt veidotai no nerūsējoša tērauda atbilstoši - EN 1.4301.(AISI 304, 304L).
Rāmim ir jābūt aprīkotam ar vadotnēm, lai atvēršanas laikā nostiprinātu aizvaru. Aizvariem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem pie paredzētajiem spiediena un plūsmas virziena apstākļiem.
Ja vien nav noteikts citādi, aizvari jāparedz ar paceļamās vārpstas konstrukciju, vārpstas (kāti) izgatavotas no nerūsējošā tērauda EN 1.4301 (AISI 304/304L), ar manuālu piedziņu – rokratiem. 
Gumijas blīvējuma virsmām jābūt izgatavotām no augstas kvalitātes sintētiskās gumijas, kas ir piemērota attiecīgajai videi un ekspluatācijas apstākļiem, mehāniski nostiprināta rāmja vai aizvara rievās, nodrošinot ilgstošu hermētiskumu.
16.5. Sūkņi
Sūkņiem jābūt piemērotiem attiecīgās vielas pārsūknēšanai.
Nomainot jebkuru esošu sūkni, Pretendentam jāreģistrē un jāiesniedz Būvuzraugam esošās sistēmas sūknēšanas spiediena, plūsmas un darba punkta esošos raksturlielumus.
Sūkņu konstrukcijā jālieto sūkņu funkcijām atbilstoši materiāli, kam jāatbilst pārsūknējamai vielai un videi tajā vietā, kur sūknis tiek uzstādīts. 
Ķetu nedrīkst lietot vietās, kur pārsūknējamajā vielā esošā hlorīda daudzums diennakts maksimumā pārsniedz 1500 mg/l.
Sūkņiem jānodrošina uzpilde smaguma spēka ietekmē ar pareizi organizētu iesūces plūsmas režīmu.
Sūkņu rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt nominālo 1500 apgr./min, izņemot ūdens apgādes dziļurbuma sūkņus, kur ir pieļaujams nomināls 3000 apgr./min.
Caurplūdumam caur sūkņiem jābūt gludam, bez iedobumiem un šķēršļiem.
Cietvielu daļiņu, kuras var izplūst caur sūkni (korpusu un lāpstiņriteni), diametram ir jābūt samērojamam ar sūknēšanas ražīgumu un tādam, lai nepieļautu aizsprostošanos.
Cietvielu daļiņu, kuras izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst būt lielāks par 90% no izplūdes caurules vai tālāko cauruļvadu nominālā iekšējā diametra. Cietvielu daļiņu, kas izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst pārsniegt 150 mm, ja vien Pasūtītāja prasībās nav norādīts citādi.
Jebkura sūkņa spiediena/plūsmas parametriem jābūt nemainīgiem visos iespējamos ekspluatācijas apstākļos, t.sk. pie sūkņu paralēlas darbības un pie maksimālas nosēdumu radītās pārslodzes.
Sūcvadu un spiedvadu atzarojumos plūsmu ātrumiem jābūt atbilstoši maziem, lai novērstu hidraulisko turbulenci un kavitāciju sūkņos un cauruļvados, un pietiekoši lielam, lai novērstu jebkādu suspendētu cietvielu daļiņu nogulsnēšanos.
Sūknim un tā piedziņas motoram visa sūkņa kalpošanas laikā jābūt piemērotam strādāt pie jebkura paaugstināta spiediena dubļu vai maģistrālā spiediena paaugstināšanās un citiem apstākļiem.
Katra sūkņa iesūkšanas galā (izņemot pieņemšanas rezervuārā iegremdējamos sūkņus) un izplūdē jābūt noslēgaizbīdnim un spiediena manometram. Manometra savienojumam ar sūkņa cauruļvadu jābūt piemērotam tam šķidrumam, kurš tiek sūknēts.
Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809.
16.5.1. Centrbēdzes sūkņi 
Sūkņu raksturlīknēm jābūt piemērotām jebkurā sūkņu paralēlās darbības kombinācijā.
Sūkņu korpusam jābūt izjaucamam, lai būtu iespējams izjaukt darba rata ass montāžas elementu bez cauruļvadu demontāžas vai sūkņa dzinēja izkustināšanas.
Korpusa daļām jābūt ar savienojošām tapām, lai nodrošinātu izvietojumu pie divu sekciju atkārtotas montāžas. Konstrukcijā jāparedz skrūvveida domkrati, kas nodrošina drošu un ērtu mezgla izjaukšanu.
Darba ratam jābūt izgatavotam no viengabala lējuma un nodrošinātam pret kustību ass virzienā. Uzmavām jānosedz visu ass mitrināmo daļu. Tām jābūt nostiprinātām uz ass un vienā galā noblīvētām. Darba ratam jābūt nostiprinātam ar ķīli.
Jāparedz nomaināmus mehāniskus blīvslēgus.
Sūkņiem jānodrošina uzpilde smaguma spēka ietekmē ar pareizi organizētu iesūces plūsmas režīmu.
Samontētam rotoram un darba ratam jābūt statiski un dinamiski līdzsvarotam. Jāizmanto antifrikcijas gultņus, kuru kalpošanas laiks pie nomināliem apstākļiem ir vismaz 25 000 stundas. Gultņiem jābūt ar temperatūras sensoriem.
Iesūkšanas atlokiem jābūt tādas pašas kategorijas kā izplūdes atlokiem. Atlokiem jābūt tādiem, lai caur tiem varētu izlaist skrūves. Cauruļvadu pārnestā slodze uz sūkņu atlokiem nedrīkst pārsniegt sūkņu ražotāju ieteikumus.
Darba ratam un korpusam jābūt aprīkotiem ar nomaināmām nodilumizturīgām slīdriņķu blīvēm, novietotām pēc metodes, kuru apstiprinājis Ražotājs. Sūkņiem jābūt ar „eļļošanas gredzenu ” tipa eļļošanu.
Elektriskajam dzinējam jābūt projektētam un izgatavotam atbilstoši mūsdienu tehniskajām prasībām, piemērotam darbam ar mainīga ātruma piedziņu (ja nepieciešams) un paredzētam centrbēdzes sūkņa tiešai piedziņai.
Dzinējam jābūt projektētam, lai ilgstoši varētu strādāt ar pilnu jaudu pie apkārtējā gaisa temperatūras līdz 50˚C. Minimālajai drošības kategorijai ir jābūt IP55 (izņemot iegremdējamus sūkņus).
Vietās, kur iekārta izraisa vibrācijas vai troksni, kas tiek pārnests uz būvi, veic atbilstošu montāžu vibrācijas izolēšanai.
16.5.2. Iegremdējami sūkņi:
Sūknim jābūt sūkņa/dzinēja viengabala modelim. Tam jābūt vertikāla tipa, vienpakāpes centrbēdzes, tiešā savienojuma aksiālās ieejas darbības, rotora tipa indukcijas dzinējam ar aizsardzību. Ar eļļu pildīts korpuss atdala elektrisko dzinēju no centrbēdzes sūkņa.
Sūkņa dzinējam jābūt ilgstoši spējīgam darboties gan sausā, gan daļēji vai pilnīgi iegremdētā veidā. Sūkņa konstrukcijas neatņemama sastāvdaļa ir dzesēšanas sistēma, tā nevar balstīties uz atsevišķu izvietotu vai pievadītu dzesēšanu.
Lai realizētu drošu un ilgstošu darbību, sūkņiem jābūt piegādātiem ar visu ražotāja ieteikto aizsardzību.
Pēc sūkņa apstāšanās tam jābūt spējīgam izturēt īslaicīgu pretējas rotācijas ietekmi, kura var sekot pēc sūkņa apstādināšanas.
Sūkņiem jābūt: 
Ar ūdensnecaurlaidīgu hermētisku dzinēju; 
Izolācijas klase ne zemāka par F (max 150 oC), kapsulas klase ne zemāka par IP68; 
Vismaz divi termiskie sensori statora tinumos;
Lielas slodzes, bez apkopes: uz visu darbības laiku ieeļļoti lodīšu gultņi;
Novērošanas zonde vidējā eļļas kamerā, lai laicīgi brīdinātu par eļļas noplūdi aizslēgā; 
Divkārša mehāniskās vārpstas aizslēgu sistēma vidējā eļļas kamerā, lai nodrošinātu hermētiskumu starp iesūknēto šķidrumu un motoru. Nerūsējošā tērauda sūkņa ass ar dinamiski līdzsvarotu rotoru; 
Darba rata atstarpes regulēšanas sistēma, lai pielāgotos nolietojumam vietējai noregulēšanai rūpnīcas uzstādījumu līmenī. 
Katram sūknim jābūt pilnībā nokomplektētam ar atbilstoša garuma iegremdējamu kabeli. Kabeļa garumam ir jābūt tādam, lai būtu iespējams to savienot ar kabeļu ievada kasti netālu no pieņemšanas rezervuāra. Iegremdējamam kabelim jābūt daudzdzīslu, lokanam, pārklātam ar izturīgas vulkanizētas gumijas izolāciju un ārējo PCP pārklājumu. Lai novērstu ūdens iekļūšanu, kabelim jābūt ar atbilstošu aizsardzību.
Iegremdējamie sūkņi jāparedz komplektā ar pašcentrējošu bezskrūvju sūkņa pēdu, kas nodrošina automātisku sūkņa pieslēgšanos cauruļvadam no nosēdrezervuāra augšpuses.
Katram sūknim jābūt piestiprinātai atbilstošai korozijas izturīgai pacelšanas ķēdei, lai Pasūtītāja personāls sūkni varētu pacelt un nomontēt bez nepieciešamības iekļūt akā.
[bookmark: _Toc132101464]Sūkņi (izņemot vieglus servisu nodrošinošus sūkņus) jāpaceļ un jānolaiž pa vadulēm un tie automātiski novietojas uz izplūdes cauruļvada ar paša svaru.
16.6. Prasības cauruļvadiem
16.6.1. Pašteces kanalizācijas cauruļvadi: 
PP (polipropilēna gludsienu kanalizācijas) cauruļu sistēmām, kas paredzētas apakšzemes notekūdeņu novadīšanai paštecē, jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 vai ekvivalentam. Izmantot dubultsienu struktūras saimnieciskās kanalizācijas cauruli ar baltu iekšējo slāni, lai atvieglotu video inspekcijas veikšanu. Caurulēm jāatbilst stinguma klasei SN8 vai augstākai. Uzmavām jābūt rūpnieciski līdzeni, gludi un hermētiski piekausētām pie caurulēm. Savienojuma vietas atbilstoši produkta kvalitātes kontrolei ir jāpārbauda ražošanas procesā uz hermētiskumu 0,5 bar atbilstoši standartam LVS EN 12277 vai ekvivalentam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāuzrāda kompetentas iestādes izdots atbilstības sertifikāts.
Plastmasas kanalizācijas skatakas – minimālais diametrs – 600 mm. 
16.6.2. PE ūdensvada un kanalizācijas spiedvadu cauruļvadi: 
Polietilēna cauruļu sistēmām, kas paredzētas ūdens apgādei un kanalizācijas spiedvadam, jāatbilst LVS EN 12201-2 vai ekvivalentam. Cauruļvadiem jābūt SDR17 PE100-RC PN10, kas atbilst 2. tipam pēc PAS 1075 vai ekvivalentam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāuzrāda kompetentas iestādes izdots atbilstības sertifikāts. Polietilēna veidgabaliem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12201-3 vai ekvivalentam. Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektrosakausējamām uzmavām, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12201-3 vai ekvivalentam. 
16.6.3. Cauruļvadi attīrīto notekūdeņu padevei uz siltumsūkņu mezgliem
UPONOR ECOFLEX VIP Aqua vai VIP Thermo vai citu ražotāju līdzvērtīgi cauruļvadi. MAX spiediens ne mazāks par 6 bar, statiskās slodzes verifikācija – 60 t. Ārējais diametrs ieskaitot siltumizolāciju ne mazāks par 200 mm. Cauruļvadiem jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas standarta EN 15632 prasībām un paredzētiem lietošanai apkures un dzesēšanas sistēmās.
16.7. Prasības dzelzsbetona grodiem: 
· Paredzēti kanalizācijas sistēmu būvniecībai;
· Būvizstrādājuma atbilstība LVS EN 1917:2023;
· Būvizstrādājuma atbilstība LVS EN 1917:2023/AC:2008 prasībām;
· Betona klase C30/C37
· Ūdens necaurlaidība ne zemāka par W14;
· Salizturība ne zemāka par XF3 (F200);
· Ķīmisko vielu iedarbības klase ne zemāka par XA1;
· Hlorīdu izraisīta korozijas klase ne zemāka par XD2;
· Karbonizācijas ierosinātā korozijas klase ne zemāka par XC2;
· Blīvums sausā stāvoklī – ne mazāks par 2300 kg/m3.
Saliekamām betona plāksnēm un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeniem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1917:2003 /AC :2008. 
16.8. Prasības elektromagnētiskajiem plūsmu mērītājiem. 
· Atbilstības marķējums: Jāatbilst MID direktīvai 2014/32/ES (Mērinstrumentu direktīva) un jābūt CE marķējumam.
· Aizsardzības klase: Nepieciešama vismaz IP67/68 aizsardzība pret putekļiem un ūdeni.
· Kalibrēšana: Ierīcēm jābūt kalibrētām saskaņā ar tādiem standartiem kā ISO 4185 vai ISO 8316 un jāatbilst Latvijas republikas likumdošanas prasībām. 
· Zemēšana: Mērītājam jābūt pareizi iezemētam, lai novērstu elektriskos traucējumus, kas varētu ietekmēt vājo mērījuma signālu.
· Uzstādīšana- Atbilstoši ražotāja instrukcijām. Darba apstākļos nodrošinot pastāvīgi pilnu cauruļvadu, lai mērījumus neietekmētu gaisa burbuļu esamība cauruļvadā. 
· Materiālu saderība: Cauruļvada iekšējai oderei un elektrodiem jābūt ķīmiski un mehāniski izturīgiem pret sadzīves notekūdeņu un dūņu - ūdens maisījuma vidi. 
16.9. Prasības frekvenču pārveidotājiem: 
· Atbilstība vadāmo elektromotoru jaudu, strāvas stiprumu (A) ievades/izvades spriegumu un saderībai ar vadāmajiem elektromotoriem. 
· Jānodrošina integrācijas un saderība ar NAI SCADA sistēmu.  
· Jānodrošina integrēti aizsardzības filtri (polu sinusoidālie filtri (EMC)) elektromagnētisko traucējumu samazināšanai
· Jānodrošina vadības iespēja no automātikas sistēmas - Recirkulācijas apjoms recirkulācijas sūkņu stacijā – ienākoša notekūdens plūsmas mērītāja dati NAI vai konkrēts skaitliskās vērtības iestatījums automātikas sistēmā. Uz dūņu blīvētāju un presi – iestatījumi no automātikas sistēmām. 
· Jānodrošina manuāla iekārtu vadības iespēja. 
16.10. Izpilduzmērījumi - pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešami izpildmērījumi (topogrāfija), lai precīzi fiksētu tīklu atrašanās vietu kartē. Inženierkomunikāciju novietojums tranšejā jāfiksē pirms tās aizbēršanas. 

	17. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvatļaujas saņemšana
	Ir nepieciešams veikt objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. 
Pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām un izsniegtu pilnvaru, atbilstoši spēkā esošu normatīvu prasībām iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldē, saņemt būvvaldes akceptu būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildīšanai.

	18. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	Visus nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs.

	19. Būvprojekta izstrāde
	Veikt nepieciešamo Būvprojekta sadaļu izstrādi, kas attiecas uz pārbūves ieceres realizāciju atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem.

	20. Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai
	Būvprojekta sastāvs – atbilstoši projektējamajam darbu apjomam.
Būvprojekts 3 (trīs) eksemplāros elektroniskajā datu nesējā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (tāme .xlsx formātā, rasējumi- .pdf un .dwg formātā).
1. Būvprojekta sastāvā Izpildītājs ietver visus detalizētos rasējumus, kas nepieciešami Objekta atsevišķo daļu, mezglu un elementu īstenošanai;
2. Izpildītājs precizēto Tāmi un sīkāku darbu un darba apjomu sadalījumu  izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Ja piedāvājumu iesniegšanas laikā tiek izdoti jauni noteikumi, pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītāju precizēt būvprojekta sastāvu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. 
3. Izpildītājs nodrošina, ka Būvprojekta darbu apjomi ir skaidri un nepārprotami, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas;
4. Izpildītājs autoruzraudzību veic saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot darba un materiālu kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā;
5. Ja līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus ar būvprojekta izstrādi saistītus darbus, kuri sākotnēji nebija paredzami un netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no līgumā paredzētajiem projektēšanas darbiem, pretendentam nav tiesību atteikties no minēto papildu darbu veikšanas.

	21. Prasības būvdarbiem
	Būvdarbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem. Ievērojot būvprojektā definētās prasības un risinājumus. 

	22. Prasības būvdarbu uzraudzībai
	Būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas un standartu prasībām nodrošinās Pasūtītāja norīkotais būvuzraugs. 

	23. Prasības autoruzraudzībai
	Būvniecības ieceres/būvprojekta dokumentācijas realizācijas laikā būs nepieciešams veikt autoruzraudzību

	24. Darba progresa sanāksmes un to protokolēšana 
	Būvprojekta izstrādes un būvdarbu procesa laikā progresa sanāksmes veicamas vismaz vienu reizi mēnesī. Tās var tikt organizētas attālināti, ja nenotiek aktīvi būvdarbi.  Sanāksmes vada Pasūtītājs. Protokolē Izpildītājs. 

	25. Citas prasības
	Aizpildot piedāvājuma pielikumu Nr.11.1. pretendents dotajās pozīcijās paredz visus darbus un materiālus projekta mērķa sasniegšanai.                                                              Ja pretendents uzskata, ka kādi būtiski svarīgi darbi un materiāli tehniskajā specifikācijā nav iekļauti, tad Pretendents savlaicīgi uzdod jautājumu Pasūtītājam (iepirkumu komisijai) vai iekļauj šo materiālus esošajās pozīcijās. 



Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts iekārtu vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku iekārtu izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas (preces) vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, nodrošinot Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātā ekvivalenta atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
Ja Pretendents kā ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes iekārtas, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām un Pretendents tiks izslēgts no turpmākās vērtēšanas.



Esošo NAI tehnoloģiskā shēma ar NAI projektā iesaistīto apjomu dūņu blīvētāja sistēmas izveidē. 

[image: ]

[bookmark: _Hlk225944004]Nolikuma 3.1. pielikums
Galveno darbu apjoma saraksts
	Galveno darbu saraksts, apjomi*    
 

	
	Līgums “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”

	Nr.
	Darbu nosaukums 
	Veids
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	PROJEKTĒŠANA 
	Pakalpojumi
	k-ts
	1

	2.
	AUTORUZRAUDZĪBA
	Pakalpojumi
	k-ts
	1

	3.
	BŪVDARBI 
	Būvdarbi/ iekārtas
	
	

	3.1
	Dūņu blīvētāja sistēmas izveide 
	
	
	

	3.1.1
	NAI recirkulācijas sūknētavas rekonstrukcija un  pārbūve dūņu padevei uz dūņu blīvētāju

	Būvdarbi/ iekārtas 
	k-ts
	1

	3.1.2
	Dūņu spiedvada izbūve PE D110
	Būvdarbi 
	m
	40.00

	3.1.2
	Pašteces cauruļvadu izbūve D200 PP no dūņu blīvētāja līdz iekšējai kanalizācijas sūkņu stacijai (t.sk skatakas, kur nepieciešams)
	Būvdarbi 
	m
	40.00

	3.1.4
	Jaunu zemē ieguldāmu elektroapgādes kabeļu (5x4 mm)  izbūve tehnoloģisko iekārtu vajadzībām (apjoms tiks precizēts būvprojektā un būvdarbu laikā pēc fakta, ja būs tāda nepieciešamība)
	Būvdarbi 
	m
	40.00

	3.1.5
	Dūņu blīvētāja konstrukcijas D3000 mm, H=4 m (izbūve un aprīkojums)
	Būvdarbi
	k-ts
	1

	3.1.6
	Ievada izbūve dūņu atūdeņošanas ēkā un pieslēgšana pie dūņu sūkņiem

	Būvdarbi 
	k-ts
	1

	3.1.7
	NAI iekšējās sūkņu stacijas pārbūve atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām

	Būvdarbi/ iekārtas 
	k-ts
	1

	3.1.8
	Cietā seguma demontāža un utilizācija, izveides un atjaunošanas darbi pēc būvdarbiem, (t.sk. salizturīgs smilšu slānis 50 cm un šķembu apakškārta  (0/56) 15 cm, šķembu virskārta (0/45) 10 cm, asfalts AC22 bāze 8 cm, asfalts AC11 virskārta 6 cm biezumā
	Būvdarbi 
	m2
	285.00

	3.1.9
	Zālāja atjaunošanas darbi pēc veiktajiem rakšanas darbiem. Melnzemes slānis 10 cm. Zālāja iesēšana un iestrāde. 
	Būvdarbi 
	m2
	80.00

	3.1.10
	Pasākumi NAI darbības nepārtrauktības nodrošināšanai būvdarbu laikā (t.sk. šo pasākumu demontāža pēc būvdarbu pabeigšanas)
	Būvdarbi 
	k-ts
	1.00

	3.2
	Attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē  
	
	
	

	3.2.1

	Esoša izlaides kolektora posma D500mm rekonstrukcija vai pārbūve
	Būvdarbi 
	m
	27.00

	3.2.2

	Ūdens ņemšanas tehnoloģiskās akas un noslēgarmatūras izbūve uz esošā izlaides kolektora D2000mm, H2m. t.sk. siltināts plastmasas (PE vai PP) vai nerūsējoša AISI 304L tērauda divdaļīgs vāks. Aizvari D500 uz aizejošajiem kolektoriem
	Būvdarbi 
	k-ts
	1

	3.2.3

	Pašteces vada D315 mm izbūve ar pieslēgumiem pie dzelzbetona akām
	Būvdarbi 
	m
	15.00

	3.2.4

	Ūdens ņemšanas siltumapgādei akas izbūve un aprīkošana   
	Būvdarbi/ iekārtas 
	k-ts
	1

	3.2.5

	NAI operatoru un automātikas telpu pārbūve atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām
	Būvdarbi/ iekārtas 
	k-ts
	1

	3.2.6

	Notekūdeņu pieņemšanas un mehāniskās attīrīšanas ēkas siltumapgāde un ventilācija
	Būvdarbi/ iekārtas 
	k-ts
	1


*Detalizēto darbu apraksts ir norādīts Finanšu piedāvājuma veidnē (Nolikuma pielikums 11.1.).





Nolikuma 3.2. pielikums
Objekta NAI shēmas




Tehniskās specifikācijas pielikums Objekta NAI shēma

ATSEVIŠĶI 2 (DIVI) PDF. FAILI 



Nolikuma 3.3. pielikums
Tehniskās specifikācijas pielikums Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību”




3.3. pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību”

ATSEVIŠĶS EDOC. FAILS

Nolikuma 3.4. pielikums
Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības

Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības 

[bookmark: _Hlk174520586]Izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju/būvprojektu, ir jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme uz projektējamajām būvēm, inženierkomunikācijām, paredzētajām iekārtām, tehnoloģisko procesu.
Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Latvijas pašvaldību klimatisko raksturojumu, skatīt https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/pasvaldibu_apskati/
Dobeles novada pašvaldībā noteiktais klimatiskais profils novērtēts ar 2. un 3. riska klasi (aukstuma un karstuma viļņu, nokrišņu un sniega riski)
Dobeles novada teritorija ietilpst: 
1) riska 3. klasē (augsta riska) attiecībā uz karstuma viļņu risku., 
2) riska 2. klasē (vidēja riska) attiecībā uz nokrišņu viļņu risku.,
3) riska 1. klasē (zema riska) attiecībā uz aukstuma viļņu risku
4) riska 1. klasē (zema riska) attiecībā uz sniega viļņu risku.
Projekta infrastruktūra jāveido tā, lai nodrošinātu noturību pret klimatiskajiem riskiem, līdz ar to būvniecības ieceres dokumentācijā/ būvprojektā jāparedz, jāizvērtē un jānorāda pasākumi, kuri samazina karstuma riska un nokrišņu (lietusgāžu) riska līmeni uz projektējamajām inženierkomunikācijām, iekārtām, tehnoloģiskajam procesam un notekūdeņu izplūdes rādītājiem. 
Izvēloties tehnoloģiskā procesa iekārtas, būvju, inženierkomunikāciju materiālus, ir jāņem vērā, ka var arī iestāties strauji ekstremāli klimatiskie notikumi, piemēram karstuma viļņi, kas var radīt iekārtu pārkaršanu, materiālu paātrinātu nolietojumu karstuma dēļ.
Jāizvēlas izturīgi materiāli, lai mazinātu infrastruktūras pārkaršanu un materiālu nolietojumu izmantojamos būvizstrādājumus būvēm, inženierkomunikācijām, ir jāņem vērā sasalšanas un kušanas ciklu maiņas ietekme.

[bookmark: _Hlk225944103]Nolikuma 4. pielikums 
Pretendenta pieredzes saraksta veidne 

[bookmark: _Hlk214026872]SIA“DOBELES ŪDENS”
                                                                                Reģ. Nr. 45103000470
                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele
                                                                                                              Dobeles novads
LV-3701

Pretendenta pieredzes saraksts 


	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Līguma nosaukums
	Līguma noslēgšanas laiks un līguma izpildes pabeigšanas datums.
Īstenotā līguma līgumcena (bez PVN); EUR 

	Veikto pakalpojumu, būvdarbu īss apraksts attiecībā uz Nolikuma 10.5.1. punktā prasīto pieredzi
	Iesniegtie pieredzi pierādošie dokumenti 

	
	
	
	
	






<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:14] [14:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



[bookmark: _Hlk214026895]Nolikuma 5. pielikums 
Speciālistu saraksta veidne
[bookmark: _Hlk194568754]
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Speciālistu saraksts

	Speciālists
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.[footnoteRef:15] [15:  Ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē.] 

	Pārstāvības statuss[footnoteRef:16] [16:  Norāda, vai piesaistītais speciālists ir: Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks, apakšuzņēmēja darbinieks vai kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā Iepirkuma līguma izpildē piesaistīs 
Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar Speciālista apliecinājuma veidni – Nolikuma 6. pielikums) par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.] 


	Atbildīgais būvprojekta vadītājs (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmas projektēšanā)
	
	
	

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā)
	
	
	

	Speciālisti
	
	
	



<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:17] [17:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 





[bookmark: _Hlk225944258][bookmark: _Hlk214026956]Nolikuma 6. pielikums
Speciālista apliecinājuma veidne
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Speciālista apliecinājums

Ar šo es ____________________________________________<vārds, uzvārds> apņemos strādāt Iepirkuma “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/_____, līguma izpildē kā <Iepirkuma līgumā paredzētais speciālists> gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā <kā apakšuzņēmēja darbinieks / kā fiziska persona>[footnoteRef:18],  [18:  Izvēlēties vajadzīgo ] 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts[footnoteRef:19] [19:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 

	

	Datums
	







2

7

[bookmark: _Hlk220073089][bookmark: _Hlk225944306]Nolikuma 7. pielikums 
Speciālistu pieredzes atbilstības apraksts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājumu 
vērtēšanas kritērijam “Kvalifikācijas prasības”  (veidne)
	
SIA“DOBELES ŪDENS”
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Speciālistu (atbildīgā būvprojekta vadītāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja) pieredzes atbilstība saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijam “Kvalifikācijas prasības” (Nolikuma 13.19. punkts) un pieredzes apliecināšanai iesniedzamie dokumenti (Nolikuma 13.20. punkts)
	Nr.p.k.
	Prasības pieredzes atbilstībai un apliecināšanai 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, saziņai – 
e-pasts, tālr. 

	1.1.
	Izstrādātie būvprojekti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību Nolikuma 13.19. punkta kritērijam “Kvalifikācijas prasības” B Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze ”
	

	
	Vērtēšanas Kritērijs: Kvalifikācijas prasības B - Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze

	
	Nolikuma 13.19. punkta “Kvalifikācijas prasības” B noteiktā speciālista pieredzi apliecinošo projektu /līgumu un tajos paveikto darbu apraksts 
	
	

	
	Līgums / Būvdarbu dokumentācijas (būvprojekta) nosaukums, adrese
	
	

	
	Būvniecības veids (izbūve / pārbūve / atjaunošana)
	
	

	
	Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks / mēnesis, gads/
	
	

	
	Datums, kad būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi); ārvalstu pretendentu gadījumā,  būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā (būvvaldei līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs) ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
	
	

	
	Vērtēšanas kritērija  B Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzes noteikšanai izmantojamie dokumenti 

	
	Nolikuma 13.20. punkts “Vērtēšanas kritēriju noteikšanai izmantojamie dokumenti” kritērija B Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzi apliecinoši dokumenti.
Dokumenti, kas pievienoti un apliecina Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzi, informācija un atsauksmes, par attiecīgiem projektēšanas līgumiem iepriekšējo 15 gadu laikā, kas ietvēruši pasūtītāja norādīto darbu īstenošanu un datus par rezultātu mērījumiem*.
	
	

	1.2.
	Būvobjekti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību Nolikuma 13.19. punkta kritērijam “Kvalifikācijas prasības” C Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze ”
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds,saziņai - 
 e-pasts,tālr. 

	
	Vērtēšanas Kritērijs: Kvalifikācijas prasības  C - Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze 

	
	Nolikuma 13.19. punkta “Kvalifikācijas prasības” C noteiktā speciālista pieredzi apliecinošo projektu/ būvdarbu līgumu un tajos paveikto būvdarbu apraksts 
	
	

	
	Līguma /Būvdarbu dokumentācijas nosaukums, adrese
	
	

	
	Būvniecības veids (izbūve / pārbūve / atjaunošana)
	
	

	
	Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks
/mēnesis, gads/
	
	

	
	Datums, kad objekts (būve) pieņemts ekspluatācijā (ir saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvvaldē vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs).
	
	

	
	Vērtēšanas kritērija C Atbildīgā būvdarbu vadītāja noteikšanai izmantojamie dokumenti 

	
	Nolikuma 13.20. punkts “Vērtēšanas kritēriju noteikšanai izmantojamie dokumenti” kritērija C Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinoši dokumenti.
Dokumenti, kas pievienoti un apliecina Būvdarbu vadītāja vai pieredzi, informācija un atsauksmes, par attiecīgiem būvniecības līgumiem iepriekšējo 15 gadu laikā, kas ietvēruši pasūtītāja norādīto darbu īstenošanu un datus par rezultātu mērījumiem*.
	
	








*Pretendents pievieno to speciālistu CV, kuri veiks būvdarbu vadīšanu projektā realizēšanā, kā arī apliecinājumu, ka speciālists veicis profesionālu pilnveidošanos attiecīgajās jomās.

Tabulu papildināt ar nepieciešamo rindu skaitu
*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
[bookmark: _Hlk194060970]


<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>








[bookmark: _Hlk225944521]Nolikuma 8. pielikums
Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksta veidne
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Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

	Apakšuzņēmēja[footnoteRef:20] nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs [20:  Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo darbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Veicamo būvdarbu, pakalpojumu apraksts
	Veicamo būvdarbu, pakalpojumu vērtība;
EUR bez PVN

	
	
	

	
	
	

	
	
	




<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:21] [21:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstam jāpievieno katra apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
Pretendentam par ārvalstu apakšuzņēmēju jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta oriģināls vai kopija, kas apliecina, ka apakšuzņēmēja amatpersonai, kas parakstījusi apliecinājumu vai izdevusi pilnvaru parakstīt apliecinājumu, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja apliecinājumu paraksta persona, kuras paraksta (pārstāvības) tiesības nav pārbaudāmas publiskajās datubāzēs/reģistros vai iesniegtajā kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtajā dokumentā, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt apliecinājumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.



[bookmark: _Hlk225944641]Nolikuma 9. pielikums
Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, saraksta veidne 
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Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, saraksts 

	Personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs.
	Nododamo/veicamo būvdarbu, pakalpojumu apraksts

	
	

	
	

	
	




<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:22] [22:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



Personu uz, kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta  kvalifikāciju, sarakstam
Jāpievieno katras Personas  rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumus. 


[bookmark: _Hlk199312724][bookmark: _Hlk214027291]Nolikuma 10. pielikums
Personu, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saraksta veidne
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Personu, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saraksts


	Personas nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese. 
Norādīt, vai persona ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:23] (ja attiecināms uz personu) [23:  Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu ceļvedis > Bibliotēka > Vadlīnijas, skaidrojumi un metodikas > Iepirkumu organizēšana > Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu] 

	

	Norādītās personas nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei

	

	Norādītās personas veicamo darbu īss apraksts Iepirkuma līguma izpildē

	




Jāpievieno personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, rakstveida apliecinājums vai visu personu uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās vienošanos,  ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā ir gatava pildīt uzņemtās saistības un piekrīt uzņemties solidāru atbildību par Līguma izpildi.





<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:24] [24:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



[bookmark: _Hlk225944821][bookmark: _Hlk214028542]Nolikuma 11. pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne
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Finanšu piedāvājums


Pretendents _________________________________________                                                       
	(Pretendenta nosaukums)
Reģ. numurs_________________________________________

Piedāvājam:
[bookmark: _Hlk199317511]Veikt atklāta konkursa „ Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (Id. Nr. DŪ 2026/_______) nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pielikums) Iepirkuma līguma noteikumiem (Nolikuma 12. un 12.1. pielikums). Darbu rezultātā Dobeles NAI sasniedzot uzraudzības rādītājus: uzlabojot energoefektivitāti pēc Darbu veikšanas, samazinot elektroenerģijas patēriņu par 8490 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāku kā 0,624 t CO₂/gadā garantijas periodā. Veikt garantijas perioda saistības saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijā norādītajiem noteikumiem:
a)  būvdarbiem - 60 mēneši no Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā, tajā skaitā Dobeles aglomerācijas NAI uzraudzības rādītāju nodrošināšana, 
b) visām uzstādītajām iekārtām - __________ <norāda Pretendents> mēneši no Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā, ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas nosacījumi,
par sekojošām izmaksām:	
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Izmaksas; EUR 

	1.
	Projektēšana
	

	2.
	Autoruzraudzība 
	

	3.
	Būvdarbi
	

	Kopā[footnoteRef:25]  [25:  Piedāvājuma līgumcena (EIS norādāmā “Cena bez PVN”) ] 

	

	PVN
	

	Kopā ar PVN
	



Ar šo apliecinām, ka šajā Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pielikums), Finanšu piedāvājuma pielikumā 11.1. un Iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 12. un 12.1. pielikums) noteikumus. 
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Iepirkuma līgumcenu un piedāvāto Darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Līguma saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un Iepirkuma līguma nosacījumiem.
Apliecinām, ka piedāvājuma līgumcenā ir ievērtēti visi Darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, darbinieku apmācības izmaksas, garantijas saistību nodrošināšanas izmaksas, būvlaukuma, pievedceļu uzturēšanas izmaksas kā arī darbi, pakalpojumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša Darbu veikšana pilnā apmērā, lai sasniegtu un garantijas periodā nodrošinātu Dobeles aglomerācijas NAI uzraudzības rādītājus un nodrošinātu garantijas perioda saistības.
Apliecinām, ka esam informēti par to, ka būvdarbu izmaksas un autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas tiks indeksētas atbilstoši Līguma nosacījumiem. 



<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>[footnoteRef:26]  [26:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.
] 

 <Datums>


Nolikuma 11.1. pielikums
[bookmark: _Hlk225865958]Finanšu piedāvājuma veidnes pielikums (kopsavilkums, lokālās tāmes)

[bookmark: _Hlk214028660]Finanšu piedāvājuma veidnes pielikums (kopsavilkums, lokālās tāmes)
ATSEVIŠĶS EXCEL. FAILS

[bookmark: _Hlk220074037]Nolikuma 12. pielikums 
Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. ______________(PROJEKTS)
[bookmark: _Hlk213753277]“Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”

Dobelē,							Līguma datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr. 45103000470, adrese Noliktavas iela 5, Dobele, Latvija, valdes locekļa Arņa Birzmaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 	
<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata (turpmāk – Izpildītājs), 
no otras puses, turpmāk šī līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, bez maldības, viltus un spaidiem,
[bookmark: _Hlk194649449][bookmark: _Hlk194667404]pamatojoties uz atklāta konkursa “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ 2026/______ (turpmāk - Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šo līgumu par būvprojekta izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību (turpmāk – Līgums), par norādīto:

I nodaļa. Līguma vispārīgie noteikumi 
1. Līgumā lietotie termini
Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:
1.1.  Akts - izpildes akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgajā periodā faktiski izpildītie Darbi;
1.2.  Apakšuzņēmējs (t.sk., apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs) - fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Izpildītāja un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, izpilda Līguma daļu, un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs Izpildītājs;
1.3.  Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Izpildītāja un būvdarbos piesaistīto apakšuzņēmēju darbību;
1.4.  Autoruzraudzība – Izpildītājs būvdarbu laikā veic izstrādātā Būvprojekta autoruzraudzību līdz Objekta (Būves) nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam;
1.5. [bookmark: _Hlk194933402] Bāzes periods– Piedāvājuma pēdējās iesniegšanas dienas ceturksnis;
1.6.  BIS – būvniecības informācijas sistēma;
1.7.  Būvdarbu izpildes vieta –  “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732;
1.8.  Būves – notekūdeņu dūņu blīvētāja izveide, kā arī dūņu atūdeņošanas sistēmas iekārtu nomaiņa, recirkulācijas un iekšējās sūkņu stacijas rekonstrukcija, un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošana un pārbūve notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Krīgeri” teritorijā;
1.9.  Būvprojekts – būvniecības ieceres dokumentācija, kas jāizstrādā Izpildītājam šī Līguma ietvaros un kas noformēta, komplektēta un saskaņota no Pasūtītāja puses atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem, un akceptēta Dobeles novada būvvaldē. Būvprojekta ekonomikas daļai precīzi jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus. Ekonomiskajā daļā jāietver Tāmes;
1.10.  Būvprojekta vadītājs - ir sertificēts speciālists, kurš kā atbildīgais Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo projekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem, būvatļaujas nosacījumiem, tehniskajiem noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām un Iepirkuma līgumā noteiktajiem nosacījumiem;
1.11.  Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu veikšanas gaitu, tās atbilstību piedāvājumam un tā pielikumiem, Līgumam un tā pielikumiem, Būvprojektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Izpildītājam, apturēt būvniecību, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību Līguma un būvprojekta noteikumiem, kā arī veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;
1.12.  Darbi - Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI “Krīgeri” energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros veicamie projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības pakalpojumi, kas ietver:
· Gravitācijas dūņu blīvētāja sistēmas izbūvi, tai skaitā gravitācijas dūņu blīvētāja izbūvi, esošās recirkulācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju un dūņu padeves nodrošināšanu uz dūņu blīvētāju, esošās iekšējās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju, dūņu atūdeņošanas iekārtu un dūņu blīvbētāja sistēmu integrāciju, ūdens līmeņa sensora uzstādīšanu dūņu blīvētājā, dūņu atūdeņošanas telpas siltumapgādes uzlabošanu ar siltumsūkni (gaiss–gaiss), izmantojot siltumu no esošās gaisa pūtēju telpas, izbūvēto iekārtu un būvju pieslēgšanu NAI SCADA sistēmai, kā arī risinājumu īstenošanu esošo NAI nepārtrauktas darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā;
· Attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanu un pārbūvi, tai skaitā Dobeles aglomerācijas NAI “Krīgeri” attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrādi, izlaides kolektora pārbūvi, NAI operatoru un automātikas papildu telpu pielāgošanu vadības un automatizācijas sistēmai, siltumsūkņu, iekārtu un citu mehānismu uzstādīšanu, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu un citas nepieciešamās darbības.
Darbi veicami saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem, Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu, kā arī citiem Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
Veicot Darbus, sasniedzamais kopējais rezultāts ir elektroenerģijas patēriņa samazinājums par 8 490 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāks kā 0,624 t CO₂ gadā garantijas periodā.
1.12.1. Darbu izpildes grafiks – Darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi. 
1.13.  Defekts – Izpildītāja paveikto Darbu apjomu, Darbu kvalitātes un būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu, detaļu u.c.) kvalitātes neatbilstība Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, normatīviem aktiem, Būvprojektam vai Līgumam Darbu izpildes laikā un garantijas periodā, tajā skaitā izstrādātā Būvprojekta defekti un NAI “Krīgeri” izbūvējamā objekta energoefektivitātes uzraudzības rādītāju neatbilstība izvirzītajām prasībām;
1.14.  Defektu akts – akts, kurā tiek fiksēti konstatētie defekti;
1.15.  Diena- kalendārā diena;
1.16.  Elektroniski nosūtīts/saņemts dokuments – par elektroniski saņemtu un nosūtītu tiek uzskatīts dokuments, kas ir nosūtīts elektroniski uz Pušu elektroniskā e-pasta adresi. Pasūtītāja: dobelesudens@dobele.lv, Izpildītāja ______________. Elektronisks dokuments šī punkta izpratnē ir dokuments, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu vai skenēts dokuments, kas pievienots elektroniskajam pastam kā pielikums;
1.17.  Garantijas periods - laiks, kurā Izpildītājs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti, uzraudzības rādītāju sasniegšanas nodrošinājumu un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst defektus;
1.18.  Iekārta - mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa;
1.19.  Iepirkums - atklāts konkurss “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ 2026/____;
1.20.  Iepirkuma dokumentācija - Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem un skaidrojumiem;
1.21.  Līgumcena - kopējā Līgumcena (bez PVN) par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi, ietverot visus izdevumus, tajā skaitā, bet ne tikai par būvdarbu veikšanu, materiāliem, iekārtām, darbinieku apmācību, iekārtu regulēšanu, notekūdeņu izplūdes un ieplūdes rādītāju monitoringu, izejmateriālu sagatavošanu, izpēti, projektēšanu, visām Darbu laikā nepieciešamajām nodevām instancēm par tehnisko noteikumu saņemšanu, atzinumu sniegšanu, ietverot Autoruzraudzību saskaņā ar Līgumu. Līgumcenā jābūt ietvertiem visiem Izpildītāja izdevumiem, lai veiktu Darbus un sasniegtu uzraudzības rādītājus. Līgumcenā iekļautās Būvprojekta izstrādes izmaksas Līguma izstrādes laikā nav maināmas. Būvdarbu izmaksām un Autoruzraudzības pakalpojuma izmaksām tiks veikta indeksācija/deflācija ar korekcijas periodu vienu reizi kalendārajā ceturksnī, kas seko 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Bāzes perioda.
1.22.  Materiāli - jebkādas vielas un priekšmeti, būvizstrādājumi un iekārtas, ko paredzēts iebūvēt objektā vai kas veido Darbu daļu; 
1.23.  Mēnesis – nozīmē 30 kalendārās dienas;
1.24.  NAI - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
1.25.  Objekts – apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā;
1.26.  PVN - pievienotās vērtības nodoklis;
1.27.  Starptermiņš - termiņš, kurā jāsaņem atzīme par Būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildi;
1.28.  Tāme – Izpildītāja izstrādātajā Būvprojektā iekļautais tāmju komplekts, kurš sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Tāmē norādītās kopējās izmaksas nevar pārsniegt Līgumcenu;
1.29.  Tehniskās specifikācijas – Iepirkuma Tehniskās specifikācijas un to pielikumi.
2. Līguma priekšmets 
2.1.  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem apņemas veikt apvienoto projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē NAI “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (turpmāk - Darbi) saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem: Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) ar pielikumiem (Līguma 1. pielikums), Tehniskais piedāvājums (Līguma 2. pielikums), Finanšu piedāvājums (Līguma 3. pielikums), Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Autoruzrauga prasībām, Pasūtītāja norādījumiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības, tai skaitā nodrošināt Objekta (Būves) nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt visu garantijas periodā konstatēto defektu novēršanu. 
2.2.  Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto Darbu veikšanai. Izpildītājs kā augsta līmeņa profesionālis apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Darbu izpildi nepieciešamajā apjomā un ir ievērtējis Valsts vides dienesta ietekmes uz vidi mazināšanas nosacījumus, kuri varētu tikt izvirzīti tehniskajos noteikumos. Ievērojot, augstāk minēto, Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un, nosakot Darbu un to ikmēnešu izpildes termiņus un iesniedzot Iepirkumā savu Finanšu piedāvājumu un noslēdzot šo Līgumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Izpildītāja lūgumam pagarināt Darbu izpildes grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas atlīdzības apmērā. Izpildītājs savā finanšu piedāvājumā (Līguma 3. pielikums) ir iekļāvis visus nepieciešamos darbus, lai tos veiksmīgi pabeigtu un nodotu Pasūtītājam.
2.3.  Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Tehnisko specifikāciju, ieskaitot visus projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par izpildāmo Darbu pareizību, precizitāti un realizējamību. 
2.4.  Izpildītāja pienākums ir veikt citus darbus, pakalpojumus, piegādes, ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus, u.tml., kas nav tieši norādīti šajā Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības, un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un Līguma priekšmeta pilnīgai realizācijai.
3. Darbu izpildes termiņi
3.1.  Līgumā noteikti šādi Darbu izpildes termiņi:
3.1.1. Būvprojekta izstrādes darbu izpildes termiņš ne ilgāks par 6 (seši) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas;
3.1.2. [bookmark: _Hlk194916224]Būvdarbu izpildes un Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš ne ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem no Dobeles novada būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam un abpusēji parakstīta Akta par projektēšanas darbu izpildi dienas (tiks norādīts konkrēts līguma izpildes datums). 
3.1.3. Apvienotās projektēšanas un būvdarbu Līguma kopējais izpildes termiņš nevar būt ilgāks par 18(astoņpadsmit) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas.
3.2.  Līguma izpildes Būvdarbu posmā Izpildītājs izvērtē apstākļus un var plānot tehnoloģisko pārtraukumu meteoroloģisko apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums tiek ieskaitīts Līguma izpildes termiņā.
3.3.  Līguma 3.1.1. punktā minētie darbi par pilnībā pabeigtiem tiek uzskatīti, kad būvatļaujā Dobeles novada būvvalde izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Pasūtītājam iesniegta Līgumā noteiktā Būvprojekta dokumentācija un parakstīts Akts par projektēšanas darbu izpildi.
3.4.  Līguma 3.1.2. punktā minētie darbi par pilnībā pabeigtiem tiek uzskatīti, kad Objekts (Būve) ir pieņemts ekspluatācijā.
3.5.  Līguma izpildes termiņu var pagarināt:
3.5.1. [bookmark: _Hlk194925900] par laiku, kas atbilst termiņam, kādā Līguma izpilde nebija iespējama no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un Izpildītājs to var dokumentāri pierādīt;
3.5.2.  ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi kā rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama Darbu tehnoloģiju pareiza veikšana. Izpildītājs iepriekš norādītos klimatiskos apstākļus pierāda ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta izsniegtu izziņu. Darbu izpildes termiņa pagarinājums piešķirams par tādu periodu, par kādu pamatoti aizkavējusies Darbu izpilde;
3.5.3. [bookmark: _Hlk194927566] par laiku, kas nav ilgāks par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, ja iekārtu, materiālu piegādes termiņš kavējas vairāk par 1 (vienu) mēnesi un Izpildītājs var dokumentāri pierādīt, ka iekārtas, materiālus ir pasūtījis vismaz 6 (sešus) mēnešus iepriekš, izpildījis visus pasūtījuma nosacījumus un veicis rakstisku saziņu ar ražotāju; 
3.5.4. par laiku, kas nepieciešams papildus Darbu veikšanai, lai nodrošinātu esošo rezervuāru (sūkņu staciju) mehānisko stiprību un stabilitāti, ja pēc to rezervuāru iztukšošanas (pirms Darbu veikšanas nav iespējams konstatēt rezervuāru iekšējo sienu konstrukciju stāvokli), tehniskā apsekojuma rezultātā, tiek konstatēts, ka esošo rezervuāru iekšējo sienu konstrukciju stāvokļa dēļ netiek nodrošināta rezervuāru mehāniskā stiprība un stabilitāte.
3.6. [bookmark: _Hlk194924822] Ja Izpildītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Izpildītājs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Darbu izpildi, un ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Izpildītāja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Izpildītājam piešķirto termiņa pagarinājumu vai noraidot šo lūgumu. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu kavējumam, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu. Pasūtītājs katrā no gadījumiem patur tiesību vienpusēji pieņemt lēmumu pēc Izpildītāja norādīto apstākļu izvērtēšanas.  
3.7.  Ja Izpildītājs nokavējis Līguma 3.1.1. punktā noteikto Būvprojekta izstrādes un Līguma 3.1.2. punktā noteikto būvdarbu un Autoruzraudzības izpildes termiņu Pasūtītājs var piemērot Līgumsodu saskaņā ar Līguma 21. punkta nosacījumiem un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības. 
3.8.  Puses vienojoties, ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas laiku.
4. [bookmark: _Hlk234591263]Līgumcena, Līgumcenas indeksācija un norēķinu kārtība 
4.1.  Līgumcena par šajā Līgumā paredzētajiem Darbiem ir ___ EUR (līgumcena vārdiem) bez PVN saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 3. pielikums), ko veido:
4.1.1. Būvprojekta izstrādes izmaksas ________________ EUR (izmaksas vārdiem) bez PVN;
4.1.2. Būvdarbu izmaksas _________________________ EUR (izmaksas vārdiem) bez PVN;
4.1.3. Autoruzraudzības izmaksas ___________________ EUR (izmaksas vārdiem) bez PVN.
4.2.  Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.3. [bookmark: _Hlk234591155] Līgumcenu veidojošās būvdarbu izmaksas un Autoruzraudzības izmaksas tiks indeksētas. Indeksācijas rezultātā radušās Līgumcenas izmaiņas tiks apzīmētas par indeksācijas izraisītām Līgumcenas izmaiņām. Līgumcenas indeksācija neietekmē Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.
4.4.  Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi un ir visaptveroša un pilnīga atlīdzība par šajā Līgumā paredzēto Darbu un saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi līdz pilnībā lietošanai gatava Būvobjekta (Objekta) nodošanai Pasūtītājam, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, Līgumcenā ir iekļauta Izpildītāja peļņa un visas šādas ar Darbu veikšanu un Defektu novēršanu visā Garantijas periodā saistītās izmaksas:
4.4.1. darbaspēks, materiāli un to piegādes līdz Būvlaukumam, tai skaitā eksporta un importa nodevas un nodokļi, pagaidu būves, palīgmateriāli, Darbu veikšanai nepieciešamie mehānismi un tehnika, iekārtas, iekārtu sistēmu darbības testēšana, pārbaudes, Būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas, uzkopšanas, pievedceļu uzturēšanas, transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, nodrošinājumu izmaksas, darbinieku apmācību izmaksas, Būvprojekta un tā detalizāciju izstrāde, autoruzraudzības darbu veikšana, paraugu izgatavošana un piegādes, izpildu dokumentācijas kārtošana un sagatavošana, nodokļi un nodevas, būvatļaujas saņemšanu, samaksu par Objekta (Būves) kadastrālo uzmērīšanu un būves kadastrālās lietas sagatavošanu; 
4.4.2. visas citas izmaksas, kas veidojas šajā Līgumā tieši noteikto pienākumu izpildes rezultātā vai izriet no kāda Izpildītāja apsolījuma, tiesību aktu prasībām, Tehniskās specifikācijās, Būvprojekta, loģikas un labas būvniecības prakses, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu Darbus, lietošanai pilnībā gatavu Objektu (Būvi) nodotu Pasūtītājam, nodrošinātu NAI “Krīgeri” izbūvējamā objekta 1.12. punktā noteiktos rādītājus un izpildītu Garantijas periodā noteiktās saistības;
4.4.3. papildu izmaksas, kas Izpildītājam rodas saistībā ar valūtas svārstībām vai jebkuru cenu pieaugumu pasaulē (izņemot Līgumā noteiktos indeksācijas gadījumus), iestājoties riskiem, kurus Izpildītājs ir uzņēmies noslēdzot Līgumu, tajā skaitā ģeoloģijas un hidroloģijas riskiem;
4.5.  Visi Darbi, kuri nav ietverti Līgumcenā, bet kurus Izpildītājs kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina. 
4.6.  Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nedrīkst pieprasīt papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu.
4.7.  Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamajiem papildus Darbiem, ja šādi papildus Darbi ir radušies Izpildītāja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam kā augsta līmeņa profesionālim bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
4.8.  Izpildītājs, parakstot Līgumu apliecina, ka Tāmēs, kuras tiks izstrādātas šī Līguma ietvaros, pamatojoties uz Būvprojekta risinājumu, būs iekļautas visas izmaksas, atbilstoši Būvprojektam, saskaņā ar apjomu, kas būs nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.
4.9. [bookmark: _Hlk199140799] Līgumcena var samazināties, ja būvdarbu izmaksu un Autoruzraudzības izmaksu cenu indeksācijas rezultātā ir cenu kritums (deflācija), Izpildītājs pierāda, ka nav nepieciešams sākotnēji prognozētajā apjomā veikt Tehniskās specifikācijas norādītos Darbu apjomus, piemēram, atsevišķu iekārtu nomaiņu.
4.10.  Līgumcena var palielināties būvdarbu izmaksu un Autoruzraudzības izmaksu cenu indeksācijas rezultātā un iepriekš neparedzētu papildus darbu veikšanai.
4.11.  Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
4.12.  Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteiktos dokumentus, kas pamato samaksas veikšanu par Darbu izpildi, Pasūtītājs aiztur dokumentu izskatīšanu līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas brīdim.
4.13.  Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu bankas kontā.
4.14.  Izpildītāja izsniegtais rēķins (un visi citi iesniegtie dokumenti) tiek uzskatīts par saņemtu pie Pasūtītāja, kad tas tiek reģistrēts. 
4.15.  Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Izpildītāja parāda saistība pret Pasūtītāju, kas izriet no šī Līguma nosacījumu neizpildes, Pasūtītājs ir tiesīgs to vienpusēji ieturēt ieskaita kārtībā, veicot norēķinus.
4.16.  Būvdarbu cenas tiks indeksētas, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu, ievērojot sekojošus nosacījumus:
a)  “Bāzes periods”- atbilstoši Līguma 1.5. punktam;
b)  Centrālās statistikas pārvaldes izmaksu indekss resursu veidam “Būvniecība – pavisam”;
c)  Centrālās statistikas pārvaldes būvniecības izmaksu objekta grupa- “Inženierbūves”;
d)  Indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis. Pirmais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis, kurš seko 12 mēnešus pēc bāzes perioda, otrais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis, kurš seko pirmajam indeksācijas periodam, un tā joprojām. Pēdējais kārtējais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis pirms kalendārā ceturkšņa, kurā ir būvdarbu beigu termiņš.
4.17. [bookmark: _Hlk201926915] Būvdarbu izmaksas tiek pārrēķinātas saskaņā ar indeksācijas korekcijas aprēķinu un indeksācijas korekcija summa tiek maksāta (vai ieturēta no Izpildītājam pienākošiem maksājumiem) papildus indeksācijas periodā apmaksai apstiprināto būvdarbu vērtībai. Indeksācijas korekcija tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
K= KB+q* KB, kur
KB = Ln * (In / I0) – Ln.
Lietotie apzīmējumi:
K – būvdarbu indeksācijas korekcijas summa (bez PVN);
KB – būvniecības tiešo izmaksu (darbaspēka izmaksas, materiālu izmaksas, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas) korekcijas summa (bez PVN);
q – virsizdevumu koeficients. Peļna netiek indeksēta;
Ln – attiecīgajā indeksācijas periodā apmaksai apstiprinātās tiešās izmaksas;
I – Centrālās statistikas pārvaldes “Būvniecība- pavisam” izmaksu indekss (tabula RCB040c);
I0 – būvniecības izmaksu indekss bāzes periodā;
In – būvniecības izmaksu indekss korekcijas periodā.
4.18. [bookmark: _Hlk200014174] Autoruzraudzības pakalpojuma cena tiks indeksēta, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto “Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm” (RCP010c) atbilstoši darbības veidam “M71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze”, ievērojot sekojošus nosacījumus:
a) “Bāzes periods”- atbilstoši Līguma 1.5. punktam; 
b) [bookmark: _Hlk202260398]Indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis. Pirmais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis, kurš seko 12 mēnešus pēc bāzes perioda, otrais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis, kurš seko pirmajam indeksācijas periodam, un tā joprojām. Pēdējais kārtējais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis pirms kalendārā ceturkšņa, kurā ir būvdarbu beigu termiņš.
4.19.  Autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas tiek pārrēķinātas saskaņā ar indeksācijas korekcijas aprēķinu un indeksācijas korekcija summa tiek maksāta (vai ieturēta no Izpildītājam pienākošiem maksājumiem) papildus indeksācijas periodā apmaksai apstiprināto Autoruzraudzības pakalpojumu vērtībai. Indeksācijas korekcija tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
	AK= AI * (In/I0) - AI
	

	Lietotie saīsinājumi:
AK – Autoruzraudzības pakalpojuma indeksācijas korekcijas summa (bez PVN); 
AI – Attiecīgajā indeksācijas periodā apmaksai apstiprinātās izmaksas;
In- Centrālās statistikas pārvaldes izmaksu indekss biznesa pakalpojumiem nozarēs (RCP010c), darbības veids “M71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” korekcijas periodā; 
[bookmark: _Hlk202257373]I0-. Centrālās statistikas pārvaldes izmaksu indekss biznesa pakalpojumiem nozarēs (RCP010c) darbības veids “M71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” bāzes periodā.


4.20. [bookmark: _Hlk202257025] Aprēķinātajai būvdarbu un Autoruzraudzības pakalpojumu izmaksu korekcijas summai tiek piemēroti spēkā esošie normatīvie akti par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu. Attiecībā uz energoresursu (piemēram, degvielas) cenu izmaiņu izmantošanu būvniecības izmaksu indeksēšanā, tad šo cenu izmaiņas tiešā veidā netiek attiecinātas uz būvniecības izmaksu indeksēšanu, jo tās jau ir iekļautas būvniecības indeksā. Autoruzraudzības pakalpojumam energoresursu (piemēram, degvielas) cenu izmaiņas netiks papildus indeksētas. 
4.21.  Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no būvniecības izmaksu indeksa un “M71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” indeksa publicēšanas dienas iesniegt Pasūtītājam indeksācijas korekcijas aprēķinu. Pasūtītājs, piesaistot Būvuzraugu, indeksācijas korekcijas aprēķina pārbaudi veic 5 (piecu) darbdienu laikā. Izpildītājs pēc aprēķinu akceptēšanas no Pasūtītāja puses iesniedz rēķinu par indeksācijas korekcijas summu.
4.22.  Indeksācijas aprēķina rezultātā iegūtās summas samaksa tiek veikta pēc atbilstoša rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) dienu laikā.
4.23.  Ja indeksācijas pārrēķinu gadījumā tiek konstatēts cenu kritums (deflācija), Līgumcena samazinās. Izpildītājs aprēķināto Līgumcenas samazinājumu iekļauj nākamajā, pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas, Pasūtītajam iesniegtajā rēķinā. Ja cenu izmaksu samazinājuma summa nenosedz pilnu Līgumcenas korekcijas (samazinājuma) summu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līgumcenas korekcijas summu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas. Pasūtītājs var veikt arī ieturējumu no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem Līgumā noteiktajā kārtībā, kas attiecas uz ieturējumu veikšanu, par pārsniegto daļu.
4.24.  Gadījumā, ja Izpildītājs indeksācijas korekcijas aprēķinu nav iesniedzis un saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto būvniecības izmaksu indeksu vai “M71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” izmaksu indeksu indeksācijas korekcijas summa ir negatīva, Pasūtītājs šo summu ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam maksājamajiem naudas līdzekļiem.
4.25.  Ja izpildīto būvdarbu apjoms attiecīgajā indeksācijas periodā ir mazāks nekā paredzēts attiecīgajā periodā saskaņā ar Darbu izpildes grafiku, tad kavēto būvdarbu izmaksām pēc to izpildes piemēro vienu no šādiem būvniecības izmaksu indeksiem:
4.25.1. ja būvdarbu izpildes kavējums attiecībā pret Darbu izpildes grafiku radies no Izpildītāja atkarīgu apstākļu rezultātā − indekss, kāds tas ir bijis periodā, kad attiecīgo būvdarbu apjomu bija paredzēts izpildīt atbilstoši Darbu izpildes grafikā norādītajam, vai indekss, kad attiecīgais būvdarbu apjoms faktiski izpildīts, atkarībā, kurš no indeksiem ir ekonomiski labvēlīgāks Pasūtītājam;
4.25.2. ja būvdarbu izpildes kavējums attiecībā pret Darbu izpildes grafiku radies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu rezultātā − indekss, kāds tas ir bijis periodā, kad attiecīgos būvdarbu apjomu bija paredzēts izpildīt atbilstoši Darbu izpildes grafikā norādītajam, vai indekss, kad attiecīgais būvdarbu apjoms faktiski izpildīts, atkarībā, kurš no indeksiem ir ekonomiski labvēlīgāks Izpildītājam;
4.25.3. ja Būvdarbu izpildes kavējums attiecībā pret Darbu izpildes grafiku radies dēļ Nepārvaramas varas − indekss, kad attiecīgais būvdarbu apjoms faktiski izpildīts.
4.26.  Ja Darbu veikšanas laikā tiek apstiprināti iepriekš neparedzēti Darbi ar jaunu Darbu pamatcenu, tad būvniecības izmaksu indeksācijas bāzes periods ir Vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas mēneša ceturksnis. Papildus būvdarbu indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis. Pirmais indeksācijas periods ir kalendārais ceturksnis, kurš seko 12 mēnešus pēc bāzes perioda. 
4.27.  Centrālās statistikas pārvaldes veiktās izmaiņas būvniecības izmaksu indeksācijas vai darbības veida “M71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” izmaksu indeksācijas aprēķināšanas metodēs vai principos, nav pamats Līgumā noteikto indeksācijas aprēķinu pārskatīšanai.
4.28.  Izpildītājs, sagatavojot Aktus un rēķinus, tajos iekļauj arī informāciju par Pasūtītāja projektu (nosaukums, numurs), Līgumu (nosaukums, numurs). Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības, neparakstīt Aktus un nevirzīt rēķinus apmaksai.
4.29.  Rēķins ir sagatavojams elektroniski un noformējams atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Rēķins) un iesniedzams, nosūtot to uz Pasūtītāja e-adresi vai e-pastu: dobelesudens@dobele.lv, 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Darbu izpildes Akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas. Par visiem izpildītiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Puses apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta. 
4.30.  Rēķins, kas iesniegts pirms Darbu izpildes Akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas, vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nav Pasūtītājam saistošs.
4.31.  Pasūtītājs Līgumcenas samaksu Izpildītājam veic pa daļām, atbilstoši izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Darbu izpildes grafiku, Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Aktu un pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto Rēķinu Pasūtītājam par attiecīgajā periodā veiktajiem Darbiem.  Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā kārtībā, apmērā un termiņā:
4.31.1.  Samaksa par Būvprojekta izstrādi: 
4.31.1.1.  Maksājums Nr.1. – 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.1. apakšpunktā noteiktajām Būvprojekta izstrādes izmaksām (neieskaitot PVN), 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas, izpildes Akta abpusējas parakstīšanas un Rēķina iesniegšanas Pasūtītājam;
4.31.1.2. [bookmark: _Hlk195091112] Maksājums Nr.2 jeb noslēguma maksājums – 70% (septiņdesmit) apmērā no Līguma 4.1.1. apakšpunktā noteiktajām Būvprojekta izstrādes izmaksām (neieskaitot PVN) 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Būvprojekta akceptēšanas Dobeles novada būvvaldē un Būvprojekta dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, izpildes Akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja Rēķina saņemšanas. 
4.31.2.  Samaksa par Būvdarbu veikšanu:
4.31.2.1.  Avansa maksājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.2. apakšpunktā noteiktajām būvdarbu izmaksām (neieskaitot PVN). Pēc avansa maksājuma garantijas un Izpildītāja Rēķina saņemšanas avansu izmaksā 20 (divdesmit) darbdienu laikā. Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ir tiesības atteikties no avansa, par to rakstiski informējot Pasūtītāju. 
4.31.2.2. [bookmark: _Hlk194996100][bookmark: _Hlk195076536][bookmark: _Hlk194997238][bookmark: _Hlk194996922] Starpmaksājumi - par faktiski izpildītiem Darbiem (starpmaksājuma apjoms tiek veikts par faktisko būvdarbu izpildi, kuru apjomam jābūt vismaz 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) EUR (eiro) (neieskaitot PVN) apmērā, pēc izpildes Akta (izpildīto darbu formas) abpusējas parakstīšanas un Rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. Avansa gadījumā pirms šīs summas izmaksas Pasūtītājs ietur avansam atbilstošu procentu no maksājamās summas un proporcionāli dzēš Izpildītājam izmaksāto avansu. Ikmēneša izpildes Darbos var iekļaut arī iekārtu izmaksas, kuras ir piegādātas Objektā, ja iekārtu piegāde ir dokumentēta būvdarbu žurnālā, iekārtām ir atbilstību apliecinoši dokumenti un Izpildītājs iesniedz apliecinājumu, ka līdz iekārtu uzstādīšanai nodrošina ražotāja nosacījumiem atbilstošu glabāšanu un Objekta apsardzi; 
4.31.2.3. [bookmark: p20_1][bookmark: p-1399215] Noslēguma (pēdējā mēneša maksājums) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pēdējā mēneša faktiski izpildīto Darbu izpildes Akta abpusējas parakstīšanas, Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanas un Rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. Avansa gadījumā pirms šīs summas izmaksas Pasūtītājs ietur avansam atbilstošu procentu no maksājamās summas un proporcionāli dzēš Izpildītājam izmaksāto avansu.
4.31.3. [bookmark: p23][bookmark: p-1399219]Samaksa par Autoruzraudzību:
4.31.4. [bookmark: _Hlk195011140]Starpmaksājumi - 10 (desmit) darbdienu laikā pēc izpildes Akta abpusējas parakstīšanas par proporcionāli iepriekšējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem un Rēķina iesniegšanas Pasūtītajam. Izpildītie darbi ir procentējami proporcionāli veiktajiem būvdarbiem (būvdarbu izpildes apjoms atbilstoši Līguma 4.31.2.2. punkta nosacījumiem); 
4.31.4.1. Noslēguma maksājums - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izpildes Akta abpusējas parakstīšanas par proporcionāli pēdējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem pēc Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanas un Rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. 
4.32. [bookmark: _Hlk195011874]Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteiktos dokumentus, kas pamato samaksas veikšanu par Darbu izpildi, Pasūtītājs aiztur maksājumus līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas brīdim.
4.33. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu bankas kontā.
4.34. Izpildītājam jānodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad par šiem Darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu. Izpildītājs līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļauj izpildīto būvdarbu pieņemšanas noteikumus, kas atbilst šajā punktā un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija MK noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 6., 9. un 10. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt Būves ekspertīzi, kā arī šo Ministru kabineta noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot Būvuzrauga pienākumu noteikt Defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību Līguma 4.34. punkta prasībām.
II nodaļa Būvprojekta izstrādes Darbi
5. Būvprojekta izstrādes posma dokumentācijas sagatavošanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība 
5.1. Sagatavojot Būvprojektu, Izpildītājam jāievēro normatīvie akti un standarti (normatīvi), kas saistīti ar Līguma izpildi, Līgums, Tehniskā specifikācija, Pasūtītāja norādījumi, Būvatļauja. Būvprojekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, kas ļauj pilnībā nolasīt izpildāmo Būvdarbu apjomu, Būvdarbu metodes un pielietotos materiālus bez papildus detalizācijas. 
5.2. Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu parametri ir orientējoši un jāprecizē Būvprojekta izstrādes laikā.
5.3. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu tādā apjomā, kāds noteikts Latvijas Republikā būvniecību regulējošos normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums). 
5.4. Būvprojektā norādīt plānotos atkritumu veidus, kas veidosies būvniecības procesā, un iekļaut prasību, ka būvdarbu laikā BIS ir obligāti jāaizpilda būvniecības lietā esošā būvdarbu žurnāla sadaļa “Būvniecības atkritumi”. Ievērot, ka ir aizliegts sajaukt sadzīves atkritumus ar ražošanas vai bīstamiem atkritumiem un atkritumus drīkst apsaimniekot, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
5.5. Būvprojektā uzrādīt būvdarbiem nepieciešamo derīgo izrakteņu apjomu. Būvdarbos derīgo izrakteņu izmantošana tiek atļauta, ievērojot šādus nosacījumus:
5.5.1.  derīgos izrakteņus iegūt no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence, vai iegādāties no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja;
5.5.2.  aizliegta nelikumīgi iegūtu derīgo izrakteņu izmantošana.
5.6. Būvprojekta ekonomiskās daļas Tāmes izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Tāmē Būvdarbu kopējās izmaksas nevar būt lielākas par Finanšu piedāvājumā norādītajām būvdarbu kopējām izmaksām.
5.7. Izpildītājam pēc Tāmes izstrādes, Tāmē norādītās izmaksas būs jāsagrupē atbilstoši Pasūtītāja īstenotā projekta “Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” Nr. 2.2.1.1./1/24/A/013, budžeta struktūrai (būvdarbu izmaksas, demontāžas darbi, demontāžas izmaksas, tai skaitā labiekārtošanas izmaksas, iekārtu, mehānismu un tehnoloģisko risinājumu (vai to kombināciju) izmaksas). 
5.8. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu, saņemšanu un apmaksā izdevumus, ja institūcijas par šo dokumentu izskatīšanu prasa samaksu, piemēram, Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi. Izpildītājam kā lietpratējam nepieciešamās izmaksas ir jāiekļauj piedāvātajā Līgumcenā. Izpildītājs, dokumentu pieprasīšanai, saņems no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu.
5.9. Izpildītājs ir atbildīgs par tehnisko noteikumu saņemšanu, inženierizpētes datiem, Tehniskās specifikācijas precizēšanu, ja nepieciešams, pārbaudes rezultātiem un citiem dokumentiem, uz kuru pamata tiek izstrādāts Būvprojekts.
5.10. [bookmark: _Hlk195188341]Izpildītājs ne retāk kā 1 (vienu) reizi divās nedēļās rīko sanāksmes, kurās informē par Darbu progresu, informē un iesniedz saskaņošanai Būvprojekta tehniskos risinājumus, būvizstrādājumus, iekārtas, materiālus un citus principiālās nozīmes jautājumus. Visi būvizstrādājumi, iekārtas, materiāli, kuri tiks iekļauti Būvprojektā, ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
5.11. Sanāksmes Būvprojekta izstrādes posmā vada un protokolē Izpildītājs. Sanāksmēs no Izpildītāja puses jāpiedalās atbildīgajam Būvprojekta vadītājam, izskatāmo Būvprojekta daļu projektētājam, ja izskatāmie risinājumi saistīti ar iekārtām, tehnoloģisko procesu. Ja kādas personas nepiedalīšanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kura intereses persona pārstāv.
5.12. [bookmark: _Hlk195184828]Sanāksmes projektēšanas laikā var tikt organizētas klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas. Tiešsaistes platformu izmantošanas izmaksas, ja attiecināms, sedz Izpildītājs. Klātienes sapulču norises vieta: Objektā vai Pasūtītāja administrācijas telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā.
5.13. Sanāksmes protokols 3 (trīs) darbdienu laikā tiek izsūtīts Pusēm un personām, kuras piedalījās sapulcē. Gadījumā, ja Puses un/vai personas nepiekrīt protokolā norādītajam, Pusēm elektroniski jāizsūta labojumi protokolā 2 (divu) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti jāizpilda, ja tas nav pretrunā Līguma noteikumiem. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts. Sanāksmju protokolus paraksta Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis.
5.14. Būvprojektu minimālajā sastāvā Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darbdienu laikā un sniedz rakstisku saskaņojumu vai atteikumu.
5.15. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Būvprojekta posma dokumentāciju, ja:
5.15.1. ir pamatoti iebildumi saistībā ar Būvprojekta posma dokumentācijas atbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām;
5.15.2. ir iebildumi par projektējamo būvju izvietojumu zemes gabalā. Iekārtu izvietojumu ēkās;
5.15.3. ir iebildumi pret izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtām, materiāliem, risinājumiem. Prognozētās piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš un uzturēšanas izmaksas pārsniedz Līguma Tehnisko specifikāciju prasības. 
5.15.4. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Būvprojekta posma dokumentāciju vai piedāvāto iekārtu un citu prasību atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
5.16. Izpildītāja pienākums ir novērst neatbilstības 5 (piecu) darbdienu laikā, lai panāktu to atbilstību Līguma noteikumiem. 
5.17. Pēc Būvprojekta ievietošanas BIS Izpildītājs uzsāk Būvprojekta saskaņošanu. Pasūtītājs publicēto Būvprojekta dokumentāciju BIS izskata 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā un BIS Būvprojektu saskaņo vai noraida, norādot iebildumus.
5.18. [bookmark: _Hlk195090920]Izpildītāja pienākums ir novērst neatbilstības 5 (piecu) darbdienu laikā. 
5.19. [bookmark: _Hlk202271278]Izpildītājs Pasūtītājam pārbaudei iesniedz Tāmi xls. formātā. Sagatavojot izmaksu aprēķinus (lokālās tāmes), Izpildītājs Tāmju izmaksu elementus norāda atbilstoši būvniecības produkcijas mērvienībai un izsaka naturālos (fiziskos) lielumos. Tāmēs ietvertajiem izmaksu elementiem ir jāatbilst vidējai tirgus cenai (cena ar precizitāti divi cipari aiz komata) un faktiskajam Darbu apjomam, tajā skaitā, būvdarbu apjomiem ir jāatbilst Būvprojektam, darbietilpībai un mehānismu izmaksām ir jāatbilst būvdarbu aprakstam, tomēr kopumā nepārsniedzot Līgumcenu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka kāds no Tāmju izmaksu elementiem pārsniedz vidējo tirgus cenu vairāk kā par 10% (desmit procenti), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums veikt izmaksu aprēķinos attiecīgas korekcijas, primāri šādas izmaksas pārceļot uz pozīcijām, kas ir zem vidējās tirgus cenas, bet, ja tādu nav, tad proporcionāli visās pozīcijās. Ja Pusēm ir domstarpības par vidējo tirgus cenu, Pasūtītājs vidējās tirgus cenas noteikšanai ir tiesīgs pieaicināt būvspeciālistu, kurš ir tiesīgs veikt ekonomiskās daļas Būvprojekta Tāmes ekspertīzi – šādā gadījumā tirgus cena ir būvspeciālista atzinumā noteiktā tirgus cena. Būvprojekta ekonomiskās daļas Tāmes ekspertīzes izmaksas apmaksā Izpildītājs.
5.20. Pasūtītājs pārbaudi veic 5 (piecu) darbdienu laikā un sniedz rakstisku saskaņojumu vai atteikumu. Tāmē norādītās būvdarbu kopējās izmaksas nevar pārsniegt Finanšu piedāvājumā norādītās Būvdarbu izmaksas. Ja ir konstatētas neatbilstības, Izpildītājam tās jānovērš 5 (piecu) darbdienu laikā. 
5.21. Pasūtītāja saskaņojums Būvprojektam, nekādā veidā neapstiprina šādas Būvprojekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Izpildītāju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Būvprojekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
5.22. Pēc Būvprojekta akceptēšanas Dobeles novada būvvaldē, Izpildītājs iesniedz 1 (vienu) Būvprojekta eksemplāru drukātā veidā un vienu eksemplāru elektroniskā formātā (pdf. formātā, un papildus: rasējumus – dwg. formātā, tekstu – doc. formātā, apjomu tabulas, Tāmes – xls. formātā, bildes – jpg. formātā). 
5.23. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Būvatļaujas spēkā stāšanās dienas nodrošina būvtāfeles izgatavošanu un izvietošanu Pasūtītāja norādītā vietā pie Objekta, iekļaujot Ministru kabineta 2017.gada 9. jūlija noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 54. punktā norādīto informāciju, un tās tekstu saskaņojot ar Pasūtītāju.
5.24. Būvprojekta izstrādes darbi šī Līguma izpratnē tiek uzskatīti par izpildītiem pēc sekojošu nosacījumu izpildes:
a) Būvprojektam attiecībā uz būvju mehānisko stiprību, stabilitāti un uz ugunsdrošību saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens;
b) Būvprojektu akceptējusi Dobeles novada būvvalde;
c) Tāmes pārbaudītas, akceptētas no Pasūtītāja puses;
d) Tāmes izmaksas sagrupētas atbilstoši Līguma 5.7. punktā noteiktajam;
e) Būvprojekts, atbilstoši Līguma 5.22. punkta prasībām, iesniegts Pasūtītājam.
5.25. Būvprojekta izstrādes posmā radītais autortiesību objekts kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc tā apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Līguma ietvaros radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības tos publiskot, publicēt un reproducēt.
5.26. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, par kuriem Līguma noteiktajā kārtībā ir veikta samaksa, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
5.27. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
6. Pušu atbildība
6.1. Atbildība par inženierizpētes datiem, pētījumiem un pārbaudes rezultātiem un citiem Līguma dokumentiem, uz kuru pamata ir izstrādāts Būvprojekts, ir tām personām, kuras veikušas šos darbus.
6.2. Atbildība:
6.2.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.2.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par:
6.2.2.1. nekvalitatīvu projektēšanas darbu veikšanu, 
6.2.2.2. projektēšanas darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja tas noticis Izpildītāja vainas dēļ; 
6.2.2.3. Būvprojekta dokumentācijā konstatēto neatbilstību nenovēršanu Pasūtītāja norādītajā apmērā un termiņā;
6.2.2.4. pieļautajām kļūdām Būvprojekta izpildē;
6.2.2.5. zaudējumu nodarīšanu Pasūtītājam, t.sk., par zaudējumiem, kuri tiek konstatēti Būvdarbu veikšanas laikā vai Būves ekspluatācijas laikā, un kuru pamatā ir kļūdas Būvprojektā;
6.2.2.6. kļūdām Būvprojektā, kas atklājas Būvdarbu laikā, ja Būvdarbi notiek saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu.
6.2.3. Pasūtītājs uzņemas atbildību par:
6.2.3.1. samaksas termiņa nokavējumu;
6.2.3.2. tiešo zaudējumu nodarīšanu Izpildītājam, ja tie radīti Pasūtītāja vainas dēļ.
6.3. Ja Izpildītājs atsakās novērst Būvprojektā projektēšanas kļūdas, nepilnības un Pasūtītāja iebildumus un par to rakstveidā paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu būvuzņēmēju kļūdu, nepilnību un iebildumu novēršanai. Kļūdu, nepilnību un iebildumu novēršanas zaudējumi tiek segti no Līguma saistību izpildes garantijas summas.
6.4. Ja Būvdarbu laikā rodas papildus izdevumi nekvalitatīva Būvprojekta dēļ, Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to un Izpildītājs nav tiesīgs šajā sakarā celt nekādas iebildes vai pretenzijas pret Pasūtītāju. 
6.5. Būvprojektā pieļaujas izmaiņas, ievērojot Būvniecības likumā minētos nosacījumus. Būvprojektā veiktās izmaiņas ir jāsaskaņo Būvniecības likumā un speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. 
6.6. Ja Būvdarbu laikā Puses vienojas par izmaiņām Būvprojektā, būvdarbus pārtrauc Būvē vai tās daļā, kuru skar izmaiņas, līdz izmaiņu Būvprojekta pievienošanai un apstiprināšanai BIS un saskaņošanai Dobeles novada būvvaldē, būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
III NODAĻA. Būvdarbu veikšana
7. Būvdarbu veikšanas noteikumi
7.1. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Būvatļaujas par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas nodod Izpildītāja rīcībā būvdarbu izpildes vietu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts, kurā tiek fiksēts būvdarbu izpildes vietas stāvoklis. Būvdarbu vietas nodošanas aktam pievieno fotofiksāžas par būvdarbu izpildes vietas un pievedceļu stāvokli. 
7.2. Ar brīdi, kad Darbu izpildes vieta nodota Izpildītājam, līdz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā un Darbu nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Darbu izpildes vietā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, kārtību Darbu izpildes vietā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Darbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos.
7.3. Izpildītājs no savas puses 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujā saņemtās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi BIS, ievieto visus dokumentus, kuri nepieciešami, lai varētu izpildīt Būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.
7.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujā saņemtās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi Pasūtītājam iesniedz:
a) Darbu izpildes grafiku ar detalizētu būvdarbu posma plānojumu, kas noslēdzot Vienošanos pie Līguma, kļūst par neatņemamu Līguma pielikuma sastāvdaļu;
b) Plānoto naudas plūsmas grafiku;
c) Izpildītāja rīkojumu par darba aizsardzības koordinatoru;
d) Izpildītāja rīkojumu par Autoruzraudzību;
e) Izpildītāja rīkojumu par Atbildīgo būvdarbu vadītāju;
f) Būvdarbu posmā iesaistīto speciālistu sarakstu;
g) Darbu veikšanas projektu;
h) Darba aizsardzības plānu;
i) Vides pārvaldības plānu;
j) Pielietoto tehnisko risinājumu aprakstu trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai būvdarbu laikā (var iekļaut Vides pārvaldības plānā vai Darbu veikšanas projektā);
k) Nepārtraukta notekūdeņu attīrīšanas ietaišu “Krīgeri” darba procesa nodrošinājuma aprakstu Būvdarbu laikā, tai skaitā arī nepieciešamā dūņu līmeņa uzturēšana un regulēšana NAI “Krīgeri”;
l) Apliecinājumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un citu attiecināmo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju, norādot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas;
m) Pretendenta apliecinājumu, ka būvniecības laikā Izpildītājs ievēros prasības par koku ciršanas aizliegumu putnu ligzdošanas periodā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktajam termiņam, nodrošinās esošo koku veselības stāvokļa aizsardzību, tai skaitā nekaitējot koku saknēm un ievēros attiecīgās pašvaldības vadlīnijas vai saistošos noteikumus par koku aizsardzību.
7.5. Izpildītājs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.
7.6. Izpildītājs izstrādā Darba aizsardzības plānu un ir atbildīgs Objektā par Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.7. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 
7.8. Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
7.9. [bookmark: _Hlk195271683]Izpildītājs ir atbildīgs par Iepriekšēja paziņojuma par būvdarbu veikšanu nosūtīšanu Valsts darba inspekcijai pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” pielikumu.
7.10.  Izpildītājs pēc iekārtu pasūtīšanas nekavējoties informē Pasūtītāju par plānotiem iekārtu piegādes termiņiem.
7.11. Izpildītājs nodrošina, lai Objektā atrastos nodarbināto saraksts, kurā iekļauta Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.1 punktā norādītā informāciju par nodarbinātajiem un katram nodarbinātajam tiktu izsniegta nodarbinātā apliecība, ietverot Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.3punktā norādīto informāciju. 
7.12. Izpildītājs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Darbu izpildes grafikā noteikto Darbu veikšanas secību un termiņus.
7.13. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, Būvprojektu, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu, Būvdarbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 
7.14. Ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) Būvprojektā, tam 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. 
7.15. Izpildītājs ir atbildīgs par kļūdām Būvprojektā, kas atklājas Būvdarbu laikā.
7.16. Izpildītājs nodrošina darba rasējumu izstrādi, (ja tādi nepieciešami), un saskaņošanu ar Pasūtītāju, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā Darba uzsākšanas vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.
7.17. Izpildītājs ir atbildīgs par savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām.
7.18. Izpildītāja ieceltajam sertificētajam Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt kvalifikācijai, kura atbilst Iepirkumā norādītajām prasībām un Izpildītāja piedāvājumam. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma, vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju atbilstoši Iepirkumā noteiktajām prasībām saskaņā ar Līguma 14. punktā noteikto kārtību.
7.19. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai būvdarbu vadītāja vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā būvdarbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu organizēšanu no minēto personu puses. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks var aizvietot Atbildīgo būvdarbu vadītāju tā attaisnotas prombūtnes laikā.
7.20. Objektam piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā, tiek pieņemti Izpildītāja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības Darbu pabeigšanai un Objekta (Būves) pieņemšanai ekspluatācijā.  
7.21. Darbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, tehnika un mehānismi, kādi ir noteikti Būvprojektā vai ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un kas ir ekvivalenti Būvprojektā norādītajiem. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības par būvizstrādājumiem, būvmateriāliem.
7.22. Veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģijas, būvizstrādājumi un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontrole Objektā, atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un standartu prasībām. 
7.23. Darbu sagatavošanai, veikšanai visu nepieciešamo atļauju un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām nodrošina Izpildītājs. 
7.24. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdens tīklu pieslēgumu nodrošina Izpildītājs, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs ierīko Darbam nepieciešamās palīgtelpas un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā. 
7.25. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu. Izpildītājam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem Objektā.
7.26. Izpildītājs, ja tas ir nepieciešams, nodrošina Objekta apsardzi līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, un uzņemas pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām. 
7.27. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un Autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Izpildītājam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana un darbība Objektā. 
7.28. Izpildītājs ir atbildīgs par nepiederošo personu atrašanos Objektā.
7.29. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus Darbus, kuri pēc Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti.
7.30. [bookmark: _Hlk203633112]Ja būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka būvdarbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu izpildes grafikam (ar detalizētu būvdarbu posma plānojumu), Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Darbu izpildes grafikā (ar detalizētu būvdarbu posma plānojumu), lai varētu ievērot Objekta (Būves) nodošanas termiņu, kas noteikts iepriekš. Grozījumi Darbu izpildes grafikā (ar detalizētu būvdarbu posma plānojumu) netiek ņemti vērā Līguma 4.25. punktā norādītajā indeksācijas piemērošanā.
7.31. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darbdienu, izpildīto Darbu, segto Darbu uzrādīšanu Būvuzraugam un Autoruzraugam. 
7.32. Visai Būvdarbu dokumentācijai, kas attiecas uz Objektu (Būvi) un Darbu izpildi, jābūt dokumentētai BIS. 
7.33. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. 
7.34. Izpildītājs būvdarbu laikā radītos elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus un citus attiecināmos atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz dokumentus, kuros ir norādīta informācija par komersantu, kas ir pieņēmis šos atkritumus, atkritumu veidi (klase), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas;
7.35. Izpildītājs nodrošina iekārtu, būvizstrādājumu iepakojuma materiālu šķirošanu un šo atkritumu savlaicīgu un regulāru aizvešanu.
7.36. Pieprasīt un saņemt atzinumus no visām nepieciešamajām institūcijām par Objekta (Būves) pieņemšanu ekspluatācijā.
7.37. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Objekts Pasūtītājam tīrs un sakārtots.
7.38. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 
7.38.1. Izpildītāja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu;
7.38.2. Darbu pieņemšanas kārtības ievērošanu;
7.38.3. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;
7.38.4. Būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
7.38.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
7.38.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
7.38.7. Līgumcenas indeksāciju Līgumā noteiktajā kārtībā.
8. Būvsapulces
8.1. Būvsapulces un komunikācija ar Pasūtītāja pārstāvjiem notiek latviešu valodā. Par tulka pieaicināšanu, ja nepieciešams, ir atbildīgs Izpildītājs. 
8.2. Būvsapulces tiek rīkotas ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās, izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja Izpildītājs tādus plāno. Ja nepieciešams, atkarībā no plānoto darbu apjoma un rakstura, Puses, savstarpēji vienojoties, var noteikt biežāku vai retāku būvsapulču rīkošanas biežumu 
8.3. Būvsapulces var tikt organizētas klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas. Tiešsaistes platformu izmantošanas izmaksas, ja attiecināms, sedz Izpildītājs. Klātienes sapulču norises vieta: Objekts (telpas nodrošina Izpildītājs) vai Pasūtītāja telpas. Būvsapulcēs piedalās Izpildītāja Projekta vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs (ja nepieciešams), Atbildīgais būvdarbu vadītājs, speciālists NAI tehnoloģiju jomā (ja tiek izskatīti tehnoloģijas jautājumi), kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem.
8.4. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Ja kādas personas nepiedalīšanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kura intereses persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces protokols 3 (trīs) darbdienu laikā tiek izsūtīts Pusēm un personām, kuras piedalās Būvsapulcē. Gadījumā, ja Puses un/vai personas nepiekrīt protokolā norādītajam, Pusēm elektroniski jāizsūta labojumi protokolā un/vai personām jāatgriež protokols 1 (vienas) darbdienas laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti jāizpilda, ja tas nav pretrunā Līguma noteikumiem. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts. 
8.5. Sanāksmju protokolus paraksta Būvuzraugs, Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis.
9. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Būvdarbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana
9.1. Izpildītos Darbus būvdarbu posmā pieņem katru mēnesi.
9.2. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam elektroniski iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam izpildes Aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām (piemērojot Līguma 4. pielikuma veidnes paraugu), digitālos uzmērījumus elektroniskā formā, ja nav ievietoti BIS, būvizstrādājumu, iekārtu atbilstību apliecinošus dokumentus, dokumentus, kuri sniedz informāciju par piegādāto būvizstrādājumu, iekārtu tehniskajām specifikācijām par Aktā norādīto Darbu daļu, ja ir attiecināms un nav ievietots BIS, fotogrāfijas (elektroniskā formātā ar identificējamu nosaukumu) u.c. dokumentus, ja nav ievietoti BIS, kas pierāda izpildīto Darbu daļu. Izpildītājs, sagatavojot izpildes Aktu, tajā iekļauj arī Līguma nosaukumu, Līguma numuru, Pasūtītāja projekta nosaukumu, projekta numuru, Darbu izpildes akta numuru, Darbu izpildes periodu. 
9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam izpildes Aktu par atskaites mēnesī paveiktajiem Darbiem Līguma 9.2. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavotā izpildes Akta akceptēšanu līdz nākamā mēneša starpposmam, kad ir paredzēta nākamā izpildes Akta iesniegšana.
9.4. Būvuzraugs, Pasūtītājs pēc Līguma 9.2. punktā norādīto dokumentu saņemšanas pārbauda būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas un citus būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kuri attiecas uz izpildes Aktā norādīto Darbu izpildi.
9.5. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un izpildes Aktu paraksta 20 (divdesmit) darbdienu laikā.
9.6. Ja Pasūtītājs neparaksta izpildes Aktu šo noteikumu 9.5.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šo noteikumu 9.7.punktā minēto pretenziju vai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šo noteikumu 9.5. punktā minētā termiņa pēdējā dienā un izpildes Akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
9.7. [bookmark: p10][bookmark: p-1399207]Ja Pasūtītājs nepieņem darbus, tas iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt izpildes Aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, būvdarbu norises dokumentēšanu vai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
9.8. [bookmark: p11][bookmark: p-1110854][bookmark: _Hlk200453542]Ja Pasūtītājs nepiekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem Būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt Būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt Būves vai Būves daļas atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību Būvprojektam, atbilstošo būvizstrādājumu, iekārtu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
9.9. [bookmark: p12][bookmark: p-1110855][bookmark: p13][bookmark: p-1110856]Ja Būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes Akta parakstīšana nav nepieciešama.
9.10. [bookmark: p14][bookmark: p-1399209]Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
9.11. [bookmark: p15][bookmark: p-1399211]Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša izpildes Aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu izpildes Aktu, iekļaujot tajā Darbus, kuros defekti nav konstatēti.
9.12. [bookmark: p15_1][bookmark: p-1399213]Ja būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē Būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un Būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo Būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.
9.13. Ja Būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar Būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
9.14. [bookmark: p16][bookmark: p-1110859]Izpildes Akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
9.15. Ja iepriekšējos Aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā izpildes Aktā par izpildīto Darba daļu.
9.16. [bookmark: p17][bookmark: p-1110860]Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:
9.16.1. iesniedz izpildes Aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem;
9.16.2. paziņo Pasūtītājam par Objekta (Būves) gatavību ekspluatācijai, pēc tam, kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par Objekta (Būves) gatavību ekspluatācijai;
9.16.3. [bookmark: p18][bookmark: p-1110863]Izpildītājs pēc Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu “pielikumam;
9.16.4. Būvobjekta pieņemšanas un nodošanas aktā norāda Akta par Objekta (Būves) pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu;
9.16.5. Būvobjekta pieņemšanas un nodošanas aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju latviešu valodā, ja tā nav ievietota BIS, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu, iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, pārbaužu aktus, mērījumu protokolus, CCTV pārskatu, uzmērījumus, kadastrālās uzmērīšanas lietas, kadastrālās informācijas sistēmā reģistrēto datu informāciju, iekārtu garantijas pierādošus dokumentus (ražotāja iekārtu garantijas termiņa un/vai iekārtu pagarinātās garantijas termiņa dokumentus), Pasūtītāja darbinieku apmācību pierādošus dokumentus, apmācību videoierakstus <ja attiecināms> kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav pievienota BIS attiecīgās būvniecības lietā.
9.17. [bookmark: p19][bookmark: p-1110866]Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
9.18. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam Aktam atbilstošu Rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā Aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina, piesaistot Būves ekspertīzi. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt Būves faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību Būvprojektam, atbilstošo būvizstrādājumu, iekārtu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
10. Izpildītāja pienākumi un tiesības
10.1. Izpildītājs apņemas:
10.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Būvprojekta dokumentācijas prasības un apjomus, saskaņoto Darbu veikšanas projektu, tehnoloģisko procesu secību un Darbu izpildes grafikā (ar detalizētu būvdarbu izpildes posma plānojumu) noteiktos termiņus, būvnormatīvus, šī Līguma noteikumus un Pasūtītāju, Būvuzrauga vai Autoruzrauga norādījumus;
10.1.2. iesniegt Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus;
10.1.3. pieņemt no Pasūtītāja Darbu izpildes vietu (Objektu) pēc faktiskā stāvokļa Līgumā noteiktajā termiņā, Pusēm par to sastādot aktu Līguma 7.1. punktā noteiktajā kārtībā un pievienojot fotofiksāžas;
10.1.4. uzsākt un veikt Darbus Līgumā un Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos un kārtībā;
10.1.5. būvdarbu laikā nodrošināt NAI “Krīgeri” nepārtrauktu un atbilstošu darbību visā tehnoloģiskajā procesā;
10.1.6. būvdarbos, izmantojot tehniku un/vai mehānismus, uz vietas jābūt absorbenta materiāliem, lai nodrošinātu savlaicīgu naftas produktu savākšanu un novērstu vides (tajā skaitā grunts, gruntsūdeņu) piesārņojumu. Ja Darbu procesā lietots absorbents, izlietotais absorbents jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Būvprojektā paredzēt risinājumus varbūtēja piesārņojuma novēršanai;
10.1.7. nodrošināt Darbu veikšanu ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu personālu, kas ir vērtēts Iepirkuma procedūrā vai ar līdzvērtīgiem; 
10.1.8. nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo inventāru un citas materiālās vērtības;
10.1.9. par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 
10.1.10.  nepieciešamības gadījumā, izstrādāt detalizētus rasējumus un tos saskaņot ar Autoruzraugu, Pasūtītāju pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas;
10.1.11.  ievērot visus Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst šo personu norādītos defektus vai trūkumus viņu norādītajos termiņos, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu un Būvprojekta dokumentāciju;
10.1.12.  līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniegt Pasūtītājam ikmēneša Izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem, termiņu ievērošanu un aktualizēt plānoto naudas plūsmas grafiku;
10.1.13.  līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniegt Pasūtītājam ar Darbu izpildi saistītos dokumentus. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā novērst Pasūtītāja norādītās kļūdas, nepilnības un neatbilstības iesniegtajos dokumentos. Ar Darbu izpildi saistītos ikmēneša dokumentus Pasūtītāja vārdā izskata Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvji;
10.1.14.  gadījumā, ja Darbi Objektā (Būvē) attiecīgajā mēnesī netiek veikti, Līguma 9.2. punktā minētais Akts un dokumenti netiek iesniegti;
10.1.15.  nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir konstatējis savu vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja maksātnespējas pazīmes, kas varētu novest pie maksātnespējas procesa ierosināšanas, informēt Pasūtītāju rakstveidā;
10.1.16.  rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā, informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi; 
10.1.17.  uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai saskņojot ar Pasūtītāju Līguma 14. punktā noteiktajā kārtībā;
10.1.18.  atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;
10.1.19.  uzņemties riskus, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai; 
10.1.20.  nodrošināt atsegto tranšeju un būvbedru drošu un pienācīgu norobežošanu visā būvdarbu laikā, tai skaitā tehnoloģisko pārtraukumu laikā;
10.1.21.  nodrošināt pievedceļa no vietējās nozīmes šosejas P97 līdz Objektam (Būvei) uzturēšanu visā Būvdarbu posmā;
10.1.22.  nodrošināt savu pārstāvju klātbūtni būvsapulcēs;
10.1.23. [bookmark: _Hlk195275273] pieprasīt un saņemt atzinumus no visām nepieciešamajām institūcijām par Objekta (Būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
10.1.24.  iesniegt Pasūtītājam Objekta (Būves) izpilddokumentāciju; kura nav pievienota BIS būvniecības lietā;
10.1.25.  sadarboties ar institūciju, kas pieņems Objektu (Būvi) ekspluatācijā un piedalīties pie Objekta (Būves) nodošanas ekspluatācijā;
10.1.26.  Darba veikšanas projektu, tā papildinājumus saskaņot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu. Izpildītājs nav tiesīgs veikt Darbus Objektā bez Būvuzrauga, Pasūtītāja apstiprināta Darba veikšanas projekta;
10.1.27.  Pasūtītāja vārdā (saņemot attiecīgu pilnvarojumu) ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par Objekta (Būves) gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
10.1.28.  Pasūtītāja vārdā (saņemot attiecīgu pilnvarojumu) pasūtīt un apmaksāt nepieciešamās Objekta būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas;
10.1.29.  izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
10.2. Izpildītāja tiesības:
10.2.1. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
10.2.2. Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
10.2.3. saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
10.2.4. rakstiski, saskaņojot ar Būvuzraugu, pārtraukt Darbu izpildi, ja Būvprojektā pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt Objekta (Būves) drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību. Par šādām kļūdām vai nepilnībām rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža. Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses un Būvuzraugs vienojas rakstiski, izvērtējot Būvprojektā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas; 
10.2.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka konkrēto Darbu izpildi.
11. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
11.1. Pasūtītājs apņemas:
11.1.1. nodot Izpildītājam Darbu izpildes vietu (Objektu) Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
11.1.2. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma apņemas nodrošināt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei;
11.1.3. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu;
11.1.4. veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
11.1.5. savlaicīgi informēt Izpildītāju par iemesliem, kas iespējams, var traucēt darbību Objektā; 
11.1.6. nodrošināt regulāru būvdarbu Būvuzraudzību;
11.1.7. neveikt nekādas darbības, kas varētu traucēt Līguma izpildi, ja netiek pārkāpti Līguma noteikumi vai spēkā esošie normatīvie akti.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības:
11.2.1. neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāri ar aktu, ko sastādījušas abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;
11.2.2. vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
11.2.3. gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja konstatētās Līguma izpildes neatbilstības noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam, ja tas ir iespējams, ir tiesības par saviem līdzekļiem novērst konstatētās neatbilstības un iesniegt Izpildītājam rēķinu par radušos izdevumu apmaksu;
11.2.4. pieprasīt Līgumā iesaistīto speciālistu maiņu, ja ir pavirša savu pienākumu pildīšana, nekompetence vai nolaidība, konstatēta atkārtota darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai un vides aizsardzībai; 
11.3. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Darbinieku apmācība
12.1. Pirms Pasūtītāja darbinieku apmācību veikšanas visām uzstādītajām iekārtām jānodrošina detalizētas lietošanas instrukcijas latviešu valodā, kurās sniegti Pasūtītāja vajadzībām pietiekami detalizēti norādījumi attiecībā uz iekārtu darbināšanu, uzturēšanu, izjaukšanu, salikšanu, noregulēšanu un remontu. Iekārtām jānodrošina lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā. 
12.2. Izpildītājam jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācība par visu uzstādīto iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, darbu ar tām. Veikt darbinieku apmācību par iekārtu energoefektivitātes pārvaldību, ietverot skaidrojumu par vispārējo enerģijas patēriņa vadīšanu un uzraudzību. 
12.3. Par Darbinieku apmācību ir jāsastāda akti. Darbinieku apmācības process jādokumentē būvdarbu žurnālā. 
12.4. Darbinieku apmācība jāveic līdz apliecinājuma par Objekta (Būves) gatavību ekspluatācijai iesniegšanai Dobeles novada būvvaldē.
IV NODAĻA. Autoruzraudzība
13. Autoruzraudzība
13.1. Izpildītājs veic Autoruzraudzību saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem, Tehnisko specifikāciju un tajā noteiktajām prasībām un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām un noteikumiem par Autoruzraudzības veikšanu. 
13.2. Autoruzraugam ir pienākums nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, ja nepieciešams, dodot norādījumus Atbildīgajam būvdarbu vadītājam un Būvuzraugam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai.
13.3. Objektā Autoruzraudzība tiek veikta ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, rūpīgi izpētot un pārbaudot Objektā izpildīto Darbu kvalitāti, atbilstību izstrādātajam Būvprojektam, kā arī izmantoto būvizstrādājumu un iekārtu kvalitāti. Visi konstatētie defekti tiek fiksēti un dokumentēti. 
13.4. Autoruzraugam ir pienākums ierasties Objektā autoruzraudzības veikšanai pēc Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.
13.5. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs uz kurām tas tiek uzaicināts.
13.6. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Autoruzraugs ierodas uz Darbu pieņemšanu, kurus nepieciešams pieņemt Būvprojekta autoram. Izpildītājs ne mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš paziņo Autoruzraugam par nepieciešamību ierasties Objektā uz Darbu pieņemšanu. 
13.7. Autoruzraugs Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbauda Objekta Būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam un nepieļauj neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja to pielietošana nav paredzēta Būvprojektā.
13.8. Autoruzraugs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
13.8. Autoruzraugs visas atkāpes no Būvprojekta fiksē būvdarbu žurnālā. 
13.9. Ja Objektā tiek konstatētas atkāpes no akceptētā Būvprojekta un nepieciešams izstrādāt papildu risinājumus, tad šādi risinājumi tiek izstrādāti ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā, atkarībā no situācijas sarežģītības. Visas atkāpes no akceptētā Būvprojekta, Autoruzraugs dokumentē būvniecības lietā BIS. 
13.10. Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai precizējumus Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā. Šajā gadījumā Izpildītājs nodrošina atkārtotu Būvprojekta ekspertīzi, saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, būvvaldē (ja nepieciešams) par saviem līdzekļiem un bez termiņa pagarinājuma.
13.11. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu (Būvi) ekspluatācijā.
13.12. Konstatētās patvaļīgās atkāpes no Būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu prasībām, sākotnēji tiek dokumentāri fiksētas un Izpildītājam tiek dots laiks konstatēto nepilnību novēršanai. Ja pēc dotā laika norādītā nepilnība jeb atkāpe no Būvprojekta nav novērsta, Autoruzraugs to fiksē būvdarbu žurnālā. 
V NODAĻA. Līgumā iesaistītie speciālisti un apakšuzņēmēji
14. Līguma izpildē iesaistītie speciālisti, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
14.1. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
14.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā piedāvāto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 
14.3. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma dokumentos speciālistam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
14.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
14.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 
14.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (turpmāk - SPSIL) 48.panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 
14.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst SPSIL 48.panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 
14.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu padarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. 
14.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro SPSIL 48.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. SPSIL 48. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 
[bookmark: _Hlk200528943]14.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja speciālista vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma šīs sadaļas noteikumiem. 
14.7. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Izpildītāja ieceltā Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot Līguma pielikumus), Izpildītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darbdienu laikā, pēc šāda paziņojuma saņemšanas piedāvā Pasūtītājam izvērtēšanai citu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma šīs sadaļas noteikumiem.
14.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi, neievēro tiesību aktus vai Līguma noteikumus. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja prasību par Apakšuzņēmēja nomaiņu nekavējošu izpildi, tajā skaitā, ja Pasūtītājs ir pieprasījis, nekavējoties liegt attiecīgā Apakšuzņēmēja personām turpināt veikt Darbus vai atrasties Būvlaukumā. Pasūtītājam šādus pieprasījumus nav pienākums pamatot un tie nevar būt par pamatu Līgumcenas palielināšanai vai Izpildes termiņa pagarināšanai. 
14.9. Pasūtītājs piekrīt Līguma izpildē piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju un to nomaiņai, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 67. panta piektās daļas regulējumam, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi 67.panta trešās daļas nosacījumi, šādos gadījumos:
14.9.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
14.9.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
VI NODAĻA. Garantijas termiņš, nodrošinājumi, apdrošināšana
15. Garantijas laiks un defektu novēršana garantijas laikā Avansa maksājuma garantija
[bookmark: _Hlk198713111]15.1. Būvdarbu, tajā skaitā būvizstrādājumu, izņemot iekārtas, NAI “Krīgeri” uzraudzības rādītāju (Līguma 1.12. punkts) nodrošināšanas garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no akta par Objekta (Būves) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas. 
15.2. Visu iekārtu garantijas termiņš tiek noteikts tāds, kāds tas ir norādīts Tehniskajā piedāvājumā _____(__________) mēneši no akta par Objekta (Būves) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas.
15.3. Izpildītājs garantē, ka piegādātie būvizstrādājumi, iekārtas atbilst ražotājfirmu noteiktajiem tehniskajiem standartiem, Būvprojektam, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 
15.4. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 15.1. punktā noteiktajā būvdarbu garantijas termiņā un 15.2. punktā noteiktajā iekārtu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par būvdarbu, iekārtu kvalitāti, Līguma 1.12. punktā Darbu rādītāju nesasniegšanu un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot būvdarbus.
15.5. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti Darbu (būvdarbu, Darbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Izpildītājam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
15.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Būvuzraugs.
15.7. Ja Pasūtītājs Objekta (Būves) garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot laiku, kas nevar būt īsāks par 2 (divām) darbdienām no paziņojuma saņemšanas, kad Izpildītājam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu.
15.8. Avārijas, kas var kaitēt cilvēka veselībai, vides piesārņojumam, novēršamas nekavējoties. Izpildītājam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no Izpildītāja juridiskās adreses vietas) pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma uz e-pastu:__________ vai mutiska , tālruņa Nr.______ saņemšanas. 
[bookmark: _Hlk199847614]15.9. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 15.2. punktā noteiktajā iekārtu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par iekārtu kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot iekārtas, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatēto iekārtas defektus nav iespējams novērst, tad Izpildītājs uz sava rēķina veic iekārtas vai tās daļas nomaiņu pret Līguma nosacījumiem atbilstošu iekārtu vai tās daļu 20 (divdesmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts iekārtas defektu novēršanai. 
15.10. Pie Defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Izpildītājs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs, Būvuzraugs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nosūtīts uz Izpildītāja e-pastu_________________. 
15.11. Izpildītājs defektus novērš 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad ir sastādīts Defektu akts vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā. 
15.12. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darbdienas) konstatētie defekti nav novēršami 5 (piecu) darbdienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par defektu novēršanas saprātīgu termiņu, bet ja Puses nespēj vienoties defekti novēršami 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.
15.13. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam, Būvuzraugam jāierodas objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.
15.4. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi pilnībā nav novērsti. 
15.15. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina novērst defektus vai pieaicināt citu personu minēto defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu vai vides piesārņojuma novēršanu, t.sk., materiāli, iekārtas, mehānismi un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi un citus pierādītos zaudējumus no Izpildītāja. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. 
[bookmark: _Hlk215762764]16. Līguma saistību izpildes nodrošinājums 
16.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt neatsaucamai pirmā pieprasījuma līguma saistību izpildes garantijai (līguma nodrošinājums). 
16.2. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas par Būvprojekta izstrādes posmu (laika periods līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei) iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantiju 2 ( divu procentu) apmērā no sākotnējās Līgumcenas (bez PVN) (bez indeksācijas); 
[bookmark: _Hlk215761295]16.3. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Būvprojekta akceptēšanas Dobeles novada būvvaldē par būvdarbu posmu iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantiju 8% (astoņu procentu) apmērā no sākotnējās Līgumcenas (bez indeksācijas). 
16.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš:
16.4.1. Būvprojekta izstrādes posmam - līdz Objekta (Būves) pieņemšanai ekspluatācijā;
16.4.2. Būvdarbu posmam- 30 (trīsdesmit) dienas pēc Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā. 
16.5. Būvprojekta izstrādes posma un būvdarbu posma termiņa pagarinājuma gadījumā, jānodrošina līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa pagarinājums. Pasūtītājam projektēšanas posmā ir pienākums kompensēt ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu saistītās izmaksas, ja projektēšanas termiņš tiek pagarināts Pasūtītāja rīcības dēļ, par laika periodu, par kuru tiek pagarināts projektēšanas termiņš. Pārējos gadījumos Izpildītājam jānodrošina par saviem līdzekļiem Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa pagarinājums. 
16.6. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma saistību izpildes garantijas termiņa beigām, iesniegt Pasūtītājam tās pagarinājumu. Savukārt, gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantijas pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības izmantot spēkā esošo Līguma saistību izpildes garantiju, kā arī neveikt Līgumā noteiktos maksājumus līdz attiecīgā pagarinājuma iesniegšanai. 
16.7. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus vai Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības izmantot pilnībā vai daļēji no Izpildītāja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju, izvērtējot pieļautā pārkāpuma būtiskumu; 
16.8. Izpildītājam ir tiesības ierosināt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma būvdarbu posmam samazinājumu proporcionāli faktiski izpildīto un Pasūtītāja apmaksāto Darbu vērtībai, ja ir izpildīti visi sekojoši nosacījumi: ir izpildīta vairāk nekā puse Līguma būvdarbu posma būvdarbu, būvdarbi ir pieņemti un Pasūtītāja apmaksāti, Pasūtītājs nav konstatējis, ka Izpildītājs būtu pārkāpis līgumsaistības (neatkarīgi no tā, vai par pārkāpumu ir vai nav piemērots līgumsods), kā arī nav konstatēts būvdarbu termiņa kavējums. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmēra samazinājums 50% (piecdesmit procenti). 
16.9. Līguma saistību izpildes nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. 
16.10. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt attiecinātam uz līgumu (jānorāda līguma nosaukums, līguma Nr.). 
16.11. Nodrošinājuma devējam jāuzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz līguma saistību izpildes garantijas maksimālo summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa nodrošinājuma devējam veikt maksājumu uz nodrošinājuma pamata un kurā norādīts, kādas līgumā noteiktās saistības līguma saistību Izpildītājs nav izpildījis. 
16.12. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja un tās devēja puses neatsaucamam, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma. 
16.13. Līguma saistību izpildes nodrošinājumā ir jābūt norādītam, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no līguma saistību Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam. 
16.14. Nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
16.15. Ja līguma saistību izpildes nodrošinājumu ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, tad apdrošināšanas līgumā nav ietverti nekādi nosacījumi, kas samazina Pasūtītāja tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. 
16.16. Ja līguma saistību izpildes nodrošinājumu ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, tad Līguma saistību izpildītājam apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz līguma saistību izpildes polises iesniegšanas dienu Pasūtītājam, kā arī Pasūtītājam jāiesniedz šīs prēmijas samaksu apliecinošs dokuments. 
17. Garantijas saistību nodrošinājums
17.1. Garantijas saistību nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja un tās devēja puses neatsaucamam, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma.
17.2. Garantijas saistību nodrošinājums ir 5% (pieci procenti) no Līgumcenas (Līgumcena, kas indeksēta) par Darbu garantijas termiņu 60 (sešdesmit) mēneši un iekārtu garantijas termiņu ______________mēneši no Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācijā dienas. 
17.3. Garantijas saistību nodrošinājumu var samazināt 25. (divdesmit piektajā) mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2% (divi procenti) no Līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos 24 (divdesmit četros) mēnešos nav konstatēti būvdarbu, iekārtu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu, iekārtu defektu novēršanas termiņu un tiek nodrošināti Līguma 1.13. punktā norādītie Dobeles NAI notekūdeņu rādītāji. 
17.4. Garantijas saistību nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.
17.5. Garantijas saistību nodrošinājumam ir jābūt attiecinātam uz līgumu (jānorāda līguma nosaukums, līguma Nr. ). 
17.6. Nodrošinājuma devējam jāuzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz garantijas saistību maksimālo summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa nodrošinājuma devējam veikt maksājumu uz nodrošinājuma pamata un kurā norādīts kādas Līgumā noteiktās garantijas saistības Izpildītājs nav izpildījis.
17.7. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumā ir jābūt norādītam, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas saistību nodrošinājuma summa no Līguma saistību Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas saistību nodrošinājuma izsniedzējam.
17.8. Nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Hlk202428896]17.9. Ja garantijas saistību izpildes nodrošinājumu ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, tad apdrošināšanas līgumā nav ietverti nekādi nosacījumi, kas samazina Pasūtītāja tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
[bookmark: _Hlk215761405]17.10. Ja garantijas saistību izpildes nodrošinājumu ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, tad Līguma saistību izpildītājam apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz līguma saistību izpildes polises iesniegšanas dienu Pasūtītājam, kā arī Pasūtītājam jāiesniedz šīs prēmijas samaksu apliecinošs dokuments. 
18. Avansa maksājuma garantija
18.1. Līguma 18. punkta nosacījumi ir attiecināmi uz Izpildītāju, kurš nav atteicies no avansa saņemšanas. 
18.2. Izpildītājs pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes, bet ne vēlāk kā 2027. gada 1. ceturksnī (aptuveni prognozētais termiņš- marta mēnesis jeb 12 mēnešus pēc līguma noslēgšanas un būvprojekta izstrādes) iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma nodrošinājumu kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises veidā avansa maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Finanšu piedāvājumā (Līguma 3. pielikums) norādītajām būvdarbu izmaksām bez PVN. 
18.3. Pasūtītājs avansu izmaksā 20 (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja veicēja Rēķinu un avansa nodrošinājumu.
18.4. Izpildītājam ir tiesības vienu reizi 6 (sešos) mēnešos ierosināt avansa nodrošinājuma samazināšanu par šajā laika periodā Darbu izpildes aktos dzēsto avansa summu. Pasūtītājs saskaņo Izpildītāja ierosināto avansa nodrošinājuma saskaņojumu.
18.5. Avansa maksājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. 
18.6. Avansa maksājuma nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja un tā devēja puses neatsaucamam, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma.
18.7. Avansa maksājuma nodrošinājuma dokumentā ir jābūt norādītam, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa avansa maksājuma nodrošinājuma summa no Līguma saistību Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas avansa maksājuma nodrošinājuma izsniedzējam.
18.8. Avansa maksājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Objekta (Būves) pieņemšanas ekspluatācija dienai. Ja nepieciešams, Izpildītājam jānodrošina par saviem līdzekļiem avansa maksājuma garantijas termiņa pagarinājumu. 
18.9. Ja avansa maksājuma nodrošinājumu ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, tad apdrošināšanas līgumā nav ietverti nekādi nosacījumi, kas samazina Pasūtītāja tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
18.10. Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā. 
18.11. Pasūtītājam ir tiesības izmantot avansa maksājuma nodrošinājumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež avansu. 
19. Apdrošināšana
[bookmark: _Hlk196376413]19.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz būvspeciālista, kas veiks Atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgumu un apliecinājumu par prēmijas samaksu. Būvspeciālista apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku.
19.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā Izpildītājs iesniedz būvspeciālista, kas veiks Atbildīgā būvdarbu vadītāja, Autoruzrauga pienākumus apdrošināšanas līgumu un apliecinājumu par prēmijas samaksu. Minētais apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu Būvdarbu un garantijas laiku.
19.3. Šī Līguma 19.1. un 19.2. punktā minētajā būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi Darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti.
[bookmark: _Hlk196376851]19.4. Ja būvspeciālista apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu Izpildītājs iesniedz apdrošinātāja izsniegtu izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu.
[bookmark: _Hlk196377270]19.5. Būvspeciālistu apdrošināšanas līgumu atlīdzības limitam jāatbilst 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu“ 9. punktā noteiktajam apmēram un videi nodarīto zaudējumu atlīdzības apakšlimits 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējā atlīdzības limita.
19.6. Izpildītāja pienākums ir kontrolēt vai Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista apdrošināšanas līgums tiek grozīts, ja paaugstinās Līgumcena.
[bookmark: _Hlk196377574]19.7. Būvspeciālistu apdrošināšanas līgumos paredzētajiem atlīdzības zaudējumiem jābūt saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.”
19.8. Pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā Izpildītājs iesniedz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un apliecinājumu par prēmijas apmaksu. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu Būvdarbu periodu un garantijas periodu.
19.9. Ja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu Izpildītājs iesniedz apdrošinātāja izsniegtu izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu.
[bookmark: _Hlk196377519]19.10. Civiltiesiskās atlīdzības obligātās apdrošināšanas līguma atlīdzības limitam jāatbilst 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu“ 27. punktā noteiktajam apmēram un Izpildītāja pašrisks nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no atbildības limita. 
19.11. Civiltiesiskās atlīdzības obligātās apdrošināšanas līgumā paredzētajiem atlīdzības zaudējumiem jābūt saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.“ 
VII NODAĻA. Līguma grozīšana, papildināšana vai izbeigšana. 
Pušu atbildība. Nepārvarama vara 
20. Līguma grozījumi un Līguma darbības izbeigšana
20.1. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt Līgumu pirms noteiktā termiņa, savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
20.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot SPSIL noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līgumā un SPSIL 66.panta minētajos gadījumos. Līguma darbības laikā nav pieļaujami būtiski Līguma grozījumi, izņemot Līguma 20.3.punktā minētajos gadījumos. 
20.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 
20.3.1. Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības, nepārsniedzot SPSIL 66. panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem; 
20.3.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nepārsniedzot SPSIL 66.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem; 
20.3.3. Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi saskaņā ar SPSIL 66. panta piektās daļas nosacījumiem, nepārsniedzot 15% no Līgumcenas (Līgumcena, kas indeksēta), ja tie ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ekonomiski pamatoti, vērsti uz efektivitātes un Līguma kvalitātes uzlabošanu. 
20.4. Izpildītājs ir tiesīgs ierosināt Tehniskajā specifikācijā norādītajam risinājumam alternatīvu risinājumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pierādīšanas pienākums un pierādošo dokumentu iesniegšana šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju, savukārt, lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem.
20.5. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņus, ja Līguma izpildē radies kavējums (piemēram: ražotājs uz laiku pārtrauc iekārtas ražošanu vai pagarina iekārtas ražošanas termiņu) no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, pie nosacījuma, ja iekārtu pasūtījums veikts vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms Darbu veikšanas grafikā plānotajiem iekārtas uzstādīšanas darbiem. Pierādīšanas pienākums un pierādošo dokumentu (iekārtas ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgo apstākļu, kas ir par pamatu piegādes veikšanas kavējumam, esamība) iesniegšana šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju. Lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem. Šajā punktā ietvertais attiecībā uz iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņa pagarinājumu ir Pasūtītāja tiesība nevis pienākums, un Pasūtītājs var nepiekrist pagarināt iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņu, ja Izpildītāja iesniegtais pamatojums nav pietiekams vai tiek konstatēts, ka tas nav saistīts ar iekārtu ražotāja kavējumu. Līguma izpildes termiņu var pagarināt par laiku, kas atbilst termiņam, kādā Līguma izpilde nebija iespējama no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
20.6. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visas nepieciešamās izmaksas un/vai Darbus un/vai būvizstrādājumus, iekārtas saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, lai sasniegtu Līguma 1.12. punktā noteiktos NAI “Krīgeri” rādītājus. 
20.7. Izpildītājs nevar atsaukties uz apstākļiem, kas Izpildītājam bija jāizvērtē līdz piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties Iepirkumā.
20.8. Puses var pārskatīt Līgumcenu, ja Līguma izpildes gaitā tās konstatē, ka kādu no Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem Darbiem nav nepieciešams veikt, par ko tiek sastādīta vienošanās pie Līguma. 
20.9. Ja Līguma izpildes gaitā rodas nepieciešamība pēc papildus iekārtām, kas sākotnēji Tehniskajā specifikācijā netika iekļautas, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt to nepieciešamību, Puses par to vienojas atsevišķi, sastādot vienošanos pie Līguma, kurā nosaka nepieciešamo apjomu, izpildes termiņus, izmaksas un citus jautājumus. Līguma izpildes termiņu var pagarināt par laiku, kas atbilst papildus veicamo Darbu apjomam. 
20.10. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus un/vai izdevumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) darbdienas iepriekš, šādos gadījumos: 
20.10.1.  Izpildītājs kavē Līguma 3.1. punktā noteiktos termiņus ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, un Puses nav vienojušās par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem; 
20.10.2.  Izpildītājs ir piegādājis nekvalitatīvas, Tehniskai specifikācijai neatbilstošus būvizstrādājumus, iekārtas un konstatētos būviztrādājumu, iekārtu trūkumus nav novērsis Līgumā noteiktajos termiņos; 
20.10.3.  ja Līgumā noteiktie līgumsodi Izpildītājam, kas noteikti procentu veidā, ir sasnieguši 10% (desmit procentus) no Līgumcenas (Līgumcena, kas indeksēta); 
20.10.4.  Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis neatsaucamu beznosacījuma Līguma saistību izpildes nodrošinājumu būvdarbu posmam.
20.11. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nav veicis Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā samaksu par Darbiem un pēc Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas nav veicis attiecīgo samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 
20.12. Katra no Pusēm ir tiesīga izbeigt Līgumu pirms termiņa vienpusēji ar rakstveida paziņojumu otrai Pusei, ja otrai Pusei uzsākts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, likvidācijas process vai tās darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
20.13. Līguma 20.11. punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu, kas tiek prasīta no Izpildītāja. 
20.14. Līguma 20.11. punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs vienpusēji izbeidzot Līgumu, neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus un/vai izdevumus. 
20.15. Ikviena no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešo daļu). 
20.16. Puses var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma noteikto saistību izpildes termiņa iestāšanās, savstarpēji vienojoties, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz Pušu tiesībām un pienākumiem nav noteikta cita kārtība. Vienošanās par Līguma izbeigšanu tiek noformēta rakstiski.
21. Pušu atbildība
21.1. Līgumā noteikto samaksas termiņu kavējuma gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 
21.2.  Līguma 3.1.1. apakšpunktā noteiktā Būvprojekta izstrādes termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līguma 4.1.1. apakšpunktā noteiktām Būvprojekta izstrādes izmaksām par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma 4.1.1.apakšpunktā noteiktajām Būvprojekta izstrādes izmaksām (bez PVN).
21.3. Līguma 3.1.2. apakšpunktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no neizpildīto būvdarbu  izmaksām par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma 4.1.2. apakšpunktā noteiktajām būvdarbu izmaksām (pēc indeksācijas, bez PVN). 
21.4. Par Līguma 7.4. m) apakšpunkta apliecinājumā norādīto prasību neizpildi, 7.19., 7.33., 7.34., 7.35., 10.1.22., 10.1.23. punktu nosacījumu neievērošanu, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Izpildītājam 400 EUR (četri simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Izpildītājs apmaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. Aprēķinātais līgumsods Izpildītājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja Rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 
21.5. Par Līguma 14. punktā noteikto prasību neizpildi Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Izpildītājam 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Izpildītājs apmaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. Aprēķinātais līgumsods Izpildītājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja Rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 
21.6. Ja Izpildītājs nav veicis citus Līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru gadījumu.
21.7. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma 15.10. punktā noteikto iekārtu vai to daļu defektu novēršanas un/vai iekārtu maiņas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro) par katru kavējuma dienu. Aprēķinātais līgumsods Izpildītājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja Rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 
21.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 
21.9. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteikto maksājumu, ir tiesības ieturēt no tā līgumsodu, kas Izpildītājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu. 
21.10. Gadījumā, ja Izpildītājs, veicot Darbus, bojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus. 
21.11.  Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem. 
21.12. Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam visus nodarītus zaudējumus, ja tie radušies Darbu laikā vai defektu dēļ garantijas perioda laikā. 
22. Nepārvarama vara
22.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēki, jebkura rakstura karadarbības, revolūcijas, dabas stihijas, epidēmijas, karantīnas, preču pārvadājumu embargo, kā arī jebkuri citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses Līguma noslēgšanas laikā nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
22.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) darbdienu laikā jānosūta paziņojums otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 
22.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse, kuras saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā paziņo otram Līdzējam par šādu apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos, un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
22.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. 
22.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu kompensācijas, veicot norēķinu par Izpildītājam faktiski padarīto Darbu.
22.6. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Pušu rakstisku vienošanos, par Līguma izbeigšanas dienu uzskatāma diena, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm.
VIII NODAĻA. Personas datu aizsardzība. Noslēguma jautājumi
23. Personas datu aizsardzība
23.1. Puses apņemas ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) normas un Pušu izstrādāto politiku.
23.2. Puses apņemas Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā. 
24. Noslēguma jautājumi
24.1. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
24.2. Nosacījumi, kas tieši nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
24.3. Ja Līgumā nav norādīts citādi:
24.3.1. sadaļu un punktu virsraksti ir norādīti tikai pārskatāmības labad un neietekmē Līguma būtību;
24.3.2. atsauce uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo aktu ir uzskatāma par atsauci uz to Līguma, dokumenta vai normatīvā akta redakciju, kas ir spēkā brīdī, kad ir piemērojama vai izpildāma attiecīgā Līguma norma, kura atsaucas uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo aktu;
24.3.3. atsauce uz personu ietver arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.
24.4. Strīdus, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos, kura tiek noformēta rakstiski. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti vispārīgās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja piekritības (līgumiskā piekritība) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
24.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
24.6. Pasūtītāja pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem ir __________________________, tālrunis ____________, e-pasts: _________________________
24.7. Izpildītāja pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem _______________, tālrunis __________, e-pasts ________________.
24.8. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie normatīvie akti. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šāda prettiesiska informācijas izpaušana. 
24.9. Ja, sākot no Izpildītāja Piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo aktu grozījumi, kas ietekmē Līguma izpildi, tad Puses vienojas par Līguma grozījumiem. 
24.10. Ja Līguma izpildes laikā Puses konstatē pretrunas Iepirkuma dokumentācijā, Izpildītāja piedāvājuma un Līguma noteikumos, tad noteikumu spēkā esamība nosakāma ar šādu prioritāšu kārtību: Iepirkuma nolikums, Tehniskā specifikācija, Līguma noteikumi, Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā. 
24.11. Puses vienojas, ka pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 
24.11.1.  Līguma 1. pielikums: Pasūtītāja Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) ar pielikumiem;
24.11.2.  Līguma 2. pielikums: Izpildītāja Tehniskais piedāvājums;
24.11.3.  Līguma 3. pielikums: Izpildītāja Finanšu piedāvājums;
24.11.4.  Līguma 4. pielikums: Būvdarbu izpildes Akta formas paraugs;
24.11.5.  Līguma 5. pielikums: Pušu sarakste Iepirkuma procedūras norises laikā <ja attiecināms>.
24.12. Līgums sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	25. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DOBELES ŪDENS”
Noliktavas iela 5, Dobele, Latvija
Pasta indekss: LV-3701
Reģ. Nr. 45103000470
PVN kods: LV45103000470
Valsts Kase 
TRELLV22
Konts: LV26TREL990365901100B
Tālr.63725502
e-pasta adrese:dobelesudens@dobele.lv

valdes loceklis Arnis Birzmalis 

______________________________
paraksts, parakstīšanas vieta un datums

	Izpildītājs:
<komersanta firma>

<adrese>
Pasta indekss: <Pasta indekss>
Reģ.Nr. <Reģ.Nr.>
PVN kods: <PVN kods>
Banka: <banka>
Bankas kods: <bankas kods>
Konts: <konta numurs>
Tālr.
e-pasta adrese: 

<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>

________________________________
paraksts, parakstīšanas vieta un datums
             




	









Nolikuma 12.1. pielikums
Būvdarbu izpildīto darbu akta forma




Būvdarbu izpildīto darbu akta forma
ATSEVIŠĶS EXCEL. FAILS
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