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Atklāta konkursa “Vārstu un pretvārstu piegāde un uzstādīšana SS “Baltezers”” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/113, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” izteikt šādā redakcijā:

[bookmark: _Toc153903695][bookmark: _Toc155608554][bookmark: _Toc218695013][bookmark: _Toc485291307][bookmark: _Toc485293954][bookmark: _Toc153903696]“2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma apraksts:
Pazemes ūdensgūtnes Baltezers - Zaķumuiža SS Baltezers ūdens padevi patērētājam nodrošina II pacēluma sūkņu stacija. Sūkņu stacija aprīkota ar četriem sūkņiem (B_P10, B_P11, B_P12, B_P13).
ŪSS Baltezers nodrošina ūdens padevi Rīgas pilsētai režīmā 24 h/dnn, sūkņu stacija strādā pēc iestatītas padeves plūsmas Q~1200 m3/h.
Iepirkums paredz esošo, II pacēluma sūkņu stacijas Baltezers, aizbīdņu un pretvārstu piegādi un uzstādīšanu, apjomā, kas definēts šajā tehniskajā specifikācijā.
Kopējā sūkņu stacijas principiālā shēma:
[image: Attēls, kurā ir teksts, diagramma, rinda, fonts

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
Sūkņu stacijas fotofiksācija:
	Sūkņu apsaiste
[image: Attēls, kurā ir tērauds, inženierija, nozare, rūpnīca

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
	Sūkņu apsaiste
[image: Attēls, kurā ir inženierija, nozare, rūpnīca, tērauds

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]

	Pretvārsts DN600
[image: Attēls, kurā ir mašīna, stabule, inženierija, cilindrs

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
	Sūcpuses vārsts DN800
[image: Attēls, kurā ir stabule, tērauds, cilindrs, inženierija

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]

	Spiedpuse ar vārstiem DN800
[image: Attēls, kurā ir ēka, iekštelpu, griesti, siena

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
	Sūcpuse ar vārstiem DN1000
[image: Attēls, kurā ir griesti, iekštelpu, tērauds, ēka

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]

	Sūcpuses vārsts DN1000
[image: Attēls, kurā ir cilindrs, stabule, gāze, iekštelpu

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
	Spiedpuses vārsti DN800
[image: Attēls, kurā ir mašīna, inženierija, stabule, tērauds

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]

	Spiedpuses vārsts DN300
[image: Attēls, kurā ir automašīnas detaļa, pamats, riepa, motocikls

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
	Spiedpuses vārsts DN800
[image: Attēls, kurā ir stabule, mašīna, cilindrs, inženierija

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]



Ņemot vērā sūkņu stacijas darbības nepārtrauktību, iepirkums paredz vārstu un pretvārstu piegādi un to nomaiņas darbu sekojošā apjomā:
Piegādes apjoms:
	1.
	Vārsts DN 1000 - B_V12
	gab.
	1

	2.
	Vārsts DN 800 -  B_V17; B_V18; B_V19; B_V20; B_V21
	gab.
	5

	3.
	Vārsts DN 300 - B_V31
	gab.
	1

	4. 
	Pretvārsts DN600 – B_RV10; B_RV11; B_RV12; B_RV13;
	gab.
	4



Vārsti B_V17; B_V18 B_V19; B_V20; B_V21; B_V12 ir aprīkoti ar elektrisko piedziņu AUMA. Pirms esošo vārstu demontāžas to atslēgšanu no automātikas vadības sistēmas un jauno vārstu pieslēgšanu automātikas vadības sistēmai veic Pasūtītājs.

Diskveida puspagrieziena vārsts ar reduktoru un AUMA piedziņu DN1000: 
	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Diskveida puspagrieziena vārsts ar reduktoru un AUMA piedziņu
	<…>

	1.1.
	Diskveida puspagrieziena vārsta DN 1000 tehniskā specifikācija: (1 gab.)
	

	
	Ražotājs (valsts)
	<…>

	1.1.1.
	Vārsta tips
	Diskveida puspagrieziena vārsts
	<…>

	1.1.2.
	Izpildījums
	Atbilstoši standartam EN 593 vai ekvivalentam
	<…>

	1.1.3.
	Savienojuma tips
	Atloku
	<…>

	1.1.4.
	Atloku urbumi
	Atbilstoši standartam EN 1092 – 2 vai ekvivalentam (PN 10)
	<…>

	1.1.5.
	Diametrs
	DN 1000
	<…>

	1.1.6.
	Spiediena klase
	PN 10
	<…>

	1.1.7.
	Atloka ārējais diametrs
	1230 mm
	<…>

	1.1.8. 
	Garums
	Atbilstoši standartam EN 558 – 1 sērija 14 vai ekvivalentam (L= 550mm)
	<…>

	1.2
	Prasības vārsta materiālam

	1.2.1.
	Korpuss
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.2.
	Disks
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.3.
	Stiprinājuma gredzens
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4301 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.4.
	Sēžas gredzens
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4401 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.5.
	Aizmugurējā vārpsta
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4028 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.6.
	Piedziņas vārpsta
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4028 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.7.
	Gultņa bukse
	Bronza vai ekvivalents
	<…>

	1.2.8.
	Blīvgredzens
	EPDM vai ekvivalents
	<…>

	1.2.9.
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums
	Saskaņā ar standartu EN 14901 vai ekvivalentu, ko apliecina GSK vai ekvivalents sertifikāts
	<…>

	1.3
	Prasības reduktoram

	1.3.1.
	Korpuss
	Ķets 
	<…>

	1.3.2.
	Spēka pārnese
	Atbilstoši atvēršanas / aizvēršanas uzdevumam 200 sek.
	<…>

	1.3.3.
	Savienojums ar piedziņu
	F10 
	<…>

	1.3.4.
	Atvēršanas griezes moments
	Max. 60 Nm
	<…>

	1.4
	Prasības piedziņai AUMA

	1.4.1.
	Tips
	SA 07.5 F10 
	<…>

	1.4.2.
	Griezes moments
	20-60 Nm
	<…>

	1.4.3.
	Savienojums ar reduktoru
	F10 
	<…>

	1.4.4.
	Atvēršanas laiks ciet / vaļā
	Ne ilgāk kā 200 sekundes 
	<…>

	1.4.5.
	Spriegums
	400V
	<…>

	1.4.6.
	Frekvence
	50 Hz
	<…>

	1.4.7.
	Motora jauda
	0,37 kW
	<…>

	1.4.8.
	Slēguma kods
	KMS--TP110-001
	<…>

	1.4.9.
	Aizsardzības klase
	IP 67
	<…>

	1.4.10.
	Griezes momenta gala slēdži 
	6 (2 slēdži 2340)
	<…>

	1.4.11.
	Pozīcijas gala slēdži 
	8 (2 slēdži 2340)
	<…>

	1.4.12.
	Termiskā aizsardzība
	1T140
	<…>

	1.4.13.
	Apsildes elements
	110V-250V Auma kods 22.1
	<…>

	1.4.14.
	Apkārtējās vides temperatūra
	-25 / +80 °C
	<…>










Diskveida puspagrieziena vārsts ar reduktoru un AUMA piedziņu DN800: 
	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Diskveida puspagrieziena vārsts ar reduktoru un AUMA piedziņu
	<…>

	
	Ražotājs (valsts)
	<…>

	1.1.
	Diskveida puspagrieziena vārsta DN 800  tehniskā specifikācija: (5 gab.)
	

	1.1.1.
	Vārsta tips
	Diskveida puspagrieziena vārsts
	<…>

	1.1.2.
	Izpildījums
	Atbilstoši standartam EN 593 vai ekvivalentam
	<…>

	1.1.3.
	Savienojuma tips
	Atloku
	<…>

	1.1.4.
	Atloku urbumi
	Atbilstoši standartam EN 1092 – 2 vai ekvivalentam (PN 10)
	<…>

	1.1.5.
	Diametrs
	DN 800
	<…>

	1.1.6.
	Spiediena klase
	PN 10
	<…>

	1.1.7.
	Atloka ārējais diametrs
	1015 mm
	<…>

	1.1.8.
	Garums
	Atbilstoši standartam EN 558 – 1 sērija 14 vai ekvivalentam (L= 470mm)
	<…>

	1.2
	Prasības vārsta materiālam

	1.2.1.
	Korpuss
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.2.
	Disks
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.3.
	Stiprinājuma gredzens
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4301 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.4.
	Sēžas gredzens
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4401 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.5.
	Aizmugurējā vārpsta
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4028 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.6.
	Piedziņas vārpsta
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4028 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.7.
	Gultņa bukse
	Bronza vai ekvivalents
	<…>

	1.2.8.
	Blīvgredzens
	EPDM vai ekvivalents
	<…>

	1.2.9.
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums
	Saskaņā ar standartu EN 14901 vai ekvivalentu, ko apliecina GSK vai ekvivalents sertifikāts
	<…>

	1.3
	Prasības reduktoram

	1.3.1.
	Korpuss
	Ķets 
	<…>

	1.3.2.
	Spēka pārnese
	Atbilstoši atvēršanas / aizvēršanas uzdevumam 200 sek.
	<…>

	1.3.3.
	Savienojums ar piedziņu
	F10 
	<…>

	1.3.4.
	Atvēršanas griezes moments
	Max. 120 Nm
	<…>

	1.4
	Prasības piedziņai AUMA

	1.4.1.
	Tips
	SA 10.1 F10 
	<…>

	1.4.2.
	Griezes moments
	40- 120 Nm
	<…>

	1.4.3.
	Savienojums ar reduktoru
	F10 
	<…>

	1.4.4.
	Atvēršanas laiks ciet / vaļā
	Ne ilgā kā 200 sekundes 
	<…>

	1.4.5.
	Spriegums
	400V
	<…>

	1.4.6.
	Frekvence
	50 Hz
	<…>

	1.4.7.
	Motora jauda
	0,37 kW
	<…>

	1.4.8.
	Slēguma kods
	KMS--TP110-001
	<…>

	1.4.9.
	Aizsardzības klase
	IP 67
	<…>

	1.4.10.
	Griezes momenta gala slēdži 
	6 (2 slēdži 2240)
	<…>

	1.4.11.
	Pozīcijas gala slēdži 
	8 (2 slēdži 2240)
	<…>

	1.4.12.
	Termiskā aizsardzība
	1T140
	<…>

	1.4.13.
	Apsildes elements
	24V – 48V Auma kods 22.2
	<…>

	1.4.14.
	Apkārtējās vides temperatūra
	-25 / +80 °C
	<…>




Diskveida puspagrieziena vārsts DN300: 
	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Diskveida puspagrieziena vārsts ar reduktoru un rokratu
	<…>

	
	Ražotājs (valsts)
	<…>

	1.1.
	Diskveida puspagrieziena vārsta DN 300  tehniskā specifikācija: (1 gab.)
	

	1.1.1.
	Vārsta tips
	Diskveida puspagrieziena vārsts
	<…>

	1.1.2.
	Izpildījums
	Atbilstoši standartam EN 593 vai ekvivalentam
	<…>

	1.1.3.
	Savienojuma tips
	Atloku
	<…>

	1.1.4.
	Atloku urbumi
	Atbilstoši standartam EN 1092 – 2 vai ekvivalentam (PN 10)
	<…>

	1.1.5.
	Diametrs
	DN 300
	<…>

	1.1.6.
	Spiediena klase
	PN 10
	<…>

	1.1.7.
	Atloka ārējais diametrs
	455 mm
	<…>

	1.1.8.
	Garums
	Atbilstoši standartam EN 558 – 1 sērija 14 vai ekvivalentam (L= 270mm)
	<…>

	1.2
	Prasības vārsta materiālam

	1.2.1.
	Korpuss
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.2.
	Disks
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.3.
	Stiprinājuma gredzens
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4301 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.4.
	Sēžas gredzens
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4401 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.5.
	Aizmugurējā vārpsta
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4028 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.6.
	Piedziņas vārpsta
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4028 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.7.
	Gultņa bukse
	Bronza vai ekvivalents
	<…>

	1.2.8.
	Blīvgredzens
	EPDM vai ekvivalents
	<…>

	1.2.9.
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums
	Saskaņā ar standartu EN 14901 vai ekvivalentu, ko apliecina GSK vai ekvivalents sertifikāts
	<…>

	1.3
	Prasības reduktoram

	1.3.1.
	Korpuss
	Ķets 
	<…>

	1.3.2.
	Spēka pārnese
	48:1
	<…>

	1.3.3.
	Savienojums ar piedziņu
	F10 
	<…>

	1.3.4.
	Atvēršanas griezes moments
	Max. 60 Nm
	<…>

	1.4
	Piedziņa
	Rokrats 
	<…>



Pretvārsti:
	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)

	1.
	Atloku pretvārsts ar hidraulisko triecienu absorbējošu amortizatoru
	<…>

	
	Ražotājs (valsts)
	<…>

	1.1.
	Atloku pretvārsta DN 600 tehniskā specifikācija: (4 gab.)
	

	1.1.1.
	Vārsta tips
	Pretvārsts
	<…>

	1.1.2.
	Izpildījums
	Atbilstoši standartam EN 1074-3 vai ekvivalentam
	<…>

	1.1.3.
	Savienojuma tips
	Atloku
	<…>

	1.1.4.
	Atloku urbumi
	Atbilstoši standartam EN 1092 – 2 vai ekvivalentam (PN 10)
	<…>

	1.1.5.
	Diametrs
	DN 600
	<…>

	1.1.6.
	Spiediena klase
	PN 10
	<…>

	1.1.7.
	Atloka ārējais diametrs
	780mm
	<…>

	1.1.8.
	Garums
	Atbilstoši standartam EN 558 – 1 sērija 14 vai ekvivalentam (L= 390mm)
	<…>

	1.2
	Prasības pretvārsta materiālam

	1.2.1.
	Korpuss
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.2.
	Disks
	Kaļamais ķets EN-GJS400-15 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.3.
	Sēža
	Nerūsējošais tērauds - EN 1.4401 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.4.
	Vārpsta
	Nerūsējošais tērauds - EN 1.4021 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>

	1.2.5.
	Blīvējums
	EPDM vai ekvivalents
	<…>

	1.2.6.
	Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums
	Saskaņā ar standartu EN 14901 vai ekvivalentu, ko apliecina GSK vai ekvivalents sertifikāts
	<…>

	1.3
	Hidraulisko triecienu absorbējošs amortizators
	Nerūsējošais tērauds EN 1.4021 (vai augstāks) vai ekvivalents
	<…>



Vārstu un pretvārstu nomaiņas darbu veikšanai jāparedz visi iespējamie materiāli, palīgmateriāli, instrumenti, tehnika, darbaspēks un tml. Jāparedz,  t.sk., bet ne tikai:
· Esošo, nomaiņai paredzēto, vārstu, pretvārstu un adapteru demontāža;
· Atbilstošu diametru EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) blīvju piegāde tehniski pareizai jauno vārstu montāžai;
· Esošo vārstu, pretvārstu un adapteru demontāžas laikā bojāto skrūvju piegāde un nomaiņa;
· Esošo vārstu demontāžas laikā izjaukto adapteru (mezglu) EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) blīvju piegāde un nomaiņa;
· Sūkņu stacijas cauruļvadu tukšošana (ūdens atsūknēšana) uz lietus kanalizācijas tīklu (~ 100m attālumā).
[bookmark: _Hlk129354427]Citi nosacījumi:
Pirms darbu uzsākšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu;
1. Darbu veicējam ir jāizstrādā, jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam:
1.1. Montāžas darbu akti;
1.2. Montāžas darbos pielietoto materiālu kvalitāti un atbilstību apliecinoši dokumenti;
1.3. Hidrauliskās pārbaudes akti pēc darbu pabeigšanas (hidraulisko pārbaudi nepieciešams veikt ar 9 bar. spiedienu).
1.4. Akti par dezinfekciju pēc darbu pabeigšanas.
2. Visas demontētās iekārtas un materiālus nodot Pasūtītājam.
Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

Preces piegādes termiņš: 
Preces piegādes termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 180 dienām> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Preces uzstādīšanas termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 60 dienām>  dienu laikā pēc Preces piegādes un Pasūtītāja uzdevuma saņemšanas. 

Garantijas termiņš: 
Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četri) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikumā: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.


	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>”
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