Pretendents ___________________													2.pielikums
												pie Iepirkuma IdNr. NP 1.RNC2026/022 Nolikuma

Jūras novērošanas sistēmas (JNS) ugunsdzēsības sistēmu apkope, remonts un uzturēšana 
ID Nr. NP1.RNC2026/022
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	
Tehniskā specifikācija

	Pretendenta piedāvājums
(aizpilda pretendents saskaņā ar tehnisko specifikāciju, norādot konkrētus piedāvātās preces parametrus). Tehniskajā piedāvājumā neizmantot tādus jēdzienus kā „ne vairāk”, „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt”, „atbilst”. „nodrošina”, „piedāvā”, „jā”, u.c.

	Jūras Spēku (turpmāk –JS) Jūras Novērošanas un Sakaru dienesta (turpmāk– JNSD) tehniskās novērošanas posteņos (turpmāk objektu) uzstādītu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un stacionārās automātiskās ugunsdzēsības sistēmu (turpmāk – ugunsaizsardzības sistēmas) komponenšu un iekārtu uzturēšana darba kārtībā. Ugunsaizsardzības sistēmu komponentes strādā nepārtraukti (24/7) JS JNSD objektos apgrūtinātos laika apstākļos vairākus gadus (vairāk par 15). Ugunsaizsardzības sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ir nepieciešama regulāra apkalpošana un remonti pēc nepieciešamības.

	1. JS JNSD objektu izvietojumu vietu saraksts:
1.1. “Aizvēji”, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84)  57°41'41.4"N 24°21'31.6"E
1.2. Upes iela 58, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Limbažu novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°19'07.4"N 24°24'23.5"E
1.3. Dzintara iela 63, Rīga: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°01'49.3"N 23°59'35.0"E
1.4. “Jūras priedes”, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°02'18.3"N 23°24'08.2"E
1.5. Bākas iela 62, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°21'54.9"N 23°07'10.0"E
1.6. Mazupītes iela 6, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°30'21.9"N 22°48'31.4"E
1.7. “Kapteiņi’, Kolkas pagasts, Talsu novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°45'28.0"N 22°36'03.6"E
1.8. “Seržanti”, Miķeļtornis, Tārgales pagasts, Ventspils novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°35'59.7"N 21°58'04.5"E
1.9. “Jaunupītes, Tārgales pagasts, Ventspils novads.: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°31'31.8"N 21°40'57.1"E
1.10. “Ielejas”, Silmalas, Užavas pagasts, Ventspils novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 57°12'39.4"N 21°25'00.3"E
1.11. Ostmalas iela 2, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 56°53'22.4"N 21°10'08.0"E
1.12. Šķēdes novērošanas postenis, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 56°38'38.0"N 21°02'30.3"E
1.13. “Signes”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads: Ģeogrāfiskās koordinātas (WGS-84) 56°16'47.9"N 20°59'34.7"E

	Vispārēji: Ugunsaizsardzības sistēmā NOVEC 1230 ietilpst: gāzes balons ar ugunsdzēšanas gāzi P410+P403, sprauslas, automātiskās ugunsdzēsības vadības panelis, elektromagnētiskais spiediena vārsts, elektriskais gāzes palaidējs, kombinētie detektori, ārējais gaismas panelis ar sirēnu, iekšējais gaismas panelis, rokas gāzes  palaišanas mehānisms.

	
2. Izpildītājām ir jānodrošina  zemāk minēto darbu veikšana:

2.1. Ugunsaizsardzības sistēmas  sastāvdaļu un iekārtu regulāra (ne mazāk par 4 (četrām) reizēm gadā) apkope 13 (trīspadsmit) objektos atbilstoši sadaļai “Objektu saraksts”:
2.1.1. sistēmu nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību;
2.1.2. sistēmas sastāvdaļu diagnostika;
2.1.3. gāzes balonu pārbaude un diagnostika.
2.2. Apkopes ir jāveic saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un LVS CEN/TS 54-14:2005 L “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 14. daļa” prasībām.
2.3.  Identificēto bojājumu remonts:
2.3.1. uz vietas objektā vai izpildītāja remontdarbnīcā, vai pie ražotāja;
2.3.2. remonta pieteikšana detaļas ražotāja līmenī, vajadzības gadījumā;
2.3.3. bojāto detaļu, bloku vai iekārtu maiņa, nodrošinot saremontēto vai uzstādīto jauno detaļu, bloku vai iekārtu pārprogrammēšanu, regulēšanu, un datu nodošanas savienojuma nodrošināšanu ar objektu apsardzes sistēmu.
2.4. Identificēto bojājumu remontu, ka arī sistēmas detaļu, sastāvdaļu un iekārtu nomaiņu ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
2.5. Ja iekārtas remonts nav iespējams, vai tā izmaksas pārsniedz jaunas iekārtas (ar analogām funkcijām) iegādes cenu vai nav saimnieciski izdevīgs, bojātā iekārta ir jāaizstāj ar jaunu iekārtu.
2.6. Izpildītajam ir jāuzsāk remonts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas (nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos objektā, lai veiktu defektēšanu, remonta darbus, kas nepieciešami, lai novērstu tehniskos bojājumus);
2.7. Izpildītājam jānodrošina garantiju visiem veiktajiem remontdarbiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus, remontā izmantotajiem materiāliem un iekārtām ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no darbu pieņemšanas brīža;
2.8. Izpildītajam aizliegts izpaust informāciju par objektos esošajām drošības sistēmām, to specifikāciju, konfigurāciju un tehnisko stāvokli;
2.9.  Izpildītājs (nodrošina) bez papildus samaksas, ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instruktāžu pasūtītāja personām, atbilstoši ugunsaizsardzības sistēmu ražotāju noteikumiem, rekomendācijām un normatīvo aktu prasībām;
2.10. Izpildītājs, uzņemas atbildību:
2.10.1. par savu darbinieku un trešo personu drošību (darba aizsardzība/ugunsdrošība), kas ir piesaistīti tehnisko apkopju un remonta darbu veikšanai pasūtītāja objektos;
2.10.2. pilnu materiālo atbildību par ugunsaizsardzības sistēmām, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, un sedz visus zaudējumus, kas radušies Izpildītāja, tā darbinieku (personu) vai apakšuzņēmēju darbības, vai bezdarbības rezultātā.

2.11. Izpildītājs ievēro LR spēkā esošos normatīvus aktus, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, iekšējās fiziskās drošības noteikumus, kā arī uzņemas atbildību par sekām, kas varētu iestāties fiziskās drošības noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.
2.12. Darbu aprakstu un biežumu skatīt pielikumā Nr. 1. 

	




















































3. Ugunsdrošības un automātiskās ugunsdzēšanas sistēmu apkalpojamo iekārtu un sastāvdaļu saraksts

	N.p.k.
	Nosaukums
	Modelis
	Skaits

	3.1.
	Gāzes balons
	NOVEC 1230
	13

	3.2.
	Ugunsdzēšamā gāze (56 kg)
	NOVEC 1230 (P410+P403)
	13

	3.3.
	Balona stiprinājumi
	
	13

	3.4.
	Elektromagnētiskais spiediena vārsts
	
	13

	3.5.
	Elektriskais gāzes palaidējs
	
	13

	3.6.
	Rokas palaidējs
	
	13

	3.7.
	Gāzes izplūdes caurule
	
	13

	3.8.
	Adapteris ¼ “ BSPT x ¼ BSPT
	
	13

	3.9.
	Izplūdes spiediena slēdzis
	
	13

	3.10.
	Gāzes alumīnija sprausla 25 mm 360°
	
	26

	3.11.
	Sprauslu filtrs
	
	26

	3.12.
	Ugunsdzēšanas signalizācijas pults
	Kentec Sigma  XT K11031 M2
	13

	3.13.
	Akumulators 12V 7 A/h
	
	26

	3.14.
	Trauksmes poga
	MCP 1A
	26

	3.15.
	Dūmu detektors
	ECO optiskais / dūmu detektors 24V
	52

	3.16.
	Sirēna
	VTG-32E-SB
	39

	3.17.
	LED gaismas skaņas tablo ar uzrakstu
	5053-SP
	39

	3.18.
	Gala slēdzis-rullītis ar regulējamu kāju
	ME8108
	26

	3.19.
	Avārijas gaismeklis
	LED 1W 3h universāls (ar uzl.) IP65 ONTEC S
	26

	3.20.
	C-TEC Trauksmes poga gāžu dzēšanai v/a konvenc.
	EP215 Dzeltena IP66
	26

	3.21.
	Ugunsdrošo kabeļu komplekts
	FE30
	13



	4.1. Izpildītajam jāiesniedz apliecinājums, ka atbildīgajam darbiniekam ir “Automātisko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas projektēšanas montāžas tehniskās apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšanas” mācību kursa sertifikāts.
4.2. Izpildītajam jāiesniedz apliecinājums, ka atbildīgajam darbiniekam ir “Spiedieniekārtu operatora” mācību kursa sertifikāts.
4.3. Izpildītajam jāiesniedz apliecinājums, ka atbildīgajam darbiniekam ir “NOVEC 1230 gāzes aprīkojuma” mācību kursa sertifikāts.
4.4. Izpildītajam jāiesniedz apliecinājums, ka uzņēmumam ir atļauja veikt automātisko ugunsdzēsības un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu.
4.5. Izpildītājam jāiesniedz apliecinājums, ka uzņēmuma atbildīgajam darbiniekam ir spēkā esoši vismaz Bz elektrodrošības grupas sertifikāts.
4.6. Izpildītāja darbiniekiem ir iespēja veikt objekta apsekošanu, precīzu sistēmu konfigurāciju un darba apjomu saskaņošanai.
4.7. Izpildītājam jāapliecina, ka līguma pienākumu un prasību izpildē netiks iesaistīti apakšuzņēmumi.
4.8. Izpildītajam jāiesniedz darbinieku saraksts, kas piedalīsies darbu izpildē, līguma parakstīšanas dienā, nosūta pasūtītājam uz Līgumā norādītiem e-pastiem saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku sarakstu (norādot vārdu uzvārdu, personas kodu, pilsonību) un transportlīdzekļu sarakstu (marka, reģistrācijas numurs). Pasūtītajam pēc izpildītāja darbinieku drošības pārbaudes ir tiesības darbiniekam liegt pieeju objektiem.
	











	5.1. Visu darbu izpildei nepieciešamos materiālus, ekipējumu, instrumentus, speciālo aprīkojumu, kvalificētus darbiniekus, nodrošina Izpildītājs.
	

	6.1. Izpildītājs, veicot Pasūtītāja TS sadaļas Nr.3 (Ugunsdrošības un automātiskās ugunsdzēšanas sistēmu apkalpojamo iekārtu un sastāvdaļu saraksts) uzskaitīto iekārtu apkalpošanu un/vai remontu, drīkst izmantot tikai ražotāja noteiktos materiālus un rezerves daļas, visam detaļām, sastāvdaļām vai iekārtam ir jābūt jaunām,  nelietotām un jāatbilst 2016.gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un LVS CEN/TS 54-14:2005 L „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 14. daļa” prasībām.
6.2. Pasūtītāja iekārtu un remonta kvalitātei jāatbilst iekārtas ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzstādītajiem kvalitātes standartiem.
6.3.  Izpildītajam jānodrošina garantija par izpildīto darbu, ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no akta par bojājumu novēršanas vai pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas brīža.
6.4. Visam izmantotajām detaļām, sastāvdaļām vai iekārtām garantija ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par bojājumu novēršanas vai pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas brīža.
6.5.  Izpildītājs, veicot Pasūtītāja TS sadaļas Nr. 3 (Ugunsdrošības un automātiskās ugunsdzēšanas sistēmu apkalpojamo iekārtu un sastāvdaļu saraksts) uzskaitīto iekārtu apkalpošanu un/vai remontu, drīkst izmantot tikai ražotāja noteiktos materiālus un rezerves daļas.
	





























Pielikums Nr. 1  - Veicamo darbu apraksts
	

	Pakalpojuma nosaukums
	Izpildes periodiskums

	1.
	Ugunsdzēsības vadības panelis
	x

	1.1.
	Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole
	reizi ceturksnī

	1.2.
	Pārbaudīt vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti
	reizi ceturksnī

	1.3.
	No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij
	reizi ceturksnī

	1.4.
	Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana
	reizi ceturksnī

	1.5.
	Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ
	reizi ceturksnī

	1.6.
	No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru  (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij
	reizi ceturksnī

	2.
	Dūmu optiskie signāldevēji
	x

	2.1.
	Signāldevēju ārējā apskate
	reizi ceturksnī

	2.2.
	Signāldevēju darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	2.3.
	Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem
	reizi ceturksnī

	2.4.
	Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude
	reizi ceturksnī

	2.5.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi ceturksnī

	3.
	Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces
	x

	3.1.
	Rokas signāldevēju ārējā apskate
	reizi ceturksnī

	3.2.
	Rokas signāldevēju darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	3.3.
	Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem
	reizi pusgadā

	3.4.
	Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude
	reizi gadā

	3.5.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā

	4.
	Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces
	x

	4.1.
	Sirēnas ārējā apskate
	reizi ceturksnī

	4.2.
	Sirēnas darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	5.
	Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude
	x

	5.1.
	Moduļu ārējā apskate
	reizi ceturksnī

	5.2.
	Moduļu darba spējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	5.3.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā

	6.
	Akumulatoru pārbaude
	x

	6.1.
	Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes
	reizi ceturksnī

	7.
	Stacionāra automātiska ugunsdzēsības sistēma
	x

	7.1.
	Pārbaudīt balona manometra rādījumu atbilstību darba spiedienam
	reizi ceturksnī

	7.2.
	Manometru verificēšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
	reizi gadā

	7.3.
	Manometru verificēšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
	reizi ceturksnī

	7.4.
	Pārbaudīt balonu spiedienu vadāmās kontroles galviņas un elektriskās kontroles galviņas - vai nav fizisku bojājumu, korozijas un putekļu
	reizi ceturksnī

	7.5.
	Pārbaudīt balona kronšteinu, rāmi un uzstādīšanas armatūru, vai nav nenostiprinātu, bojātu vai salauztu daļu, korozijas, eļļas, netīrumu utt.
	reizi ceturksnī

	7.6.
	Pārbaudīt visus manuālās palaišanas un spiediena slēdžus – vai nav mehānisku bojājumu, putekļu
	reizi ceturksnī

	7.7.
	Elektriskās kontroles galviņas darbspējas pārbaude
	reizi ceturksnī

	7.8.
	Spiediena slēdžu darbspējas pārbaude
	reizi ceturksnī




1. Regulārās (ceturkšņa) apkopes izpildes laiks    ____ (________) darba dienas no Pakalpojuma uzsākšanas brīža.
2. Identificēto bojājumu remonta izpildes termiņš - ne ilgāk kā ____ (____) kalendārās dienas no remonta pakalpojuma tāmes saskaņošanas brīža;
3. Gāzes balonu uzpildīšanas termiņš – ne ilgāk kā ____ (_______) kalendāro dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas; 
4. Gāzes balonu tehniskā un drošības pārbaude ar gāzes atjaunināšanu – ne ilgāk kā _____ (________) kalendāro dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas. 
5. Rezerves gāzes balona piegādes termiņš ne vēlāk kā _____ (_______) dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
6. Nekvalitatīvi vai līguma noteikumiem neatbilstoši veikta Pakalpojuma trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā: ____ (___) darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas.
7. Apliecinām, ka iekārtas un materiāli atbildīs ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām un iekārtu sastāvdaļas, ka arī visi instalācijas  materiāli un komponentes būs jaunas un nelietotas.
8. Apliecinām, ka 	Pakalpojums tiks sniegts Tehniskajā specifikācijā norādītajos objektos (turpmāk – Objekti), kas Nacionālo bruņoto spēku likuma izpratnē uzskatāmi par militāriem objektiem. Ja Pakalpojuma izpildi objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt Objektā, tad Izpildītājs Pakalpojumu veic Izpildītāja servisā. Servisa atrašanas vietas adrese/s _____________.
9. Apliecinām, ka bez papildu samaksas nodrošināsim Pasūtītāja norīkotajām personām ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas instruktāžu atbilstoši ugunsaizsardzības sistēmu ražotāju noteikumiem, rekomendācijām un normatīvo aktu prasībām, kā arī sniegsim Pasūtītājam rakstiskas vai mutiskas konsultācijas, rekomendācijas Pakalpojuma sniegšanas ietvaros darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pa tālruni ____________.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
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