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Konkursa Nr. RN 2026/39 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Gāzes un šķidrā kurināmā apkures katlu, un siltumsūkņu apkope un remonts”
identifikācijas Nr. RN 2026/39 

Gāzes un šķidrā kurināmā katlu, un siltumsūkņu apkopes darbu apraksts:

1. [bookmark: _Hlk52275805][bookmark: _Hlk52274842][bookmark: _Hlk52273809][bookmark: _Hlk52275466]Gāzes apkures katlu un to apkures sistēmas (apsaistes) apkope pirms un pēc apkures sezonas, kā arī apkures sezonā paredz apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas ietver defekta akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus, elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:
1.1. degļa demontāžu un tīrīšanu vai degkameras atvēršanu un tīrīšanu;
1.2. katla vadības automātikas ieregulēšanu, darba parametru iestatīšanu un fiksāciju;
1.3. katlu telpas siltumtehnisko iekārtu hidrauliskā pārbaude ar 1,5 × darba spiedienu;
1.4. [bookmark: _Hlk52275016]gāzes vada gāzes noplūdes pārbaude;
1.5. izplešanās tvertņu atslēgšana un pārbaude, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;
1.6. cirkulācijas sūkņu drošas darbības pārbaude un gružu filtru tīrīšana;
1.7. katla aizdedzes sistēmas pārbaude, veicot manuālu degļa aizdedzi;
1.8. katla skursteņu tīrības pārbaude, veicot foto fiksāciju;
1.9. [bookmark: _Hlk52275076]gazificētās telpas gāzes noplūdes detektora drošas darbības pārbaude un gāzes avārijas noslēgarmatūras drošas darbības pārbaude;
1.10. [bookmark: _Hlk52275249]manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija, gāzes skaitītāju korektoru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;
1.11. noslēgarmatūras, drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaude;
1.12. Apkopes darbi jānoslēdz vienu mēnesi pirms apkures sezonas uzsākšanas.

2. Šķidrā kurināmā apkures katlu un to apkures sistēmas (apsaistes) apkope pirms un pēc apkures sezonas, kā arī apkures sezonā paredz apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas ietver defekta akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus, elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:
2.1. degļa demontāža un tīrīšana un degkameras atvēršana un tīrīšana;
2.2. katla vadības automātikas ieregulēšana, darba parametru iestatīšana un fiksācija;
2.3. katlu telpas siltumtehnisko iekārtu hidrauliskā pārbaude ar 1,5 × darba spiedienu;
2.4. degvielas vada noplūdes pārbaude;
2.5. izplešanās tvertņu atslēgšana un pārbaude, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;
2.6. cirkulācijas sūkņu drošas darbības pārbaude un gružu filtru tīrīšana;
2.7. katla aizdedzes sistēmas pārbaude, veicot manuālu degļa aizdedzi;
2.8. katla skursteņu tīrības pārbaude, veicot foto fiksāciju un skursteņu tīrīšanu;
2.9. manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija, šķidrā kurināmā skaitītāju korektoru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;
2.10. noslēgarmatūras, drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaude;
2.11. Apkopes darbi jānoslēdz vienu mēnesi pirms apkures sezonas uzsākšanas.

3. [bookmark: _Hlk52275669]Siltumsūkņu un to apsaistes apkope pirms un pēc apkures sezonas, kā arī apkures sezonā paredz apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas ietver defekta akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus, elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:
3.1. spiediena pārbaude freona kontūrā, norādot esošo spiedienu un drošas darbības nodrošināšanai nepieciešamo;
3.2. spiediena fiksācija iekārtas primārajā kontūra un salīdzināšana ar drošas darbības nepieciešamo spiedienu;
3.3. cirkulācijas sūkņu un gružu filtru tīrīšana no piesārņojumiem;
3.4. siltumtehniskās sistēmas vadības automātikas pārbaude un drošas darbības nodrošināšanas parametru iestatīšana;
3.5. kompresora drošas darbības pārbaude;
3.6. reģistrēto darbības kļūdu noteikšana, fiksācija un atiestatīšana;
3.7. izplešanās tvertņu atslēgšana un pārbaude, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;
3.8. temperatūras devēju drošas darbības pārbaude;
3.9. manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;
3.10. noslēgarmatūras, drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaude;
3.11. Apkopes darbi jānoslēdz vienu mēnesi pirms apkures sezonas uzsākšanas.

4. Apkures iekārtu apraksts, objektu saraksts un pakalpojuma apraksts
4.1. Pretendentam jānodrošina zemāk norādīto apkures iekārtu apkopi un remontdarbus šādos SIA Rīgas Nami apsaimniekotajos objektos:
	Nr.p.k.
	Adrese
	Objekts
	Apkures iekārtas veids un modelis
	Vienas apkures iekārtas jauda, kW
	Apkures iekārtu skaits objektā, gab.

	1.
	Altonavas iela 1, Rīga
	Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis"
	Gāzes katls 
WOLF MK1-220
	220
	2

	2.
	Eiženijas iela 8, Rīga
	Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
	Gāzes katls 
WOLF MKS-140
	140
	1

	3.
	Dagmāras iela 3, Rīga
	Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa"
	Gāzes katls ROCA CPA 180; 
gāzes deglis GIERSCH G20/2-Z-L-N-LN
	186
	1

	4.
	Valentīna iela 10A, Rīga
	Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"
	Gāzes katls 
Logano GF434
	150
	1

	5.
	Stūrmaņu iela 31, Rīga
	Bolderājas Mūzikas un mākslas skola
	Gāzes katls 
Logano G334
	180
	1

	6.
	Ezermalas iela 36, Rīga
	Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Ezermala"
	Gāzes katls 
Buderus Logano
	44
	1

	7.
	Avotu iela 31 k-2, Rīga
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Avoti"
	Gāzes katls 
Proterm 50
	50
	2

	8.
	Lubānas iela 17A, Rīga
	Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs
	Gāzes katls 
WOLF NG-31 E-90/100
	150
	1

	9.
	Ojāra Vācieša iela 2, Rīga
	Rīgas Futbola skola
	Gāzes katls 
WOLF CGB 100
	100
	3

	
	
	
	Gāzes katls 
BOSCH CONDENS GC9000iW
	49
	1

	10.
	Uzvaras bulvāris 18, Rīga
	Rīgas Futbola skola
	Gāzes katls 
Buderus Logano SK625
	530
	1

	11.
	Graudu iela 59, Rīga
	Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola
	Gāzes katls 
Junkers Cerapumax
	95
	5

	12.
	Zvārdes iela 17, Rīga
	Rīgas Pārdaugavas pirmsskola
	Gāzes kondensāta katls Junkers
	28
	1

	13.
	Gaigalas iela 3, Rīga
	Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēka
	Gāzes kondensāta katls Junkers ZBR 70-3
	70
	1

	14.
	Stokholmas iela 3A, Rīga
	Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks"
	Siltumsūknis 
Viesmann Vitotronik 200
	50
	2

	15.
	Stērstu iela 19, Rīga
	Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"
	Siltumsūknis BOSCH Compress 7000LW
	63.9
	1

	16.
	Čiekurkalna 1.līnija 64, Rīga
	Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka
	Dīzeļdegvielas katls CTC Wirbex 30
	33
	1

	17.
	Brīvības gatve 206, Rīga
	Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Vidzeme"
	Dizeļdegvielas katls Vitoplex 200
	200
	1

	18.
	Daugavpils iela 31, Rīga
	Nomas objekts
	Gāzes katls 
Kolard 4BL12
	220
	2

	19.
	Krāsotāju iela 12, Rīga
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta administratīvā ēka, nomas objekts
	Gāzes katls 
Junkers Cerapumax ZBR 65-2L
	60
	1

	20.
	Mazā Matīsa iela 2 (lit.001), Rīga
	Neapdzīvots un saimnieciskajai darbībai neizmantots objekts (ūdenstornis)
	Gāzes katls
Junkers 
	81
	1

	21.
	Pasta iela 4, Baldone
	Dzīvojamā māja
	Gāzes katls
Chappee NXR 3/37
Gāzes deglis NU WAY MGN 320 T1L155
	210
	2

	22.
	Rāmuļu iela 24, Rīga
	SIA "Rīgas nami" birojs
	Dīzeļdegvielas katls Buderus Logano GE315
	150
	1



4.2. Pasūtītājs, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, var pasūtīt līdzīga rakstura darbus arī citos apsaimniekotajos Objektos (piemēram, ja tiek uzstādītas jaunas apkures iekārtas u.tml.), šos darbus atsevišķi saskaņojot ar Izpildītāju (Pretendentu).

5. Pretendentam ir jāspēj nodrošināt (veikt):
5.1. Apkures katlu remonts;
5.2. Avārijas izsaukums;
5.3. Ierašanās laiks Objektā pēc izsaukuma saņemšanas:
	Atrašanās vieta
	Reaģēšanas laiks

	
	Avārijas*
	Darbības traucējumi

	SIA “Rīgas nami” objekti
	
	Steidzami**
	Citi gadījumi***

	
	Līdz 2 stundām
	4 stundas
	24 stundas


*    Avārija – problēma izraisa pilnīgu sistēmu un iekārtu darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts;
**    Steidzami darbības traucējumi - problēma izraisa sistēmu un iekārtas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Pasūtītājam nav zināms pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;
*** Citi gadījumi - problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz sistēmām vai iekārtām ir mazsvarīga/ sagādā zināmas neērtības.
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