2. pielikums

Konkursa Nr. RN 2026/39 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Gāzes un šķidrā kurināmā apkures katlu, un siltumsūkņu apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RN 2026/39

Gāzes un šķidrā kurināmā katlu, un siltumsūkņu apkopes darbu apraksts:

- Gāzes apkures katlu un to apkures sistēmas (apsaistes) apkope pirms un pēc apkures sezonas, kā arī apkures sezonā paredz apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas ietver defekta akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus, elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:

  - degļa demontāžu un tīrīšanu vai degkameras atvēršanu un tīrīšanu;

  - katla vadības automātikas ieregulēšanu, darba parametru iestatīšanu un fiksāciju;

  - katlu telpas siltumtehnisko iekārtu hidrauliskā pārbaude ar 1,5 × darba spiedienu;

  - gāzes vada gāzes noplūdes pārbaude;

  - izplešanās tvertņu atslēgšana un pārbaude, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;

  - cirkulācijas sūkņu drošas darbības pārbaude un gružu filtru tīrīšana;

  - katla aizdedzes sistēmas pārbaude, veicot manuālu degļa aizdedzi;

  - katla skursteņu tīrības pārbaude, veicot foto fiksāciju;

  - gazificētās telpas gāzes noplūdes detektora drošas darbības pārbaude un gāzes avārijas noslēgarmatūras drošas darbības pārbaude;

  - manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija, gāzes skaitītāju korektoru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;

  - noslēgarmatūras, drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaude;

  - Apkopes darbi jānoslēdz vienu mēnesi pirms apkures sezonas uzsākšanas.

- Šķidrā kurināmā apkures katlu un to apkures sistēmas (apsaistes) apkope pirms un pēc apkures sezonas, kā arī apkures sezonā paredz apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas ietver defekta akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus, elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:

  - degļa demontāža un tīrīšana un degkameras atvēršana un tīrīšana;

  - katla vadības automātikas ieregulēšana, darba parametru iestatīšana un fiksācija;

  - katlu telpas siltumtehnisko iekārtu hidrauliskā pārbaude ar 1,5 × darba spiedienu;

  - degvielas vada noplūdes pārbaude;

  - izplešanās tvertņu atslēgšana un pārbaude, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;

  - cirkulācijas sūkņu drošas darbības pārbaude un gružu filtru tīrīšana;

  - katla aizdedzes sistēmas pārbaude, veicot manuālu degļa aizdedzi;

  - katla skursteņu tīrības pārbaude, veicot foto fiksāciju un skursteņu tīrīšanu;

  - manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija, šķidrā kurināmā skaitītāju korektoru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;

  - noslēgarmatūras, drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaude;

  - Apkopes darbi jānoslēdz vienu mēnesi pirms apkures sezonas uzsākšanas.

- Siltumsūkņu un to apsaistes apkope pirms un pēc apkures sezonas, kā arī apkures sezonā paredz apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas ietver defekta akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus, elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:

  - spiediena pārbaude freona kontūrā, norādot esošo spiedienu un drošas darbības nodrošināšanai nepieciešamo;

  - spiediena fiksācija iekārtas primārajā kontūra un salīdzināšana ar drošas darbības nepieciešamo spiedienu;

  - cirkulācijas sūkņu un gružu filtru tīrīšana no piesārņojumiem;

  - siltumtehniskās sistēmas vadības automātikas pārbaude un drošas darbības nodrošināšanas parametru iestatīšana;

  - kompresora drošas darbības pārbaude;

  - reģistrēto darbības kļūdu noteikšana, fiksācija un atiestatīšana;

  - izplešanās tvertņu atslēgšana un pārbaude, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;

  - temperatūras devēju drošas darbības pārbaude;

  - manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;

  - noslēgarmatūras, drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaude;

  - Apkopes darbi jānoslēdz vienu mēnesi pirms apkures sezonas uzsākšanas.

- Apkures iekārtu apraksts, objektu saraksts un pakalpojuma apraksts

  - Pretendentam jānodrošina zemāk norādīto apkures iekārtu apkopi un remontdarbus šādos SIA Rīgas Nami apsaimniekotajos objektos:

| Nr.p.k. | Adrese | Objekts | Apkures iekārtas veids un modelis | Vienas apkures iekārtas jauda, kW | Apkures iekārtu skaits objektā, gab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Altonavas iela 1, Rīga | Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis" | Gāzes katls WOLF MK1-220 | 220 | 2 |
| 2. | Eiženijas iela 8, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | Gāzes katls WOLF MKS-140 | 140 | 1 |
| 3. | Dagmāras iela 3, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa" | Gāzes katls ROCA CPA 180; gāzes deglis GIERSCH G20/2-Z-L-N-LN | 186 | 1 |
| 4. | Valentīna iela 10A, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte" | Gāzes katls Logano GF434 | 150 | 1 |
| 5. | Stūrmaņu iela 31, Rīga | Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | Gāzes katls Logano G334 | 180 | 1 |
| 6. | Ezermalas iela 36, Rīga | Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Ezermala" | Gāzes katls Buderus Logano | 44 | 1 |
| 7. | Avotu iela 31 k-2, Rīga | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Avoti" | Gāzes katls Proterm 50 | 50 | 2 |
| 8. | Lubānas iela 17A, Rīga | Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs | Gāzes katls WOLF NG-31 E-90/100 | 150 | 1 |
| 9. | Ojāra Vācieša iela 2, Rīga | Rīgas Futbola skola | Gāzes katls WOLF CGB 100 | 100 | 3 |
|  |  |  | Gāzes katls BOSCH CONDENS GC9000iW | 49 | 1 |
| 10. | Uzvaras bulvāris 18, Rīga | Rīgas Futbola skola | Gāzes katls Buderus Logano SK625 | 530 | 1 |
| 11. | Graudu iela 59, Rīga | Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola | Gāzes katls Junkers Cerapumax | 95 | 5 |
| 12. | Zvārdes iela 17, Rīga | Rīgas Pārdaugavas pirmsskola | Gāzes kondensāta katls Junkers | 28 | 1 |
| 13. | Gaigalas iela 3, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēka | Gāzes kondensāta katls Junkers ZBR 70-3 | 70 | 1 |
| 14. | Stokholmas iela 3A, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks" | Siltumsūknis Viesmann Vitotronik 200 | 50 | 2 |
| 15. | Stērstu iela 19, Rīga | Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis" | Siltumsūknis BOSCH Compress 7000LW | 63.9 | 1 |
| 16. | Čiekurkalna 1.līnija 64, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka | Dīzeļdegvielas katls CTC Wirbex 30 | 33 | 1 |
| 17. | Brīvības gatve 206, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Vidzeme" | Dizeļdegvielas katls Vitoplex 200 | 200 | 1 |
| 18. | Daugavpils iela 31, Rīga | Nomas objekts | Gāzes katls Kolard 4BL12 | 220 | 2 |
| 19. | Krāsotāju iela 12, Rīga | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta administratīvā ēka, nomas objekts | Gāzes katls Junkers Cerapumax ZBR 65-2L | 60 | 1 |
| 20. | Mazā Matīsa iela 2 (lit.001), Rīga | Neapdzīvots un saimnieciskajai darbībai neizmantots objekts (ūdenstornis) | Gāzes katls Junkers | 81 | 1 |
| 21. | Pasta iela 4, Baldone | Dzīvojamā māja | Gāzes katls Chappee NXR 3/37 Gāzes deglis NU WAY MGN 320 T1L155 | 210 | 2 |
| 22. | Rāmuļu iela 24, Rīga | SIA "Rīgas nami" birojs | Dīzeļdegvielas katls Buderus Logano GE315 | 150 | 1 |

  - Pasūtītājs, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, var pasūtīt līdzīga rakstura darbus arī citos apsaimniekotajos Objektos (piemēram, ja tiek uzstādītas jaunas apkures iekārtas u.tml.), šos darbus atsevišķi saskaņojot ar Izpildītāju (Pretendentu).

- Pretendentam ir jāspēj nodrošināt (veikt):

  - Apkures katlu remonts;

  - Avārijas izsaukums;

  - Ierašanās laiks Objektā pēc izsaukuma saņemšanas:

| Atrašanās vieta | Reaģēšanas laiks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avārijas* | Darbības traucējumi |  |
| SIA “Rīgas nami” objekti |  | Steidzami** | Citi gadījumi*** |
|  | Līdz 2 stundām | 4 stundas | 24 stundas |

*    Avārija – problēma izraisa pilnīgu sistēmu un iekārtu darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts;

**    Steidzami darbības traucējumi - problēma izraisa sistēmu un iekārtas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Pasūtītājam nav zināms pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;

*** Citi gadījumi - problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz sistēmām vai iekārtām ir mazsvarīga/ sagādā zināmas neērtības.