2. pielikums

Atklāta konkursa “Nātrija gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem

Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.daļa

Atklāta konkursa mērķis: nomainīt esošos 386. gab. (trīs simti divpadsmit) nātrija ielu apgaismojuma gaismekļus pret 386. gab. (trīs simti divpadsmit) jaunas paaudzes LED ielu apgaismojuma gaismekļiem, nodrošinot LED ielu gaismekļu piegādi, gaismekļu demontāžu un jauno LED gaismekļu uzstādīšanu, lai nodrošinātu ielu apgaismojuma nepārtrauktu un normatīvajiem aktiem atbilstošu darbību.

Tabulas ailē “Piedāvājums” pretendentam (turpmāk – Izpildītājs) jānorāda:

- konkrēti piedāvātā gaismekļa tehniskie parametri vai gaismekļa īpašību apraksti (atbilstoši katrai Nolikuma noteiktajai prasībai);

- konkrēti standarti, kādiem piedāvātais gaismeklis atbilst, un konkrēti testi, kas veikti piedāvātajam gaismeklim.

LED gaismeklis:

| Parametrs |  | Pieprasīts | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tehniskās prasības |  |  |  |
| Gaismekļa nosaukums/modelis: |  | --- |  |
| Gaismekļa ražotājs: |  | --- |  |
| Gaismekļa izgatavošanas gads: |  | Ne vēlāk kā 2025.gads |  |
| Gaismekļa garantijas laiks: |  | Ne mazāks kā 5 gadi |  |
| 1.1. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes). Gaismas krāsas temperatūra 3000K (+/-7%) atbilstoši ielu tehniskajam raksturojumam |  |
| 1.2. | Gaismekļa dizaina vadlīnijas | Lai gaismekļi ielas ietvarā ir vienāda dizaina un formas |  |
| 1.3. | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika |  |
| 1.4. | Gaismekļa optikas lēca: | PC materiāls |  |
| 1.5. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Gaismekļa korpuss un barošanas bloka pārsegs - liets alumīnijs ar pretkorozijas pārklājumu. Optiskais pārsegs – rūdīts stikls |  |
| 1.6. | Gaismekļa krāsa: | Pelēks (piemēram, RAL 9006) atbilstoši ielu tehniskajam raksturojumam |  |
| 1.7. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP65 |  |
| 1.8. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |  |
| 1.9. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 10 kg |  |
| 1.10. | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles vai montāžai tieši uz balsta: |  |
|  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
|  |  | Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli: atbilstoši iesniegtajam apgaismojuma aprēķina Dialux vai ekvivalentā programmā sagatavotam projektam. |  |
| 1.11. | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.12. | Aizsardzība pret zibens triecienu: | Barošanas blokā iebūvēta aizsardzība vai papildus ierīce aizsardzībai pret zibens triecienu atbilstoši EN 61643 standarta prasībām |  |
| 1.13. | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.14. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 137 Lm/W |  |
| 1.15. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70 |  |
| 1.16. | Krāsu tolerance (initial MacAdam): | Ne augstāks par 5 |  |
| 1.17. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | (L/N) 4 kV, (L/N-PE) 6 kV, saskaņā ar piemērojamiem standartiem, ko apliecina ražotaja tehniskā datu lapa. |  |
| 1.18. | Gaismekļa barošanas bloks: | Iebūvēts gaismekļa korpusā |  |
| 1.19. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.20. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) vai II (otrā) |  |
| 1.21. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,85 |  |
| 1.22. | LED gaismekļa jaudas koeficients | ≥ 0,90 |  |
| 1.23. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; Vadības protokoli:DALI-2; |  |
|  |  | Barošanas blokam jānodrošina decentralizēta astroloģiskā dimēšana ar ne mazāk kā 5 dažādiem apgaismojuma līmeņiem. |  |
|  |  | Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina iespēju ieprogrammēt autonomu dimēšanas režīmu saskaņā ar pasūtītāja līguma izpildes laikā iesniegtiem dimēšanas grafikiem. |  |
|  |  | Barošanas bloka izolācija – I klase vai II klase |  |
| 1.24. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.25. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.26. | Gaismekļa kalpošanas laiks (L90B10 pie 25⁰C) ne mazāk kā: | 100 000h |  |
| 1.27. | Fotobioloģiskā drošības grupa, ne mazāka kā | Riska grupa 1 |  |
| 1.28. | Papildu prasības: | Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
|  |  | ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standard connector) prasība izvirzīta, lai nodrošinātu iespēju pievienot sensorus un gaismekļu kontrolierus. ZHAGA konektoram jābūt novietotam uz leju – pavērstam pret ceļu, gaismekļa korpusa lejas daļā. |  |
| 2. Citas prasības: |  |  |  |
| 2.1. | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam standartam |  |  |
| 2.2. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. |  |  |
| 2.3. | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. |  |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. |  |  |  |
| 2.3.1. | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība); |  |  |
| 2.3.2. | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva); |  |  |
| 2.3.3. | ES direktīva Nr. 2011/65/EK (RoHS direktīva) |  |  |
| 2.4. | Apgaismojuma aprēķins DIALux vidē vai ekvivalentā (gan pdf, gan elektroniskā *.evo vai ekvivalentā faila formātā) atbilstoši tehniskās specifikācijas norādītajiem ielu tehniskiem datiem. Projektā gaismas zudumu koeficients jāpieņem 0,80, ceļa virsmas atstarošanās koeficients “asfalta betona segums” CIE R3 q0 0.07. |  |  |
| 2.5 | Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no gaismekļa iegādes brīža. |  |  |

Kopējā piedāvāto visu gaismekļu kopīgā jauda nedrīkst pārsniegt 18,14 kW.

Ražotāja dokumentācija: Izpildītājam jāiesniedz ražotāja apstiprināta dokumentācija, kas apliecina gaismekļa kalpošanas laiku (stundās) un gaismekļu garantijas laiku, kas nav īsāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem, kā arī tehniskā dokumentācija - gaismekļa tehniskā pase vai cits ražotāja izsniegts un parakstīts ekvivalents dokuments, kurā norādīta informācija par Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi piedāvātajiem gaismekļiem un ir ietvertas gaismekļa fotogrāfijas un konstrukciju rasējumi. Kā alternatīva iepriekš minētajai dokumentācijai Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt no ražotāja oficiālās tīmekļvietnes publiski pieejamās specifikācijas, ar nosacījumu, ka tajās ir ietverta visa šajā punktā ražotāja dokumentācijai izvirzītā informācija. Šādā gadījumā Izpildītājs papildus norāda precīzu tīmekļvietnes adresi, lai Pasūtītājs var pārliecināties par iesniegto datu atbilstību.

Pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt piedāvātā gaismekļa ekspertīzi. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt (piegādāt) vismaz vienu Tehniskajai specifikācijai atbilstošu gaismekli.

Izpildītājam piedāvājuma sastāvā jāiesniedz arī gaismekļa ražotāja izsniegta konkrētā gaismekļa montāžas instrukcija.

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno barošanas bloka ražotāja izsniegta tehniskā specifikācija, kas apliecina atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Veicot montāžas izmaksu aprēķinus, Izpildītājs gaismekļu cenā iekļauj aizsardzības aparatūru (6 A) katrā ielu apgaismojuma balstā atbilstoši uzstādāmo gaismekļu skaitam, kā arī komplektu ar kabeļu montāžās klemmēm. Gaisvadu līnijās (koka un betona balstos) jāparedz aizsardzības aparatūra ENSTO SV 29.25 vai ekvivalenta ar drošinātāju 6 – 10 A. Izpildītājs gaismekļu cenā ieplāno arī kabeli gaismekļa pievienošanai - 3 x 1,5 mm = 10 m, atbilstoši kopējam gaismekļu skaitam (386. gab.).

Ekvivalenta prasības: Visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, norāda tikai uz vēlamo kvalitātes, funkcionalitātes un uzturēšanas līmeni, kā arī uz īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojumu, sastāvu, noturību, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt būvizstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma vai cita līdzvērtīga (ekvivalenta) risinājuma variantu, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Tehniskās dokumentācijas valoda: Izpildītājam iesniedzamā tehniskā dokumentācija, tostarp ražotāja dokumentācija, sertifikāti un laboratoriju testi, var tikt iesniegta angļu valodā bez tulkojuma. Uzvarējušais pretendents, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošina dokumentācijas tulkojumu, ja tas nepieciešams projekta īstenošanas vajadzībām.

Informācija par adresēm, ielu kategorijām, gaismekļu skaitu un situācijas aprakstu ir norādīta atbilstošajos Nolikuma pielikumos.

Pēc apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas Izpildītājam jāiesniedz šādi norādījumi:

- Apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumi;

- Norādījumi spuldžu nomaiņai, tostarp informācija par spuldzēm, kuras var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot noteikto energoefektivitāti;

- Norādījumi apgaismes vadības ierīču lietošanai un uzturēšanai;

- Norādījumi vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, tostarp instrukcijas par atkārtotu kalibrēšanu un regulēšanu;

- Norādījumi laika relejiem, tostarp ieteikumi, kā regulēt izslēgšanas laiku, lai nodrošinātu vizuālās prasības, vienlaikus nepalielinot pārmērīgi enerģijas patēriņu.

Nododot darbus, Izpildītājs nodrošina:

- Pareiza darbība un enerģijas efektivitāte - jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas un vadības ierīces darbojas pareizi un neizmanto vairāk enerģijas nekā nepieciešams;

- Dienasgaismas vadības ierīces – kalibrētas tā, lai izslēdz apgaismojumu, kad dienasgaisma ir pietiekama;

- Laika releji – iestatīti ar atbilstošiem izslēgšanās laikiem, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības, nepalielinot pārmērīgi enerģijas patēriņu;

- Atkārtota regulēšana un kalibrēšana - ja pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā apgaismes vadības ierīces šķietami neatbilst iepriekšminētajām prasībām, Izpildītājs tās noregulē un/vai atkārtoti kalibrē vadības ierīces, lai nodrošinātu atbilstību.

- Uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju - apgaismojuma aprīkojums, tostarp spuldzes, apgaismes iekārtas un vadības ierīces, tiek uzstādītas saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Izpildītājs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.

Darbu izpildes kalendārais grafiks:

- Pretendentam jāiesniedz darbu izpildes kalendārais grafiks, kas sagatavots saskaņā ar zemāk norādīto formu.

- Kalendārais grafiks jāveido pilnam līguma izpildes termiņam, pieņemot, ka mēnesī ir 30 (trīsdesmit) dienas.

| Nr. | Darbu veids | Mēnesis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu sagatavoja:

Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta

Energopārvaldības vadītājs

Toms Akmentiņš

2026. gada 3. augustā

Ar šo Izpildītājs apņemas izpildīt un nodrošināt Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteiktās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats: (Pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas) |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |