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[bookmark: _Toc234566276]1. Vispārīgā informācija
[bookmark: _Toc234566277]1.1. Objekta raksturojums:
	1.1.1. 
	Projekta nosaukums un numurs 
	Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī (Nr. 2.1.1.4/1/25/I/013) 

	1.1.2.
	Pasūtītājs/ būvniecības ierosinātājs 
	Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, Talejas iela 1, LV-1026 

	1.1.3.
	Pasūtītāja pārstāvis 
	Vecākā attīstības projektu vadītāja Lāsma Papaurele, e-pasts: Lasma.Papaurele@vni.lv, tālr. +371 26744029. 

	1.1.4.
	Uzņēmējs 
	Pretendents, kurš īstenos projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus. 

	1.1.5.
	Projekta mērķis 
	Ēku Rīgas ielā 4 un Rīgas ielā 6, Daugavpilī  atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, lai sasniegtu ēku primārās enerģijas ietaupījumu 36,7 % apmērā. 

	1.1.6. 
	Adrese
	Rīgas iela 6, Daugavpils 
	Rīgas iela 4, Daugavpils 

	1.1.7.  
	Būves kadastra apzīmējums 
	05000012903001 
	05000012902001 

	1.1.8. 
	Būves grupa 
	III grupa 
	III grupa 

	1.1.9. 
	Galvenais lietošanas veids 
	Administratīvā ēka 1220- Biroju ēkas 
	Administratīvā ēka 1220- Biroju ēkas 

	1.1.10. 
	Ēkas iedalījums 
	Virszemes stāvi: 3 
Pazemes stāvi: 0 
	Virszemes stāvi: 4 
Pazemes stāvi: 0 

	1.1.11. 
	Kultūrvēsturiska pieminekļa statuss 
	Ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis (Nr.4797). 
	N/A 

	1.1.12.
	Autoruzraudzība
	Ir attiecināma
Kontrole, ko Izpildītājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, lai no-drošinātu objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
	Nav attiecināma

	1.1.13. 
	Īpašnieks 
	Finanšu ministrija 
	Finanšu ministrija 

	1.1.14. 
	Lietotājs 
	· Valsts ieņēmumu dienests (VID), 
· Nodokļu un muitas policija (NMP); 
· Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) 
	· Valsts ieņēmumu dienests (VID) 

	1.1.15. 
	Projektēšanas un būvdarbu termiņš, starptermiņi 
	21 (divdesmit viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas, t.sk Atsevišķie darbi, ja tie tiks pielīgti: 
· Būvprojekta izstrāde (t.sk. Siltummezgla un apkures sistēmas projektēšanas darbiem ne ilgāk kā 6 (seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas) ne ilgāk kā 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas; 
· Ekspertīzes veikšana (veic Pasūtītājs), ja attiecināms 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta izstrādes brīža; 
· Būvdarbi Rīgas ielā 6 (1. un 2. stāvs) iekštelpās ne ilgāk kā 8 (astoņi) mēneši pēc projektēšanas nosacījumu izpildes. Pārējiem būvdarbiem 12 (divpadsmit) mēneši; 
· Līgums tiek uzskatīts par pilnīgi pabeigtu pēc visu būvdarbu pabeigšanas, kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšanas, nodošanas ekspluatācijā, defektu novēršanas un gala P-N akta parakstīšanas.   

	1.1.16.
	Projektēšanas stadijas
	Būvniecības ieceres dokumentācija ir jāizstrādā  8 (astoņu)  mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot šādus starptermiņus: 
1. Projekta pirmajā posmā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas veicami šādi darbi: 
· projekta koncepcijas izstrāde;  
· būvju Tehniskā apsekošana ar padziļinātu izpēti lokālās vietās un atzinuma sagatavošana; 
· topogrāfisko uzmērījumu veikšanas darbi; 
· aktualizēt ēku pagaidu enerosertifikātus, atbilstoši būvniecības iecerē paredzētajiem energoefektivitātes pasākumiem; 
· projekta koncepcijas saskaņošana ar Pasūtītāju, Lietotājiem. Ja nepieciešams saskaņot arī ar trešajām personām. 
2. Projekta otrajā posmā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no iepriekšējā posma veicami šādi darbi: 
· skiču projekta izstrāde; 
· skiču projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju; 
· būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana. 
3. Projekta trešajā posmā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no iepriekšējā posma veicami šādi darbi: 
· pilnībā sagatavota detalizēta būvniecības ieceres dokumentācija tehniskā projekta stadijā; 
· tehniskā projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju; 
· būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvatļaujā un projektēšanas nosacījumos ietvertajām un noteiktajām valsts/pašvaldības institūcijām un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas; 
· tehniskais projekts ir saskaņots ar ēkas Lietotājiem; 
· tehniskais projekts ir gatavs iesniegšanai ekspertīzes veikšanai. Par būvprojektu jāsaņem pozitīvs ekspertīzes slēdziens.  Uzņēmējs iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju Pasūtītājam un Pasūtītājs veic nepieciešamās darbības, lai veiktu būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzi. Ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu vai apstākļu dēļ nav iesniedzis Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentāciju minētājā termiņā, tas neattaisno un neatbrīvo Uzņēmēju no Līguma izpildes termiņu ievērošanas. Ja Uzņēmēja ierosinātu izmaiņu gadījumā būs nepieciešams veikt atkārtotu būvprojekta ekspertīzi, tad ekspertīzes izmaksas tiks ieturētas no Uzņēmēja; 
· saskaņošana atbildīgajās institūcijās, kā arī ar Pasūtītāju, Lietotājiem un trešajām personām; 
· būvatļaujas, kurā būvvalde veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, saņemšana. 
4. Projekta ceturtajā posmā darba projekts,  līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (atbilstoši MK 500, p. 26.1), veicami šādi darbi: 
· darba rasējumu izstrāde (ražošanas rasējumi, montāžas rasējumi, izbūves rasējumi); 
· aprēķini; 
· detalizēta projekta un ražošanas rasējumu koordinēšana; 
· darba projekta pārbaude, novērtēšana, validācija. 
 
*Pasūtītājam ir tiesības pielīgt projektēšanas darba apjomu pa daļām. 

	1.1.17.
	Darbības nepārtrauktība 
	Ēkas ir pilnībā funkcionējošas, tajās uzturas darbinieki un notiek ikdienas darbību izpilde. Būvdarbi jāveic nepārtraucot ekspluatāciju - būvdarbi jāplāno pa zonām. 

	1.1.18. 
	Finansējuma avots 
	· Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" finansējums; 
· Valsts budžeta finansējums; 
· Valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ieņēmumi. 

	1.1.19.
	Būvdarbu dalījums kārtās
	Būvdarbus nepieciešams dalīt kārtās un etapos, atbilstoši finansējuma avotam. Provizoriski paredzēt 9 būvdarbu kārtas:
Provizorisks būvdarbu kārtu dalījums:
· 1. Kārta – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ( izņemot 2.kārtas darbus) Rīgas ielā 4 un Rīgas ielā 6, Daugavpilī;
· 2. Kārta- energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi-  siltummezgla un apkures sistēmas pārbūve, Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī; 
· 3. Kārta – Atsevišķie darbi. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6, Daugavpilī (1. un 2. stāvs);  
· 4. Kārta - Atsevišķie darbi. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6, Daugavpilī (3. stāvs);  
· 5. Kārta - Atsevišķie darbi. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 4, Daugavpilī;
· 6. Kārta - Atsevišķie darbi. Lifta būvniecība Rīgas ielā 4, Daugavpilī;
· 7. Kārta - Atsevišķie darbi. Iebūvēto virtuvju izbūve (Rīgas ielā 6, 2. stāvā); 
· 8. Kārta - Atsevišķie darbi. Iebūvēto virtuvju izbūve  (Rīgas ielā 6, 3. stāvā); 
· 9. Kārta - Atsevišķie darbi. Iebūvēto virtuvju izbūve  (Rīgas ielā 4, 2., 3. un 4. stāvā). 
 *Būvniecības kārtas iespējams precizēt projektēšanas laikā.



[bookmark: _Toc234566278]1.2. Vispārīgie nosacījumi:
1.2.1.	Veikt  būvniecības ieceres izstrādi atbilstoši projektēšanas tehniskai specifikācijai.
1.2.1.	Veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehniskai specifikācijai (1.1. pielikums). 
1.2.1.	Projektēšanas un būvniecības darbi jāplāno energoauditora uzraudzībā tā, lai tiktu sasniegts projektā izvirzītais mērķis - ēku primārās enerģijas ietaupījums vismaz 36,7 % apmērā, un atbilstoši energosertifikātā ietvertajiem priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējam jāiesniedz aktualizēts energosertifikāts.
1.2.2.	Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu izmaksām, telpu atjaunošanas darbu izmaksām un Atsevišķo darbu izmaksām jābūt skaidri nodalītām atbilstoši darbu būvniecības kārtām un etapiem. Ja atsevišķs tehniskais risinājums tiek projektēts, ievērojot telpu atjaunošanas risinājumus, tas pats par sevi nav uzskatāms par pamatu attiecināt šā risinājuma izmaksas uz telpu atjaunošanas darbu kārtu, ja risinājums ir nepieciešams energosertifikātā noteikto pasākumu īstenošanai un projekta energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. 
1.2.3.	Pasūtītājs ir ieviesis komunikācijas kanālu informācijas apritei pilna cikla Vienoto datu vidi Dalux (turpmāk - VDV), kuru nodrošinās Pasūtītājs. Uzņēmējs plāno informācijas apriti šajā VDV, būvuzraugu un Pasūtītāja dotie norādījumi šajā programmatūras vidē Uzņēmējam ir saistoši. 
1.2.4.	Būvizstrādājumu apmaksas kārtība: 80% no to materiālu/iekārtu (t.i., sanitārtehniskās iekārtas, jumta seguma materiāli, siltumizolācijas materiāli, metāla konstrukcijas (tai skaitā leņķi, ieliekamās detaļas), kokmateriāls (tai skaitā OSB koksnes plāksnes), mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums, gaismekļi, stiklotās konstrukcijas (logi, starpsienas, vitrīnas,), palodzes, durvis, AVK iekārtas un sistēmas aprīkojums, siltinājuma materiāli, lifts, pacēlāji, pandusi, gaismekļi, apdares materiāli, ūdens cauruļvadi, fasondaļas, ūdens vada, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas izbūves materiāli un iekārtas) vērtības, kas saprātīgā laikā piegādāti/-as Darbu izpildes vietā un ir minēti/-as. Materiālu uzskaitījumā, par kuriem/-ām ir tiesības saņemt samaksu. Uzņēmējs par piegādātajiem materiāliem iesniedz apliecinājumu, ka piegādātajiem materiāliem nav apgrūtinājumu ar lietu tiesībām, tie ir nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem un nolietošanos, kā arī tie atbilst Līguma prasībām; 
1.2.5.	Uzņēmējs izstrādā un izvieto ēkas evakuācijas plānus, kā arī Uzņēmējam ir jāuzstāda ugunsdzēšamie aparāti (t.sk. marķējumi), ja tas ir nepieciešams ēkas nodošanai ekspluatācijā. Evakuācijas plāni jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) un Latvijas valsts standarta LVS 446 prasībām. Evakuācijas plāni jāizvieto redzamās vietās, lai tie būtu viegli pamanāmi un saprotami. 
1.2.6.	Risinājumi izstrādājami ievērojot Ministru Kabineta noteikumu  Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības. 
1.2.7.	 Pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējam tiks iesniegts  Pasūtītāja sagatavotais ēku punktu mākonis nepieciešamajā formātā - .E57, .RCS, vai citā formātā (saderīgā ar projektētāja autorprogrammu). Skanēšanas darbi ir veikti visai ēkas ārpusei ar krāsām un ēkas iekštelpās, fiksējot ģeometriju bez punktu iekrāsošanas. Punktu mākoņa izveidē izmantots lāzerskeneris ar šādiem precizitātes rādītājiem: 
· Attāluma precizitāte ≤2mm (range accuracy, visā diapozonā); 
· 3D punkta precizitāte ≤3mm (3D point accuracy, visā diapozinā). 
· Punktu mākoņa reģistrācijas novirzes nepārsniedz 6 mm. 
· Punktu mākoņa vidējais attālums starp punktiem  5 mm. 
 1.2.8. Projektēšanas laikā objektīvas nepieciešamības gadījumā, piemēram, pēc konstrukciju atsegšanas tehniskās izpētes laikā, punktu mākonis var tikt aktualizēts no Pasūtītāja puses, saņemot uzaicinājumu no Izpildītāja.     
1.2.9. Izstrādātais punktu mākonis ir izmantojams kā izejas dati būvprojekta izstrādei un uzskatāms par prioritāro pret inventarizācijas lietu. Izstrādātā projekta dokumentācija tiks pārbaudīta pret punktu mākoni.  
1.2.10. Ja Uzņēmējam piedāvājuma sagatavošanai ir nepieciešams apsekot objektu, pieteikšanās vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš pie Elmāra Ancveira, rakstot uz e-pastu: Elmars.Ancveiris@vni.lv vai zvanot T. 25440510. Objekta apskatei var pieteikties ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš/ pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās dienas!
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1.KĀRTA– Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī
1.Kārtā ietilpst risinājumi, kas nepieciešami energosertifikātā (sk. Pielikumu Nr. 1.1. TS pielikumi 1.BIS-ĒED-1-2026-139) noteikto pasākumu īstenošanai un projekta energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, tai skaitā: 
· cokolu un pamatu hidroizolācija un siltināšana; 
· fasāžu siltināšana un ventilējamās fasādes izbūve;
· logu un ārdurvju nomaiņa, t.sk. iekšējo un ārējo  palodžu montāža, izņemot jau 2025. gadā nomainītajiem logiem, atbilstoši Pielikumā pievienotajai shēmai; 
· ziemeļu fasādes vēsturisko durvju restaurācija, tai skaitā blīvējuma, kā arī furnitūras funkcionalitātes atjaunošana; 
· austrumu un rietumu fasādes logu ārējo žalūziju izbūve; 
· jumta un bēniņu pārseguma siltināšana; 
· jumta seguma izbūve (Rīgas ielā 4) un jumta remontdarbi (Rīgas ielā 6); 
· jumta drošības sistēmas izbūve (Rīgas ielā 4); 
· jumta laipu izbūve (uz jumta iekārtu apkalpošanai Rīgas ielā 4); 
· bēniņu laipu izbūve (Rīgas ielā 6); 
· konstrukcijas izbūve ventilācijas un dzesēšanas iekārtu izvietošanai uz jumta (Rīgas ielā 4); 
· zibens aizsardzības sistēmas izbūve; 
· parapeta atjaunošana; 
· jumta lūku nomaiņa; 
· lietus ūdens  novadīšanas sistēmas elementu (notekrenes, caurules, noteku apsildes, piltuves un tml.) nomaiņa, tai skaitā atbīdīšana no sienas; 
· ventilācijas sistēmu izbūve; 
· dzesēšanas sistēmu izbūve; 
· ēkas vadības un automatizācijas sistēmas (VAS) izbūve; 
· energoefektīva LED apgaismojuma izbūve; 
· energopatēriņa uzskaites un monitoringa sistēmas; 
· ēkas konstrukciju atjaunošanas un restaurācijas darbi vides pieejamības prasību nodrošināšanai (ja, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiek skarta ēkas konstrukcija, attiecas tikai uz to ēkas konstrukcijas daļu, kas tiek tieši skarta); 
· visi saistītie būvdarbi, demontāžas darbi, konstrukciju atjaunošanas darbi, apdares atjaunošanas darbi un citi papilddarbi, kas nepieciešami minēto pasākumu pilnvērtīgai ieviešanai; 
· saules elektrostacijas izbūve.
 
2.KĀRTA– Siltummezgla un apkures sistēmas pārbūve, Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī, tai skaitā:
· apkures sistēmu pārbūve; 
· siltummezgla pārbūve; 
· automatizācijas sistēmas (VAS) izbūve, kas saistīta ar apkures sistēmu; 
· energopatēriņa uzskaites un monitoringa sistēmas.

3.KĀRTA –ATSEVIŠĶIE DARBI. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6, Daugavpilī (1. un 2. stāvs);  
3.kārtā ietilpst darbi, kas nepieciešami Lietotāju funkciju nodrošināšanai un telpu pielāgošanai, tai skaitā: 
· telpu atjaunošana un pārbūve;
· starpsienu demontāža un izbūve; 
· iekšdurvju nomaiņa, automātiski bīdāmo stiklota durvju bloku montāža, t.sk. grafiskais marķējums; 
· stikloto starpsienu ierīkošana, t.sk. grafiskais marķējums; 
· telpu apdares darbi,, t.sk. flīzēšanas darbi, kas nav attiecināmi/ saistīti ar 1.kārtas darbiem; 
· grīdu segumu pārbūve; 
· piekārto griestu ierīkošana vai griestu atjaunošana/krāsošana, kur netiek ierīkoti piekārtie griesti; 
· sanitāro mezglu pārbūve, t.sk. santehnisko iekārtu montāža un  WC izbūve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ēkas 1.stāvā; 
· ūdensapgādes sistēmas pārbūve; 
· elektroapgādes tīklu pārbūve (spēka elektrotīklu pārbūve, ņemot vērā telpu pārplānošanu); 
· vājstrāvu tīklu izbūve (ESS-TK, ESS-VN, ESS-AS, ESS-VAS, ESS-PK, UAS, UATS); 
· darba vietu un speciālo tehnoloģisko risinājumu (EL, ESS) pieslēgumu infrastruktūra; 
· sarunu telpām digitālie rīki telpu rezervēšanai; 
· vides pieejamības nodrošināšana; 
· navigācijas sistēmas ierīkošana- telpu norādes, stāvu numuri u.tml. 
   
· 4.KĀRTA – ATSEVIŠĶIE DARBI. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6, Daugavpilī (3. stāvs);  
· 5.KĀRTA – ATSEVIŠĶIE DARBI. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 4, Daugavpilī;
4 .un 5. Kārtā ietilpst darbi, kas nepieciešami Lietotāju funkciju nodrošināšanai un telpu pielāgošanai, tai skaitā: 
· telpu atjaunošana un pārbūve (tai skaitā, Rīgas ielā 4, apģērbu žāvēšanu telpu un iekārtu izbūve);
· starpsienu demontāža un izbūve; 
· iekšdurvju nomaiņa, automātiski bīdāmo stiklota durvju bloku montāža, t.sk. grafiskais marķējums; 
· stikloto starpsienu ierīkošana, t.sk. grafiskais marķējums; 
· telpu apdares darbi,, t.sk. flīzēšanas darbi, kas nav attiecināmi/ saistīti ar 1.kārtas darbiem; 
· grīdu segumu pārbūve; 
· piekārto griestu ierīkošana vai griestu atjaunošana/krāsošana, kur netiek ierīkoti piekārtie griesti; 
· sanitāro mezglu pārbūve, t.sk. santehnisko iekārtu montāža un  WC izbūve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ēkas 1.stāvā (abās ēkās-Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī); 
· ūdensapgādes sistēmas pārbūve; 
· elektroapgādes tīklu pārbūve (spēka elektrotīklu pārbūve, ņemot vērā telpu pārplānošanu);  
· vājstrāvu tīklu izbūve (ESS-TK, ESS-VN, ESS-AS, ESS-VAS, ESS-PK, UAS, UATS); 
· darba vietu un speciālo tehnoloģisko risinājumu (EL, ESS) pieslēgumu infrastruktūra; 
· sarunu telpām digitālie rīki telpu rezervēšanai; 
· vides pieejamības nodrošināšana; 
· navigācijas sistēmas ierīkošana- telpu norādes, stāvu numuri u.tml. 

· 6.KĀRTA – ATSEVIŠĶIE DARBI. Lifta būvniecība Rīgas ielā 4, Daugavpilī, ietilpst darbi, kas nepieciešami lifta izbūvei, tai skaitā: 
· lifts ar 4 pieturām, t.sk. lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošināšana Braila rakstā vai tekstilā veidā un audio informācija par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virziens); 
· lifta šahtas/konstrukcijas un bedres izbūve; 
· nestspējas un konstrukciju pārbaude; 
· esošo būves konstrukciju pielāgošana un apdares darbi; 
· pacelšanas mehānisms; 
· drošības un avārijas glābšanas sistēmas; 
· lifta elektroapgādes pieslēguma izbūve; 
· zemējums un potenciālu izlīdzināšana; 
· avārijas apgaismojums. 
 
Lifta izbūve ietver pilna cikla darbu veikšanu, t.sk. nepieciešamos būvdarbus, elektroapgādes un elektronisko sakaru tīklu izbūvi, lifta piegādi un montāžu, vadības un drošības sistēmu uzstādīšanu, integrāciju ar ēkas inženiersistēmām, testēšanu, sertificēšanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un nodošanu ekspluatācijā kā pilnībā funkcionējošu sistēmu. 
Darbi izpildāmi atbilstoši Pielikumam TS pielikumi-Telpu atjaunošanas skice Rīgas 4 kāpņu telpā vai āra izpildījumā no iekšpagalma, pārbūvējot balkonu konstrukcijas, ja lifta izbūve nav iespējama iekštelpās.

· 7.KĀRTA – ATSEVIŠĶIE DARBI. Iebūvēto virtuvju izbūve (Rīgas ielā 6, 2. stāvā); 
· 8.KĀRTA – ATSEVIŠĶIE DARBI. Iebūvēto virtuvju izbūve  (Rīgas ielā 6, 3. stāvā); 
· 9.KĀRTA – ATSEVIŠĶIE DARBI. Iebūvēto virtuvju izbūve  (Rīgas ielā 4, 2., 3. un 4. stāvā). 
 7., 8. un 9. Kārtā- ietilpst iebūvējamo virtuves mēbeļu iegāde un montāžas darbi, tai skaitā: 
· virtuves iekārta ar skapjiem augšā un apakšā; 
· apgaismojums zem augšējiem skapjiem; 
· iebūvētas elektrības rozetes (6 gab.); 
· izlietne ar krānu un karstā/ aukstā ūdens pieslēgumu; 
· iebūvēta trauku mazgājamā mašīna; 
· mikroviļņu krāsns; 
· dzeramā ūdens aparāts (ar funkciju auksts/karsts/gāzēts); 
· iebūvēts ledusskapis. 
Vizuāls uzskates materiāls Nr.1 
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[bookmark: _Toc234335772][bookmark: _Toc234566280]1.3.1. Atsevišķie darbi - darbi, par kuru pilnu vai daļēju izpildi Puses var vienoties Līguma izpildes laikā: 
 
1.3.1.1. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6, Daugavpilī (1. un 2. stāvs) - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
1.3.1.2. Autoruzraudzība telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (1. un 2. stāvs) - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
 1.3.1.3. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6 (3. stāvs)- darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.  
1.3.1.4. Autoruzraudzība telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (3.stāvs) - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
1.3.1.5. Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 4 - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 
1.3.1.6. Lifta būvniecības darbi- darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 
1.3.1.7. Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 6, 2. stāvā) iegādes un montāžas darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 
1.3.1.8. Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 6, 3. stāvā) iegādes un montāžas darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
1.3.1.9. Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 4, 2., 3. un 4. stāvā) iegādes un montāžas darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 
[bookmark: _Toc234566281]2. Darbu apraksts
[bookmark: _Toc234566282]2.1. Prasības inženiertīkliem
[bookmark: _Toc234566283]2.1.1. Siltummezgls un apkures sistēma (SM un AVK-A) 
 Apkures sistēma jāprojektē un jāizbūvē pa stāviem funkcionāli nodalāmās zonās. Katram stāvam jābūt iespējai pilnībā atslēgt apkures padevi un atgaitas plūsmu bez apkures padeves pārtraukšanas pārējiem stāviem. Sistēmas tehniskajam risinājumam jānodrošina iespēja veikt turpmākus apkures sistēmas izbūves darbus apkures sezonas laikā atsevišķos stāvos, neapturot apkures sistēmas darbību ekspluatācijā esošajās zonās. 
 	-Jaunas divu cauruļu apkures sadales sistēmas izbūve. Darbu izpildi paredzēt secīgi – sākot ar objektu Rīgas ielā 6 un turpinot ar objektu Rīgas ielā 4; 
-Siltummezgla pārbūve atbilstoši siltināto ēku faktiski nepieciešamajai siltuma jaudai, saglabājot esošo siltumenerģijas avotu – pieslēgumu pie pilsētas siltumtīkliem. Atdalīt atsevišķus apkures lokus Rīgas ielas 4 un Rīgas ielas 6 ēkām, jo pēc siltināšanas ēkām būs nepieciešamas dažāda siltuma jauda un apkures režīmi; 
-Veco radiatoru nomaiņa pret jauniem tērauda radiatoriem, nodrošinot katrai telpai nepieciešamo siltuma jaudu pēc ēkas siltināšanas, ņemot vērā telpu pārplānošanu. Jānodrošina radiatoru efektīva darbība - radiatoriem, kas izvietoti aiz ģipškartona konstrukcijām ar ventilācijas restēm, veicot radiatoru nomaiņu, Uzņēmējam jāparedz to pilnīga atbrīvošana no vizuāliem un funkcionāliem šķēršļiem, nodrošinot brīvu siltuma apmaiņu un piekļuvi apkopei; 
-Sildķermeņu aprīkošana ar termoregulācijas vārstiem siltuma regulēšanai telpās. Ieteicams izvēlēties attālināti vadāmus termoregulācijas vārstus vieglai un ērtai ēkas enerģijas patēriņa pārvaldīšanai, ar iebūvētu atvērta loga indikācijas funkciju, kas aizver radiatoru vārstu, ja tiek konstatēta strauja telpas temperatūras pazemināšanās atvērta loga dēļ. Attālināti vadāmu termoregulācijas vārstu uzstādīšanas gadījumā jānodrošina apkures siltumatdeves un sadales sistēmu kontroles mijiedarbība ar siltummezgla darbību; 
-Telpās izvietot attālināti nolasāmus telpas temperatūras un gaisa relatīvā mitruma mēriekārtas, kuras jāizmanto, lai uzraudzītu vēlamo telpu temperatūras ievērošanu atbilstoši darbinieku vajadzībām un energoefektivitātes prasībām; 
-Siltuma sadales sistēmu izveidot zonētu, katrai cilpai nodrošinot atsevišķu kontroli. Zonām izveidi veic, ņemot vērā ēkas funkcionālās vajadzības, saules ietekmi pa fasādēm un paredzamos darba laika grafikus; 
-Apkures temperatūras pazemināšanai nakts laikā un brīvdienās, kā arī dažādu temperatūras režīmu uzturēšana neizmantotajām telpām un koplietošanas telpām. Apkures iekštelpu temperatūras samazināšana nedēļas nogalēs un brīvdienās līdz +18 °C. Normālam režīmam (+22/+24 °C) jābūt ieslēgtam vismaz 4 stundas pirms darba dienas sākuma pirmdienā. 
-Aprēķinā pieņemts, ka tiek novērsts pārkurināšanas risks un tiek nodrošināts optimāls mikroklimats, kas atbilst ēkas lietotāja izvirzītajām prasībām, kad ēkā atrodas cilvēki. 
-Neefektīvo apkures un karstā ūdens sistēmu cirkulācijas sūkņu nomaiņa pret moderniem sūkņiem ar frekvenču pārveidotāju un iestatāmiem dažādiem darbības režīmiem. Izvēlēties vispiemērotāko sūkņu režīmu saskaņā ar esošās apkures sistēmas tehniskajām īpašībām un sūkņu ražotāja rekomendācijām. Sūkņiem jānodrošina nepieciešamie sistēmas hidrauliskie parametri un savienojamība ar dažādām ēku automatizācijas un vadības sistēmām. 
-Uzstādīt attālināti vadāmu apkures sistēmas kontrolieri ar iespējām iestatīt nakts un brīvdienu režīmu, patēriņa optimizācijas režīmus, kā arī apmācīt par ēkas tehnisko uzturēšanu atbildīgos lietotājus rīkoties ar šo kontrolieri. Kontrolieriem ir jābūt savienojamiem ar dažādām ēku automatizācijas un vadības sistēmām. 
-Izstrādāt tehnoloģisko iekārtu izvietojumu ar nepieciešamajām iekārtu un inženiertīklu principiālām shēmām.  
-	Detalizētas prasības aprakstītas pievienotajā pielikumā "Projektēšanas prasības apsaimniekošanas vajadzībām". 
[bookmark: _Toc234566284] 2.1.2. Centralizētas pieplūdes-nosūces ventilācijas un dzesēšanas sistēma (AVK-V un AVK-K)
2.1.2.1. Projektēšanas prasības ventilācijai 
-Projektējot ventilācijas sistēmu, būtiski ir ņemt vērā, ka objekta telpu plānojums nākotnē var tikt būtiski pārveidots. Tādēļ ventilācijas risinājumiem jau sākotnējā projektēšanas posmā jābūt izstrādātiem tā, lai sistēmu būtu iespējams vienkārši pielāgot jaunajam telpu sadalījumam bez nepieciešamības veikt apjomīgus būvdarbus vai pilnīgu komunikāciju pārbūvi.  
-Ventilācijas tīkls un iekārtas jāplāno ar pietiekamu elastību, lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu:  iespēju pārvirzīt, sadalīt vai apvienot gaisa plūsmas atbilstoši jaunajam telpu izvietojumam;  risinājumu, kur gaisa vadi, pievadi un izvadi var tikt pārbīdīti ar minimālām korekcijām;  iespēju paplašināt vai samazināt apkalpojamās zonas bez būtiskas jaudas pārrēķināšanas.  
-Jāizvēlas ventilācijas iekārtas un vadības sistēmas, kas spēj nodrošināt plašu darbības diapazonu un mainīgu jaudu. Vadības algoritmiem jānodrošina automātiska pielāgošanās faktiskie telpu noslodzei vai vides parametriem, atbalstot:  gaisa plūsmas regulāciju pēc grafika,  CO₂ līmeņa kontroli,  telpas temperatūras ietekmi uz gaisa apmaiņu,  spiediena izmaiņu uzraudzību kanālu tīklā.  
-Sabiedriskajās, daudzfunkcionālajās un koplietošanas telpās (sapulču zāles, semināru telpas, sēžu zāles) jāparedz VAV (Variable Air Volume) tipa risinājumi ar integrētu CO₂ un temperatūras kontroli. Tas nodrošinās, ka sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmu reālajam cilvēku skaitam un aktivitātei, samazinot enerģijas patēriņu un saglabājot komfortu.  
-Kopumā projektam jāparedz tāda ventilācijas sistēmas arhitektūra, kas ne tikai apmierina šī brīža vajadzības, bet arī ilgtermiņā nodrošina ērtu, izmaksu ziņā efektīvu un tehniski vienkāršu pielāgošanu organizācijas nākotnes attīstības plāniem un telpu pārplānošanai. 
-Nepieciešams paredzēt ventilācijas pieslēgumus drēbju žāvēšanas skapjiem.
2.1.2.2. Projektēšanas prasības klimata kontrolei (aukstumapgādei un gaisa kondicionēšanai) 
Projektējot klimata kontroles sistēmas, jāņem vērā, ka ēkas telpu plānojums nākotnē var tikt būtiski mainīts. Līdz ar to projektam jau šobrīd jāparedz tādi tehniskie risinājumi, kas nodrošina vienkāršu, tehniski un finansiāli efektīvu klimata sistēmu pielāgošanu jaunajam telpu izvietojumam ekspluatācijas laikā. 
Klimata kontroles sistēmai jābūt projektētai ar augstu elastības pakāpi, lai pārplānošanas gadījumā nodrošinātu: 
· iespēju pārdalīt vai pārbīdīt iekštelpu blokos darba zonu robežas bez būtiskas darba apjoma pieauguma; 
· zonējuma paplašināšanu vai samazināšanu atkarībā no jaunajām funkcijām; 
· iespēju pieslēgt papildu telpas vai atvienot nevajadzīgās zonas, nemainot galveno sistēmas arhitektūru; 
· hidrauliski stabilu un mainīgai slodzei pielāgotu aukstumapgādes sistēmu. 
Centrālā aukstumapgāde ar ūdens dzesētājiem (čilleriem). 
Projektā obligāti jāparedz, ka gaisa kondicionēšanas sistēmu un ventilācijas iekārtu aukstumapgāde tiek nodrošināta no centrālajiem ūdens dzesētājiem (čilleriem), kas izvietoti uz ēkas jumta. 
Dzesēšanas sistēmai jābūt projektētai tā, lai tā būtu vieglāk pielāgojama objekta nākotnes pārplānošanai. Tādēļ jāparedz: 
· hidrauliskie mezgli un maģistrāles ar rezervi jaudas un plūsmas regulēšanā; 
· galveno aukstumtrašu izvietojums tā, lai varētu vienkārši pievienot vai pārbīdīt iekštelpu klimatisko aprīkojumu; 
· spiediena un plūsmas automātiskā balansēšana (piem., ar AB-QM tipa vārstiem), kas nodrošina stabilu darbību mainīgas noslodzes apstākļos.
2.1.2.3. Būvdarbu prasības ventilācijai un dzesēšanai 
- Centralizētas ventilācijas sistēmas izbūve, ņemot vērā telpu pārplānojumu, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu iekštelpu mikroklimatu un augstu vadāmību. Jaunas sistēmas aprēķinos pieņemts jauno sistēmu nodrošinātais gaisa daudzums 45 m3/h uz cilvēku (vidēja iekštelpu gaisa kvalitāte). Faktiskais piegādātais gaisa apjoms nosakāms ar CO2 sensoru palīdzību; 
-Uzstādāmo iekārtu kopējais ventilatoru īpatnējais elektroenerģijas patēriņš nedrīkst pārsnieg 1,8 kW/(m3/s). Siltuma atgūšanas efektivitātei jābūt ne zemākai par 80% pie normāliem sistēmas darbības apstākļiem; 
-Ventilācijas gaisa sadales sistēmu izveidot zonētu, katras zonas cilpai nodrošinot atsevišķu kontroli ar automātisku, elektroniski vadāmu mainīga gaisa plūsmas vārstu (VAV). Zonu izveidi veic, ņemot vērā ēkas funkcionālās vajadzības, saules ietekmi pa fasādēm un paredzamos darba laika grafikus; 
-Gaisa temperatūras un CO2 sensoru datus izmantot VAV vārstu kontrolei. Sensori izvietojami telpās vai atsevišķi kontrolēto zonu nosūces gaisa vados; 
-Ventilācijas  siltumapgādes sistēmas kontūram paredzēt pieslēgumu  ēkas siltummezglam; 
-Ventilācijas iekārtām paredzēt atsevišķas, atbilstošas jaudas siltumsūkņus, kas varētu nodrošināt dzesēšanu vasarā un apkuri pavasarī un rudenī; 
-Ēku Rīgas ielā 4 un Rīgas ielā 6 centralizētu dzesēšanas iekārtas izvietošanu paredzēt uz ēkas Rīgas ielā  4 jumta. Paredzēt papildu balsta konstrukciju iekārtas uzstādīšanai; 
-Paredzēt papildu sadalni blakus esošajai sadalnei Rīgas ielā 4, telpu grupā 001, telpā 12. Jaunās sadalnes elektroapgādi nodrošināt no blakus esošās galvenās sadalnes. Jaunajā sadalnē paredzēt atsevišķus automātslēdžus ventilācijas un dzesēšanas sistēmām. Sadalni aprīkot ar elektroenerģijas uzskaites skaitītājiem, nodrošinot to integrāciju ar ēkas automatizācijas un vadības sistēmu (VAS);  
-Sadalnē paredzēt skaitītājus Rīgas ielas 6 stāvvadam, Rīgas ielas 4 stāvvadiem, garāžu uzskaitei, Rīgas ielas 6 serveru telpas uzskaitei, Rīgas ielas 4 dzesēšanas sistēmai,  Rīgas ielas 4 ventilācijas sistēmai, Rīgas ielas 6 dzesēšanas sistēmai,  Rīgas ielas 6 ventilācijas sistēmai; 
-Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu ārējie un iekšējie bloki jāapgādā ar atsevišķiem barošanas kabeļiem; 
-Detalizētas prasības aprakstītas pievienotajā pielikumā "Projektēšanas prasības apsaimniekošanas vajadzībām". 
 2.1.3. Elektroapgāde (EL)
Apgaismojuma tīkli
-Veicot darbu, jāņem vērā ēku Rīgas ielā 4 un Rīgas ielā 6 telpu plānotā pārplānošana; 
-Paredzēt vēl nenomainītā apgaismojuma nomaiņu Rīgas ielā 4 (provizoriski: 64 LED paneļi, 15 ārējie gaismekļi, 50 iebūvējamie gaismekļi) un Rīgas ielā 6, 3. stāvā (provizoriski: 24 LED paneļi). Paredzēt arī evakuācijas apgaismojuma gaismekļu nomaiņu; 
-Sanitārajās telpās paredzēt kustības sensorus apgaismojuma automātiskai vadībai; 
-Rīgas ielas 4 telpu grupas 001 telpā Nr. 71 paredzēt iebūvējamo gaismekļu nomaiņu uz LED paneļiem ar dimēšanas iespējām, sadalot apgaismojumu vismaz četrās vadības grupās; 
-Rīgas ielas 4 telpu grupas 001 telpā Nr. 38 paredzēt esošās lustras spuldžu nomaiņu uz LED spuldzēm, kā arī iebūvējamo gaismekļu nomaiņu uz LED mini paneļiem, pieskaņojot tos telpas un gaismekļu stilistikai; 
-Apgaismojuma intensitāti un vienmērīgumu jānosaka atbilstoši darba vietai: LVS EN 12464-1:2021 “Gaisma un apgaismojums. Darba vietu apgaismojums. 1.daļa: Darba vietas telpā”. Apgaismojuma risinājumi izstrādājami ievērojot MK noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības; 
-Jāparedz esošo luminiscējošo gaismekļu demontāža un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, ņemot vērā nepieciešamo gaismas intensitāti un nākotnē paredzamo telpu plānojumu, tādējādi optimizējot gaismekļu skaitu telpās. Esošās luminiscējošās lampas jādemontē, nodrošinot demontēto materiālu utilizāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
-Telpās ar piekaramajiem griestiem uzstādīt LED paneļus, aizstājot esošos luminiscējošos gaismekļus. Telpās, kurās nav piekaramo griestu, paredzēt LED paneļu uzstādīšanu, izmantojot rāmjus. Esošajos iebūvētajos gaismekļos nomainīt lampas uz energoefektīvām LED lampām vai gaismekļiem, t.sk. paredzēt gaismekļu nomaiņu ārtelpā pie ieejas ēkās un fasādē; 
-Jāparedz visi ar apgaismojuma nomaiņu saistītie papilddarbi, ja nepieciešams: esošās elektroinstalācijas pielāgošana, griestu paneļu nomaiņa gadījumos, kad demontāžas vai uzstādīšanas laikā tie tiek bojāti vai neatbilst jaunajam apgaismojuma risinājumam, griestu špaktelēšana un krāsošana pēc gaismekļu demontāžas vai paneļu nomaiņas, lai atjaunotu vizuālo kvalitāti un nodrošinātu estētisku izskatu; 
-Detalizētas prasības aprakstītas pievienotajā pielikumā "Projektēšanas prasības apsaimniekošanas vajadzībām". 
Spēka tīkli
-Jāparedz pilnīga spēka tīklu pārbūve atbilstoši būvniecības kārtu dalījumam.
-Visiem iekšējiem elektrotīkliem jāveic detalizēti aprēķini, nosakot kabeļu šķērsgriezumus, aizsardzības konstrukciju parametrus un citus tehniskos rādītājus atbilstoši slodzēm un elektriskajām shēmām. Ēkas elektroenerģijas patērētājiem jānodrošina TN-S zemējuma sistēmu, pielietojot atsevišķas potenciāla izlīdzināšanas kopnes nulles un zemēšanas vadītāju pievienošanu. Maģistrālo kabeļu šķērsgriezumam jāparedz 25% rezervi, kā arī jāparedz jaudas rezerve un rezerves vietas sadalnēs.
-Uzstādīt skaitītājus, kas nodrošina precīzus rādījumus un sniedz noderīgu informāciju ēkas apsaimniekotājam un enerģijas pārvaldības vajadzībām.
-Projektā jāparedz pagaidu elektroapgādes risinājumi Lietotāja darbības nodrošināšanai būvdarbu veikšanas laikā, ieskaitot pagaidu elektroapgādes pieslēgumus, sadales un vadu/kabeļu instalācijas.
-Uz ēkas fasādēm un teritorijā uzstādītajiem elektrogaismekļiem, slēdžiem, kontaktligzdām, elektrosadalēm un citām elektroierīcēm jānodrošina aizsardzības klase IP65.
- Ēkai jāizveido zemējuma kontūrs, no kura jāparedz atzars uz ēkas galveno elektrosadali zemēšanai un potenciālu izlīdzināšanai ēkā, ievērojot LVS EN 62305, LVS EN 50310 un LVS HD 60364-5-54 standartu prasības.
-Ārējo tīklu pārbūve: veicot esošās ēkas energoefektivitātes projektu, jāparedz inženiertīklu pievadu pārbūve un/vai pārnešana nepieciešamā apjomā normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
-Uzstādīt elektroenerģijas skaitītājus tā, lai nodrošinātu, ka vismaz 90% no katra energonesēja aprēķinātā enerģijas patēriņa var tikt sadalīts dažādiem gala lietojumiem ēkā.
[bookmark: _Toc234566285]2.1.5. Saules elektrostacija 
-Ēkai (Rīgas ielas 4, Daugavpils uz ēkas jumta) paredzēt saules fotoelektrisko paneļu un saistītā aprīkojuma uzstādīšanu ar mērķi vismaz 80% saražotās enerģijas patērēt pašpatēriņam. Paredzēt sistēmas elementus paralēlam darbam ar elektrotīklu (On-grid) un integrēt sistēmu projektējamā VAS sistēmā.
-Paneļu fotoelementu tehniskās prasības:
· Saules paneļu tips, marka - Monokristālu 
· Šūnu moduļu skaits Šūnu skaits - ne mazāk kā 120 
· Marķējums - CE 
· Jauda - Ne mazāka kā 20 kW 
· Efektivitātes koeficients - Ne mazāks kā 21% 
· Paneļa produkta garantija - Ne mazāka kā 12 gadi 
· Paneļa ražošanas jaudas garantija pēc 25 gadiem - Ne mazāka kā 84% no sākuma jaudas 
· Darba temperatūra - Vismaz -40 līdz +85 °C 
· Virsmas materiāls un pārklājums - Pretendenta piedāvātais 
· Korpusa rāmja materiāls - Anodēts alumīnijs 
· Stikls ar samazinātu atstarošanu 
· Paneļu šūnas vienā toni un krāsā 
· Rūpnieciski izgatavotas, montāžas moduļi no nerūsējošā tērauda 
· Pieslēgumu/ savienojumu aizsardzības klase - Ne mazāk kā IP68 
· Noturība pret vēja/ sniega slodzēm - Ne mazāk kā 2400/5400 Pa 
· Sprieguma temperatūras koeficients - ne lielāks kā 0,28%/K 
· Strāvas temperatūras koeficients - ne lielāks kā +0,050 %/K 
· Jaudas temperatūras koeficients - ne lielāks kā -0,35 %/K
-SES invertoru tehniskās prasības:
· Pieļaujamā vides darba temperatūra - vismaz -25°C – +60°C 
· Nominālā efektivitāte - Ne mazāka kā 98,0% 
· Vides aizsardzības klase - Ne mazāka kā , IP65 
· Elektrostacijas monitoringa sistēma - integrēts projektējamā VAS sistēmā
· Līdzstrāvas tehniskie dati (DC) - Neatkarīgo MPP pieslēgumu skaits ne mazāk kā 4 gab. 
· Maiņstrāvas tehniskie dati (AC) - Spriegums 3 fāzes 400V 
· Tīkla frekvence 50 Hz 
· THD lielāks kā <3% 
· Jāatbilst LVS EN 50160:2023 prasībām un AS Sadales tikls prasībām 
· Līdzstrāvas puses atslēgšana 
· Zemējuma un tīkla uzraudzība 
· Pārsprieguma aizsardzībā līdzstrāvai Type II 
· Līdzstrāvas reversās polaritātes aizsardzība 
· Aizsardzības klase atbilstoši IEC IEC62109-1 vai -2 
· Pārsprieguma kategorija DC Type II / AC Type II 
· Datu nolasīšana bez papildus izmaksām (mākoņpakalpojumi) 
· Invertora ieejas/izejas - RS485, USB, Ethernet LAN RJ45 
· Informatīvais displejs 
· Ar gaismas signālu jānodrošina indikācija par: invertors ir ieslēgts/izslēgts; avārijas indikācija; tīkla savienojums. 
· Sertifikāti - LVS EN 50549 -1:2019 vai LVS EN 50549-2:2019 
· Garantija - Vismaz 10 gadi (ražotāja garantija)
-Prasības SES kabeļiem:
· Pārbaudes un mērījumi metodes atbilstoši IEC IEC 60364-7-71 
· Nominālais līdzstrāvas spriegums 1500V 
· Nominālais maiņstrāvas spriegums 1000V 1100V 
· UV staru izturīgs paredzēts uzstādīšanas ārpus telpām saulē 
· Ārpus telpas elektrokabeļu papildus aizsardzība guldot tos UV staru izturīgā gofrētā aizsargcaurulē 
· Darba temperatūras diapazons no -40C līdz +90C 
· Maksimāli pieļaujami kopējie zudumi līdzstrāvas kabeļos 1,5% (apliecināt ar aprēķinu) 
· Maksimāli pieļaujami kopējie zudumi maiņstrāvas kabeļos 2% (apliecināt ar aprēķinu)
-Tehniskā resursa pakalpojuma sniedzējs un ražotājs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstīs vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī reģistrēts uzņēmums, atbilstoši MK Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumumam.
[bookmark: _Toc234566286]2.1.6. Zibensaizsardzības sistēma un noteku apsilde  
-Ēkai jāparedz pasīvā zibensaizsardzības sistēma, kas pilnībā atbilst LVS EN 62305 standartu sērijas prasībām, ieskaitot aizsardzības līmeņa noteikšanu un visus nepieciešamos sistēmas elementus.
-Ēkas notekcaurulēm un teknēm jāparedz elektrisko apsildes kabeļu sistēma ar automātisku vadību, kura aprīkota ar atbilstošiem aukstuma un mitruma sensoriem, kas nodrošina automātisku sistēmas darbību atkarībā no ārējiem laikapstākļiem.
[bookmark: _Toc234566287]2.1.7.Elektronisko sakaru sistēma (ESS) 
-Jāparedz pilnā apjomā pārbūvēt elektronisko sakaru tīklus atbilstoši jaunajam plānojumam un  būvniecības kārtu dalījumam. 
-Uz kabeļu nesošās sistēmas dažādas nozīmes telekomunikācijas/drošības/ugunsdrošības kabeļus fiziski jānodala, tos savienojot dažādos kabeļu saišķos. 
Viesiem vājstrāvu tīkliem jāparedz rezerves vietas komutāciju skapjos un kabeļu trepēs, apjomu precizēt projektēšanas laikā.
Uz kabeļu nesošās sistēmas dažādas nozīmes telekomunikāciju un drošības sistēmu kabeļi jānodala atsevišķos kabeļu saišķos. Ugunsdrošības kabeļi jāgulda uz atsevišķas nesošas sistēmas, tos drīkst izvietot kopā ar citiem kabeļiem tikai tad, ja nesošā sistēma ir ugunsdroša un sertificēta, nodrošinot fizisku atdalīšanu no citu sistēmu kabeļiem.
-Veicot jumta siltināšanu energoefektivitātes uzlabošanas ietvaros, jānodrošina esošo radio sakaru tīklu (antenu un citu telekomunikāciju iekārtu) darbības nepārtrauktība. Darbu gaitā jāīsteno preventīvi pasākumi, lai antenas vai citas telekomunikāciju iekārtas (tai skaitā kabeļi) netiktu mehāniski bojātas vai citādi ietekmēta to darbība.
[bookmark: _Toc234566288]2.1.8.Piekļuves kontrole (ESS-PK)  
-Jāparedz pilnā apjomā pārbūvēt piekļuves kontroles tīklus atbilstoši jaunajam plānojumam un  būvniecības kārtu dalījumam. 
-Projektā jāparedz vienota piekļuves kontroles sistēma, kas kontrolēs darbinieku un apmeklētāju kustību ēkās atbilstoši telpu zonējumam.
-Projektā jāparedz piekļuves kontroles risinājumu, kas apvieno drošību, elastību un funkciju plašumu. Sistēmai jābūt nākotnes drošai. Sistēmas galvenie parametri:
· -augsta drošība (šifrēšanas, IT).
· -centralizēta vadība, pieļaujot daudzas attālinātas darba vietas (multiple sites).
· -visiem kontrolieriem LAN un VPN pieejamība.
· -PK vietas (sites) var tikt vadītas kopīgi un attālināti.
· -LAN/WAN kļūdu gadījumā, PK vietas darbojas “stand alone” režīmā .
-Sistēmas aparatūras 230V elektroapgādi normālā režīmā jānodrošina no EL tīkla, bet elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā elektroapgādi jānodrošina no galvenajos vadības blokos paredzētām lokālām akumulatoru baterijām.
-Piekļuves kontroles sistēma jārealizē uz modulāras sistēmas bāzes, kas nodrošina sistēmas paplašināšanas iespējas.
-Piekļuves kontroles sistēmai jābūt līdzvērtīgai "Schneider Electric" (kontroles) ražotāja "SmartX" iekārtu tehnoloģiskajam risinājumam.
-Tehniskā resursa pakalpojuma sniedzējs un ražotājs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstīs vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī reģistrēts uzņēmums, atbilstoši MK Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumumam.

2.1.9.Videonovērošanas sistēma (ESS-VN)
Nepieciešams izbūvēt tīklus, tai skaitā kabeļus, maģistrālās trases, sadalnes (un ar kabeļu izbūvi saistītos tehniskos risinājumus), gala iekārtas (kameras) Lietotāji nodrošinās paši.
-Jāparedz tīklu izbūve atbilstoši Lietotāju norādījumiem par plānoto kameru izvietojumu, modeli un skaitu, saskaņojams projektēšanas stadijā.
[bookmark: _Toc234566289]2.1.10. Telekomunikācijas (ESS-TK)
-Jāparedz pilnā apjomā pārbūvēt telekomunikāciju tīklus atbilstoši jaunajam plānojumam un  būnviecības kārtu dalījumam. 
-Jāparedz telekomunikāciju tīkla (balss un datu pārraides) izstrāde. Projekta dokumentācijā obligāti jābūt skapju un kontaktrozešu izvietojumam, kabeļu un plauktu trasēm.
-Datu pārraides komutatorus jāizvieto tā, lai nodrošinātu vajadzīgo pieslēgumu skaitu un tipu, paredzot bezvada tīkla iekārtu elektroapgādes nodrošināšanu no komutatoriem, neizmantojot papildus elektroapgādes elementus. Bezvadu tīkla piekļuves punktus jāizvieto tā, lai nodrošinātu pārklājumu visās stāva telpās un datu apjomu visā ēkā. Jāparedz piekļuves līmeņa komutatoru savstarpēju grēdas (stack) slēgumu. Visu aktīvo iekārtu tipus un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
-Datu pārraides tīkla nodrošināšanai jāizmanto viena ražotāja tīkla iekārtas (centrālie (agregācijas) komutatori, piekļuves komutatori, bezvadu tīkla piekļuves punkti, u.t.t.), nodrošinot Lietotājam vienotu tīkla konfigurēšanas un pārvaldības iespējas. Jāizvēlas iekārtas, kas pilnīgi savienojamas ar esošo Pasūtītāja tīklu gan loģiskajā, gan funkciju, gan vadības un fiziskajā līmenī. Komutatoru veiktspējai un funkcionalitātei jāatbilst klientu specifikai ar iespēju definēt dažādas lietotāju grupas, apakštīklus, Lietotāja statusu, datu plūsmu kontrolēšanu, datu plūsmu prioritāšu veidošanu u.t.t.
-Maģistrālo telekomunikāciju tīklu jāveido uz pasīvo (kabeļu, skapju, savienotāju u.c.) un aktīvo (komutatoru, signāla pārveidotāju u.c.) optisko elementu bāzes. 
No jebkuras komunikāciju telpas ir nepieciešams nodrošināt vismaz divu neatkarīgu kabeļu ceļu savienojumu virzienā uz galveno telekomunikāciju sadales mezglu. Maģistrāla telekomunikāciju tīkla aktīvās aparatūras veiktspēja un slēguma shēma jāveido tā, lai netiktu veidotas mākslīgas sašaurinājuma vietas un atsevišķu elementu bojājumu ietekme uz visa kopējā tīkla darbību. 
-Visiem datoru kabeļiem un pasīvās komutācijas aparatūrai (ligzdām, savienotājiem, komutācijas paneļiem) jāatbilst 6. kategorijai
-Komutācijas paneļi (Patch panelis) jāuzstāda 19" skapī un tiem jāatbilst 6. kategorijai.
-Darba vietās jāuzstāda divas RJ45 datortīkla rozetes (Klientu zālē Rīgas ielā  6- sešas), kas atbilst 6. kategorijai.
-Paredzēt bezvadu piekļuves punktu pieslēguma vietas (pārseguma līmenī), nodrošinot pārklājumu visā ēkā. Punktu skaita nepieciešamību un izvietojumu izveidot pamatojoties uz izveidotās pārklājuma simulācijas.
-Datortīkla skapjos jāparedz komutācijas vadu organizatori (vismaz viens vertikālais un viens uz katru patch paneli).
-Kabeļu izšūšanai RJ45 ligzdā un patch paneļos jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 prasībām, un tā jāizpilda pēc T568B shēmas.
-Strukturētās kabeļu sistēmas ražotāja garantijai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) gadi.
-Tehniskā resursa pakalpojuma sniedzējs un ražotājs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstīs vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī reģistrēts uzņēmums, atbilstoši MK Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumumam.
[bookmark: _Toc234566290]2.1.11.Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS)  
-Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14:2019 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" rekomendācijām un Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem.
-Jāparedz ēkas ventilācijas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka gadījumā.
-Jāparedz ēkas centralizētās kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka gadījumā.
-Jānodrošina ugunsdzēsības apgādes sistēmas vārstu un kontroles paneļu uzraugoša funkcija.
-Jāparedz dūmu aizsardzības sistēmas vārstu un kontroles paneļu uzraugošā funkcija.
-Jāparedz Latvijā brīvi pieejama ražotāja UATS (Sistēmas elementi brīvi pieejami izplatītājiem, jo sistēmas darbība ir jāatjauno 24h laikā).
-UATS paneli jāparedz ar rezervi, lai sistēma nākotnē būtu paplašināma.
-Pie UATS paneļa jāizvieto UATS projektu, ugunsdrošībai nozīmīgās sistēmas PNA un paneļa instrukciju.
-Tehniskā resursa pakalpojuma sniedzējs un ražotājs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstīs vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī reģistrēts uzņēmums, atbilstoši MK Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumumam.
[bookmark: _Toc234566291]2.1.12. Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas (VAS) 
- Jāparedz pilnā apjomā pārbūvēt automatizācijas sistēmas atbilstoši jaunajam plānojumam un  būvniecības kārtu dalījumam. 
-Abu ēku vienotas vadības un automatizācijas sistēmai (VAS) jānodrošina integrēta ēkas inženiersistēmu – ventilācijas, apkures, dzesēšanas, kondicionēšanas sistēmu uzraudzība un vadība. VAS funkcionalitātei jānodrošina efektivitātes klasi vismaz "B", saskaņā ar LVS EN ISO 52120-1:2022 6. tabulu. Tās pašas tabulas 7.3 un 7.4. apakšsistēmām jāatbilst efektivitātes klasei "A". Ieteicams ņemt vērā VAS piemērotība LVS EN ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" standarta prasībām, par pamatu izmantojot LVS EN ISO 52120-1:2022 E pielikumā norādīto VAS ietekmi uz energopārvaldību. Sistēmai jānodrošina telpu mikroklimata monitorings un automātiska regulēšana katras telpas līmenī, kā arī enerģijas patēriņa uzskaite un analīze. VAS jānodrošina datu vākšana, uzglabāšana un vizualizācija, datu nodošana ārējām energopārvaldības un monitoringa sistēmām, kā arī attālināta piekļuve un trauksmju paziņošana par bojājumiem vai novirzēm;  
-Tehniskā resursa pakalpojuma sniedzējs un ražotājs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstīs vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī reģistrēts uzņēmums, atbilstoši MK Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumumam.
-Detalizētas izbūves/pārbūves prasības aprakstītas pievienotajā pielikumā "Projektēšanas prasības apsaimniekošanas vajadzībām". 
[bookmark: _Toc234566292] 2.1.13. Lietusūdens kanalizācijas sistēma (LKT)
-Veicot esošās ēkas pārbūvi, jāprojektē esošo inženiertīklu pārbūvi nepieciešamā apjomā.
-Veikt esošo lietus kanalizācijas tīklu tehnisko apsekošanu pirms būvprojekta, LKT sadaļas izstrādes.
-Pieslēgt projektētās ēkas LK sistēmas pie esošajiem un projektētajiem pazemes lietus ūdens kanalizācijas tīkliem.
-Projektēt labiekārtojamās teritorijas, lietus ūdeņu novadīšanu esošajā, vai projektētajā pazemes lietus kanalizācijas tīklā.
[bookmark: _Toc234566293] 2.1.14. Ūdensapgāde
-Paredzēt visu iekšējo ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņu, ar pieslēgumu esošajam ūdensvadam/iem ārpus ēkām.
-Cauruļvadu stāvvadu iebūvi jāparedz sienās un inženierkomunikāciju šahtās.
-Cauruļvadiem jāparedz pretkondensāta un siltuma izolācija, kas nodrošina izolācijas segmentu hermētisku savienošanu.
-Aukstā ūdens cauruļvadi jāizolē ar putotās gumijas izolāciju vismaz 13mm biezumā, kas nodrošina izolācijas segmentu hermētisku savienošanu.
-Pievadus sanitārtehniskajām ierīcēm jāparedz sienās.
-Izvadus no sienas jāparedz ar stiprināmiem sienas līkumiem un stūra ventiļiem.
-Pievadus izlietņu maisītājiem un podu skalojamām kastēm jāparedz no hromēta vara caurules.
-Cauruļvadu un veidgabalu minimālā spiediena klasei jābūt PN10-10 bar.
[bookmark: _Toc234566294] 2.1.15. Kanalizācija
-Paredzēt visu iekšējo saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu, ar pieslēgumu esošajiem saimnieciskās kanalizācijas tīkliem ārpus ēkām.
-Kanalizācijas izvadu paredzēt no PP gludsienu SN8 cauruļvada, iekšējos tīklus paredzēt no SiTech+ vai ekvivalenta materiāla, cauruļvadiem un veidgabaliem.
-Kanalizācijas tīklus jāprojektē, sienās un inženierkomunikāciju šahtās.
-Kanalizācijas tīklu vēdināšana jāparedz caur vēdināšanas stāvvadiem.
-Tīklu apkopei jāmontē revīzijas uz vēdināšanas stāvvadiem.
-Siltummezglā paredzēt saimnieciskās kanalizācijas pievadu, ērtai siltumapgādes sistēmas atgaisošanai un tukšošanai.
[bookmark: _Toc234566295]2.1.16. Teritorija un segumi 
-Paredzēt esošo segumu atjaunošanu cokola siltināšanas darbu izbūves zonā un inženiertīklu pārbūves zonās. 
-Pie visām ēkas ieejām jāparedz kājslauķi.
-Energoefektivitātes pasākumu ieviešanas laikā skartajiem segumiem (ēkas apmale, lieveņi, pandusi, u.c.), paredzēt jaunu konstruktīvo slāņu izbūvi, ja esošo teritorijas segumu konstruktīvie slāņi ir neapmierinošā stāvoklī un ir nepieciešama to pārbūve. Vai arī, ja nepieciešams mainīt teritorijas augstuma atzīmes.
-Teritorijas kāpnēm, lieveņiem un pandusiem jābūt no cieta un neslīdoša materiāla, t.sk. ar pret-putekļu un pret-slīdēšanas sastāviem apstrādāta slīpēta betona seguma. Lieveņu horizontālajām virsmām ir pieļaujams izmantot arī betona bruģakmeņus (min biezums 60 mm).
-Lieveņu un pandusu margas jāprojektē no cinkotām metāla konstrukcijām, ja tas nav iespējams krāsotajām metāla konstrukcijām jābūt ar korozivitātes klasi C4H.
-Jāizvairās būvēt kāpņu un uzbrauktuvju (pandusu) apsildes sistēmas, ja ir iespējams tā vietā izvēlēties risinājumus, kas neļauj nokrišņiem un mitrumam nokļūt uz minētajām vietām, piemēram, nojumītes.
-Jāsaglabā vai jāparedz esošo augu pārstādīšana, nepasliktinot to stāvokli projektējot būvniecības risinājumus. Ja nav iespējams saglabāt esošos apstādījumus, tad tie jāaizstāj ar jauniem, izmantojot dabīgajam augsnes tipam atbilstošus, sausumizturīgus augus, kuriem nepieciešams pēc iespējas minimāls ieguldījums uzturēšanā.
[bookmark: _Toc234566296]2.2. Arhitektūras prasības, telpu plānojums
Telpu atjaunošanas darbiem par pamatu izmantot pielikumā pievienotās VNĪ Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijas (skatīt TS pielikumu Nr.16. VNI vadlīnijas) un telpu atjaunošanas skices (skatīt TS pielikumu 1.1. TS pielikumi Nr.20 un Nr.21).
[bookmark: _Toc234566297]2.2.1. Prasības siltināšanai un fasādes materiāliem.
-Paredzēt Rīgas ielas 4, Daugavpilī ēkas siltināšanu un dekoratīvās fasādes izbūvi pilnā apjomā. 
-Rīgas ielas 6, Daugavpilī ēkai paredzēt daļēju ēkas siltināšanu un dekoratīvās fasādes izbūvi, ņemot vērā, ka ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis un atsevišķas fasādes ir vēsturiskas un saglabājamas. 
-Ārsienās jābūt siltumizolācijas slānim, kas nodrošina LBN 002-19 prasību izpildi. Pagaidu energosertifikāta aprēķinā ievērtēt stiprinājumu (enkurpunktu) un atvērumu radītos vājinājumus.
-Jumta/augšējā stāva pārsegumam jābūt siltumizolācijas slānim atbilstoši LBN 002-19 prasībām. Pagaidu energosertifikāta aprēķinā ievērtēt mehānisko stiprinājumu un atvērumu radītos vājinājumus.
- Pagaidu energosertifikāta aprēķinā ievērtēti aukstuma tilti, tai skaitā tie, kurus rada ēkas pamati.
-Ārējo pamatu (vai cokolsijas) ārējai plaknei jāparedz siltumizolācija no ekstrudēta putupolistirola vai cita cieto šūnu materiāla ar hidroizolējošām īpašībām.
Silltumizolācijas slānim jānodrošina LBN 002-19 prasītās siltumtehniskās īpašības.
Siltumizolācijas slānis sniedzas  vismaz 1 metru zem ēkas virspamata atzīmes.
-Būvprojektā tām norobežojošajām konstrukcijām, kurās veidojas termiskie tilti, ir jānosaka termisko tiltu ψ un χ vērtības atbilstoši LBN 002-19 14.p. un tā apakšpunktu metodēm.
-Visiem ārējo norobežojošo konstrukciju materiāliem mezglos un konstruktīvajās shēmās uzrādīt ūdens tvaika difūzijas ekvivalenta gaisā Sd vērtību (m).
-Virszemes norobežojošajām konstrukcijām, kuru konstruktīvos slāņus neveido vienota ražotāja sistēma, būvprojekta ietvaros jāuzrāda mitruma bilances aprēķinu, kas pierāda LBN 002-19 27.p. prasību izpildīšanu.
-Gadījumā, ja fasādē netiek paredzēta daudzslāņu siltumizolācijas sistēma, fasāde jāparedz ventilējama.
-Pārkarēm, lāseņiem, palodzēm, u.c. nokrišņu ūdeni novirzošiem elementiem jābūt izpildītiem ar izbīdījumu ārpus zem elementa esošās fasādes plaknes vismaz ≥30mm, lai pasargātu fasādi no piloša nokrišņu ūdens.
Izņēmums ir fasādes, kuras veidotas no materiāliem, kuri ievērojami nekorodē ūdens ietekmē un nerada bioloģisku substrātu apaugumam.
-Objektiem ar augstu putnu apdzīvotību jāparedz fasāžu aizsardzību pret putnu ligzdošanu.
-Ventilējamā fasādē visos ventilācijas atvērumos jāparedz peroforētie profili, kas nepieļauj kukaiņu un dzīvnieku iekļūšanu fasādes konstrukcijā.
Perforācijas atvērumu izmērs, gaisa caurplūde un krāsa jānorāda projekta mezglos.
-Projektējot ievērtēt fasādes apdares nesošās konstrukcijas stiprinājumu un siltinājumu stiprinājumu radīto termisko tiltu ietekmi uz kopējo norobežojošās konstrukcijas siltumcaurlaidību.
-Projektējot fasādes apdari starp fasādes paneļa apakšējo malu un labiekārtojuma līmeni jānodrošina vismaz 150 mm attālums.
-Projektējot fasādes apdari starp fasādes paneļiem uz fasādes nesošas konstrukcijas ir jāparedz krāsotas nesošās konstrukcijas vai EPDM šuvju lenta, lai tīri un vienmērīgi noslēptu pamatkonstrukciju, nodrošina, ka paneļi var izplesties un sarauties karstuma un aukstuma ietekmē.
-Paredzēt tāda risinājuma gala apdares izpildījumu, kam ir noturība pret pelējuma un apauguma izveidošanos.
[bookmark: _Toc234566298]2.2.2. Prasības jumtiem un ēku ieeju jumtiņiem.
Paredzēt pilnā apjomā jumta seguma pārbūvi Rīgas ielā 4 un jumta remontdarbus Rīgas ielā 6.
-Virs publiski pieejamām zonām slīpajiem jumtiem jāparedz sniega barjeras.
- Virs publiski pieejamām zonām jumtiem ar ārējo nokrišņu ūdens novadīšanu jāparedz jumta tekņu vai dzegu apsildi.
- Slīpajos jumtos jāparedz alpīnistu drošības sistēmas.
-Plakanā jumta seguma materiāls saskaņojams ar Pasūtītāju un norādīts būvprojektā jumta konstruktīvajās shēmās.
- Plakanajam jumtam paredzēt siltumizolācijas mehānisku fiksāciju.
- Plakanajam jumtam paredzēt parapetu vai aizsargnožogojumu, kura risinājums izpilda MK not.Nr.143 prasības darba vietai augstumā, kurā paredzēts izmantot aizsargnožogojumu.
Vai arī paredzēt stacionāros drošības punktus pretkritiena aizsardzības sistēmas stiprināšanai.
- Plakanajam jumtam paredzēt konstruktīvu slīpumu vismaz 2% virzienā uz noteces trapu vai tekni.
-Plakanajam jumtam, kura segumu veido sintētiski polimēru materiāli, paredzēt elektrību vadošu apakšklāju.
- Plakanajam jumtam ar parapetu paredzēt lietusūdens novadīšanas trapus vai teknes.
- Plakano jumtu projektēt tā, lai trapa aizsērēšanas vai nepietiekamas novadīšanas spējas gadījumā netiktu sasniegta jumta nesošo konstrukciju nestspējas (ULS) robeža, nepieciešamības gadījumā parapetā paredzot horizontālus pārplūdes ūdens novadīšanas atvērumus.
- Gadījumā, ja parapetā tiek paredzēti nokrišņu ūdens pārplūdes novadīšanas atvērumi, tie netiek novietoti vietās, kur tie varētu novadīt ūdeni uz: ārdurvīm, velosipēdu novietnēm, elektroauto lādēšanas punktiem, ugunsdzēsības hidrantiem, teritorijas un dažādus jumta līmeņus savienojošām kāpnēm, elektrolīnijām.
-Virs visām ekspluatācijas laikā ikdienā izmantojamām ieejām (tas ir: neskaitot durvis uz tehniskām telpām) paredzēt jumtiņu.
- Ēkas ieejas jumtiņa (vai cita nosega) gabarīti plānā izbīdās vismaz 0,5H attālumā no durvju/vārtu plaknes un vismaz 0,25H attālumā uz katru no durvju/vārtu sāniem, kur H - durvju/vārtu bloka augstums.
- Ēkas ieeju jumtiņiem jābūt no ūdeni necaurlaidoša materiāla ar dizainu, kas harmoniski iederas ēkas kopējā veidolā.
Paredzot jumtiņus stikla konstrukciju izpildījumā, jāparedz pašattīrošo stiklu izmantošana, kas samazina uzturēšanas izmaksas.
- Ēkas ieeju jumtiņiem jāparedz vismaz 10 grādu slīpums virzienā prom no ēkas, vai iekšēja ūdens novadīšanas sistēma ar vismaz 40cm augstu parapetu virs jumtiņa plaknes.
-Ēkas ieeju jumtiņu stiprināšanas risinājums pie fasādes, tai skaitā enkurojuma garums, jānorāda būvprojektā.
-Jumtiņam un tā stiprinājumam jābūt noturīgam pret vēju. Ne pieslogojošs, ne atslogojošs vējš nedrīkst radīt paliekošas deformācijas jumtiņam vai fasādes konstrukcijām vai trokšņus.
-Fasādes apdares materiālam sadures vietā ar jumtiņu jābūt hidroizolētam vismaz 5cm augstumā. Vai arī ir izpildīts cits risinājums, lai pasargātu fasādi un durvju bloka augšmalu no iespējamas nokrišņu ūdens iekļuves jumtiņa-fasādes salaiduma zonā.
[bookmark: _Toc234566299]2.2.3. Prasības logiem un stiklotām konstrukcijām.
-Jāparedz  logu un ārdurvju nomaiņa, t.sk. iekšējo un ārējo  palodžu montāža, izņemot jau 2025. gadā nomainītajiem logiem, atbilstoši Pielikumā pievienotajai shēmai.
-Jānovērš telpu pārkaršanu no saules enerģijas caur logiem, jāparedz austrumu un rietumu fasādes logu ārējo žalūziju izbūve.
-Logiem un fasādes stiklotajām konstrukcijām jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients Uw zem 0.9 W/(m²K) atbilstoši LVS EN ISO 10077-1 aprēķina metodikai. 
-Logiem un fasādes stiklotajām konstrukcijām jāizvēlas tādi risinājumi, lai pēc iespējas samazinātu netīrumu uzkrāšanos un nodrošinātu ērtu tīrīšanu.
- Logu un stikloto konstrukciju ailās nepieciešams risinājums, lai kompensētu kondukcija siltumpārnesi no rāmja uz slāņiem aiz siltumizolācijas, piemēram, izmantojot siltumizolējošus profilus pa loga/stiklotās konstrukcijas perimetru vai paredzot logu/stiklotās konstrukcijas montēšanu, iznesot rāmi sienas siltumizolācijas zonā.
Izņēmums ir, ja ražotājs ir definējis loga/stiklotās konstrukcijas rāmja radītā termiskā tilta uz norobežojošajām konstrukcijām Ψ vērtību vai būvprojektā iekļauts minētās Ψ vērtības aprēķins/simulācija, kas apliecina, ka tiek izpildīti LBN 002-19 nosacījumi.
- Logu un stikloto konstrukciju ailas plaknēm līdz loga rāmim jābūt siltumizolētām, lai mazinātu ailas radīto vājinājumu.
- Loga siltuma caurlaidības koeficienti loga rāmim (Uf) un stiklojumam (Ug) iekļaujas attiecībā: Uf/Ug ≤ 2,2.
- Logu gaisa caurlaidībai jāatbilst 4. klasei atbilstoši EN 12207, t.i., loga gaisa caurlaidības vērtība ir zemāka par 0,75 m³/(h*m) pie maksimālā testa spiediena 600 Pa.
- Manuāli veramu logu vēršanās spēkam jāatbilst 1. atvēršanas spēka klasei atbilstoši standartam EN 13115.
- Veramiem logiem jāatbilst mehāniskās stiprības 3. klasei atbilstoši EN 13115.
- Logiem, kuru apakšas augstuma atzīme ir līdz 2 metriem teritorijas līmeņa vai kuriem var viegli piekļūt bez papildus aprīkojuma izmantošanas, jābūt aprīkotiem ar noslēgmehānismiem, kas nodrošina vismaz RC2 pretielaušanās klasi (tests veikts pēc ENV 1628/ENV 1629/ENV 1630 un rezultāti izteikti pēc ENV 1627).
- Logu aplodu uz fasādes redzamā daļa augšā un sānos ir ne mazāka kā 40mm. Savstarpēji dažādu viena stila fasādes vai fasādes daļas logu aplodu biezums nedrīkst atšķirties vairāk kā +/- 10mm.
-Prasība neattiecas uz logiem ar bezaplodu logu sistēmām, stiklotajām fasādēm un citiem logiem, kuri atšķiras no tradicionālā logu veidola.
-Fasādes stiklotajām konstrukcijām paredzēt alumīnija vai tērauda rāmjus.
- Fasādes stikloto konstrukciju vēja slodžu izturībai, kas noteikta atbilstoši EN 12179 un EN 13116, jāatbilst būves slodžu aprēķina noteiktajam maksimālajam vēja spiedienam.
- Fasādes stikloto konstrukciju gaisa caurlaidībai jāatbilst A3 klasei vai augstākai atbilstoši EN 12153 un EN 12152.
- Vērtnes fasādes stiklotajās konstrukcijās uzskatāmas par logiem un līdz ar to tām jāatbilst 1. atvēršanas spēka klasei atbilstoši standartam EN 13115.
- Vērtnes fasādes stiklotajās konstrukcijās uzskatāmas par logiem un līdz ar to tām jāatbilst mehāniskās stiprības 3. klasei atbilstoši EN 13115.
- Vērtnes fasādes stiklotajās konstrukcijās uzskatāmas par logiem un līdz ar to tām jāatbilst logu atvēršanas-aizvēršanas izturības 2. klasei vai augstākai (10 000 atvēršanas/aizvēršanas cikli), kas noteikta pēc standarta EN 1191 un EN 12400.
-Fasādes stiklotajām konstrukcijām, kuru apakšas augstuma atzīme ir līdz 2m no teritorijas līmeņa vai pie kurām var brīvi piekļūt bez papildus aprīkojuma, jānodrošina vismaz RC2 pretielaušanās klasi (tests veikts pēc ENV 1628/ENV 1629/ENV 1630 un rezultāti izteikti pēc ENV 1627).
- Fasādes stikloto konstrukciju rāmi atļauts aizsegt tikai ar tādām konstrukcijām, kuras ir noņemamas. Aizliegts fasādes stikloto konstrukciju rāmi iekalt mūrī, apmūrēt vai apbetonēt.
-Logu un fasādes stikloto konstrukciju vērtņu furnitūrai jābūt izgatavotai no cinkota vai nerūsējošā tērauda.
- Logu un fasādes stikloto konstrukciju furnitūras korozijas aizsardzībai jāatbilst 4. klasei pēc EN 1670 standarta.
- Paredzēt logus un fasādes stiklotās konstrukcijas ar divkameru (trīsstiklu) stikla paketēm.
- Logu un fasādes stikloto konstrukciju stiklu paketēm jābūt izolētām no rāmja un citu slāņu stikliem ar siltuma caurlaidību mazinošu starpliku.
- Ja logu vai fasādes stiklotajās konstrukcijās nenorobežoti stiklojumi vai to daļa atrodas zemāk par 800mm no ekspluatācijas piekļuves līmeņa, stiklojumam attiecīgajā pusē ir jāpielieto speciāli drošības risinājumi, piemēram, rūdīti vai laminēti stiklojumi, kas plīstot neveido bīstamas lauskas.
- Norobežojošo konstrukciju stiklojuma gaismas caurlaidības koeficients "LT" jāparedz vismaz 70%.
- Sensitīvajās telpās (piemēram, tualetēs un ģērbtuvēs) izvietotajiem logiem un fasādes stiklotajām konstrukcijām jābūt aprīkotām ar caurspīdīguma samazināšanas risinājumu, piemēram, izmantojot matētu/gaismu izkliedējošu plēvi vai žalūzijas.
Aizliegts izmantot vienpusējus tonējumus vai citus risinājumus, kuru privātuma aizsardzības funkcija nav uzreiz un skaidri saprotama personām, kas atrodas sensitīvajās telpās.
- Gadījumā, ja loga vai fasādes stiklotās konstrukcijas stiklojums veidots bez palodzes vai ar palodzi, kas atrodas zemāk par 30cm no grīdas līmeņa, nepieciešams paredzēt 5cm platu kontrasta joslu visa stiklotā elementa platumā, kas atrodas 40cm vai 120cm augstumā no grīdas, lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu orientēties, vienlaikus saglabājot brīvu skatu cilvēkiem ratiņkrēslā.
-Stiklotām konstrukcijām jāparedz nepieciešamais drošības marķējums atbilstoši normatīvajiem aktiem.
-Stiklojumam jāparedz aizsardzība pret traumām stiklam plīstot (piemēram, aplīmēšana ar drošības plēvi).
-Stiklojuma tonim jābūt saskaņotam ar kopējo interjera risinājumu.
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-Ārdurvīm jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients Uw zem 1,4 W/(m²K) atbilstoši LVS EN ISO 10077-1 aprēķina metodikai.
Gadījumā, ja ārdurvis ved uz vējtveri, tiek pieļauta Uw vērtība līdz 1,6 W/(m²K).
-Ikdienā izmantojamas ārdurvis paredzēt stiklotas ar alumīnija vai tērauda rāmi.
Tehniskas telpas durvis var paredzēt no PVC bez stiklojuma.
Pieļaujama ārdurvju materiāla maiņa, to rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju un Lietotāju.
-Ārdurvju vēja slodžu izturībai jāatbilst vismaz B2 (δ=1/200L, p=800Pa) klasei atbilstoši LVS EN 12210 un LVS EN 12211.
-Ārdurvju gaisa caurlaidībai jāatbilst vismaz 3. klasei atbilstoši EN 12207, t.i., ārdurvju gaisa caurlaidības vērtība ir zemāka par 2,25 m³/(h*m) pie maksimālā testa spiediena 600 Pa.
-Ārdurvis jātestē atbilstoši to novietojumam:
Tiešai nokrišņu iedarbībai pakļautās durvis testējamas pēc EN 1027 metodes A un to ūdens necaurlaidībai jāatbilst vismaz EN 12208 standarta 6A klasei.
Ar jumtiņu vai ēkas izvirzījumu aizsargātās durvis testējamas pēc EN 1027 metodes B un to ūdens necaurlaidībai jāatbilst vismaz EN 12208 standarta 7B klasei.
-Ārdurvīm jāatbilst logu atvēršanas-aizvēršanas izturības 4. klasei vai augstākai (50 000 atvēršanas/aizvēršanas cikli), kas noteikta pēc standarta EN 1191 un EN 12400.
-Ārdurvīm jābūt aprīkotām ar noslēgmehānismiem, kas nodrošina vismaz RC2 pretielaušanās klasi (tests veikts pēc ENV 1628/ENV 1629/ENV 1630 un rezultāti izteikti pēc ENV 1627).
-Ārdurvīm jābūt atveramām vismaz 90 grādu leņķī.
-Visām durvīm jāparedz grīdā/teritorijas segumā stiprināmas nerūsējošā tērauda atduras.
-Ieteicams ārdurvis paredzēt bez sliekšņa. Ja gadījumā tiek paredzēts slieksnis, tas ir noapaļots un tā augstums nepārsniedz 10mm.
Prasību atļauts neievērot ārdurvīs, kas ved uz tehnisko telpu, ja caur durvīm netiek paredzēta kravas transportēšana ar palešu ratiņiem
-Ārdurvju sliekšņiem, tai skaitā skrūvēm, jābūt no nerūsējošā tērauda (A4) vai līdzvērtīga materiāla.
-Ārdurvju atvēršanās spēks, kas noteikts atbilstoši standartam EN 12046-2, atbilst standartā EN 12217 noteiktajai 2. durvju vēršanās spēka klasei vai augstākai.
Prasība neattiecas uz ārdurvīm, kuras īpaši pielāgotas vides pieejamības nodrošināšanai. Prasību atļauts neievērot ārdurvīs, kas ved uz tehnisko telpu.
-Ārdurvju lietošanas intensitātes klasei jābūt ne zemākai kā 6. klasei, atbilstoši standartam EN 12400 un EN 1191.
-Ārdurvju vērtnēm jāparedz vismaz 3 eņģes/viras atbilstoši durvju izmēram un svaram.
-Ārdurvīm, kuras īpaši pielāgotas vides pieejamības prasību nodrošināšanai, jāfiksējas atvērtā stāvoklī vismaz 15 sekundes.
-Ārdurvīm, kuras īpaši pielāgotas vides pieejamības prasību nodrošināšanai, jāparedz risinājums bez virs teritorijas un grīdas līmeņa izvirzīta sliekšņa.
-Ārdurvīm galvenajā ieejas mezglā, kuras īpaši pielāgotas vides pieejamības prasību nodrošināšanai, jāparedz atvēršanas poga un atvēršanas mehānisms, kas atvērtā stāvoklī nofiksē durvis vismaz 15 sekundes.
-Vides pieejamības prasībām pielāgotu ārdurvju atvēršanās spēks, kas noteikts atbilstoši standartam EN 12046-2, atbilst standartā EN 12217 noteiktajai 3. vai 4. durvju vēršanās spēka klasei. Vēršanās spēkam jābūt 25N vai mazākam.
-Ārdurvīs izmantotai mehāniskajai slēdzenei jāatbilst C, M, S vai X izturības un mēlītes pretestības klasei atbilstoši standartam EN 12209 (slēdženu klasifikācijas kodā pēc minētā standarta tas atbilst 2. ciparam, mēlīte iztur vismaz 200 000 darbības ciklus). Izņēmums ir ārdurvīs uz tehnisko telpu - šādām durvīm atļautas visas izturības un mēlītes pretestības klases.
Durvju aizvērēja spēkam obligāti jāpārsniedz mēlītes pretestības slodze.
-Ārdurvīs izmantotai mehāniskajai slēdzenei jāatbilst 3. vai augstākai drošuma un urbšanas pretestības klasei atbilstoši standartam EN 12209 (slēdženu klasifikācijas kodā pēc minētā standarta tas atbilst 7. ciparam, vidēja drošība bez urbšanas pretestības vai augstāka).
-Evakuācijas ceļu rokturiem jābūt saderīgiem (sertificētiem) ar mehāniskajām slēdzenēm un solenoīdslēdzenēm.
-Galvenās ārdurvis, kuras ēkas lietotāji izmantos ikdienā, paredzēt stiklotas. Ārdurvis uz tehniskām telpām neparedzēt stiklotas.
-Ja nenorobežoti stiklojumi vai to daļa atrodas zemāk par 800mm no ekspluatācijas piekļuves līmeņa, stiklojumam attiecīgajā pusē ir jāpielieto speciāli drošības risinājumi, piemēram, rūdīti vai laminēti stiklojumi, kas plīstot neveido bīstamas lauskas.
-Gadījumā, ja paredzētas stiklotas caurspīdīgas durvis, tās projektē vizuāli viegli pamanāmas un tām nodrošina kontrastējošu marķējumu 10cm platā joslā visā stiklojuma platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa: 160cm, 140cm un 35cm.
-Paredzēt ārdurvju stiklotās konstrukcijas ar vienkameras (divstiklu) vai divkameru (trīsstiklu) stikla paketēm.
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-Kad vien iespējams apdarei paredzēt viena ražotāja materiālus un apdares sistēmas.
Atkāpes no apdares sistēmas iespējamas tikai sniedzot tehnisko pamatojumu par to, kāpēc nav iespējams pielietot viena ražotāja sistēmu.
-Pielietojot mūra sienas vai starpsienas projektā jānorāda: blokus, mūrjavu, stiprinājuma un armēšanas elementus un apmetuma sastāvus.
Mūra sienas, starpsienas špaktelējamas, slīpējams un krāsojamas. 
-Sienās, starpsienās paredz inspekcijas lūkas inženiertīklu apkalpošanai. Inspekcijas lūkas  jāparedz ērti apkalpojamas, atbilstošā apjomā un izmērā, paredzot iespēju inženiertīklu detaļu nomaiņu caur lūku, nebojājot blakus konstrukciju. Lūkas izbūves risinājumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī jānodrošina skaņas izolācija, aizsardzība pret putekļiem un ugunsdrošība. 
-Sienu un starpsienu konstrukcijām, tai skaitā stikla konstrukcijām, nav pieļaujamas atkāpes no normatīvajiem aktiem un ražotāja noteiktajiem ierobežojumiem, piemēram, attiecībā uz augstumu, garumu, ailu izbūves platumu.
-Būvprojekta izstrādes laikā interjera risinājumus un atsevišķus apdares toņus jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Lietotāju.
-Jāizvērtē iespēju unificēt jeb maksimāli samazināt apdarē izmantojamo apdares materiālu veidus un skaitu viena projekta ietvaros.
-Specializētās telpās, piemēram WC telpās, izolatoru telpās un tml., iekšējā apdarē jāizmanto materiālus, kas ir izturīgi pret apstrādāšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem.
-Sanitārtehniskajās telpās jāparedz  sienas flīzētas ar pirmās šķiras flīzēm. Virsma: matēta vai glancēta.
Dušas zonas sienu virsmām jānodrošina ūdens ietekmes klase W1-I (pēc DIN 18534), jo paredzams, ka tās bieži tiks pakļautas ūdens šļakatām. 
Visas pārējās telpas sienu virsmas jānodrošina ūdens ietekmes klase W0-I (pēc DIN 18534)

-Visiem ēkas izbūvei un apdarei izvēlētiem materiāliem jāatbilst zemāk norādītajiem emisiju limitiem:
· kopējie gaistošie organiskie savienojumi < 300 μg/m3 28 dienas pēc iebūves/ieklāšanas;
· formaldehīds < 30 μg/m3. 
-Prasības telpām ar lielu cilvēku plūsmu: 
· apdares materiāliem jābūt ar augstu noturību pret mehāniskiem bojājumiem,
· linoleja grīdas segumam izmantot tikai augsti izturīgu linoleja tipu, bez grīdlīstēm, izveidot linoleju uz sienām, 
· izmantot tumšu krāsu toņus; vietās, kur tehniski iespējams,
· uz sienām uzstādīt aizsargekrānus, 
· durvis uzstādīt bez sliekšņiem, 
· sienu stūrus aprīkot ar speciālizētiem aizsardzības elementiem (aizsarglenķiem).
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-Projektētājs izstrādā priekšlikumu grīdu segumiem un saskaņo tos ar Pasūtītāju un Lietotāju.
-Grīdas seguma materiāls jāizvēlas saskaņā ar telpas funkciju, lietojuma slodzes prasībām.
-Tehniskajās telpās un palīgtelpās paredzēt grīdas flīzes un/vai paaugstinātas izturības epoksīda pārklājumu (ievērojot telpas funkcionalitātei atbilstošu pretslīdes koeficientu, nodiluma izturību). Kājlīstes paredzēt no alumīnija materiāla ar pulverkrāsas krāsojumu.
-Sanmezglos, dušās un telpās, kurās relatīvais mitrums pārsniedz >70 %, paredzēt grīdas flīzes un/vai paaugstinātas izturības epoksīda pārklājumu (ievērojot telpas funkcionalitātei atbilstošu pretslīdes koeficientu, nodiluma izturību).
-Visi grīdas segumi jāparedz viegli kopjami.
-Sakaru, serveru un komunikāciju telpās paredzēt strāvu vadošu linoleja grīdas segumu ar pieslēgumu pie ēkas zemējuma potenciālu izlīdzinošās kopnes.
-Grīdas seguma uguns reakcijas klase saskaņā ar būvnormatīvu par būvju ugunsdrošību.
-Grīdās ar attiecīgo segumu akcentētas pārvietošanās ejas (neitrāli toņi 80%, akcenta krāsa 20%).
-Dušas trapiem jābūt aprīkotiem ar izņemamu hidroslēgu, kas kalpo arī kā revīzijas lūka.
-Dušas telpā jāuzstāda grīdā montētas dušas teknes(līnijveida) trapi.
-Betona grīda veidojama slīpēta, ar virsmas cietinātāju un pretputekļu pārklājumu vai paaugstinātas izturības epoksīda pārklājumu, kas nodrošina ķīmisko aizsardzību atbilstoši telpu funkcionālajam lietojumam un interjera risinājumam. Kājlīstes paredzēt no alumīnija materiāla ar pulverkrāsas krāsojumu.
-Flīzes un/vai linolejs PVH segums atbilstoši telpu funkcionālajam lietojumam un interjera risinājumam. Kājlīstes paredzēt no alumīnija materiāla ar pulverkrāsas krāsojumu vai uzlocītu linoleju uz sienām.
-Pie ieejām ēkās paredzēt iebūvējamus kājslauķu blokus ar nepieciešamajām ūdens notecēm.
-Sanitārtehniskajās telpās, dušas zonas grīdas segums jāveido ar atbilstošām grīdas flīzēm. Virsma: matēta. Pretslīdes klase: Vismaz R11 . 
Sanitārtehniskajās telpās segumam jābūt minimums 2% slīpumā vizienā uz trapu vai noteces kanālu. Ieteicams arī izveidot grīdas slīpumu sanitātehniskajām telpām ar slīpumu prom no durvīm, tādējādi novēršot blakus esošo grīdas platību applūšanu.
Kopējam grīdas risinājuma jānodrošina ūdens ietekmes klase W2-I (pēc DIN 18534).
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-Griestu konstrukcijām jāizpilda akustiskās prasības atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika".
-Griestu konstrukcijām jābūt noturīgām pret kondensāta un pelējuma veidošanos.
-Jāparedz noņemamas griestu plāksnes vai revīzijas lūkas komunikāciju apkalpošanai.
Atvērumi piekļuvei jāprojektē ērti izmantojami, atbilstošā apjomā un izmērā.
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-Ēkā jāparedz navigācijas zīmes un norādes, iekļaujot informācijas stendus pie sienas, durvju identifikācijas zīmes, piktogrammas, stikloto starpsienu grafiku, informācijas stendus kāpņu telpas katrā stāvā un iestādes identifikācijas zīmes ar logo atbilstoši Lietotāju zīmolam.
-Jāparedz individuāla dizaina norāžu sistēma, kur gan virziena norādes, gan telpu funkcijas norādes risinātas ar vienādiem grafiskiem paņēmieniem – vienādiem burtu fontiem, vienādām ikonām un vienādiem materiāliem.
-Norādes jāizvieto ar sienu kontrastējošā tonī, uzrakstiem un ikonām jābūt skaidri salasāmām – ar norādes fonu kontrastējošā tonī.
-Informācijas zīmju burtu stilam jābūt: Louis George Cafe Bold vai analogs (ar atļauju komerciāli izmantot).
-Norāžu augstumam no durvju kārbas augšas līdz norādes augšējai malai jābūt 100mm. Norādes atrodas 100mm kreisajā pusē no durvju kārbas.
-Norāžu zīmju dizaina pamatā jābūt veidotiem no matēta organiskā stikla ar līmētiem misiņa elementiem, kur burti ir telpiski misiņa burti vai apdruka ar misiņa toņa burtiem.
-Durvju identifikācijas zīmēm jābūt 200x200mm izmērā, kur augšējā daļā norādīts telpas numurs, apakšējā - telpas nosaukums.
-Durvju identifikācijas zīmēm jābūt 300x80(h)mm izmērā, kur kreisajā pusē norādīts telpas numurs.
-Norāžu sistēmas grafiskais dizains jāsaskaņo ar Lietotāju un Pasūtītāju būvprojekta izstrādes gaitā.
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-Nepieciešams izbūvēt visas sanitārtehniskās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši būvniecības kārtām un jauno telpu plānojumam. Piedāvājumā jāiekļauj visas sanitārtehniskās iekārtas (klozetpodi, izlietnes, dušas, bidē, maisītāji u.c.), kā arī visi aksesuāri: pie sienas stiprināmi tualetes papīra turētāji, ziepju trauki, spoguļi, atkritumu urnas, pakarināmie u.c..
-Jāparedz WC izbūve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ēkas 1.stāvā (abās ēkās-Rīgas ielā 4 un 6, Daugavpilī). 
-Jāparedz roku žāvēšanas iekārtas.
-Pēc iespējas jāizmanto viena ražotāja un dizaina aprīkojums un aksesuāri.
-Visās sanitārajās telpās pie klozetpodiem jābūt uzstādītiem higiēnas dušas jaucējkrāniem.
-Projektā iekļauti risinājumi, tai skaitā santehnika, ēkas kopējā ūdens patēriņa samazināšanai. Veiktas potenciālā patēriņa aprēķins un izsvērti ūdens patēriņa samazināšanas risinājumi.
-Jāparedz roku mazgāšanas iekārtas. 
-Sadzīves aukstā un karstā ūdens racionālai izmantošanai jāizmanto dušu termomaisītājkrānus. Izlietņu maisītājkrānus un urinālu dozatorkrānus, aprīkotus ar fotoreleju.
-Tualešu jaucējkrāni, kam ir paredzēta sensorā vadība. Sensorās vadības barošanai jābūt nodrošinātai no 230V elektrotīkla.
-Visas sanitārās un virtuves ūdens ietaises ir aprīkotas atbilstoši MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2.pielikuma 5. un 10. sadaļā noteiktajiem kritērijiem par sanitārtehnisko aprīkojumu un klozetpodiem un pisuāriem ar noskalošanas funkciju un sanitārtehniskajai armatūrai.
-Sanitārtehnikas virsmām jābūt ar speciālu aizsargslāņa pārklājumu, uz kura nepaliek ūdens nogulsnes.
-Jāparedz pilna komplektācija iebūvējamiem tualetes podiem, kas ietver iebūvējamo rāmi, poda sēdriņķi, ūdens uzpildes un nolaišanas mehānismu ar sensoro vadību.
-Jāparedz pilna komplektācija iebūvējamiem pisuāriem, kas ietver iebūvējamo rāmi, ūdens uzpildes un nolaišanas mehānismu ar sensoro vadību.

[bookmark: _Toc234566306]2.2.10. Telpu pielāgošana Rīgas ielā 6 (Lietotāja prasības) 
2.2.10.1. Telpu apraksts Rīgas iela 6-1. un 2. stāvs
Darbu veikšanai nepieciešams ņemt vērā telpu pārplānošanas skiču risinājumus, tajā skaitā 1. un 2.stāva iekštelpu pārplānošanas, remonta un interjera tehniskos risinājumus, iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūves tehniskos risinājumus, iekšējo elektrotīklu (spēka tīkls, apgaismojuma tīkls) tehniskos risinājumus, iekšējo vājstrāvas tīklu (UATS) tehniskos risinājumus; PMLP telpu vājstrāvu tīklu (rindu vadības sistēma, videonovērošanas sistēma, apsardzes sistēma, datortīkli) kabeļu trašu izbūves tehniskos risinājumus, VID telpu datortīklu tehniskos risinājumus. 
 
-Klientu uzgaidāmā telpa  
Paredzēta publiskajā gaitenī ar ieeju klientu zālē. Telpā tiks izvietoti krēsli apmeklētājiem, „rindomāts”, web (interneta) kiosks, uz sienām jāparedz iespēja izvietot rindu sistēmas monitorus un interaktīvo informācijas stendu. Virs ieejas klientu zālē paredzēts uzstādīt rindomāta numerātoru tablo. 
 -Klientu zāle  
220-250 m², zonējums telpu nosacīti sadala divās daļās- apmeklētāju zonā un darbinieku, jeb slēgtajā zonā, kas pēc iespējas nešķērsojot klientu zonu veido pāreju uz dokumentu krātuvi. Apmeklētāju ienākšana un pārvietošanās ir pieļaujama tikai apmeklētāju zonā. Klientu zālē paredzēta apmeklētāju apkalpošanas galdu/letes- mēbeļu moduļu sistēma- (Ierīko PMLP), kas sastāv no 13 darba vietām. Katra darba vieta klientu zālē ir vismaz 2,80 m plata un apmeklētāju daļā nodalīta ar pie galda piestiprinātu ekranējumu, lai novērstu iespēju apmeklētājiem savstarpēji monitoros aplūkot cita apmeklētāja sensatīvos datus. Darbinieku pusē aiz letes ir paredzēts izvietot dokumentu plauktus un multifunkcionālās iekārtas. Klientu apkalpošanas galdi/lete kalpo kā telpu sadalošs elements, kas atdala klientiem paredzēto zonu no darbiniekiem paredzētās zonas. Nokļūšana no apmeklētāju zonas aiz letes drošības nolūkos paredzēta vienā pusē. Klientu pusē pie galdiem/letes tiks izvietoti apmeklētāju krēsli, ekrāni un fototehnika. Klientu apkalpošanas galdi/lete tiks aprīkota ar speciālo tehniku  personu apliecinošo dokumentu pieteikumu un Vīzu pieteikumu apstrādei un izsniegšanai. Klientu zālē jāparedz iespēja izvietot arī 3 pašapkalpošanās kioskus, personu apliecinošo dokumentu pieteikumu elektroniskai iesniegšanai, katram no tiem nepieciešams paredzēt 3-4 m².  
 -Vadītāja kabinets  
10-15 m², ar durvīm uz klientu zāles „klientu zonu”. Kabinets tiks aprīkots ar darba vietu un vietu apmeklētāju pieņemšanai, datortehnikas komplektu, t.sk. video uzraudzības monitoriem. 
 -Dokumentu krātuves  
100 - 150 m², kas izvietojumā ir klientu zāles „slēgtās zonas” turpinājums, slēgta telpa (viena vai vairākas) paredzēta dokumentu uzglabāšanai, bīdāmo dokumentu plauktu un seifu izvietošanai (tiks uzstādīta bīdāmā arhīva sistēma un metāla seifi) un kabinets līdz 50 m², paredzēts dokumentu apstrādei un digitalizācijai, telpā tiks uzstādīti arī divi jaudīgi skeneri. 
-Serveru telpa  
Telpa tīklu un vājstrāvu komunikācijām, jābūt aprīkotai ar ventilāciju, jāatrodas apmeklētājiem nepieejamā vietā, ar iespēju ievietot pilna izmēra komutācijas skapi ar aptuveniem izmēriem: 200x70x80cm. 
 -Sanitārās telpas darbiniekiem un biroja tipa virtuve  
Nodalītas no apmeklētāju zonas, bet var būt kopīgas ar citiem dienestiem vai iestādēm. 
 
· Apgaismojums - Klientu zālē jānodrošina risinājums, lai āra gaisma un tiešie saules stari minimāli ietekmētu fotografēšanas procesus. Klientu zālē apgaismojuma izvietojums, regulējams un pēc iespējas koncentrēts tieši virs klientu apkalpošanas darba vietām. Telpās, kur gaismekļu skaits ir lielāks par četriem, jāparedz apgaismojuma ieslēgšanu pa daļām. Grupas saskaņot projektēšanas laikā. 
· Sienas - gludas, krāsojums gaišos neitrālos pasteļtoņos, vadītāja kabinetam daļējas stiklotās starpsienas. No jauna izbūvētajām stikla sienām Uzņēmējs veic faktiskos skaņas caurlaidības mērījumus, lai pārliecinātos par būvdarbu atbilstību LBN 016-15 "Būvakustika" prasībām. 
· Piekļuves kontrole – Rīgas ielas 6 ēkai, piekļuvei no 1. uz 2. stāvu jābūt nodrošinātai ar piekļuves kontroles un reģistrācijas mehānismiem, izmantojot viedkaršu piekļuves kontroles sistēmu, kas liedz nepiederošu personu iekļūšanu un nodrošina piekļuves uzskaiti. 
· Rindu vadības sistēma - ierīko PMLP, bet ir jānodrošina pieslēgumi rindomātam un diviem ekrāniem, kas tiks izvietoti klientu uzgaidāmajā telpā, klientu zāles apkalpošanas vietas tiks aprīkotas ar pie griestiem stiprināmiem mazajiem tablo- numerācijai. 
· Videonovērošanas sistēma ar audio ierakstu - ierīko PMLP, bet ir jānodrošina pieslēgumi videonovērošanas sistēmai, kas paredzēta, galvenokārt ierakstu veikšanai klientu apkalpošanas laikā. Tiks izvietota klientu zālē pa vienai kamerai uz katrām divām darba vietām, papildus viena kamera, kas vērsta uz dokumentu glabātuves ieeju, un klientu uzgaidāmajā telpā kamera, kas vērsta uz rindomātu un interaktīvo stendu. Mikrofonu novietojums pie klientu zāles darba vietām, tā, lai var veikt audio, sistēma aprīkota ar on/off pogām. Zāle aprīkota ar atsevišķi ieslēdzamu video/audio sistēmu eksaminācijas procesa ierakstam. 
· Datortīkls  - ierīko PMLP, bet jāparedz pieslēguma vietas, lokālā datortīkla izbūvei tiek izmantots vismaz Cat.6 FTP (S/UTP) ekranēts kabelis. 
· Elektrotīkls -  Klientu apkalpošanas zāles darbavietas tiek aprīkotas ar 9 (deviņām) sazemētām 220-240V, 50-60Hz elektrības elektrorozētēm un (6) sešām vājstrāvas RJ-45 tīklu rozetēm. Zāles daļā aiz klientu apkalpošanas darbavietām ar noteiktu intervālu tiek ierīkotas 4 (četras) elektrorozetes un 2 (divas)  vājstrāvas tīklu rozetes (multifunkcionālo iekārtu, smalcinātāju u.c. līdzīgas tehnikas darbības nodrošināšanai), pašapkalpošanās kiosku darbavietas (3 gb.) tiek aprīkotas ar divām elektrības un vājstrāvas rozetēm. Nodaļas elektrotīkla apgāde tiek sadalīta divās grupās, t.i., nepārtrauktā elektroapgādē, kura elektroapgādes traucējumu gadījumā, pateicoties ārējam strāvas avotam (akumulatoram vai ģeneratoram) spēj autonomi darboties noteiktu laiku vai laiku līdz elektroapgādes bojājumu novēršanai un elektroapgādē bez papildu nodrošinājuma. 
· Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēgums - jānodrošina izvads un iespēja veikt lokālo pieslēgumu uz nodaļas darba vietām Servera telpā, lokālo pieslēgumu - ierīko PMLP.  
· Vadi un kabeļi - likšana ir iespējams zemapmetumā vai zemapmetuma kanālā ar izeju darba galda virsmas augstumā no grīdas, vai zemgrīdas kanalā ar izeju no grīdas pie darba galda, vai izmantojot piekārto griestu un kolonnu risinājumu. Klientu zālē vadu tālākais (lokālais) izvietojums paredzēts uz galdu nosegiem vadu kanālā. Sarunu kabīnēm jāparedz pievads no griestiem vai elektrības kontakts – atkarībā no sarunu kabīnes izvietojuma. 
 
2.2.1.2. Telpu apraksts Rīgas iela 6- 3. stāvs
· NMP telpu piekļuvei jābūt nodrošinātai ar piekļuves kontroles un reģistrācijas mehānismiem, izmantojot viedkaršu piekļuves kontroles sistēmu, kas liedz nepiederošu personu iekļūšanu un nodrošina piekļuves uzskaiti. Ierīkot signalizācijas sistēmu katram kabinetam. NMP telpām jābūt izveidotām kā atsevišķai, slēgtai drošības zonai, kas funkcionāli un fiziski ar durvīm nodalīta no citām ēkā esošajām institūcijām. 
· NMP telpu zonai jābūt aprīkotai ar atbilstošu skaņas izolāciju, kas nepieļauj sarunu dzirdamību ārpus telpām. 
· Attiecībā uz Izmeklēšanas pārvaldes nodarbināto izvietošanu darba kabinetos viens no būtiskākajiem nosacījumiem būtu, ka vienā kabinetā var būt ne vairāk kā divas darba vietas, jo katrā kabinetā šobrīd atrodas metāla skapji kriminālprocesa materiālu uzglabāšanai un seifi, kas aizņem lielu daļu no kabineta platības.   
· Taktisko uzdevumu daļas kabinetā paredzēt atsevišķu ar slēdzamām durvīm telpu speciālā aprīkojuma uzglabāšanai. Ja minētais risinājums nav iespējams, tad jāparedz, ka pēc telpu atjaunošanas darba telpā būs jāizvieto gan slēdzams metāla skapis speciālā aprīkojuma uzglabāšanai, gan pēc nepieciešamības viens kopējs vai četri individuālie seifi dienesta ieroču un munīcijas uzglabāšanai, kuri atbilstoši ieroču aprites normatīvajam regulējuma ir jānostiprina (jānoenkuro) pie grīdas vai /un sienas. Enkurošanu var veikt vai nu pie telpas nesošās sienas vai grīdas. Jāņem vērā, ka kabinetā kopumā atradīsies vairāki smagi seifi (līdz 4 gab.), līdz ar to jāparedz seifu un metāla skapju izvietošana jaunajās telpās attiecībā uz pieļaujamo grīdas svarnesību. Viena metāla skapja, kopā ar speciālo aprīkojumu, svars būtu lielāks par 100 kg (ja tiek izmantots esošais, tad svars ir virs 150 kg), savukārt seifu svars ieročiem var variēt no 80 kg līdz 150 kg (kopējais). Enkurošanu veic NMP. 
 
[bookmark: _Toc234566307]2.2.11. Telpu pielāgošana Rīgas ielā 4 (Lietotāja prasības) 
Telpu atjaunošanas darbi atbilstoši sagatavotajai skicei: 
1. Paredzēt risinājumu balkonu izmantošanai kā slēgta tipa sarunu telpas. 
2. Ja kāpņu telpā nav iespējams izbūvēt liftu, paredzēt lifta izbūves risinājumu ārtelpā. 
3. Interjers jāizstrādā par pamatu ņemot telpu atjaunošanas skici. 
4.  Jāparedz ESS-VN tīkla izbūve ar kameru  pieslēgumiem telpās uz ieejām/izejām no ēkas, gaiteņi, halles no abām pusēm, kāpņu telpas. Kameras teritorijā pie ēkas, kas vērstas uz ieejām (4 gab.) un pagalma novērošanai (uz iebrauktuvi/izbrauktuvi no/uz Institūta ielas, pagalms no 2 pusēm un viena, kas vērsta uz garāžām).
 
  
[bookmark: _Toc234566308]2.3. Specifiskie nosacījumi( Lietotāju) 
- Jānodrošina darbu veikšana tā, lai netraucētu ēku Lietotāju ikdienas darbību, pēc iespējas novirzot trokšņainos vai putekļus radošos procesus ārpus aktīvajiem darba laikiem vai saskaņotās stundās, darbu veikšanas plānošana pa darba zonām. 
- Jānodrošina iepriekšēja darbu saskaņošana ar telpu Lietotājiem un Pasūtītāju, norādot plānotos darba laikus, trokšņa radīšanu, iespējamos īslaicīgos darbības traucējumus un piekļuves ierobežojumus. 
- Jānodrošina putekļu, trokšņa un vibrāciju ierobežošana, izmantojot tehnoloģiskos un organizatoriskos risinājumus; 
- Jānodrošina piekļuves organizēšana tā, lai netiktu bloķēti evakuācijas ceļi un galvenie kustības maršruti; 
- Jānodrošina savlaicīga informēšana par iespējamiem ūdens, elektrības, ventilācijas vai citu inženierkomunikāciju atslēgumiem, tos veicot tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un telpu Lietotājiem; 
- Jānodrošina visa veida radīto neērtību minimizēšana, pielāgojot darbu secību, laiku un izmantotās tehnoloģijas strādājošas ēkas apstākļiem; 
- Jānodrošina visu darbu gaitā skarto konstrukciju un apdares virsmu kosmētiskā atjaunošana pēc visu paredzēto izbūves/pārbūves darbu veikšanas un visu ar to saistīto montāžas darbu pabeigšanas. 
- Ar ēku Lietotājiem jāvienojas par demontējamo un saglabājamo kondicionieru nodošanu Lietotājam ar P-N aktu. 

3. [bookmark: _Toc234566309]Prasības projektēšanai.
[bookmark: _Toc234566310]3.1. Vispārīgas prasības projektēšanai
3.1.1. Uzņēmējs, darbu veikšanai, nosaka būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – Būvprojekts) veidu. Gadījumā, ja kādi no atsevišķiem darbiem veicami saskaņā ar Būvprojektu, tad visi projekta īstenošanai veicamie darbi iekļaujami Būvprojektā, tajā skaitā arī tie būvdarbi, kuru veikšanai nebūtu nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, ja tie tiktu veikti atsevišķi. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu, Tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.1.2. Veicot projektēšanas darbus, Uzņēmējam ir jāievēro visas Tehniskās specifikācijas un tajās iekļautās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju. Strīdus gadījumā par prioritāru tiek uzskatīts Iepirkuma nolikums. 
3.1.3. Uzņēmējam, pirms detalizētu risinājuma iestrādes būvprojektā, jāpiedāvā vismaz divi dažādi risinājumi no dažādām cenu kategorijām un jāsaskaņo ar Lietotāju un Pasūtītāju viens no risinājumiem.  Katrai  cenu kategorijai  norādot konkrētas iekārtas, apdares risinājumus un iespējamo cenas starpību. 
3.1.4. Uzņēmējs intervē katru Lietotāja un/vai Pasūtītāja nozīmētu personu/-nas par ēkas atjaunošanai un/vai energoefektivitātes uzlabošanai  vēlamajiem risinājumiem to fiksējot protokolā. Uzņēmējs un to piesaistītie eksperti patstāvīgi sagatavo teksta un grafiskos dokumentus par piemērotākajām  tehnoloģijām, materiāliem, darbu apjomu, gala apdares risinājumiem. Piedāvātie  risinājumi nedrīkst  ierobežot vai pasliktināt esošo ēkas, inženiertīklu un sistēmu lietošanas veidu, lai Pasūtītājs sekmīgi varētu realizēt ēkas atjaunošanai un/vai Energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamos būvdarbus un veikt ēkas ekspluatāciju. 
3.1.5. Visas saistītās izmaksas jāpieņem par iekļautām Uzņēmēja piedāvājumā. 
3.1.6. Uzņēmējs novērš trūkumus izstrādātajā būvprojektā arī pēc būvprojekta saskaņošanas līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 
3.1.7. Izvērstā projektēšanas darbu laika grafikā, kuru sagatavo Uzņēmējs, ir jāuzrāda galveno rasējumu un specifikāciju izstrādāšanas uzsākšanas/pabeigšanas laiks ar svarīgāko robežpunktu fiksēšanu, un jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai. 
3.1.8. Ja, neskatoties uz to, ka Pasūtītājs ir saskaņojis Būvprojektu, bet pēc būvdarbu uzsākšanas tiks konstatēts, ka Būvprojekts nesatur visas Tehniskajā specifikācijā un tā pielikumos norādītās prasības Pasūtītāja mērķu sasniegšanai, vai arī Būvprojektā tiks konstatētas kļūdas, Būvprojekts bez termiņa pagarinājuma un papildu finansējuma būs jāpapildina ar nepieciešamo informāciju un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Uzņēmējam bez termiņa pagarinājuma un bez papildu finansējuma jānovērš konstatētās kļūdas un nepilnības arī jau veiktajos Būvdarbos. Uzņēmējam jāsedz Pasūtītājam radītās papildu izmaksas, ekspertīzes veikšanai viņa ierosinātiem papildus darbiem vai izmaiņām, kā arī projekta pārskaņošana, ja tā būs nepieciešama. 
3.1.9. Par visu dokumentu pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS) rakstiski jāpaziņo Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim. 
3.1.10. Izstrādātajā būvprojektā, nosūtot rasējumus izskatīšanai Pasūtītājam, visus sākotnējos rasējumus apzīmē ar revīziju Nr. 01. 
3.1.11. Izstrādātajā būvprojektā pirms nodošanas Pasūtītājam iekļauj visas apstiprinātās revīzijas bez revīziju informatīvās informācijas un norāda revīzijas Nr. 00. 
3.1.12. Būvprojektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt savietojamiem ar esošo un saistīto infrastruktūras objektu risinājumiem. Uzņēmējam jāiesniedz saraksts ar identificētajiem projektēto būvju un esošo būvju saskarsmes punktiem un projektējot sarakstā jānorāda uz būvprojekta risinājumiem, kur saskarsmes punkts risināts. Saraksts jāpapildina pēc nepieciešamības, ja tiek konstatēs, ka sākotnēji nav konstatēta kāda saskarsme. 
3.1.13. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par jebkurām atkāpēm (ja tādas iespējamas) no tehniskās specifikācijas. Visas atkāpes no būvprojekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt būvprojekta risinājuma realizāciju kopumā, nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju un tas iestrādājams visās būvprojekta daļās, kuras tas skar. Visas atkāpes no tehniskās specifikācijas vai prasību daļēja izpilde jāsaskaņo ar Pasūtītāju rakstiski, norādot situācijas apstākļus, kāpēc nav iespējams realizēt izvirzītās prasības, un kāds ir piedāvātā risinājuma izklāsts. 
3.1.14. Būvprojekta izstrādes laikā Uzņēmējam pēc pieprasījuma jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, izstrādājot divus risinājumus konkrētajai problēmai un salīdzinot to priekšrocības un trūkumus, lai varētu operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām Būvprojektā paredzētajos risinājumos. 
3.1.15. Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam vai pieprasīt no Uzņēmēja izstrādāt alternatīvus risinājumus, ja rodas šaubas par Būvprojektā iekļauto risinājumu atbilstību Pasūtītāja un/ vai Lietotāja prasībām, alternatīvais risinājums nedrīkst sadārdzināt būvniecības un/vai ekspluatācijas izmaksas. 
3.1.16. Tehniskajā specifikācijā vai jebkur citur norādītie daudzumi ir aplēses daudzumi un nav uzskatāmi par faktiskajiem pareizajiem daudzumiem attiecībā uz darbiem, kuri ir jāveic Uzņēmējam Būvprojekta izstrādei un darbu veikšanai. 
3.1.17. Uzņēmējam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents. Visi minētie materiāli un iekārtas ir ieteikuma formā. Uzņēmējam ir tiesības informēt Pasūtītāju un Lietotāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju un Lietotāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.  
3.1.18. Uzņēmējs būvēs izmanto viena ražotāja ugunsdrošo aizdaru materiālus un risinājumus. Ražotāju risinājumus iespējams dalīt pa inženiersistēmām. 
3.1.19. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, mijiedarbību, aprēķiniem un to veikšanu, kā arī funkcionālo atbilstību. 
3.1.20. Uzņēmējam ir jāpārliecinās par tehniskā specifikācijā ietvertās informācijas pietiekamību Būvprojekta izstrādes vajadzībām. Pasūtītājs pēc līguma parakstīšanas ar Uzņēmēju nepieņems nekādas atsauces par apraksta nepilnībām vai norādēm uz pilnas informācijas trūkumu. 
3.1.21. Uzņēmējs nodrošina, ka projektēšanas darbu izpildes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanas darbu veikšanai. 
3.1.22. Uzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta pareizību, pat, ja Pasūtītājs ir apstiprinājis rasējumus un/ vai Būvprojektu. 
3.1.23. Inženiersistēmu projektos jāiekļauj detalizētas materiālu un veicamo darbu specifikācijas, norādot materiālu daudzumus, veicamās pārbaudes pie darbu nodošanas, izpilddokumentācijas. 
3.1.24. Pēc pieprasījuma, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, iesniegt Pasūtītājam pamatojumu un aprēķinus, kas atspoguļo Būvprojektā paredzēto risinājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām vai citu normatīvo prasību izpildei, tai skaitā slodžu, jaudu, dimensionēšanas, u.c. aprēķinus. 
3.1.25. Izstrādāt un iesniegt detalizētas lokālās kontroltāmes būvniecības iecerei, atsevišķi izdalot vai apzīmējot ēkas darbu apjomus pa darbu veidiem, un atspoguļojot atsevišķi energoefektivitātes paaugstināšanas darbu izmaksas no telpu atjaunošanas darbu izmaksām, iekļaujot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu (nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums un specifikācijas, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība").  
3.1.26. Pēc Pasūtītāja lūguma saņemšanas, 1 (vienas) nedēļas laikā sagatavot skaidrojošu prezentāciju un prezentēt to sanāksmē par Pasūtītāju interesējošu inženiersistēmu vai konkrētu tehnisko risinājumu, prezentējot izejas datus, kas tika ņemti vērā izstrādājot risinājumu, citus risinājumus, kas tika izskatīti kā alternatīva, pieņēmumus, riskus un ieguvumus katram konkrētajam risinājumam. 

[bookmark: _Toc234566311]3.2. Projektēšanas darbu izpildes noteikumi un kvalitātes kontrole 
3.2.1. Uzņēmējam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās, tajā skaitā, arhitektūras, būvkonstrukciju, ugunsdrošības, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdens sagatavošanas, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes, piekļuves kontroles sistēmu, ēkas vienotas vadības un automatizācijas sistēma (ar attālinātas vadības iespēju un atbilstošām sertificētām programmatūrām)  u.c. daļās.  Būvprojekta daļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību.  
3.2.2. Būvprojekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai. Uzņēmējam jāveic konstruktīvo mezglu rasējumu izstrāde, norādot konkrētu un detalizētu specifikāciju un prasības izmantojamajiem materiāliem, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi. 
3.2.3. Uzņēmējam ir pienākums ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā organizēt, piedalīties un protokolēt Uzņēmēja, Pasūtītāja un objekta Lietotāja kopīgās sanāksmes (projektēšanas sapulces- klātienē vai attālināti), kurās tiek risināti darbu organizācijas, projekta risinājumu jautājumi. Sanāksmes protokolus Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz sanāksmes dalībniekiem. Uzņēmējam pēc dalībnieku iebildumiem, ja tādi rodas, ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā veikt precizējumus sanāksmes protokolā vai sniegt pamatotu iebildumu atteikumu. Sanāksmes dalībniekiem ir pienākums parakstīt sanāksmes protokolus. Sanāksmes protokolus, pēc visu dalībnieku parakstu saņemšanas, 1 (vienas) darba dienas laikā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Lietotājam. 
3.2.4. Uzņēmējs organizē iekšējās projektēšanas koordinācijas sapulces ar visiem daļu/sadaļu projektētājiem, būvspeciālistiem ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, uz kurām uzaicina arī Pasūtītāja pārstāvjus, nodrošinot iespēju piedalīties arī attālināti.  

[bookmark: _Toc234566312]3.3. Vides aizsardzības pasākumi 
3.3.1. Būvprojektā jāparedz tikai videi draudzīgi risinājumi. Uzņēmējam jāparedz tādu būvniecības metožu pielietošana, kura nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu esošajā un blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Jāparedz piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī Objekta Lietotājiem, gājējiem, braucējiem, blakus esošo īpašumu lietotājiem. 
3.3.2. Izstrādājot Būvprojektu būvniecībā pielietojamie būvmateriāli un būvizstrādājumi nedrīkst izdalīt toksiskas vielas, materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai kā būvdarbu veikšanas laikā, tā arī  ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, izskatīt iespēju dot priekšroku materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 
3.3.3. Projektēšanas stadijā jāņem vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski un jānosaka arī ar būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski. Plānotās ēkas infrastruktūra jābūvē atbilstoši prognozētam klimata pārmaiņu radītajam nokrišņu intensitātes palielinājumam, paredzot atbilstošus lietus notekūdeņu sistēmu risinājumus intensīvu nokrišņu gadījumiem. 
3.3.4. [bookmark: _Toc234566313]Vides pieejamība un piekļūstamība 
Būvprojektā jāparedz visi ar vides pieejamību un piekļūstamību saistītie risinājumi ārtelpās un iekštelpās (vides pieejamības – attiecas ne tikai uz iekļūšanu ēkā un/vai atsevišķās zonās, bet arī uz prom tikšanu evakuācijas gadījumā). Risinājumu izvēlē Uzņēmēja pienākums ir konsultēties ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, pieaicinot arī Lietotāja un Pasūtītāja pārstāvjus, par  Būvprojektā risināmo vides pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes un/ vai dzirdes traucējumiem. 
3.3.5. [bookmark: _Toc234566314]Būvprojekta sastāvs un prasības būvprojekta risinājumiem 
Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši tehniskai specifikācijai un tā pielikumiem. Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamām daļām, jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami Būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai, lai pilnībā realizētu Būvprojektu. Prasības Būvprojekta sastāvam noteiktas MKN Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un MKN Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Būvprojekta dokumentācija noformējama atbilstoši LBN 202-18  “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” un citu spēkā esošu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ievērot spēkā esošo teritorijas plānojumu u.c.   
Būvprojekta detalizācijai jābūt tādai, lai vadoties no Būvprojekta var veikt visus būvdarbus un pilnībā ir nolasāmi visi risinājumi. Būvkonstrukcijas risinājumu detalizāciju izstrādā atbilstoši LBPA-PS-001:2016 “Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. 
 







3.3.6. Būvprojekta sastāvs: 
	Nr.p.k 
	Nosaukums 
	Marka 

	1. 
	Vispārīgā daļa (Būvniecības ieceres sastāvs, tehniskie noteikumi, u.c.) 
	VD

	1.2. 
	Skaidrojošais apraksts (Kopējais visai būvniecības iecerei, apvienojot visu sadaļu svarīgāko informāciju) 
	SA

	1.3. 
	Topogrāfiskā izpēte  
	TI

	1.4. 
	Tehniskās apsekošanas atzinums 
	TAA

	1.5. 
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats 
	UPP

	1.6. 
	Pagaidu energosertifikāts 
	ES_P

	2. 
	Teritorijas daļa 
	

	2.1. 
	Ģenerālplāns t.sk. savietotais projektēto inženiertīklu plāns                          (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	GP

	2.2. 
	Labiekārtojums (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	TS_L

	3. 
	Arhitektūras daļa 
	

	3.1. 
	Arhitektūras risinājumi (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	AR

	4. 
	Būvkonstrukcijas 
	

	4.1. 
	Būvkonstrukcijas Daļas atbilstoši būvprojekta risinājumiem                         (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	BK

	5. 
	 Ūdensapgāde 
	

	5.1. 
	Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	UK

	5.2. 
	Ūdensapgāde un kanalizācija ( ārējā) (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	UKT

	5.3. 
	Lietus ūdens kanalizācija (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	LKT

	6. 
	Elektroapgāde 
	

	6.1. 
	Elektroapgāde ( iekšējie tīkli, zibensaizsardzība) (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	EL

	6.2. 
	Elektroapgāde (ārējie tīkli) (pieslēgumu vietas pie esošiem) (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	ELT

	7. 
	Apkure, ventilācija un klimata kontrole 
	

	7.1. 
	Apkure (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	AVK_A

	7.2. 
	Klimata kontroles sistēma (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	AVK_K

	7.3. 
	Ventilācija (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	AVK_V

	7.4. 
	Siltummehānika (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	SM

	8. 
	Elektronisko sakaru sistēmas 
	ESS

	8.1. 
	Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās) (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	EST

	8.2. 
	Piekļuves kontrole (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	ESS_PK

	8.3. 
	Elektronisko sakaru inženiertīkli (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	ESS_TK

	8.4. 
	Videonovērošana (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums)  
	ESS_VN

	8.5. 
	Vadības un automatizācijas sistēmas (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	ESS_VAS

	8.6. 
	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (Sadaļas skaidrojošais apraksts; iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums) 
	UATS

	9. 
	Darbu organizācijas projekts 
	DOP

	10. 
	Ekonomikas daļa 
	

	10.1. 
	Būvdarbu apjomu saraksts 
	BA

	10.2. 
	Izmaksu aprēķins 
	T

	11. 
	Vides aizsardzības pasākumi 
	VAP

	12. 
	Ēku un teritorijas ekspluatācijas pamatnosacījumi (pasākumi ekspluatācijas laikā) 
	

	13. 
	Ekspertīze (veic Pasūtītājs) 
	


Saskaņojot ar Pasūtītāju projektu izstrādes laikā, atbilstoši LBN 202-18 noteikumiem, nepieciešamības gadījumā būvniecības markas var papildināt, apvienot vai veidot papildus markas. 

[bookmark: _Toc234566315]3.4. Izmantojamie normatīvie akti 
3.4.1. Tehniskajā specifikācijā, tā pielikumos vai jebkur citur iepirkuma dokumentācijā nenosauktie normatīvi, noteikumi un standarti neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par kvalitatīva, tehniski labā kvalitātē realizējama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un būves nodošanas ekspluatācijā. 
3.4.2. Ja Uzņēmējs konstatē atšķirīgas prasības starp Tehnisko specifikāciju, būvnormatīviem un Tehniskā specifikācijā norādītajiem standartiem, tad Uzņēmēja pienākums ir veikt projektēšanas darbus pēc Pasūtītājam labvēlīgākajām prasībām. Gadījumos, kad prasību piemērošanai juridiski izmantojamas vairākas normas, rīkoties saskaņā ar visstingrākajām normām vai rekomendācijām, piedāvājot Pasūtītājam labākus, ilgmūžīgākus, energoefektīvākus risinājumus. 
3.4.3. Ņemt vēra LVS CEN/TR 17621:2021 “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu, kritēriji un specifikācijas”  un LVS EN 17210:2021 L “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības”. 
3.4.4. Projektēšana jāveic ievērojot 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (ZPI) prasības un kritērijus būvdarbu komponentēs - energoefektivitāte, būvniecības materiāli, atkritumu apsaimniekošana, ūdens apsaimniekošana, u.c. 
3.4.5. Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām būvniecības ieceres dokumentācijā ir iespējamas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā (pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta būvēm noteikto būtisko prasību izpilde). 
3.4.6. Gadījumā, ja šajā Tehniskajā specifikācijā vai tās pielikumos norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro aktuālo Latvijas būvnormatīvu un standartu prasības. 
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