Atklāta konkursa

VIAA 2026/42 ERAF RSMT

nolikuma 6. pielikums

## DARBA UZDEVUMS

Aktualizēšanas datums: 17.07.2026.

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība āra lifta izbūvei Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusam Ūdeļu ielā 22A, Rīgā”

(ID Nr. VIAA 2026/42 ERAF RSMT)

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība āra lifta izbūvei Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusam Ūdeļu ielā 22A, Rīgā |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala kadastra Nr. | Īpašuma kadastra Nr. 01001232166 Būves kadastra apzīmējums – 01001232166003 Zemes un ēku īpašnieks –Izglītības un zinātnes ministrija Reģistrācijas Nr.90000022399 |
| 2. | Pasūtītājs | Rīgas Stila un modes tehnikums Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064 Reģistrācijas Nr. 90000039361 |
| 3. | Būvniecības ieceres dokumentācijas veids un būvniecības veids | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta: - 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - 2017. gada 9. maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; - 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”; - Un citiem ar iepirkuma priekšmetu saistošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 4. | Ēkas un inženierbūvju grupa, funkcija un parametri | Grupa: 3. grupa, Skola (CC 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēka). Informācija par būvi: Apbūves laukums – 737,0 m² Būves kopējā platība 2681,10 m² Būvtilpums 9890 m³ Virszemes stāvu skaits – 4 Pazemes stāvu skaits -1 |
| 5. | Darba uzdevumam pievienotie dokumenti | - Fotofiksācijas ar projektējamo zonu; - Zemes robežu plāns; - Kadastrālās uzmērīšanas lieta; - Topogrāfija; - Situācijas plāns ar projektēšanas robežu. |
| 6. | Esošās situācijas/ēkas apraksts | Esoša izglītības iestādes ēka. Pastāvīgi tiek izmantota izglītības nodrošināšanai. |
| 7. | Darba uzdevuma mērķis un sasniedzamais rezultāts | Mērķis: Āra lifta izbūve ēkas vides pieejamības nodrošināšanai. Sasniedzamais rezultāts: Āra liftu ir paredzēts izbūvēt pie mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā. Pie ieejas liftā paredzēt slēgtu stiklotu lifta priekštelpu ar stiklotu jumtu, kas iekļaujas esošās ēkas veidolā. Liftam ir paredzētas 5 pieturas un durvis abām pusēm. Viena pietura paredzēta ieejas mezgla līmenī, pārējās pieturas būs ēkas iekšpusē (cokols/ ieeja liftā, 1.st., 2.st., 3.st. un 4.stāvs). Liftam ir jāatbilst vides pieejamības un citiem noteiktajiem standartiem. Lifta kabīnes iekšējais izmērs vismaz 1400mm x 1100mm, durvju brīvais atvērums vismaz 900 mm. Piekļūšanu liftam paredzēt tikai ar attiecīgām pielaides kartēm vai čipiem 20 gab., nodrošinot to konfigurēšanu. Lifta šahtas pamati tiek izbūvēti no monolītā dzelzsbetona, bet pārējā šahtas daļa no metāla konstrukcijām, kas apšūtas ar sendviča paneļiem (esošās fasādes krāsā). Izstrādāt lifta būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. Izstrādāt atbilstošu un kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas kopumu. Lifta izbūvē paredzēt: - Tipa sertifikātu; - Celtspēja – vismaz 630kg; - Piedziņa – elektriska, trošu, bezreduktoru pastāvīgo magnētu sinhronais motors (-i) ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana), 180 starti stundā/200 000 starti gadā; - Celšanas augstums/ātrums – 11 m/ne mazāk kā 0,5 m/s; - Pieturas/pieejas– 5/ no divām pretējām pusēm; - Jauda/tīkla spriegums – 4 līdz 5,7 kW / 3 x 380V 50 Hz; (elektrības izvads ir izveidots ēkas 4.stāvā). - Elektrības pieslēguma vieta ēkas 4.stāvā iekšpusē pie esošās sadalnes; - Kabīnes iekšējais izmērs – vismaz 1400 (dziļumā) x 1100 (platumā) x 2200 (h) mm; - Kabīnes durvju portāls – nerūsējošais tērauds; - Kabīnes sienas – nerūsējošais tērauds; - Kabīnes durvis uz ēkas iekšpusi – automātiskas, teleskopiskas, vismaz 900mm x 2100mm, nerūsējošā tērauda; - Kabīnes durvju drošība – fotoelementu priekškars; - Griesti – nerūsējošā tērauda ar iebūvētu LED apgaismojumu; - Grīda – nodiluma izturīgs gumijas segums, nerūsējošā tērauda kājlīstes; - Durvju sliekšņi – alumīnija, standarta; - Roku balsts – nerūsējošā tērauda pie sānu sienas ar noapaļotiem galiem; - Spogulis pie sānu sienas; - Pavēles aparāts - pilnā kabīnes augstumā, nerūsējošā tērauda. Kontrastējoša melna nerūsējošā tērauda spiedpogas, ar taktīliem simboliem, gaismas un skaņas apstiprinājumiem. Braila raksts blakus pogām uz melna nerūsējošā tērauda plāksnītēm, atbilstošs standartam EN81-70 vai ekvivalentam; - Šahtas durvis – automātiskas, teleskopiskas, vismaz 900mm x 2100 mm, nerūsējošā tērauda aprāmējumā, ugunsdrošības klase – vismaz EI30 (atbilstoši ēkas esošajiem ugunsdrošības nodalījumiem); - Izsaukuma pogas, nerūsējošā tērauda segplāksnes, skaņas un gaismas apstiprinājums. Taktīlas ar Braila rakstu; - Indikatori – kabīnē un visos stāvos virs durvīm ar skaņas signāliem; - Šahtas iekšējie izmēri – atbilstoši projektam; - Šahtas galvas augstums – atbilstoši projektam; - Šahtas bedres dziļums – atbilstoši projektam; - Vadības sistēmas: saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju; FDI ugunsdrošības režīms – ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc uz galveno stāvu (cokolstāvu) un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; ventilators ar automātisku vadību; Collective Control izsaukumu sistēma, lifts uzņem ceļabiedrus braucot virzienā uz augšu un leju; kabīnē iebūvēta GSM pārrunu iekārta saziņai ar 24/7 servisu; audio informācija kabīnē par sasniegto stāvu; piekļuves kontroles nodrošināšana ar karšu lasītāja/čipu interfeisu ārpus kabīnes. - Būvniecības ieceres dokumentāciju, kuras risinājumi nodrošina šajā darba uzdevumā noteiktās prasības; - Darbu organizēšanas projektu būvniecības iecerei; - Vienlaicīgi ar plānotiem būvdarbiem detalizēti risināt mācību korpusa ekspluatāciju, ņemot vērā nepieciešamos inženierrisinājumus, evakuāciju, ugunsdrošību, video novērošanu utml; - Paredzēt lifta šahtas pieslēgumus pie ēkas fasādes esošo logu aiļu vietās. - Veicot lifta izbūvi, ēkas stāvu foajē paredzēt norobežojošas konstrukcijas putekļu aizsardzībai; - Paredzēt risinājumus hidroizolācijas atjaunošanai pamatu lifta pazemes daļai; - Paredzēt apdares darbu atjaunošanu lifta pieslēgumvietās iekštelpās; - Izmaksu aprēķinu, tā formu saskaņot ar pasūtītāju; - Projekta agrīnā stadijā ar pasūtītāju saskaņot būvdarbu kalendāro grafiku, lai plānotu kvalitatīvu mācību procesu. - Vadība ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar LVS EN81-73, paredzēta pievienošana ēkas ugunsdrošības sistēmai; - Piedāvātam liftam jāatbilst šādiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem regulējumiem: - Eiropas drošības normas EN81-20, EN81-21, EN81-70; - Ministru kabineta 2025. gada 8. aprīļa noteikumi Nr.214 "Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi"; - Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumi Nr.206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"; - Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”; - Latvijas Republikā pastāv ražotāja oficiālā pārstāvniecība; - Liftu serviss atrodas Latvijā un strādā 24/7; - Lifta rezerves daļas atrodas Latvijā vai arī iegūstamas 24h laikā no bojājumu konstatēšanas; - Iekārtai un visiem darbiem garantijas termiņš vismaz (60 (sešdesmit mēneši) no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantija ietver defektu novēršanu, , nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu. |
| 8. | Būvniecības ieceres dokumentācijā ietvert risinājumus | - Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem paredzēt šādus darbus: - Būvlaukuma sagatavošana; - Sastatņu montāža; - Cokola atrakšana, hidroizolācijas izveide, siltumizolācijas (ekstrudēta putuplasta) izbūve; - Esošās zibensaizsardzības sistēmas saglabāšana. Ja nepieciešams demontēt esošo sistēmu, tad paredzēt jaunas izbūvi; - Mācību korpusa fasādes, logu, sienu un apdares demontāža. Apdares atjaunošana gan no ārpuses (nepasliktinot ēkas energoefektivitāti), gan no iekšpuses (kur nepieciešams); - Lifta šahtas un lifta priekštelpas izbūve, lifta priekštelpā paredzot iebūvējamu kājslauķi (piemēram, FORBO Nuway vai ekvivalentu); - Lifta šahtas konstrukcija ir vienā līmenī ar esošā jumta parapetu; - Lifta priekštelpas grīda pulētā betona atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. - Lifta priekštelpas durvis atveras ar automātisko atvēršanas mehānismu (gan no lifta ārpuses, gan iekšpuses). - Iekļūšana lifta priekštelpā pa bruģētu celiņu - bruģa ražotājs: “Kalndruvas”, vai ekvivalents, bruģis kvadrāts (mazs)” 200x200x80 salizturība vismaz 3D, nodilumizturība vismaz 4.skaldes stiprība, vismaz 3,6MPa, slīdes pretestības USURV>45, Krāsa pelēka – 50%, tumši pelēks – 25%, sarkans – 25%; - Esošo inženierkomunikāciju pārbūve/pielāgošana lifta šahtas un lifta durvju aiļu izbūvei; - Paredzēt lifta šahtas apsildi ziemas un dzesēšanu vasaras apstākļos atkarībā no lifta ražotāja prasībām. - Lifta pieslēgšanu pie elektrotīkliem BMS un UATS. - Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādes gaitā pasūtītājam ir tiesības veikt risinājumu izmaiņas; - Ja nepieciešams izstrādāt risinājumus, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecinātu atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem; - Izstrādāt darbu veikšanas shēmu, kurā norādīti būvniecības dalībnieku pārvietošanās un būvmateriālu nokraušanas un pārvietošanas vietas. Ēkas lietotāju un būvniecības dalībnieku pārvietošanās ceļi nedrīkst būt vieni un tie paši, vai arī būvdarbu veikšana jāplāno laikos, kad ēku nelieto; - Būvniecības ieceres dokumentācijā detalizēti uzrādīt pielietojamos krāsu toņus, materiālus, iekārtas un konstrukcijas; - Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visus izejmateriālus projektēšanai, t.sk. inženiertopogrāfiju (ja nepieciešams), tehniskos noteikumus, u.c. izejmateriālus. - Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā; - Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem; - Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts un pašvaldību institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus. - Būvdarbu laika paredzētos demontāžas un būvniecības darbus veikt tos saskaņojot ar pasūtītāju. |
| 9. | BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |
| 9.1. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam | Nodrošina Pasūtītājs |
| 9.2. | Tehniskie noteikumi saskaņā ar būvvaldes norādījumiem (ja attiecināms) | Nodrošina Izpildītājs |
| 9.3. | Uzmērījumu rasējumi | Nodrošina Izpildītājs |
| 9.4. | Topogrāfija un inženierizpēte | Nodrošina Izpildītājs |
| 10. | Saskaņošana ar pasūtītāju | - Izpildītājs būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz pasūtītājam pēc projektēšanas uzsākšanas. - Izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana ar ēkas īpašnieku 1 (viena) mēneša laikā; - Pēc būvniecības ieceres dokumentācijai saskaņošanas ar pasūtītāju projektētājs to ievieto BIS (PDF un DWG failu formātos). - Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze (ja tāda nepieciešama). |
| 11. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs | Izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” prasībām. Būvniecības ieceres dokumentācijai pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus un skaņojumus. Dokumentācijā ietvert būvdarbu apjomus un tāmes formas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" . Būvdarbu izmaksu aprēķins iesniedzams elektroniski pasūtītājam. |
| 12. | Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno BIS. |

Pielikums Nr.1 Lifta izbūves  vietas vizualizācija

Pielikums Nr.2 Zemesgrāmata

Pielikums Nr.3 Topogrāfiskais plāns