Atklāta konkursa
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”
identifikācijas Nr. DŪ 2026/26

Daugavpilī, 2026. gada 28. augustā

Atbildes uz jautājumiem Nr.5
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija atklātā konkursa “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/26, ietvaros saņēma ieinteresēta piegādātāja zemāk norādītos jautājumus.
	Jautājumi
	Atbildes

	 1. Skaidrojuma pieprasījums par esošās PULSAR dūņu slāņa līmeņa mērīšanas sistēmas vecumu, tehniskajām specifikācijām un integrāciju SCADA sistēmā 
Iepirkuma dokumenta atsauce: Tehniskā specifikācija (Nolikuma 1.pielikums), 2.sadaļa “Plānotās darbības”, 2.3.4.punkts "Esošo dūņu līmeņa mērīšanas sistēmas PULSAR integrēšanu SCADA sistēmā". 
Jautājums: Lūdzam precizēt esošo PULSAR dūņu slāņa līmeņa mērītāju precīzu vecumu, uzstādīšanas gadu un modeļa/ražotāja specifikāciju? Konkrēti, vai šie instrumenti ir vecāki par pieciem (5) gadiem? 
Konteksts un tehniskais risks: Iepirkums paredz esošās PULSAR dūņu slāņa mērīšanas sistēmas pilnīgu integrāciju jaunajā SCADA platformā, lai datus piegādātu mākonī balstītai optimizācijas platformai (virsvadības sistēmai). Šie dati ir kritiski svarīgi automatizētu vadības cilpu, piemēram, lietus ūdens režīma un atgriezto aktīvo dūņu (RAS) optimizācijas, veikšanai.
	Esošā PULSAR dūņu slāņa līmeņa mērīšanas sistēma ir vecāka par pieciem gadiem, tā tika uzstādīta 2013.gada decembrī. 
Lūdzam skatīties pielikumu, tehniskā informācija par PULSAR dūņu slāņa līmeņa mērīšanas sistēmu .pdf formātā. 



	 2. Skaidrojuma pieprasījums par NAI veiktspējas garantijas novērtēšanas metodiku un attīrīto notekūdeņu atbilstību prasībām 
Iepirkuma dokumenta atsauce: Tehniskā specifikācija (Nolikuma 1.pielikums), 6. Sadaļa “Citas prasības”, 6.3. punkts. 
Jautājums: Vai Pasūtītājs piekristu grozīt Tehniskās specifikācijas 6.3. punktu, lai noteiktu, ka atbilstība kopējā slāpekļa (10 mg/l) un kopējā fosfora (0,7 mg/l) robežvērtībām tiks vērtēta, pamatojoties uz mēneša vidējām koncentrācijām, nevis stingri noteiktām reizi nedēļā ņemto apvienoto paraugu vērtībām? 

Konteksts un pamatojums: 6.3. punktā ir noteikts, ka Izpildītājam ir jānodrošina, lai attīrītie notekūdeņi stingri atbilstu ES Direktīvā 2024/3019 noteiktajām barības vielu robežvērtībām (kopējais slāpeklis 10 mgN/l un kopējais fosfors 0,7 mgP/l), īpaši pieprasot, lai "visas mēneša un nedēļas kopējās fosfora koncentrācijas nepārsniegtu 0,7 mg/l" . Praksē atbilstības uzraudzība standarta 13 nedēļu ceturksnī nodrošina 24 stundu paraugu ņemšanu vismaz reizi nedēļā (t.i., vismaz 13 paraugus). Saskaņā ar Valsts vides tiesību aktiem un Valsts vides dienesta piesārņojošās darbības atļaujas noteikumiem atbilstība tiek novērtēta, izmantojot visu šo (vismaz 13) 24 stundu paraugu vidējās vērtības. Viens 24 stundu paraugs, kas pārsniedz vai nu kopējo slāpekli 10 mgN/l, vai kopējo fosforu 0,7 mgP/l spēcīgas lietusgāzes mehanisko iekārtu kļūdas/bloķēšanas vai sensoru kalibrēšanas rutīnas dēļ, padarītu visu līgumu neatbilstošu saskaņā ar pašreizējo formulējumu. 
Šis grozījums saskaņotu līgumu ar standarta ziņošanas praksi un novērstu projekta atzīšanu par neatbilstošu pārejošu klimata vai iekārtu, vai sensoru kalibrēšanas anomāliju dēļ.
	Atbilstoši tehniskās specifikācijas 6.3.punkta nosacījumiem un atsaucē ir norādīts, ka NAI jau tagad nodrošina gada vidējo kopējā slāpekļa un kopējā fosfora koncentrāciju atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2024/3019 noteiktajām koncentrācijām. Darbu izpildes rezultātā (t.sk. SCADA un virsvadības sistēma) nepieciešams nodrošināt NAI attīrīto notekūdeņu atbilstību: kopējais slāpeklis 10 mg/l un kopējais fosfors 0.7 mg/l (mēneša un nedēļas rezultātos). 









	3. Skaidrojuma pieprasījums par frekvenču pārveidotāju (FP/VFD) tehnisko apjomu, daudzumiem un specifikācijām 
Jautājums: Vai Pasūtītājs varētu, lūdzu, precizēt sekojošo: 
Precīzs frekvenču pārveidotāju skaits, kas fiziski jānomaina saskaņā ar šo līgumu? 
Katras šīs iekārtas elektriskā jauda (kW) un tehniskās specifikācijas? 
To precīzās tehnoloģiskās atrašanās vietas un konkrētās procesa iekārtas (piemēram, aktīvo dūņu atgriešanas sūkņi, notekūdeņu dūņu sūkņi vai pūtēji), ko tie kontrolē? 
Konteksts un pamatojums: Tehniskās specifikācijas nosaka "esošo frekvenču pārveidotāju nomaiņu" un to integrāciju, izmantojot rūpnieciskos protokolus (Profinet, Modbus TCP vai līdzvērtīgus) saskaņā ar fiksētas cenas līgumu. Tomēr ne tehniskajās specifikācijās, ne finanšu piedāvājuma veidnē (3.1. pielikums) nav norādīts precīzs nomaināmo VFD iekārtu skaits, to individuālās jaudas vērtības (kW) vai to fizisko procesu atrašanās vietas.
	[bookmark: _Hlk238635598]Veiktajos grozījumos Nr.2 Finanšu piedāvājuma veidnē 7.punktā “Frekvences pārveidotāji” tika precizēts pārveidotāju daudzums.  

Lūdzam papildus skatīties 25.08.2026.  Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) publicēto informāciju, atbildes uz pretendenta jautājumiem un excel formātā saraksts “Iekārtu aprīkošanas ar frekvenču pārveidotājiem nepieciešamība”. 


	4. Skaidrojuma pieprasījums par virsvadības sistēmas līguma struktūru, licenci un abonēšanas modeli 
Iepirkuma dokumenta atsauce: TS 1.1. pielikums_dokumentācija sistēmas modernizācijai, 9.6. punkts “Prasības integrēšanai ar uzraudzības sistēmu”, Tehniskā specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) 4. sadaļa “Tehniskais atbalsts”, Finanšu piedāvājuma veidnes (Nolikuma 3.1.pielikums) 5.1. punkts. 
Jautājums: Vai pēc 12 mēnešu ieviešanas perioda un pēc Galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs piekristu, ka konkrētie Programmatūras kā Pakalpojuma (SaaS) noteikumi un nosacījumi attiecībā uz virsvadības sistēmu, kas ietver Pakalpojumu Līmeņa Vienošanās (Serviss Level Agreement), lietošanas tiesības, tehnisko atbalstu, konsultācijas un palīdzību, tiktu noslēgti tieši starp SIA „Daugavpils ūdens” un programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) sniedzēju? 

Konteksts un pamatojums: Pašlaik iepirkumā mākonī balstītā tehnoloģisko procesu optimizācijas programmatūra (virsvadības sistēma) ir iekļauta ģenerāluzņēmēja būvniecības apjomā, un visas izmaksas un licences ir apvienotas vienā finanšu piedāvājumā, t.sk. 24 mēnešu garantijas periodam. Tomēr atšķirībā no standarta SCADA iestatījumiem vai fiziskā aprīkojuma, procesu optimizācijas programmatūra darbojas stingri pēc Programmatūras kā Pakalpojuma (SaaS) modeļa. Šī mākonī balstītā platforma prasa nepārtrauktu algoritmu pielāgošanu reāllaikā, serveru mitināšanu, kiberdrošības ielāpus un attālinātu programmatūras apkopi, kas tiek nodrošināta tieši pašvaldības komunālajam uzņēmumam ( SIA "Daugavpils ūdens" ) virsvadības sistēmas darbības laikā. Virsvadības sistēmas SaaS licences apvienošana ar ģenerāluzņēmēja pakalpojumiem rada ievērojamus ilgtermiņa administratīvus un operacionālus šķēršļus. Saskaņā ar 6. pielikuma "Līguma projekts" 3.9. punktu virsvadības sistēmas lietošanas licence jānodod Pasūtītājam Galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienā. Tādējādi virsvadības sistēmas abonēšanas līgums būtu jānoslēdz ar licences īpašnieku/turētāju.
	Gadījumā, ja virsvadības sistēmas izmantošanai pēc Galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājam ir jānoslēdz citi līgumi, piem., abonēšanas līgums, tad Pasūtītājs tos slēgs ar nosacījumu, ka tās noteikumi nebūs pretrunā ar šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma prasībām, t.sk. garantijas laikā nenoteikt papildus maksājumus no Pasūtītāja puses.   

	5. Virsvadības sistēmas problēmas novēršanas laika skalas precizēšana 
Iepirkuma dokumenta atsauce: Nolikuma 1. pielikums “Tehniskā specifikācija”, 4.sadaļas “Tehniskais atbalsts” 4.3. punkts. 
Jautājums: Vai jūs, lūdzu, varētu apstiprināt, ka 2 darba dienu problēmas novēršanas prasība attiecas tikai uz reaģēšanu un sākotnējo diagnostiku, savukārt galīgie risināšanas termiņi tiek noteikti kopīgi, pamatojoties uz faktiskā pamatcēloņa nopietnību (piemēram, programmatūras kļūdas salīdzinājumā ar fizisko iekārtu darbības traucējumiem)? 
Konteksts un pamatojums: Ņemot vērā, ka virsvadības sistēmai ir nepieciešama daudznozaru problēmu novēršana (IT un procesu inženierija), pamatcēloņi var būt saistīti ar NAI iekārtu problēmām, kas nav virsvadības sistēmas programmatūras kontrolē. 
Mēs pilnībā piekrītam prasībai veikt korektīvus pasākumus 2 darba dienu laikā. Tomēr optimizācijas kontrollera sarežģītības dēļ pamata programmatūras vai komunikācijas problēmas risināšana, protams, var prasīt vairāk laika. 
Lai nodrošinātu nulles risku NAI darbībai un attīrīto notekūdeņu atbilstībai normatīvo aktu prasībām, mūsu virsvadības tehnoloģija ietver automatizētu rezerves stratēģiju (iebūvētu PLC sargsuni), kas automātiski un nekavējoties atgriež NAI darbību drošā, pamata SCADA/PLC vadības režīmā, ja virsvadības sistēma nespēj nodrošināt procesu optimizāciju reāllaikā.
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka šīs drošās rezerves stratēģijas veiksmīga aktivizēšana un verifikācija 2 darba dienu laikā pilnībā atbilst 2 darba dienu risinājuma prasībai. Tā kā NAI paliks pilnībā funkcionālas un darbosies droši ar standarta PLC vadību, neradot nekādus riskus darbībai vai atbilstībai, galīgo laika grafiku optimizācijas kontrollera pamatproblēmas pienācīgai diagnosticēšanai un pastāvīgai novēršanai pēc tam kopīgi vienosies abas puses.
	Tehniskās specifikācijas 4.3.punktā ir paredzēti termiņi tikai incidentiem un problēmām, kas ir SCADA un virsvadības sistēmas izstrādātāja (Izpildītāja) kompetencē un kontrolē (incidenti un problēmas nav saistīti ar Pasūtītāja iekārtu darbības traucējumiem). 

	6. Par mēriekārtu palīgmateriāliem 

Iepirkuma dokumenta atsauce: Nolikuma 3.1.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne” 6. sadaļa “Mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana”. 
Jautājums: Vai Pasūtītājs varētu pievienot pozīciju “Mēriekārtu palīgmateriāli (rezerves daļas un ķīmiskie reaģenti)”? 

Konteksts un pamatojums: Līdzīgi kā Finanšu piedāvājuma veidnes 3.6.punktā, Izpildītājam ir jānodrošina uzstādīto mēriekārtu tehniskā apkope laika posmā līdz Galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un 24 mēnešu garantijas laikā.

	Visa līguma darbības laikā (t.sk. garantijas laikā) Izpildītājs nodrošina ķimikāliju/reaģentu un rezerves daļu piegādi visu jaunu uzstādītu mēriekārtu darbības nodrošināšanai. Garantijas laikā ķimikāliju/reaģentu un rezerves daļu piegāde notiek uz Izpildītāja rēķina.
Izpildītājs veic piegādes tādā apjomā, lai nodrošinātu jaunu uzstādīto mēriekārtu nepārtrauktu darbību.
Šī prasība attiecas tikai uz jaunām mēriekārtām, kas tiek piegādātas šī konkursa rezultātā noslēgtā līguma ietvaros.
Nolikuma 3.pielikumā “FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS” 4.punktā noteikts “Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu un iepirkuma līguma īstenošanu pilnā apmērā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā un garantijas laikā” un Pasūtītājs atbilstoši 8.punktam ir tiesīgs iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā lūgt Pretendentu iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.


	7. Par paraugu ņemšanas/filtrēšanas iekārtām 

Iepirkuma dokumenta atsauce: Nolikuma 1.pielikums Tehniskā specifikācija” 2.3.5.punkts “Jauno papildu mēriekārtu uzstādīšana”. 

Jautājums: Lai nodrošinātu veiksmīgu tehnisko izpildi un precīzu barības vielu monitoringu, vai Pasūtītājs var grozīt tehniskās specifikācijas 2.3.5. punktu un palielināt nepieciešamo paraugu ņemšanas/filtrēšanas vienību skaitu no divām (2) līdz četrām (4) vienībām? 

Konteksts un tehniskais risks: Tehniskās specifikācija paredz divu (2) divkanālu NH4 analizatoru iekārtu/komponentu uzstādīšanu, lai mērītu NH4 koncentrāciju divās bioloģiskajās līnijās, veicot mērījumus katras līnijas (gan jaunās, gan vecās) aerācijas tvertnēs, kopā četrās (4) atšķirīgās paraugu ņemšanas/mērījumu vietās visā NAI. 
Tomēr specifikācijā ir noteiktas tikai divas (2) paraugu sagatavošanas/filtrēšanas vienības.

	Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikumā 9.5.1. punktā ir noteikts, divkanālu NH4 analizators mērījumiem divās bioloģiskās līnijās, vienā no divām aerācijas tvertnēm katrā bioloģiskā līnijā.
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