Atklāta konkursa
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”
identifikācijas Nr. DŪ 2026/26

Daugavpilī, 2026. gada 27. augustā
Atbildes uz jautājumiem Nr.4 (starpatbildes)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija atklātā konkursa “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/26, ietvaros saņēma ieinteresēta piegādātāja zemāk norādītos jautājumus.
Iepirkumu komisija informē, ka ņemot vērā jautājumu būtiskumu un apjomu, komisijai ir nepieciešams papildus laiks atbilžu sagatavošanai. Atbildes tiks sagatavotas un publicētas tuvāko piecu darba dienu laikā.  

	Jautājumi
	Atbildes

	1. Jautājumi Pasūtītājam par finanšu piedāvājuma 1.1. un 1.2. pozīcijām
Lūdzam sniegt precīzas atbildes ar atsaucēm uz attiecīgajiem Tehniskās specifikācijas un/vai līguma projekta punktiem, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starp Tehnisko specifikāciju (tai skaitā TS 1.1. pielikumu) un Finanšu piedāvājuma veidni, kā arī novērstu iespējamās neskaidrības par darbu apjomu un riskiem:
· novērst iespējamo neatbilstību starp Tehniskās specifikācijas prasībām un Finanšu piedāvājuma struktūru;
· skaidri noteikt projektēšanas darbu apjomu un atbildības robežas;
· samazināt komerciālos riskus, kas saistīti ar fiksētajām vienības cenām 8. punktā.


	1.1. Par 1.1. pozīciju - Detalizēto darba rasējumu izstrāde (ESS-VAS, EST) vadības sistēmas nomaiņai
TS 1.1. pielikuma sadaļā „Prasības projektēšanai” ir noteikts, ka jāizstrādā SCADA sistēmas uzstādīšanas/modernizēšanas projektēšanas dokumentācija, kas sastāv no:
· Skiču projekta,
· Detalizētā projekta,
kurā Detalizētais projekts ietver (cita starpā) sistēmas vadības funkcionālo specifikāciju (CFDS), I/O sarakstu, tīkla savienojumu diagrammas, kabeļu izvietojuma plānus u.c.


	1.2. Vai Finanšu piedāvājuma 1.1. pozīcija „Detalizēto darba rasējumu izstrāde (ESS-VAS, EST)” ietver pilnu Skiču projekta un Detalizētā projekta izstrādi atbilstoši TS 1.1. pielikuma prasībām (ieskaitot CFDS, I/O sarakstu, tīkla un kabeļu plānus, funkcionālo specifikāciju u.c.), vai arī šī pozīcija attiecas tikai uz šaurāku darba rasējumu komplektu?
	


	1.3. Ja 1.1. pozīcija neietver visu TS 1.1. noteikto projektēšanas dokumentācijas apjomu, lūdzam precizēt, kurā finanšu piedāvājuma pozīcijā ir jāiekļauj atlikušie projektēšanas darbi (Skiču projekts, CFDS, sistēmas arhitektūras apraksts, testēšanas un nodošanas plāns u.c.).

	

	1.4. Lūdzam apstiprināt, vai projektēšanas dokumentācijai (1.1. pozīcija) ir jāietver arī iekšējo kabeļu trašu (ēku iekšienē un starp ēkām) izvietojuma plāni, vai arī šie plāni ir daļa no 1.2. pozīcijas dokumentācijas.

	

	1.5. Par 1.2. pozīciju – Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde kabeļu trašu rekonstrukcijai/modernizēšanai
Finanšu piedāvājuma 8. punktā norādītie apjomi ir provizoriski un tiks precizēti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savukārt vienības cenas ir fiksētas.

	1.6. Kā tiks risināta situācija, ja pēc 1.2. pozīcijas dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas reālie darba apjomi (tranšeju garums, kabeļu metraža, urbšanas apjomi u.c.) būtiski atšķirsies no 8. punktā norādītajiem provizoriskajiem apjomiem?
	

	1.7. Vai ir paredzēts mehānisms apjomu korekcijai, vai arī Izpildītājam jāuzņemas risks par fiksētajām vienības cenām neatkarīgi no faktiskajiem apjomiem?
	

	1.8. Lūdzam precizēt, vai 1.2. pozīcijā ietilpst arī
1.8.1. esošo kabeļu trašu un penāļu apsekošana un dokumentēšana
1.8.2. risinājumu izstrāde kabeļu ievilkšanai esošajos penāļos (kur tas tehniski iespējams)
1.8.3. visu nepieciešamo saskaņojumu un akceptēšanas procedūru veikšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Pasūtītāja vārdā
	

	1.9. Vai pēc 1.2. pozīcijas dokumentācijas apstiprināšanas un BIS akceptēšanas ir paredzēts atsevišķs Pasūtītāja apstiprinājums precizētajiem 8. punkta apjomiem pirms darbu uzsākšanas?
	

	2. Jautājums Pasūtītājam par IEC 62443 atbildības sadalījumu un kiberdrošības prasību realizāciju
Grozījumos Tehniskajā specifikācijā (2.2.5. apakšpunkts) ir noteikts, ka datu pārraides tīkla modernizācijai jānodrošina industriālā Ethernet tīkla arhitektūra, ņemot vērā vismaz:
· tīkla sadalījumu funkcionālajās un kiberdrošības zonās;
· piekļuves kontroli un nevajadzīgu datu plūsmu ierobežošanu;
· sistēmas darbību tīkla savienojuma vai atsevišķa tīkla komponenta atteices gadījumā;
· citas ar nepārtrauktību un drošību saistītas prasības.
Šīs prasības pēc satura atbilst IEC 62443 sērijas principiem (zoning, segmentation, defence-in-depth, access control u.c.).
Saskaņā ar IEC 62443 atbildība par kiberdrošības prasību izpildi ir sadalīta starp trim lomām:
1. Product Supplier (iekārtu / programmatūras ražotājs) – nodrošina produktus ar atbilstošām drošības funkcijām;
2. System Integrator (sistēmas integrators) – projektē, konfigurē un ievieš sistēmu atbilstoši prasībām;
3. Asset Owner (aktīvu īpašnieks – SIA “Daugavpils ūdens”) – nosaka drošības politikas, zonas, pieņem riskus un nodrošina to, kas nav nodots integratoram.
Finanšu piedāvājuma veidnē un Tehniskajā specifikācijā nav iekļauts (vai ir iekļauts acīmredzami nepietiekamā apjomā) aprīkojums, programmatūra un darbi, kas nepieciešami minēto kiberdrošības prasību praktiskai realizācijai, piemēram:
· tīkla ugunsmūri (firewall) / drošības vārtejas starp zonām;
· papildu pārvaldāmie komutatori ar advanced security funkcijām;
· centralizēta piekļuves kontrole un autentifikācija;
· tīkla monitorings, žurnālu vākšana un SIEM elementi;
· konfigurēšanas un hardening darbi atbilstoši IEC 62443;
· drošības zonu projektēšana un dokumentēšana.
Pašlaik finanšu formā ir paredzēts praktiski tikai viens 24-portu pārvaldāmais komutātors, kas pats par sevi nenodrošina tīkla segmentāciju un kiberdrošības zonu izveidi.
Lūdzam sniegt precīzu un konkrētu skaidrojumu par kiberdrošības (tai skaitā tīkla segmentācijas) prasību realizāciju

	2.1. Lūdzam konkrēti norādīt, kuras no IEC 62443 / Tehniskajā specifikācijā minētajām kiberdrošības prasībām (tīkla zonējums, segmentācija, piekļuves kontrole, nevajadzīgu plūsmu ierobežošana, diagnostika u.c.) ietilpst šī iepirkuma apjomā un ir Izpildītāja (System Integrator) atbildība
	

	2.2. Lūdzam konkrēti norādīt, kuras no šīm prasībām neietilpst šī iepirkuma apjomā un paliek Asset Owner (SIA “Daugavpils ūdens”) vai citu pušu atbildībā
	

	2.3. Kādā veidā un ar kādiem resursiem (aprīkojums, programmatūra, darbi, atsevišķi iepirkumi) Pasūtītājs plāno nodrošināt to kiberdrošības prasību izpildi, kas nav iekļautas šī konkursa piegādes un darbu apjomā?
	

	2.4. Vai Pasūtītājs ir izstrādājis (vai plāno izstrādāt) kiberdrošības zonu modeli (zone & conduit diagram) un drošības politiku atbilstoši IEC 62443, un vai šis modelis tiks nodots Izpildītājam kā izejas dati projektēšanai?
	

	3. Jautājumi Pasūtītājam par 2.4. pozīciju - 19" statni un tajā uzstādāmo iekārtu komplektāciju
Lūdzam precizēt šādus jautājumus, lai skaidri noteiktu 19" telekomunikāciju statnes komplektāciju, papildu iekārtas kiberdrošības prasību izpildei, darbu apjomu un atbildības robežas:
· skaidri noteiktu 19" statnes komplektāciju un papildu iekārtas kiberdrošības prasību izpildei; 
· novērstu neskaidrības par darbu apjomu un atbildības sadalījumu; 
· samazinātu tehniskos un komerciālos riskus saistībā ar UPS un IEC 62443 / NIS2 prasībām.


	3.1. Lūdzam apstiprināt, kādas iekārtas ir paredzēts uzstādīt 19" telekomunikāciju statnē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma 2. sadaļu:
3.1.1. 2 × vadības sistēmas serveri (19" rack-mount);
3.1.2. 1 × 24-portu pārvaldāmais komutātors (19");
3.1.3. UPS iekārta (30 min autonomija);
3.1.4. 19" rozešu bloks (PDU);
3.1.5. citas iekārtas (lūdzam norādīt).

	

	3.2. Vai 19" statnē ir paredzēts uzstādīt arī operatora darbstacijas, vai tās ir galda tipa (desktop) un atrodas ārpus statnes?
	

	3.3. Kāda ir minimālā prasītā 19" statnes augstums (U), dziļums un citas tehniskās prasības (ventilācija, slodzes ietilpība, durvju tips u.c.)? 
	

	3.4. Papildu iekārtas atbilstoši IEC 62443 un NIS2 prasībām: Tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka datu pārraides tīklam un vadības sistēmai jānodrošina aizsardzība atbilstoši kiberdrošības prasībām un NIS2 direktīvai, tai skaitā autentifikācija, datu šifrēšana un aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi
3.4.1. Vai Pasūtītājs ir paredzējis (vai plāno) uzstādīt papildu iekārtas 19" statnē vai tās tuvumā, lai izpildītu IEC 62443 un NIS2 prasības, piemēram:
3.4.1.1. tīkla ugunsmūri (firewall) vai drošības vārteju (security gateway) starp SCADA/vadības tīklu un citiem tīkliem;
3.4.1.2. pārvaldāmo PDU ar patēriņa un stāvokļa monitoringu;
3.4.1.3. fiziskās piekļuves kontroles iekārtas;
3.4.1.4. vides monitoringa sensorus;
3.4.1.5. centralizētu žurnālu un notikumu vākšanas iekārtu;
3.4.1.6. citas iekārtas. (lūdzam norādīt).
	

	3.4.2. Ja šādas papildu iekārtas ir paredzētas , kurš tās piegādā un uzstāda (Pasūtītājs, Izpildītājs vai trešā puse)?
	

	3.4.3. Ja papildu iekārtas nav paredzētas - vai Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītājam nav jānodrošina minētās funkcijas (segmentācija ar firewall, fiziskās piekļuves kontrole, vides monitorings, pārvaldāmais PDU u.c.) šī līguma ietvaros – prasībā IEC62443/NIS2?
	

	3.5. Darbu apjoms un atbildības robežas (pēc iekārtu saraksta precizēšanas) lūdzam skaidri noteikt, kurš veic šādus darbus:
3.5.1. 19" statnes uzstādīšana un nostiprināšana vadības telpā.
3.5.2. Visu iekārtu (komutātors, UPS, PDU u.c.) montāža 19" statnē.
3.5.3. Iekšējā kabeļu izvietošana un pieslēgšana statnes iekšienē (barošana, datu tīkls, grounding).
3.5.4. UPS pieslēgšana, konfigurācija, autonomijas (30 min) testēšana un, ja nepieciešams, integrācija SCADA sistēmā (SNMP / Modbus vai cits protokols).
3.5.5. Komutātora + firewall sākotnējā konfigurācija un hardening (VLAN, ACL, SSH, nevajadzīgo servisu atslēgšana, paroles politikas, konfigurācijas rezerves kopija) atbilstoši IEC 62443 principiem.
	

	4. UPS iekārta (2.10. pozīcija) Lūdzam precizēt, kādai kopējai slodzei (kW vai VA) ir jānodrošina 30 minūšu autonomija. Vai aprēķinā jāiekļauj:
4.1. 2 × serveri,
4.2. 1 × 24-portu komutātors,
4.3. 4 × monitori (vai monitori nav pieslēgti UPS),
4.4. citas iekārtas statnē. (lūdzam norādīt).

	

	4.5. Kāds UPS tips ir prasīts ?
	

	4.6. Vai UPS jābūt ar tīkla monitoringa iespēju (SNMP, Modbus TCP vai cits) un integrējamam SCADA sistēmā (statuss, baterijas stāvoklis, trauksmes)?
	

	4.7. Kurš veic UPS jaudas aprēķinu, izvēli, pieslēgšanu un autonomijas testēšanu?
	

	5. Pozīcija 2.8	SCADA programmnodrošinājuma (tai skaitā – datubāzu pārvaldības sistēmas programmnodrošinājuma) licences 
Lūdzam precizēt šādus jautājumus, jo SCADA sistēmu licences un datubāzu pārvaldības sistēmas licences lielākoties tiek noteiktas atkarībā no I/O tagu (points) skaita un arhivējamo datu apjoma. Šie parametri tieši ietekmē piedāvājuma izmaksas un izvēlētā risinājuma atbilstību.

	5.1. Esošās sistēmas I/O apjoms - Asset Owner (aktīvu īpašnieks – SIA “Daugavpils ūdens”) Ņemot vērā, ka objekta esošā vadības un SCADA sistēma jau darbojas un lielākā daļa I/O kanālu pēc modernizācijas paliek nemainīga, lūdzam sniegt informāciju par pašreizējo izmantoto tagu (I/O points) skaitu :
5.1.1. esošajā SCADA sistēmā.
5.1.2. Dūņu līmeņa mērīšana PULSAR
5.1.3. Elektroenerģijas uzskaite ZENON
5.2. lūdzu apstipriniet, ka PULSAR konfigurācija ir iespējama integrācijai jaunajā SCADA
	

	5.2.1. norādiet integrācijas mehānismu vai protokola prasības, kas pašreizējā versijā ir iestatītas un konfigurētas PULSAR
	

	5.3. lūdzu apstipriniet, ka ZENON konfigurācija ir iespējama integrācijai jaunajā SCADA
	

	5.3.1. norādiet integrācijas mehānismu vai protokola prasības, kas pašreizējā versijā ir iestatītas un konfigurētas ZENON
	

	5.4. Vai Pasūtītājs piekrīt, ka jaunās SCADA sistēmas licencēšanai var izmantot esošo tagu skaitu ar saprātīgu rezervi (piemēram, +20 %), ņemot vērā jauno mēriekārtu pievienošanu un turpmāko iespējamo paplašināšanu?
	

	5.5. Arhivējamo datu apjoms un glabāšanas prasības - Saskaņā ar TS 1.1. pielikuma 9.4. sadaļu sistēmai jānodrošina:
· īslaicīga datu glabāšana (līdz 1 mēnesim);
· ilglaicīga datu glabāšana (vairāku gadu periodam);
· datu bāzes veidā (piem. SQL vai Oracle);
· datu rezerves kopiju glabāšana uz rezerves servera.

	5.5.1. Lūdzam precizēt, kādu analogo mainīgo (process values) apjomu (izņemot notikumu žurnālus un trauksmes) Pasūtītājs plāno arhivēt ilgtermiņā.
	

	5.5.2. Kāds ir vēlamais arhivēšanas periods ilgtermiņa glabāšanai?
	

	5.5.3. Kāda ir vēlamā arhivēšanas frekvence galvenajiem analogajiem parametriem?
	

	5.5.4. Vai ir prasības attiecībā uz datu saspiešanu, agregāciju (min/max/avg) vai tikai neapstrādātu (raw) vērtību glabāšanu?
	

	6. Jautājumi Pasūtītājam par MCC1 (pēc objekta apsekošanas)  Lūdzam sniegt precīzas atbildes uz zemāk norādītajiem jautājumiem, jo objekta apsekošanas laikā konstatētas atšķirības starp Tehniskajā specifikācijā (TS 1.1) norādītajiem datiem un faktisko situāciju. Atbildes ir nepieciešamas, lai korekti noteiktu darbu un piegāžu apjomu, kā arī novērstu turpmākas neskaidrības līguma izpildes laikā.


	6.1. Lūdzam apstiprināt faktisko I/O kanālu skaitu MCC1 (ieskaitot Remote I/O) vai sniegt koriģētu sarakstu
	

	6.2. Vai jaunajam PLC, kas aizstās esošo SLC 5/05 MCC1, ir jāparedz I/O kanālu rezerve (piemēram, +20–25 % no faktiskā skaita), un vai šī rezerve ir jāiekļauj piedāvājumā?
	

	6.3. Objekta apsekošanas laikā konstatēts, ka MCC1 ir uzstādīts un darbojas PanelView 500 (2711-K5A1) operatora interfeiss.

	6.3.1. Vai jaunās vadības sistēmas ietvaros ir prasība aizstāt esošo PanelView 500 ar jaunu lokālo HMI paneli, vai esošais panelis netiek iekļauts modernizācijas apjomā?
	

	6.3.2. Ja esošais PanelView 500 netiek aizstāts – kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic tā demontāžu un utilizāciju?
	

	6.4. Uz MCC1-PLC1 skapja durvīm ir uzstādīta uzzīmēta mnemoshēma ar signalizācijas lampiņām, kas, visticamāk, tiek vadīta no esošā PLC1.

	6.4.1. Vai šīs mnemoshēmas ar lampiņām saglabāšana, pārbūve vai aizstāšana ietilpst Izpildītāja darbu apjomā?
	

	6.4.2. Ja mnemoshēma neietilpst modernizācijas apjomā – kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic tās demontāžu un utilizāciju?
	

	6.5. Sakaru kanāls starp MCC1 un MCC5 - Objekta apsekošanas laikā fiksēts, ka esošā sakaru saite starp MCC1-PLC1 un MCC5 ir realizēta pa RS485. Saskaņā ar zīmējumu „Daugavpils NAI projektējamas vadības sistēmas blokshēma” (52. lpp.) ir norādīts projektējamais Ethernet savienojums.

	6.5.1. Vai Ethernet sakaru kanāla izbūve starp MCC1 un MCC5 (kabeļa ieklāšana, komutatori, pieslēgumi) ietilpst šī iepirkuma apjomā, vai šo darbu veic Pasūtītājs atsevišķi, kā norādīts minētajā blokshēmā?
	

	6.5.2. Lūdzam apstiprināt, ka Izpildītājam nav jāparedz Ethernet infrastruktūras izbūve starp MCC1 un MCC5 šī līguma ietvaros.
	

	6.5.3. Kāds protokols un fiziskais medijs (vara Ethernet, optika u.c.) ir paredzēts starp MCC1 un MCC5 ar modernizāciju?
	

	6.6. Papildu precizējumi par MCC1 arhitektūru  - Vai jaunais PLC, kas aizstās SLC 5/05 MCC1, ir tas „rezervētais” PLC, kas minēts Tehniskajā specifikācijā (1. komplekts – notekūdeņu attīrīšanas procesam)?
“6. Vadības sistēmas modernizācijas apraksts
Vadības sistēmas modernizācijas ietvaros ir paredzēts veikt esošās vadības sistēmas galveno kontrolieru nomaiņu, nodrošinot visu NAI tehnoloģisko mezglu apvienošanu vienā vienotājā vadības sistēmā. Ir paredzēts nomainīt:
1) Esošus AB SLC 5/05 kontrolierus pret vienu jauno rezervēto programmējamo kontrolieri PLC “

	

	6.6.1. MCC5 I/O tiks pieslēgti kā attālinātie I/O moduļi pie jaunā PLC MCC1, vai MCC5 saglabāsies kā atsevišķs kontrolieris?
	

	7. Jautājumi Pasūtītājam par MCC6 (pēc objekta apsekošanas un pārbaudes)


	7.1. Lūdzam apstiprināt faktisko I/O kanālu skaitu MCC6-PLC3 vai sniegt koriģētu sarakstu
	

	7.1.1. Vai jaunajam PLC, kas aizstās esošo SLC 5/05 MCC6, ir jāparedz I/O kanālu rezerve (piemēram, +20–25 %), un vai šī rezerve ir jāiekļauj piedāvājumā?
	

	7.2. MCC6-I/O (Remote I/O), kas pašlaik pieslēgts pie MCC1-PLC1 
Objekta apsekošanas laikā konstatēts, ka MCC6 telpā atrodas Remote I/O grozs (MCC6-I/O), kas pašlaik ir pieslēgts pie MCC1-PLC1 pa RS485.
7.2.1. Kā ir paredzēts rīkoties ar šo esošo Remote I/O grozu pēc MCC1-PLC1 un MCC6-PLC3 nomaiņas? Lūdzam precīzi norādīt vienu no variantiem:
· Remote I/O paliek pieslēgts pie jaunā PLC MCC1;
· Remote I/O tiek pārslēgts pie jaunā PLC MCC6;
· Remote I/O tiek demontēts;
· cits risinājums (lūdzam aprakstīt).
	

	7.3. Siemens S7-200 un panelis TD200 - MCC6 telpā (atsevišķā skapī) ir uzstādīts Siemens S7-200 (CPU 224 + EM223 + EM231), kas nav pieslēgts pie esošās vadības sistēmas. Pie tā ir pieslēgts teksta displejs S7 TD200 (6ES7272-0AA30-0YA0).
	

	7.3.1. Vai esošais panelis TD200:
· jāaizstāj ar jaunu lokālo HMI / teksta displeju;
· jāsaglabā un jāpieslēdz pie jaunā kontroliera;
· netiek iekļauts modernizācijas apjomā?

	

	7.3.2. Ja panelis TD200 netiek aizstāts vai saglabāts – kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic tā demontāžu un utilizāciju?
	

	7.4. Grundfos CU361 + IO351 - MCC6-PLC3 ir pieslēgts Grundfos CU361 ar paplašinājumu IO351.
7.4.1. Lūdzam precizēt pašreizējo komunikācijas protokolu starp CU361 un MCC6-PLC3 (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP, cits).
	

	7.4.2. Vai Izpildītājam jānodrošina CU361 + IO351 integrācija jaunajā vadības sistēmā, izmantojot esošo komunikācijas kanālu, vai ir jāparedz jauns komunikācijas modulis / protokols?
	

	7.5. AB MicroLogix 1100 (2 gab.) Pie MCC6-PLC3 ir pieslēgti 2 × AB MicroLogix 1100 (visticamāk pa Ethernet). Šie kontrolieri tiks nomainīti citā projektā un neietilpst pašreizējā piegādes apjomā. 
7.5.1. Kādas ir prasības attiecībā uz nākotnes integrācijas iespēju? Lūdzam konkretizēt minimālo apjomu, kas Izpildītājam jānodrošina šajā projektā.
	

	7.6. Sakaru kanāli starp MCC1, MCC5 un MCC6
7.6.1. Kāda sakaru arhitektūra ir paredzēta starp MCC1, MCC5 un MCC6 ar modernizāciju?
	

	7.6.2. Lūdzam precīzi norādīt:
7.6.2.1. vai starp šīm sadalnēm tiks izbūvēts jauns Ethernet / optiskais tīkls;
	

	7.6.2.2. kurš (Pasūtītājs vai Izpildītājs) veic sakaru kanālu izbūvi starp ēkām / sadalnēm;
	

	7.6.2.3. Vai Ethernet / optiskā tīkla izbūve starp MCC1 – MCC5 – MCC6 ietilpst šī iepirkuma apjomā, vai to nodrošina Pasūtītājs atsevišķi (kā norādīts zīmējumā „Daugavpils NAI projektējamas vadības sistēmas blokshēma”)?
	

	8. Jautājumi Pasūtītājam par Septisko dūņu pieņemšanas staciju Stacijā ir uzstādīti 2.gab × Siemens S7-200
8.1. Vai abu kontrolieru nomaiņa pret jauniem līdzvērtīgiem PLC ar pietiekošu I/O kanālu skaitu pilnībā ietilpst šī iepirkuma apjomā?
	

	8.2. Pie viena no S7-200 kontrolieriem ir pieslēgts teksta displejs S7 TD200
8.2.1. Vai TD200 panelis jāaizstāj ar jaunu lokālo HMI / teksta displeju?
8.2.2. Vai panelis jāsaglabā un jāpieslēdz pie jaunā kontroliera?
8.2.3. Vai panelis neietilpst modernizācijas apjomā?

	

	8.3. RFID reģistrācija un elektroniskā datu ievade - Lūdzam detalizēti precizēt, kā tehniski ir paredzēts realizēt šo prasību:
8.3.1. Kur notiek vadītāja reģistrācija ar RFID karti (lokālā panelī stacijā, SCADA darba vietā, atsevišķā terminālī u.c.)?
	

	8.3.2. Kāds RFID aprīkojums ir jāpiegādā un jāuzstāda (kartīšu lasītājs, antena, kontrolieris u.c.)?
	

	8.3.3. Kurš piegādā RFID kartes un kā tiek organizēta to uzskaite / izsniegšana?
	

	8.3.4. Kādus konkrētus datus vadītājam ir jāievada elektroniski (papildus RFID reģistrācijai)? Lūdzam sniegt sarakstu
	

	8.3.5. Vai stacijā ir nepieciešams uzstādīt lokālo operatora paneli / HMI / termināli, uz kura vadītājs veic reģistrāciju un datu ievadi, vai viss process notiek tikai caur SCADA sistēmu?
	

	8.3.6. Kā sistēmai jārīkojas, ja tiek zaudēta sakaru saite ar SCADA?Vai stacijai jāturpina darboties autonomi (ar lokālu datu saglabāšanu), vai darbs nav iespējams bez SCADA?
	

	8.4. Kā ir paredzēts integrēt esošo septisko dūņu plūsmas mērītāju jaunajā SCADA sistēmā? Vai nepieciešama tikai datu nolasīšana, vai arī kāda vadības funkcionalitāte?
	

	8.5. Vai visa informācija par septisko dūņu pieņemšanu (RFID reģistrācija + ievadītie parametri + plūsmas dati) jāattēlo un jāsaglabā tikai SCADA sistēmā, vai ir nepieciešama arī lokāla izdruka / žurnāls stacijā?
	

	8.6. Vai ir prasības attiecībā uz datu eksportu / atskaitēm par septisko dūņu pieņemšanu (piemēram, dienas, mēneša atskaites, integrācija ar citām Pasūtītāja sistēmām)?
	

	9. Jautājumi Pasūtītājam par esošo programmatūru, projektēm un inženiertehniskajiem rīkiem 
Lūdzam precizēt pieejamību esošo sistēmu programmatūrai un inženiertehniskajiem rīkiem, jo tas tieši ietekmē modernizācijas darbu apjomu, riskus un termiņus.

	9.1. PLC programmas un projekti Vai Pasūtītāja rīcībā ir aktuālās darba programmas (source code / projekti) esošajiem kontrolieriem:
9.1.1. Allen-Bradley SLC 5/05 (MCC1, MCC5, MCC6);
9.1.2. Siemens S7-200;
9.1.3. Siemens LOGO! ;
	

	9.1.4. Vai programmas ir pilnīgas un komentētas, vai daļēji / bez komentāriem?
	

	9.1.5. Vai Pasūtītājs nodrošinās Izpildītājam piekļuvi šīm programmām pēc līguma noslēgšanas?
	

	9.2. Inženiertehniskie rīki (Engineering Tools) - Vai Pasūtītāja rīcībā ir licencēti inženiertehniskie rīki un vai tie tiks nodoti Izpildītāja lietošanā uz projekta laiku:
9.2.1. Allen-Bradley SLC 5/05
9.2.2. S7-200
9.2.3. inženiertehniskais rīks PULSAR konfigurēšanai
9.2.4. AB PanelView
9.2.5. TD200
	

	9.3. PULSAR (dūņu līmeņa mērīšanas sistēma) Vai Pasūtītāja rīcībā ir:
9.3.1. PULSAR sistēmas konfigurācija / projekts;
9.3.2. komunikācijas iestatījumi;
9.3.3. dokumentācija par datu punktu sarakstu (tag list);
9.3.4. inženiertehniskais rīks PULSAR konfigurēšanai?
	

	9.4. Kādā veidā pašlaik notiek datu nolasīšana no PULSAR (protokols, interfeiss)?
	

	9.5. ABB Zenon (elektroenerģijas uzskaites sistēma) Vai Pasūtītāja rīcībā ir:
9.5.1. Zenon projekts / konfigurācija;
9.5.2. datu punktu saraksts (tag list), kas tiek nodots no PM564;
9.5.3. komunikācijas iestatījumi starp PM564 un Zenon;
9.5.4. iespēja eksportēt datus vai nodrošināt piekļuvi datiem integrācijai ar jauno SCADA?
9.5.5. Kāds protokols pašlaik tiek izmantots datu apmaiņai (OPC, Modbus, cits)?
	

	9.6. Vai ir pieejama programmatūra / konfigurācija / dokumentācija šādām sistēmām:
9.6.1. Grundfos CU361 + IO351;
9.6.2. HACH LANGE SD1000;
	

	9.7. Vai Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi esošajai SCADA sistēmai (ELLAT) dokumentācijai, tagu sarakstam un ekrānu struktūrai (lai atvieglotu migrāciju uz jauno SCADA)?
	

	10. Mēriekārta
10.1. Tehniskā specifikācijā (1. Pielikums) ir noradīts: [1] Visos dokumentos, kuros ir minēts "divkanālu NO₃ analizators/sensors", ar to jāsaprot NO₃ analizators.
Bet TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNĒ (8. Pielikums) ir noradīts Nitrātu sensors, ka ari specificētie parametri norada ka tas ir sensors.

10.1.1. Lūdzu paskaidrot kas ir prasīts 

	

	10.2. Saskaņā ar ražotāja komentāriem balstoties uz dotiem Paraugu ņemšanas/filtrēšanas iekārtu parametriem, to daudzums (2gab) nevar nodrošināt paraugu atbilstošo daudzumu visiem prasītiem analizatoriem un sensoriem. 

10.2.1. Lūdzu iesniegt konceptuālo visu mēriekārtu esošo un jauno elementu starpsavienojumu shēmu (analizatori-paraugu ņemšanas/filtrēšanas ierīces-sensori-kontrolleri)
	

	11. Esošo frekvenču pārveidotāju nomaiņu - GROZĪJUMI NR.2
Atklāta konkursa nolikuma 3.pielikuma “FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE” 7.punktā “Frekvences pārveidotāji” 7.1., 7.2., 7.4., 7.6., 7.7. apakšpunktos norādot citu daudzumu:
11.1. Lūdzu norādiet, kuras uz kādiem ierīces tiek mainītas, jo objekta apsekošanas laikā konstatētas atšķirības:
	[bookmark: _Hlk238635598]Veiktajos grozījumos Nr.2 Finanšu piedāvājuma veidnē 7.punktā “Frekvences pārveidotāji” tika precizēts tikai pārveidotāju daudzums nevis mainītas ierīces.  

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija” Nr. 2.2.1.1/1/24/A/005, Pasūtītājs ir veicis vairākus iepirkumus un noslēdzis vairākus līgumus par jaunu iekārtu piegādi un uzstādīšanu, līdz ar ko TS 2.5.punktā ir norādījis, ka plānojot vai veicot darbus Izpildītājs ņemt vērā, ka paralēli VAS modernizācijai Projekta ietvaros NAI tika izpildītas vai tiek plānotas sekojošās darbības: 
· 3 dūņu padeves sūkņu nomaiņa;
· 4 atgriezenisko dūņu sūkņu nomaiņa jaunajā attīrīšanas līnijā;
· 2 gaisa pūtēju priekšattīrīšanā nomaiņa;
· 2 mehanizēto redeļu priekšattīrīšanā nomaiņa;
· 2 centrifūgu nomaiņa;
· aerācijas sistēmas nomaiņa jaunajā un vecajā attīrīšanas līnijās;
· 11 maisītāju nomaiņa (priekšattīrīšanā, aerācijas baseinu tvertnēs, Bio-p tvertnē).

Dažas jaunas iekārtas tika/-s piegādātas un uzstādītas ar jaunajiem frekvenču pārveidotājiem, līdz ar ko grozījumos Nr.2 tika precizēts pārveidotāju daudzums.  
Pasūtītāja veiktie konkursi un to nosacījumi ir publiski pieejami, Pasūtītāja mājas lapa sadaļā “Iepirkumi” vai arī Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv) 

Lūdzam papildus skatīties 25.08.2026.  Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) publicēto informāciju, atbildes uz pretendenta jautājumiem un excel formātā saraksts “Iekārtu aprīkošanas ar frekvenču pārveidotājiem nepieciešamība”. 
 

	11.1.1. MCC5-3: 8.Gab
11.1.1.1. 06-PC-33 ABB 4,0kW
11.1.1.2. 12-AG-01 ABB 2,2kW
11.1.1.3. 12-AG-11 ABB 2,2kW
11.1.1.4. 13-PC-01 ABB 2,2kW
11.1.1.5. 06-PC-21 ABB 11,9kW
11.1.1.6. 06-PC-22 ABB 11,0kW
11.1.1.7. 06-PC-31 ABB 11,9kW
11.1.1.8. 06-PC-32 ABB 11,9kW	
	

	11.1.2. MCC6 : 3.Gab
11.1.2.1. 11-PA-01 ABB ? kW
11.1.2.2. 11-PA-05 ABB ? kW
11.1.2.3. 11-PA-11 ABB ? kW	

	

	11.1.3. Siemens LOGO! 1.Gab
11.1.3.1. ScneiderElectric 7,5kW
	

	11.1.4. Sūkņu stācija - 2.Gab vai Palīks tikai viens?
11.1.4.1. ABB ACS550 37/30 
11.1.4.2. Remontā ? kW

	

	12. Atsaucoties uz konkursa nolikuma 14.5.2.punktu, uzskatām ka a) apakšpunkta pieredzes prasība ir pārmērīgi specifiska un nepamatoti ierobežo konkurenci, sašaurinot potenciālo pretendentu loku. 
Lūdzam izskatīt iespēju veikt grozījumus:
14.5.2. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs:
a) kurš iepriekšējos 10 gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā darbu vadītājs ir vadījis vismaz vienu vadības un automatizācijas sistēmas elektronisko sakaru sistēmu ierīkošanas vai atjaunošanas vai modernizācijas darbu izpildi NAI vai cita ūdenssaimniecības objektā ar notekūdeņu plūsmu vismaz 5 000 m3/dnn;
b) kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

	


	13. Atsaucoties uz konkursa nolikuma 14.5.3.punktu, uzskatām ka a) apakšpunkta pieredzes prasība ir pārmērīgi specifiska un nepamatoti ierobežo konkurenci, sašaurinot potenciālo pretendentu loku. 
Lūdzam izskatīt iespēju veikt grozījumus:
14.5.3. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:
a)	kurš iepriekšējos 10 gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā darbu vadītājs ir vadījis vismaz vienu vadības un automatizācijas sistēmas montāžas ierīkošanas vai atjaunošanas vai modernizācijas darbu izpildi NAI vai cita ūdenssaimniecības objektā ar notekūdeņu plūsmu vismaz 5 000 m3/dnn;
b) kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un uzraudzībā (līdz 1 kV).
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