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“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”
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Atbilde uz jautājumiem Nr.1
	Jautājums
	Atbilde

	1. Sistēmas komponentu rezerve (Redundancy)
	

	1.1. Saskaņā ar EN 12255-12:2024 kritiskās infrastruktūras objektos ar notekūdeņu plūsmu virs 10 000 m³/diennaktī ir nepieciešama PLC CPU, I/O un SCADA redundance, lai izvairītos no single point of failure.
Jautājums: Vai Pasūtītājam ir dokuments (HAZOP, risku analīze vai tehniskā pamatojuma apraksts), kurā ir pamatots sistēmas arhitektūras izveides princips bez PLC CPU redundances, SCADA serveru pilnas redundances (failover/cluster) un komunikācijas tīkla redundances (ring/PRP/HSR)? Lūdzam iesniegt šo dokumentu vai tā izrakstu.
	Tehniskā specifikācija nenosaka obligātu standarta EN 12255-12:2024 piemēšanu, bet tehniskās specifikācijas 1.1.pielikums “SIA “Automation Engineering” dokumentācija Daugavpils valstspilsētas NAI vadības un automatizācijas sistēmas modernizācijai” (turpmāk – TS 1.1.pielikums) 9.8.2. apakšpunkts nosaka, ka jāizstrādā SCADA sistēmas uzstādīšanas/modernizēšanas projektēšanas dokumentācija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikto kārtību, ņemot vērā būvnormatīvu, standartu un noteikumu prasības.

EN 12255-12:2024 nenosaka obligātu PLC CPU, I/O, SCADA serveru vai komunikācijas tīkla redundances arhitektūru.

EN 12255-12:2024 paredz, ka vadības un automatizācijas sistēmas koncepcija jāizstrādā individuāli konkrētajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ņemot vērā tehnoloģisko procesu, personāla kompetenci, nepieciešamo darbības drošumu un sistēmas darbību atsevišķu komponentu atteices gadījumā. Standarts nosaka, ka jāizvērtē visi sistēmas rezervēšanas jautājumi, tostarp programmatūras rezervēšana, bet nenosaka obligātu konkrētu tehnisko risinājumu.

Pasūtītājs nav sagatavojis atsevišķu HAZOP, risku analīzes vai tehniskā pamatojuma dokumentu.

	1.2. Specifikācijā (9.2. sadaļa) minēts tikai “rezervēto serveri”, bet nav detalizētu prasību SCADA redundancei.
Jautājums: Lūdzam precizēt detalizētās prasības attiecībā uz SCADA serveru redundanci (hot standby, automātisko failover, cluster konfigurāciju) saskaņā ar EN 12255-12:2024 un IEC 62443 prasībām augstas pieejamības sistēmām.

	Pretendentam savā piedāvājumā ir jāņem vērā TS 1.1.pielikumā sestās sadaļās minimālās prasības, SCADA sistēmas darbībai paredzot jauno rezervēto serveri un divas operatora darba stacijas ar visām sistēmas darbībai nepieciešamām licencēm.



	1.3. Jautājums: Vai ir prasības datu pārraides tīkla redundancei (redundant Ethernet paths, ring topology, PRP/HSR protokoli) starp PLC un SCADA? Lūdzam precizēt prasības saskaņā ar EN 12255-12:2024 un IEC 62443 (System security) prasībām kritiskās infrastruktūras aizsardzībai.

	Iepirkuma dokumentācijā nav noteikta obligāta PRP, HSR vai cita konkrēta datu pārraides tīkla redundances protokola izmantošana.


	2. SIL, HAZOP un funkcionālā drošība
	

	2.1. Jautājums: Vai Pasūtītājs ir veicis HAZOP analīzi un definējis SIL līmeņus drošības funkcijām (piemēram, pārplūdes aizsardzība, avārijas apturēšana, dūņu apsaimniekošana)? Lūdzam iesniegt attiecīgo dokumentu vai izrakstu.
	Pasūtītājs nav veicis HAZOP analīzi un definējis SIL līmeņus drošības funkcijām. 


	2.2. Jautājums: Vai projekta ietvaros (t.sk. pēc modernizācijas) ir paredzēta PLC un I/O moduļu atbilstība noteiktam SIL līmenim saskaņā ar IEC 61511 un EN 12255-12:2024 (Functional safety)?

	Pasūtītājs nav noteicis prasības par PLC un I/O moduļu atbilstību noteiktam SIL drošības līmenim.

	3. Esošie kontrolieri ABB AC500 Eco
	

	3.1. Pielikumā Nr. 2 (Tehnoloģiskās shēmas) norādīti esošie ABB AC500 Eco kontrolieri, kas paliek pēc modernizācijas. 
Jautājums: Lūdzam precizēt, kā plānota integrācija esošo ABB AC500 Eco kontrolieru ar jauno SCADA sistēmu, īpaši ņemot vērā prasības elektroenerģijas uzskaites sistēmas integrācijai un komunikācijas protokoliem. Lūdzam, sniedziet papildu tehniskās specifikācijas - informāciju par AC500 Eco kontrolieriem.
	Informācija par AC500-Eco kontrolieriem ir pieejama ABB tīmekļvietnē (https://www.abb.com/global/en/areas/motion/plc/programmable-logic-controllers/ac500-eco). 

Integrāciju paredzēts veikt, izmantojot konkrētajiem kontrolieru modeļiem, programmatūras versijām un uzstādītajiem komunikācijas interfeisiem pieejamos protokolus. 


	4. Papildu dokumenti
	

	4.1. Jautājums: 9.5. sadaļā (“Prasības jauno mēriekārtu uzstādīšanai”) ir atsauce uz “(sk. ESS-VAS-3)”. Lūdzam iesniegt šo dokumentu (vai tā attiecīgo daļu) piedāvājuma sagatavošanai.
	Piedāvājuma sagatavošanai Pretendentam ir jāņem vērā TS 1.1. pielikumā iekļauto Pielikumu Nr.2 “Tehnoloģiskās shēmas, Vadības un automātikas blokshēmas” (lapas TN-1, TN-2, TN-3 un ESS-VAS-1, ESS-VAS-2 un ESS-VAS-3).


	[bookmark: _Hlk236817755]4.2. Jautājums: Vai papildus publiskotajiem iepirkuma dokumentiem (t.sk. Līgums Nr. DŪSP 2024/14 un TS 1.1. pielikums) pastāv citi tehniskie materiāli, specifikācijas vai iepriekšējās projektēšanas dokumentācijas daļas, kas var ietekmēt piedāvājumu sagatavošanu un sistēmas arhitektūru? Lūdzam norādīt un, ja iespējams, nodrošināt piekļuvi šiem materiāliem.
	Pasūtītājs ir nodrošinājis tās dokumentācijas publiskošanu, kas ir nepieciešama visiem ieinteresētiem pretendentiem, lai sagatavot savu piedāvājumu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
 
Atbilstoši tehniskās specifikācijas 6.4.punktam “pēc līguma noslēgšanas pēc attiecīga pieprasījuma Izpildītājam tiks nodrošināta pieeja detalizētai NAI dokumentācijai, kas nepieciešama darbu izpildei”, kā arī līguma projekta 4.2.punktam “Pasūtītāja pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju”, proti, ja tā būs nepieciešama izpildītājam un būs pasūtītāja rīcībā. 


	5. Frekvenču pārveidotāju
	

	Jautājums: Lūdzam precizēt esošo frekvenču pārveidotāju modeļus, vecumu, stāvokli un pievienot to datasheet vai konfigurācijas informāciju, lai nodrošinātu optimālu nomaiņu un integrāciju jaunajā sistēmā
	7
	Frekvences pārveidotāji
	 
	 

	7.1
	Frekvences pārv. Pn: 1,1kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	2

	7.2
	Frekvences pārv. Pn: 2,2kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	2

	7.3
	Frekvences pārv. Pn: 4kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	1

	7.4
	Frekvences pārv. Pn: 5,5kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	6

	7.5
	Frekvences pārv. Pn: 7,5kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	2

	7.6
	Frekvences pārv. Pn: 11kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	9

	7.7
	Frekvences pārv. Pn: 22kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	2

	7.8
	Frekvences pārv. Pn: 37kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab
	2



	Esošo frekvenču pārveidotāju modeļu saraksts:
 
	1.
	ABB ACS550 PN/Phd 37/30 kW

	2.
	ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW

	3.
	ABB ACS550 PN/Phd 5.5/4 kW

	4.
	Telemecanique Altivar 31 7.5 kW


 
Informācija par attiecīgo modeļu frekvenču pārveidotājiem ir pieejama ražotāju tīmekļvietnēs 

(https://www.abb.com/global/en/areas/motion/drives/low-voltage-ac-drives/legacy-drives/acs550 
un 
https://www.se.com/lv/lv/product/ATV31CU75N4/sl%C4%93gts-frekven%C4%8Du-p%C4%81rveidot%C4%81jsatv31-7-5kw-500v-ip56/)
 
Visi frekvenču pārveidotāji strādā kopš 2009. gada, dotajā brīdī visi ir darbspējīgā stāvoklī.






Iepirkumu komisija
