Atklāta konkursa
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”
identifikācijas Nr. DŪ 2026/26

Daugavpilī, 2026. gada 31. jūlijā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija atklātā konkursa “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/26, ietvaros saņēma ieinteresēta piegādātāja zemāk norādītos jautājumus.
Iepirkumu komisija informē, ka ņemot vērā jautājumu būtiskumu un apjomu, komisijai ir nepieciešams papildus laiks atbilžu sagatavošanai. Atbildes tiks sagatavotas un publicētas tuvāko piecu darba dienu laikā.  

	Jautājums
	Atbilde

	1. Sistēmas komponentu rezerve (Redundancy)
	

	1.1. Saskaņā ar EN 12255-12:2024 kritiskās infrastruktūras objektos ar notekūdeņu plūsmu virs 10 000 m³/diennaktī ir nepieciešama PLC CPU, I/O un SCADA redundance, lai izvairītos no single point of failure.
Jautājums: Vai Pasūtītājam ir dokuments (HAZOP, risku analīze vai tehniskā pamatojuma apraksts), kurā ir pamatots sistēmas arhitektūras izveides princips bez PLC CPU redundances, SCADA serveru pilnas redundances (failover/cluster) un komunikācijas tīkla redundances (ring/PRP/HSR)? Lūdzam iesniegt šo dokumentu vai tā izrakstu.

	

	1.2. Specifikācijā (9.2. sadaļa) minēts tikai “rezervēto serveri”, bet nav detalizētu prasību SCADA redundancei.
Jautājums: Lūdzam precizēt detalizētās prasības attiecībā uz SCADA serveru redundanci (hot standby, automātisko failover, cluster konfigurāciju) saskaņā ar EN 12255-12:2024 un IEC 62443 prasībām augstas pieejamības sistēmām.

	

	1.3. Jautājums: Vai ir prasības datu pārraides tīkla redundancei (redundant Ethernet paths, ring topology, PRP/HSR protokoli) starp PLC un SCADA? Lūdzam precizēt prasības saskaņā ar EN 12255-12:2024 un IEC 62443 (System security) prasībām kritiskās infrastruktūras aizsardzībai.


	

	2. SIL, HAZOP un funkcionālā drošība
	

	2.1. Jautājums: Vai Pasūtītājs ir veicis HAZOP analīzi un definējis SIL līmeņus drošības funkcijām (piemēram, pārplūdes aizsardzība, avārijas apturēšana, dūņu apsaimniekošana)? Lūdzam iesniegt attiecīgo dokumentu vai izrakstu.

	

	2.2. Jautājums: Vai projekta ietvaros (t.sk. pēc modernizācijas) ir paredzēta PLC un I/O moduļu atbilstība noteiktam SIL līmenim saskaņā ar IEC 61511 un EN 12255-12:2024 (Functional safety)?

	

	3. Esošie kontrolieri ABB AC500 Eco
	

	3.1. Pielikumā Nr. 2 (Tehnoloģiskās shēmas) norādīti esošie ABB AC500 Eco kontrolieri, kas paliek pēc modernizācijas. 
Jautājums: Lūdzam precizēt, kā plānota integrācija esošo ABB AC500 Eco kontrolieru ar jauno SCADA sistēmu, īpaši ņemot vērā prasības elektroenerģijas uzskaites sistēmas integrācijai un komunikācijas protokoliem. Lūdzam, sniedziet papildu tehniskās specifikācijas - informāciju par AC500 Eco kontrolieriem.

	

	4. Papildu dokumenti
	

	4.1. Jautājums: 9.5. sadaļā (“Prasības jauno mēriekārtu uzstādīšanai”) ir atsauce uz “(sk. ESS-VAS-3)”. Lūdzam iesniegt šo dokumentu (vai tā attiecīgo daļu) piedāvājuma sagatavošanai.
	

	4.2. Jautājums: Vai papildus publiskotajiem iepirkuma dokumentiem (t.sk. Līgums Nr. DŪSP 2024/14 un TS 1.1. pielikums) pastāv citi tehniskie materiāli, specifikācijas vai iepriekšējās projektēšanas dokumentācijas daļas, kas var ietekmēt piedāvājumu sagatavošanu un sistēmas arhitektūru? Lūdzam norādīt un, ja iespējams, nodrošināt piekļuvi šiem materiāliem.
	

	5. Frekvenču pārveidotāju
	

	Jautājums: Lūdzam precizēt esošo frekvenču pārveidotāju modeļus, vecumu, stāvokli un pievienot to datasheet vai konfigurācijas informāciju, lai nodrošinātu optimālu nomaiņu un integrāciju jaunajā sistēmā
	7
	Frekvences pārveidotāji
	 
	 

	7.1
	Frekvences pārv. Pn: 1,1kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	2

	7.2
	Frekvences pārv. Pn: 2,2kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	2

	7.3
	Frekvences pārv. Pn: 4kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	1

	7.4
	Frekvences pārv. Pn: 5,5kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	6

	7.5
	Frekvences pārv. Pn: 7,5kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	2

	7.6
	Frekvences pārv. Pn: 11kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	9

	7.7
	Frekvences pārv. Pn: 22kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	2

	7.8
	Frekvences pārv. Pn: 37kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi
	gab.
	2



	




Iepirkumu komisija
