8.pielikums
[bookmark: _Hlk237441911]TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2)

ATKLĀTĀ KONKURSA
 “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”
Identifikācijas Nr. DŪ 2026/26

Pretendents <Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka spēj veikt Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizāciju atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tās pielikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošināt garantiju visiem izpildītajiem darbiem.


	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	1.
	 Vadības sistēmas programmējamā kontroliera PLC ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda piedāvāto ražotāju un modeli>

	1.1.
	PLC un IO tehniskās prasības:
	
	

	1.1.1.
	Rūpnieciski ražots programmējamais kontrolieris PLC, kas atbilst LVS EN 61131  standartu kopas prasībām;
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.1.2.
	PLC ar modulāro arhitektūru, ar paplašināšanas iespējām, kas nodrošina vismaz 12 ieeju/izeju moduļu un 2 komunikācijas moduļu vienlaicīgu pievienošanu, ar iespēju paplašināt PLC ar attālināto ieeju/izeju moduļiem – vismaz 8 grupas ar vismaz 8 ieeju/izeju moduļiem katrā.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.1.3.
	PLC jābūt ar iebūvētiem RJ45 Ethernet komunikācijas portiem;
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.1.4.
	PLC komunikācijai ar attālināto ieeju/izeju moduļiem ir jābūt realizētai caur optiskiem pievienojumiem, pielietojot atvērtie industriālo standartu protokoli (piem. Profibus-DP vai Modbus TCP vai Ethernet/IP vai ekvivalents), vai pielietojot bezvadu datu pārraides tehnoloģijas;
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.1.5.
	PLC jānodrošina komunikācijas iespēju paplašināšana, pievienojot papildus komunikācijas moduļus ar vienu vai vairākiem no sekojošiem standartprotokoliem:
· Ethernet / Modbus TCP;
· Profinet;
· OPC

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.1.6.
	PLC jānodrošina vadības programmas un datu saglabāšana, pazūdot barošanas spriegumam;
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.1.7.
	Attālināto ieeju/izeju moduļu pieslēgšanai jāizmanto moduli ar komunikācijas interfeisu ar atvērtiem industriālo standartu protokoliem (piem. Profibus-DP vai ekvivalents).
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.2.
	PLC tehniskiem raksturojumi:
· Atmiņas apgabala apjoms 2048kB vai vairāk;
· Vienas loģiskas operācijas izpildes laiks līdz 0,05µs; 
· Vienas operācijas ar peldošo punktu izpildes laiks līdz 0,5µs.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	1.3.
	PLC ekspluatācijas raksturojumi:
· Barošanas spriegums 24V DC;
· Darbība pie apkārtējas vides temperatūras, diapazons -10..+40°C vai plašāk;
· Darbība pie apkārtējas vides mitruma ≤95%.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>
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	2.
	Vadības sistēmas datortehnikas ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	2.1.
	Datortehnikas tehniskās prasības:
	
	

	2.1.1.
	Serveru datori jāizvēlas izejot no uzstādamas vadības sistēmas programmatūras prasībām, bet to raksturlielumiem jābūt ne zemākiem par:
· [bookmark: _Hlk237442476][bookmark: _Hlk237442230]vismaz 8 kodolu 64-bitu arhitektūras procesors ar ECC operatīvās atmiņas atbalstu, ar kopējo veiktspēju vismaz 25000 Passmark Performance Test CPU Mark punkti (https://www.cpubenchmark.net/ publicētās testu vidējās vērtības) vai ekvivalents publiski pieejams un pārbaudāms procesora veiktspējas etalons; (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2)
· DDR5 4800MHz 32GB (2x16GB) ECC operatīvā atmiņa vai labāka;
· 2x 960GB SATA SSD vai labāki SATA RAID kontrolieris ar RAID-0 un RAID-1 vai labāks;
· 2x 1000Mbit tīkla pievienojumi tīkla kartē.
Serveru datoriem jābūt montējamiem 19” telekomunikācijas skapjos.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.2.
	Sistēmas aparatūras izvietošanai jānodrošina 19” telekomunikāciju sadalne  - statnei jābūt ar metāliskām vai stikla durvīm un aizslēdzamām ar atslēgu, kā arī aprīkotai ar 19” rozešu bloku (daudzums atkarīgs no uzstādāmo iekārtu skaita) ar rezervi vismaz diviem papildus patērētājiem.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.3.
	19” telekomunikāciju statnei jābūt 19” iekārtu montāžai nepieciešamas sliedes ar montāžas komplektiem un iekārtu plaukti jāparedz ar rezervi (vismaz viens brīvs iekārtu plaukts).

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.4.
	Operatora darba vietai jābūt ar diviem vai vairākiem (16:9  24” vai lielāka izmēra, vismaz 2K) monitoriem un nokonfigurētai tā, lai nodrošināt visa tehnoloģiskā procesa pārraudzību ar iespēju pietuvināt katru atsevišķu iecirkni un/vai iecirkņa daļu.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.5
	Operatora datori jāizvēlas izejot no uzstādamas vadības sistēmas programmatūras prasībām, bet to raksturojumiem jābūt ne zemākiem par:
· vismaz 4 kodolu 64-bitu arhitektūras procesors ar ECC operatīvās atmiņas atbalstu, ar kopējo veiktspēju vismaz 11500 Passmark Performance Test CPU Mark punkti (https://www.cpubenchmark.net/ publicētās testu vidējās vērtības) vai ekvivalents publiski pieejams un pārbaudāms procesora veiktspējas etalons; (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2)
· DDR5 4800MHz 16GB ECC operatīvā atmiņa vai labāka;
· 1x 480GB SATA SSD vai labāki;
· Video karte līdz 4 monitoru ar vismaz 2K izšķirtspēju vienlaicīgai pieslēgšanai;
· 2x 1000Mbit tīkla pievienojumi tīkla kartē.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.6.
	Serveriem un operatoru darba stacijām jānodrošina  attiecīgās operētājsistēmas un cits programmnodrošinājums izejot no uzstādamas vadības sistēmas programmatūras prasībām. Sistēmai kopumā jānodrošina visas nepieciešamās vadības sistēmas programmatūras un datubāzu pārvaldības sistēmas programmnodrošinājuma licences, tai skaitā - licences vismaz divām vienlaicīgi izmantojamām darba vietām, ar iespēju to skaitu palielināt.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.7.
	Sistēmai jāparedz nepārtrauktas barošanas avots (UPS) visu sistēmas iekārtu darbības nodrošināšanai vismaz 30 minūtes.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.8.
	Visām piedāvātajām datortehnikas iekārtām jānodrošina enerģijas pārvaldības funkcionalitāte, kas ietver:
· automātisku pāreju enerģijas taupīšanas režīmā;
· automātisku monitora izslēgšanu pēc konfigurējama neaktivitātes perioda;
· iespēju konfigurēt energopārvaldības parametrus BIOS/UEFI vai operētājsistēmā;
· attālināto ieslēgšanu (Wake-on-LAN vai ekvivalents), saglabājot energopārvaldības funkcionalitāti.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.9.
	Serveriem jābūt aprīkotiem ar vismaz diviem redundantiem karsti nomaināmiem (Hot Swap) barošanas blokiem. Barošanas blokiem jāatbilst šādām prasībām:
· automātiska slodzes sadale starp redundantiem barošanas blokiem;
· iespēja nomainīt bojātu barošanas bloku, nepārtraucot servera darbību.
Serveru barošanas blokiem jāatbilst vismaz 80 PLUS Platinum energoefektivitātes standarta sertifikācijas līmenim vai līdzvērtīgam (https://www.clearesult.com/80plus/).

Operatoru darba staciju barošanas blokiem jāatbilst vismaz 80 PLUS Bronze energoefektivitātes standarta sertifikācijas līmenim vai līdzvērtīgam (https://www.clearesult.com/80plus/).
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.10.
	Serveriem jābūt aprīkotam ar integrētu aparatūras pārvaldības kontrolieri (BMC) vai līdzvērtīgu risinājumu, kas nodrošina attālinātu servera administrēšanu neatkarīgi no servera operētājsistēmas.
Serveriem jānodrošina:
· elektroenerģijas patēriņa uzraudzība;
· barošanas bloku stāvokļa uzraudzība;
· temperatūras un ventilatoru darbības monitorings;
· aparatūras notikumu reģistrācija.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.11.
	Serveru un operatoru darba staciju konstrukcijai jānodrošina iespēja bez korpusa mehāniskas pārbūves:
· nomainīt operatīvo atmiņu;
· nomainīt SSD datu nesējus;
· nomainīt barošanas blokus;
· nomainīt ventilatorus;
· uzstādīt papildu operatīvo atmiņu;
· uzstādīt papildu datu nesējus;
· uzstādīt papildu tīkla adapterus.
Ja to paredz ražotāja konstrukcija, galveno komponentu nomaiņai jābūt iespējai bez speciālu instrumentu izmantošanas vai ar standarta instrumentiem.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.12.
	Monitoriem jānodrošina:
· automātiska pāreja gaidstāves režīmā;
· automātiska displeja izslēgšana;
· regulējams spilgtums;
· LED vai līdzvērtīga energoefektīva displeja tehnoloģija.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.13.
	Nepārtrauktas barošanas avotam (UPS)  jānodrošina:
· akumulatoru stāvokļa uzraudzība;
· pašdiagnostika;
· iespēja nomainīt akumulatoru moduļus, nepārtraucot UPS darbību un neatvienojot slodzi (Hot Swappable Battery vai līdzvērtīga funkcionalitāte);
· USB, Ethernet vai cita ražotāja paredzēta komunikācijas saskarne attālinātai uzraudzībai.
Nepārtrauktās barošanas avotam (UPS) jābūt ar dubultās pārveidošanas (Online Double Conversion vai līdzvērtīgu) topoloģiju, kas nodrošina nepārtrauktu slodzes barošanu caur invertoru un pilnīgu slodzes elektrisko atdalīšanu no elektrotīkla traucējumiem.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.14.
	Visām piegādātajām datortehnikas iekārtām jāatbilst Eiropas Savienības prasībām par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (RoHS).
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	2.1.15.
	Visām piegādātajām datortehnikas iekārtām ir jābūt atbilstošām REACH prasībām. Pretendents iesniedz informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) kandidātvielu klātbūtni produktā vai tā sastāvdaļās, ja to koncentrācija pārsniedz 0,1 % no masas.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>
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	3.
	Sakaru iekārtu ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	3.1.
	Sakaru iekārtas tehniskās prasības:

	
	

	3.1.1.
	Iekārtām jānodrošina visas datortehnikas un datu pārraides tīklu aizsardzību no nesankcionētas piekļuves, pielietojot autentifikācijas un datu šifrēšanas tehnoloģijas.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	3.1.2.
	Datu pārraides tīkla gala mezglos (pie vadības sistēmas kontrolieriem) jāuzstāda uz DIN-sliedes montējamie industriālie vadāmie komutatori, visām iekārtām jābūt rūpnieciski sērijveida ražotām, ar pielietojumam atbilstošo IP aizsardzības klasi. 
Sakaru iekārtu ekspluatācijas raksturojumiem jābūt ne sliktākiem par:
· Barošanas spriegums 24V DC;
· Darbība pie apkārtējas vides temperatūras diapazons -10..+40°C vai plašāk;
· Darbība pie apkārtējas vides mitruma ≤95%.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	3.1.3.
	Visiem tīkla komutatoriem jābūt ar pārvaldības funkcionalitāti (managed switch), nodrošinot pārvaldību caur WEB interfeisu un TELNET vai SSH. Piegādātajām iekārtām ir jābūt iespējai nodrošināt visu konfigurējamo iekārtu attālināto konfigurēšanu, konfigurāciju rezerves kopiju lejupielādi.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	3.1.4.
	Tīkla komutatoriem jānodrošina vismaz sekojoša funkcionalitātē:
· Datu plūsmu pārvaldība / filtrēšana - 802.1Q VLAN, Port-Based VLAN, IGMP v1/v2;
· Tīkla pārvaldības protokoli – vismaz IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, RARP, Telnet, Syslog, , Flow Control, Back Pressure Flow Control;
· Laika sinhronizēšanas protokoli – vismaz SNTP, NTP Server/Client.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>
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	4.
	Divkanālu NH4 analizatora ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	4.1.
	Prasības jauno mēriekārtu uzstādīšanai:
Sensoru pieslēgšanai paredzēt:
· 4..20mA ar HART komunikāciju.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.2.
	Mērīšanas princips:
· Jonselektīva elektroda metode, vai gāzes selektīvā metode
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.3.
	Mērīšanas diapazons:
· 1 – 100 mg/L NH4-N vai plašāks
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.4.
	Mērīšanas precizitāte:
· 3% no izmērītās vērtības + 1,0 mg/L vai augstāka
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.5.
	Atkārtojamība:
· 2% no izmērītās vērtības + 1,0 mg/L vai augstāka

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.6.
	pH diapazons:
· 5-9 pH vai plašāks diapazons
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.7.
	Darba temperatūras diapazons:
· -20 - +45°C vai plašāks diapazons (95% relatīvais mitrums bez kondensācijas)
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.8.
	Reakcijas laiks
· T < 5 min
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.9.
	Korpusa aizsardzības klase (ūdensizturības novērtējums):
· Vismaz IP55
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	4.10.
	Kontroliera komunikācijas protokols:
· Nepieciešama iespēja pieslēgt mērītāju lokālam, ar displeju aprīkotam kontrolierim, kas uztur ModBus TCP/IP protokolu.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>
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	5.
	PO4 analizatora ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	5.1.
	Prasības jauno mēriekārtu uzstādīšanai:
Sensoru pieslēgšanai paredzēt:
· 4..20mA ar HART komunikāciju.

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.2.
	Mērīšanas princips:
· Fotometriska (ortofosfāta joni reaģē ar vanadāta-molibdāta reaģentu un veido dzentenu krāsvielu)

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.3.
	Mērīšanas diapazons:
· 0,05 – 15 mg/L NO3-N vai plašāks
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.4.
	Noteikšanas robeža:
· Ne lielāka kā 0,05 mg/L PO4-P
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.5.
	Mērīšanas precizitāte:
· 2 % ± 0,05 mg/L vai augstāka

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.6.
	Dūņu klātbūtnes kompensācija:
· Iebūvēta
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.7.
	Mērīšanas intervāls:
· 5 min. intervāls vai biežāks 
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.8.
	pH diapazons:
· 5-9 pH vai plašāks diapazons
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.9.
	Darba temperatūras diapazons:
· -20 - +45°C vai plašāks diapazons (95% relatīvais mitrums bez kondensācijas)
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.10.
	Korpusa aizsardzības klase (ūdensizturības novērtējums):
· Vismaz IP55
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	5.11.
	Kontroliera komunikācijas protokols:
· Nepieciešama iespēja pieslēgt mērītāju lokālam, ar displeju aprīkotam kontrolierim, kas uztur vismaz ModBus TCP/IP protokolu
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>




	Nr.   p.k.
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	6.
	Paraugu ņemšanas/filtrēšanas iekārtu ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	6.1.
	Kapacitāte:
Pietiekama vismaz 3 procesa parametru mērītāju NH4-N, PO4-P) apgādei ar filtrētu ūdeni, orientējoši ap 900 ml/h

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	6.2.
	Paraugu uzsūkšanas augstums (no filtra moduļa turētāja līdz kontrolierim):
· ≥ 3 m

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	6.3.
	Paraugu piegādes attālums (no vadības bloka līdz analizatoram):
· ≥ 7 m

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	6.4.
	Uzsūkšanas šļūtene:
· ≥ 5 m, apsildāma

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	6.5.
	Darba temperatūras diapazons:
· + 5 - + 40 °C vai plašāks diapazons
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	6.6.
	Korpusa IP klase:
· Vismaz IP55
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	6.7.
	Komunikācija:
· Brīdinājuma relejs un kļūdu relejs
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>
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	7.
	Suspendēto cietvielu sensora ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	7.1.
	Mērīšanas princips:
· IS izkliedes fotometrija
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.2.
	Mērīšanas diapazons:
· 0,001 – 50 g/l SV vai plašāks
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.3.
	Mērīšanas precizitāte:
· Ar kalibrēšanu <1%  ±0.01 NTU (duļķainība paraugam līdz 1000 NTU)
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.4.
	Kalibrēšana:
· Pēc faktiskā suspendēto vielu satura, ar iespēju saglabāt atmiņā vairākas kalibrēšanas līknes
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.5.
	Darba temperatūras diapazons:
· 0 - +40°C vai plašāks diapazons
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.6.
	Pieļaujamais iegremdēšanas dziļums (spiediena diapazons):
· 6 m vai lielāks
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.7.
	Reakcijas (atbildes) ātrums:
· 1 s - 5 min vai plašāk, regulējams
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.8.
	IP klase:
· Vismaz IP 68
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	7.9.
	Kontroliera komunikācijas protokols:
· Nepieciešama iespēja pieslēgt mērītāju lokālam, ar displeju aprīkotam kontrolierim, kas uztur vismaz ModBus TCP/IP protokolu.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>




	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	8.
	Izšķīdušā skābekļa sensora ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	8.1.
	Mērīšanas princips:
· LDO (luminiscences izšķīdušā skābekļa) mērīšanas metode
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.2.
	Mērīšanas diapazons:
· 0 – 20 mg/l vai plašāks

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.3.
	Mērīšanas precizitāte:
· ± 0,1 ppm (mg/l) diapazonā zem 5 ppm (mg/l) vai precīzāk
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.4.
	Atkārtojamība:
· ± 0,1 ppm (mg/l)
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.5.
	Izšķirtspēja:
· 0,01 ppm (mg/l)
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.6.
	Reakcijas (atbildes) ātrums:
· T90 <40 s
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.7.
	IP aizsardzības klase:
· Vismaz IP 68
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	8.8.
	Kontroliera komunikācijas protokols:
· Nepieciešama iespēja pieslēgt mērītāju lokālam, ar displeju aprīkotam kontrolierim, kas uztur vismaz ModBus TCP/IP protokolu
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>




	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	9.
	Nitrātu sensora ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	9.1.
	Mērīšanas princips:
· UV absorbcijas mērījumi (bez reaģentu izmantošanas)
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.2.
	Mērīšanas diapazons:
· 0,1 – 90 mg/L NO3-N vai plašāks
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.3.
	Mērīšanas precizitāte:
· 5 % ± 0,1 mg/L NO3-N  vai augstāka
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.4.
	Noteikšanas robeža:
· Ne lielāka kā 0,1 mg/L NO3-N
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.5.
	Apkartējās vides temperatūras diapazons:
· +5 - +40°C vai plašāks diapazons
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.6.
	Mērīšanas intervāls:
· 1 min -5 min vai intervāls biežāk
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.7.
	IP aizsardzības klase:
· Vismaz IP 68
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	9.8.
	Kontroliera komunikācijas protokols:
· Nepieciešama iespēja pieslēgt mērītāju lokālam, ar displeju aprīkotam kontrolierim, kas uztur vismaz ModBus TCP/IP protokolu
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>




	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	10.
	Notekūdeņu digitālā kontroliera ražotājs un modelis
	<Pretendents norāda  piedāvāto ražotāju un modeli>

	10.1.
	Mērījumi:
· vismaz divi ierīces digitālie SC savienotāji

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.2.
	Releji
Divi releji (SPDT);
Maiņstrāvas kontrolieris:
· Maksimālais komutācijas spriegums: 100 - 240 VAC vai plašāk;
· Maksimālā komutācijas strāva: 5 A pretestības/1 A izmēģinājuma režīmā;
Maksimālā komutācijas jauda:1200 VA pretestības/360 VA izmēģinājuma režīmā
Līdzstrāvas regulators:
· Maksimālais komutācijas spriegums: 30 VAC vai 42 VDC; 
· Maksimālā komutācijas strāva: 4 A pretestības/1 A izmēģinājuma režīms;
· Maksimālā komutācijas jauda:125 W pretestības/28 W izmēģinājuma režīmā

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.3.
	Saziņas iespējas 
Analogs:
· Vismaz piecas 0-20 mA vai 4-20 mA analogās izejas katrā analogās izejas modulī.
· Digitālā formātā: Vismaz Modbus TCP vai Ethernet IP modulis
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.4.
	Tīkla savienojamība
· LAN: divi Ethernet savienotāji (10/100 Mbps) Cellular:
· Ārējais 4G vai 5G
· Wi-Fi

	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.5.
	USB ports:
· Izmanto datu lejupielādei un programmatūras augšupielādei.
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.6.
	Displejs:
· Vismaz 3,5 collu TFT krāsu displejs
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.7.
	Darba temperatūras diapazons:
· -20°C  - +40°C vai plašāks diapazons
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>

	10.8.
	Korpusa IP aizsardzības klase
· Vismaz IP 66
	<aizpildīt>
	<aizpildīt>



	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	11.
	Vadības sistēmas/SCADA programmatūra
	<Pretendents norāda piedāvāto SCADA sistēmu>

	11.1.
	Vadības sistēmas / SCADA programmatūras tehniskās prasības
· Atbilstība tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos noteiktajām prasībām

Pretendenta apliecinājums par prasību izpildes nodrošināšanu.
	<pretendenta apliecinājums>
	



	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	12.
	Virsvadības sistēma
	<Pretendents norāda piedāvāto virsvadības sistēmu>

	12.1.
	Prasības integrēšanai ar tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmu
· Atbilstība tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos noteiktajām prasībām

Pretendenta apliecinājums par prasību izpildes nodrošināšanu.
	<pretendenta apliecinājums>
	



	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	13.
	Kiberdrošības prasības
	

	13.1.
	Prasības kiberdrošības nodrošināšanai
· Atbilstība tehniskās specifikācijas 1.1.pielikumā “Dokumentācijas izstrāde Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācijai” 9.7.sadaļā noteiktajām prasībām
Pretendenta apliecinājums par prasību izpildes nodrošināšanu.
	<pretendenta apliecinājums>
	






	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	14.
	NAI tehnoloģija, t.sk. BioDenitro process
	
	

	14.1.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka Pretendentam saprotama NAI tehnoloģija, t.sk. BioDenitro process, ka nepieciešamības gadījumā darbu izpildei Pretendents uz sava rēķina piesaista NAI procesu inženieri vai tehnologu ar pieredzi darbā ar BioDenitro procesu.

	<pretendenta apliecinājums>
	



	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	15.
	Garantija
	

	15.1.
	Prasības garantijai
· Garantija visiem līguma izpildītiem Darbiem, t.sk. datortehnikai, aprīkojumam, mērierīcēm, būvdarbiem, SCADA, virsvadības sistēmai vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Galējā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
	<aizpildīt> mēnešu garantija visiem izpildītiem Darbiem
	-



	Nr. p.k.
	Parametra nosaukums,
minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
	Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija

	16
	Atkritumi
	

	16.1.
	Prasības atkritumu apsaimniekošanai
· Izpildītājs nodrošina, ka visi Darbu izpildes laikā radītie elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi un citi atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un atkritumu apsaimniekošanas jomas normatīvo aktu prasībām – tiks nodrošināta to savākšana, atkalizmantošana, sagatavošana pārstrādei un reģenerācijai, kā arī pārstrāde vai reģenerācija sadarbībā ar attiecīgu piesārņojošās darbības atļauju saņēmušu komersantu

Pretendenta apliecinājums par prasību izpildes nodrošināšanu.
	<pretendenta apliecinājums>
	




Tehniskā piedāvājuma veidnes aktualizēšanas datums 19.08.2026.



Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.nr.
	

	Vārds, uzvārds, amats[footnoteRef:1] [1:  Komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts] 

	

	Vieta, datums
	

	Paraksts
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