## Koptāme
Apstiprinu:
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā ātšifrējums)
2026. gada .
Būvdarbu koptāme
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Izpildītājs:
Būvobjekta nosaukums: Primārā un sekundārā kriostata dzesēšana sistēmas loku izbūve
Būvobjekta adrese: Jelgavas iela 1, Rīga
Kopsavilkuma Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1. | Primārā un sekundārā kriostata dzesēšana sistēmas loku izbūve | 0
2. | Objekta nodošana ekspluatācijā, saņemot būvvaldes aktu BIS (Būvniecības informācijas sistēma) par objekta nodošanu ekspluatācijā. | 0
| Kopā bez PVN (EUR) | 0
PVN ( 21%) |  | 0
Kopā ar PVN (EUR) |  | 0
Tāmi sastādīja:
Sertifikāta Nr.
paraksts, paraksta atšifrējums, datums
Tāmi pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.
paraksts, paraksta atšifrējums, datums

## Lokālā tāme
Lokālā tāme
Primārā un sekundārā kriostata dzesēšana sistēmas loku izbūve
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte | [13 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0
Izpildītājs:
Būvobjekta nosaukums: Primārā un sekundārā kriostata dzesēšana sistēmas loku izbūve
Būvobjekta adrese: Jelgavas iela 1, Rīga
Nr. | Nosaukums | Mērvien. | Izmērs | Tips | Apzīmējums | skaits | Ražotājs | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[8 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | summa
SEKUNDĀRAIS LOKS/ LABORATORIJAS IEKĀRTU PIESLĒGUMI. SISTĒMA C1.
1 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 15 | Prestabo vai ekvivalents |  | 15 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 24 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 22 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 83 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Veidgabali | kompl |  | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-45 | gb. | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-45 | gb. | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-45 | gb. | 35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-60 | gb. | 35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 15 | Prestabo vai ekvivalents |  | 4 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 10 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 21 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 17 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 15 | Prestabo vai ekvivalents |  | 4 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-36 | gb. | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-41 | gb. | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-76 | gb. | 35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 22/22/15 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 22/22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 28/28/22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 4 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 28/28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 35/35/15 | Prestabo vai ekvivalents |  | 4 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 35/35/22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 4 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 35/35/28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 3 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): pāreja | gb. | 35/28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Balansēšanas vārsts | gb. | 10 | BV vai ekvivalents | STAD*-10 vai ekvivalents | 3 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Balansēšanas vārsts | gb. | 25 | BV vai ekvivalents | STAD*-25 vai ekvivalents | 2 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 20 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 14 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 15 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 4 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 25 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 9 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 32 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 3 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Trīsceļu plūsmas kontroles vārsts ar proporcionālo piedziņu, patstāvīgi aizvērts, vadība 0…..10 V, barošana 24V | kpl. | 15 | 2CV vai ekvivalents | CV316 RGA; 3 way control valve DN15 Kvs1,25 PN16 bronze vai ekvivalents | 3 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Pretvārsts | gb. | 15 | VV vai ekvivalents |  | 3 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pretvārsts | gb. | 32 | VV vai ekvivalents |  | 1 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izplešanās tvetne ar kapes ventīli un manometru. V=12L, 3 bar. | kpl. | 20 |  | SD 12.3 vai ekvivalents | 1 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Drošības - spiediena redukcijas vārsts, 3 bar. | kpl. | 20 |  |  | 1 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Nogulšņu atdalītājs | gb. | 20 | NA vai ekvivalents | 43250-000320 DN20 vai ekvivalents | 1 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Nogulšņu atdalītājs | gb. | 25 | NA vai ekvivalents | 43250-000325 DN25 vai ekvivalents | 2 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Nogulšņu atdalītājs | gb. | 32 | NA vai ekvivalents | 43250-000332 DN32 vai ekvivalents | 1 | Genebre vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | CS 1. horizontāls vairākpakāpju centrbēdzes sūknis ar vienpusēju iesūkšanu, ar aksiālu ieplūdes kanālu un radiālu izplūdes kanālu. Q = 0.27 l/s H = 125 kPa; n = 74 % Elektriskie dati: Motora standarts: IEC; Rāmja izmērs: 71A; Rated power - P2: 0.55 kW; Tīkla frekvence: 50 / 60 Hz; Suitable for 50/60 Hz (Yes/No): Y Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V; Nominālā strāva: 3.45-2.9 A Pieprasītais spriegums: 230 V; Nominālā strāva pie šī sprieguma: 3.04 A Rated speed: 2900 - 4000 apgr./min; Korpusa klase (IEC 34-5): IP55 Insulation class (IEC 85): F; Kontrole: Frekvences pārveidotājs: Built-in | kpl. | 15 | CS-V vai ekvivalents | CME 1-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N vai ekvivalents | 1 | Grundfos vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Tvertne ar uzpildes sūkni, V=100 L Nel=850W, 3.8A, 1x230V | kpl. |  |  | GTP100/5-JP 4-47/ Grundfos vai ekvivalents | 1 | Grundfos vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=9 mm, | m | 15 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 15 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=9 mm, | m | 22 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 24 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=9 mm, | m | 28 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 22 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=13 mm, | m | 35 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 83 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaulas paklājs, biezums, B=9 mm, veidgabalu un armatūras izolācijai. | m2 |  | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 10 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaulas paklājs, biezums, B=13 mm, veidgabalu un armatūras izolācijai. | m2 |  | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 12 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Manometrs | gb. |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Termometrs | gb. |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Automātiksais atgaisotājs | gb. |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Temperatūras devēja sēža | gb. |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Spiediena devēja sēža | gb. |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Tehniskais ūdens sistēmas uzpildei. | l |  |  |  | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Atvērumu izveide un aizdare | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Elektroinstalācijas materiāli vadības pults pieslēgumam pie laboratorijas iekārtām. | kpl. |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Cauruļvadu stiprinājumi no cinkota tērauda. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Sistēmas presēšanas tests. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Sistēmas un to iekārtu skalošana, palaišana, balansēšana, testēšana. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Izbūves dokumentācijas izstrāde, būvdarbu nodošana Pasūtītājam. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIMĀRAIS LOKS/AUKSTUMRAŽOŠANAS IEKĀRTU APSAISTE LĪDZ SILTUMMAINIM
60 | CH 1; 2 Čilleris - Ūdens dzesētājs kpl. ar vadības bloku, vibrāciju paliktņiem. Modbus TPCI komunikācijas moduli, plūsmas slēdzis. Qdz= 14.6 kW / 10-15 °C/ L= 0.805 l/s /22.4 kPa etilēngl. 38 % Nel= 6.305 kW / 3 f/ 380 V FLA= 11.0 A; 900x 420x- 1390(h) mm M= 147.0 kg | kpl. |  |  | MECH-iB-G07 15Y - Mitsubishi Electric vai ekvivalents | 2 | Mitsubishi Electric vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | DC 1 - DRY COOLER iekārta ar vadības bloku. EC tipa ventilatori. Modbus komunikācijas moduli. Qfrc= 25.7 kW / 10 - 15 °C/ L= 1.37 l/s / 32.1.0 kPa etilēngl. 35 % Nel= 0.64 kW / 1 f/ 230 V 1 360x 780x- 1100(h)mm M= 94.0 kg | kpl. |  |  | MEDR-TF-A 034 vai ekvivalents | 1 | Mitsubishi Electric vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Atbalstu konstrukcija DRY Cooler un čillera uzstādīšanai | kpl. |  |  |  | 3 | Nitchuk vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Plākšņu siltummainis Qdz= 30.0 kW Plākšņu siltummainis Prim.kont. L, l/s 1.61; 18.14 kPa; TW, °C 10 - 15; Etilēnglikols 38% Ūdens Sekund.kont. L, l/s 0,27; 0,22 kPa; TW, °C 20-46; ūdens | kpl. |  |  | XB12M-1-80 Product Code 004H7683 vai ekvivalents | 1 | Danfoss vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Akumulācijas tvertne ar ausktuma izolāciju, b= 19 mm, tilpums 1000 litri, Height (mm): 1596 / 1796 (without/with ventilation) Diameter (mm): 1000 Operating temperature (°C): 50 Operating pressure (bar): 6 kompl. ar termometru un temperatūras devēju. | kpl. |  |  |  | 1 | AKVATERM vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 5 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 10 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Presējamo veidgabalu caurule no neleģēta tērauda 1.0308 (E235) | m | 54 | Prestabo vai ekvivalents |  | 90 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Veidgabali | kompl |  | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-15 | gb. | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-45 | gb. | 54 | Prestabo vai ekvivalents |  | 5 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-60 | gb. | 54 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 7 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 5 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-90 | gb. | 54 | Prestabo vai ekvivalents |  | 46 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-39 | gb. | 22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-76 | gb. | 28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): līkums-76 | gb. | 54 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 28/28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 54/54/22 | Prestabo vai ekvivalents |  | 9 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 54/54/28 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 54/54/35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 1 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): T atzarsh-90 | gb. | 54/54 | Prestabo vai ekvivalents |  | 3 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Presējams veidgabals no neleģētā tērauda 1.0308, ārpuse galvaniski cinkota (zili hromēta): pāreja | gb. | 54/35 | Prestabo vai ekvivalents |  | 2 | Viega vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Balansēšanas vārsts | gb. | 20 | BV vai ekvivalents | STAD-20 vai ekvivalents | 1 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Balansēšanas vārsts | gb. | 50 | BV vai ekvivalents | STAD-50 vai ekvivalents | 4 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 20 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 9 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 25 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 1 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Lodveida noslēgventīlis | gb. | 50 | NV vai ekvivalents | GLOBO H vai ekvivalents | 12 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Trīsceļu plūsmas kontroles vārsts ar proporcionālo piedziņu, patstāvīgi aizvērts, vadība 0…..10 V, barošana 24V | kpl. | 32 | 2CV vai ekvivalents | CV316 RGA; 3 way control valve DN32 Kvs12,5 PN16 bronze vai ekvivalents | 1 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Trīsceļu plūsmas kontroles vārsts ar proporcionālo piedziņu, patstāvīgi aizvērts, vadība 0…..10 V, barošana 24V | kpl. | 32 | 2CV vai ekvivalents | CV316 RGA; 3 way control valve DN32 Kvs16 PN16 bronze vai ekvivalents | 1 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Pretvārsts | gb. | 50 | VV vai ekvivalents |  | 1 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Izplešanās tvetne ar kapes ventīli un manometru. V=80 L, 3 bar. | kpl. | 25 |  | SD 80.3 vai ekvivalents | 1 | IMI vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Drošības - spiediena redukcijas vārsts, 3 bar. | kpl. | 20 |  |  | 1 | Giacomini vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | CS 2 Cirkulācijas sūknis : l=1.61 L/S; P=135.0 kPa; Nel=0.609 kW; 1 f/ 220 V Elektriskie dati: Maksimālā patērējamā jauda -P1: 609 W; P1 min.: 16 W Tīkla frekvence: 50 Hz; Nominālais spriegums: 1 x 230 V Minimum current consumption: 0.18 A Maximum current consumption: 2.78 A Maximum speed: 4920 apgr./min Korpusa klase (IEC 34-5): X4D Insulation class (IEC 85): F Neto svars: 16 kg | kpl. | 40 |  | MAGNA3 40-180 F vai ekvivalents | 1 | Grundfos vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Tvertne ar uzpildes sūkni, V=100 L Nel=850W, 3.8A, 1x230V | kpl. |  |  | GTP100/5-JP 4-47/ Grundfos vai ekvivalents | 1 | Grundfos vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Elastīga - vibrāciju izolējoša starplika. | gb. | 50 | ES vai ekvivalents |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Gružu atdalītājs | gb. | 50 | GU vai ekvivalents | 43250-036250 DN50 vai ekvivalents | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=9 mm, | m | 22 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 5 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=9 mm, | m | 28 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 10 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=13 mm, | m | 35 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 1 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaula, biezums, B=13 mm, | m | 54 | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 110 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaulas paklājs, biezums, B=9 mm, veidgabalu un armatūras izolācijai. | m2 |  | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 10 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Elastomēra pretkondensāta izolācijas čaulas paklājs, biezums, B=13 mm, veidgabalu un armatūras izolācijai. | m2 |  | ACE/P vai ekvivalents | Armaflex melna vai ekvivalents | 10 | Armacell vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Skārda materiāls izolācijas pārklāšanai āra vidē | m | 80 |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Zemes darbi saistībā ar esošā zemes slāņa izrakšanu cauruļvadu izbūvei, būvbedres aizbēršana un zālāja atjaunošana. | m3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PVC aizsargčaula cauruļvada posmam zemes slāņī. | m | 100 |  |  | 21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Atvērumu izveide un aizdare | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Manometrs | gb. |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Termometrs | gb. |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Automātiksais atgaisotājs | gb. |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Temperatūras devēja sēža | gb. |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Spiediena devēja sēža | gb. |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Etilēnglikols 38 % | l |  |  |  | 1400 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Elektroinstalācijas materiāli vadības pults pieslēgumam. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Cauruļvadu stiprinājumi no cinkota tērauda. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Sistēmas presēšanas tests. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Sistēmas un to iekārtu skalošana, palaišana, balansēšana, testēšana. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Izbūves dokumentācijas izstrāde, būvdarbu nodošana Pasūtītājam. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Kanāla EC tipa ventilators, N-01 L=300 m3/st; 120 Pa Nel= 0.1 kW; 1 f/ 220 V , kompl. ar vadības slēdzi darbībai ar temperatūras devēju. | kpl. | 160 |  | K160 EC sileo vai ekvivalents | 1 | Systemair vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Gaisa vads | m | 160 | Apl GV vai ekvivalents |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Gaisa vads | m | 200 | Apl GV vai ekvivalents |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Gaisa vada fasondaļa, līkums-90 | gb. | 160 | Apl GV vai ekvivalents |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Gaisa vada fasondaļa, pāreja. | gb. | 200/160 | Apl GV vai ekvivalents |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Nosūces reste | gb. | 200 | YGC vai ekvivalents | YGC-200 vai ekvivalents | 3 | Systemair vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Trokšņu slāpētājs ar iekšējo plāksni, L=500 mm | gb. | 160 | CLA-A vai ekvivalents | CLA-A-160-500 vai ekvivalents | 1 | Swegon vai ekvivalents |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Gaisa vadu stiprinājumu, hermetizācijas materiāli, elektroinstalācija. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Atvērumu izveide un aizdare | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Nosūces ventilatora pieslēgums ēkas UATS sistēmai. | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Būvniecības darbi saistībā ar reģipša atdalošās starpsienas izbūvi. Veikt būves apsekošanu un uzmērījumus pirms Līgumdarbu tāmes izstrādes un apstiprināšanas. | kpl. |  |  |  | 1 | Vispārceltnieciskie darbi |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Būvniecības darbi saistībā ar durvju izbūvi tehnoloģisko iekārtu šahtā, lai nodrošinātu ērtu apkalpes iespēju. Uzstādīt divviru durvis, platums 1.500 +/- 0.05 m, augstums 2.400 +/- 0.05 m, stiklota virsma ar dubulto paketi. Veikt būves apsekošanu un uzmērījumus pirms Līgumdarbu tāmes izstrādes un apstiprināšanas. | kpl. |  |  |  | 1 | Vispārceltnieciskie darbi |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Citas nezuskaitīti materiāli un iekārtas, mehānismi, kuri nepieciešami vispārceltniecisko darbu izpildei. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Virsizdevumi (%) |  |  |  | 0
[14 empty] | t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
[14 empty] | Peļņa (%) |  |  |  | 0
[14 empty] | Pavisam KOPĀ: |  |  |  | 0
Piezīmes:
1. Pretendenta finanšu piedāvājuma vienības izcenojumos iekļauti: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru sadaļu, arī gadījumos, kad atsevišķas (statiski, konstruktīvi vai kā citādi funkcionāli, tehnoloģiski vai ar standartiem un normatīviem pamatotas) sadaļas, Tehniskajā specifikācijā nav īpaši izdalīts vai detalizēts. Pretendentam nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā un Paskaidrojuma rakstā), bet tie izriet no Darbu procesa jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi Darbu pilnīgai izpildei.
2. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. Gadījumos, kad Pretendents piedāvā ekvivalentu Būvprojektā iekļautas specifiskas izcelsmes vai konkrēta piegādātāja precei vai zīmolam, Pretendents attiecīgās tāmes kolonas (Tips, Apzīmējums, Ražotājs) šūnā, svītro konkrēto teksta daļu (piem. Zīmola nosaukums) un papildina ar konkrēto ekvivalento izstrādājumu, attiecīgā šūna tiek iekrāsota kontrastējošā tonī. Papildus savam piedāvājumam iesniedz ekvivalento izstrādājumu pārskatu, ar atsaucēm uz finanšu piedāvājuma tāmēm un pozīcijām, kurās piedāvāts ekvivalents, kā arī pievieno visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Ja Pretendents nepiedāvā ekvivalentu, tad dzēst konkrēto teksta daļu (vai ekvivalents).
4. Visām lokālās tāmes vienības izmaksu un vienības izmaksām kopā uz visu apjomu pozīciju ailītēm jābūt aizpildītām, norādot izmaksas, darba samaksas likmi un laika normu. Ja kādā no pozīcijām pēc veicamo darbu jēgas un būtības sastāda 0.00 EUR, tad ailīte tiek aizpildītā ar “0.00” vai marķēta ar “-”. Jebkura veida neaizpildītas (tukšas) ailītes tiek uzskatīts, kā nepilnīgi iesniegts Finanšu piedāvājums.
Tāmi sastādīja:
Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāmi pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)