2.pielikums

atklāta konkursa ID Nr. CNP/2026/74

apspriedes noteikumiem

Atklāta konkursa

„Cēsu novada luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošana”

iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2026/74

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets ietver Pasūtītājam piederošo luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu tehnisko ekspluatāciju, kas ir pasākumu komplekss, lai uzturētu un nodrošinātu elektroietaišu vajadzīgo tehnisko stāvokli un realizētu darba procesā šo elektroiekārtu zaudēto īpašību atjaunošanu.

- Elektroietaišu tehnisko ekspluatāciju nodrošina Izpildītāja apkalpojošais personāls, kas var būt (saskaņā ar LEK-025) operatīvais personāls, remontpersonāls un operatīvais remontpersonāls.

- Objekta vieta: Cēsu novada Cēsu pilsēta, Vaives pagasta Rīdzenes ciems.

- Darbu izpildes termiņš: Saskaņā ar noslēgto Līgumu.

- Luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas pasākumu komplekss 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem (izmaksas iekļaujamas Konkursa nolikuma 3. pielikumā ,,Finanšu piedāvājums”):

5.1. Apgaismojuma tīkli:

5.1.1. Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo ielu apgaismojuma tīklu raksturojums, apjomi:

Tabula Nr.1

| Nr. p.k. | Tīkla raksturojuma pozīcijas | Mērvienība | Cēsu pilsēta | Rīdzenes ciems |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu apgaismojuma tīklu kopgarums | km | 85,91 | 057 |
| 2. | Gaisvadu tīkls | km | 12,76 |  |
| 3. | Kabeļu tīkls zemē | km | 73,15 | 0,57 |
| 4. | Gaismas punkti ar LED (93W) | gab. | 93 |  |
| 5. | Gaismas punkti ar LED (84W) | gab. | 11 |  |
| 6. | Gaismas punkti ar LED (79W) | gab. | 62 |  |
| 7. | Gaismas punkti ar LED (75W) | gab. | 7 |  |
| 8. | Gaismas punkti ar LED (69W) | gab. | 53 |  |
| 9. | Gaismas punkti ar LED (55W) | gab. | 38 |  |
| 10. | Gaismas punkti ar LED (50W) | gab. | 10 |  |
| 11. | Gaismas punkti ar LED (39W) | gab. | 4 |  |
| 12. | Gaismas punkti ar LED (37W) | gab. | 46 |  |
| 13. | Gaismas punkti ar LED (28.5W) | gab. | 20 |  |
| 14. | Gaismas punkti ar SGS (70W ) spuldzi | gab. | 516 |  |
| 15. | Gaismas punkti ar SGS (100W ) spuldzi | gab. | 5 |  |
| 16. | Gaismas punkti ar SGS (150W ) spuldzi | gab. | 873 | 17 |
| 17. | Gaismas punkti ar SGS (250W ) spuldzi | gab. | 222 |  |
| 18. | Gaismas punkti ar DRL (125W ) spuldzi | gab. | 15 |  |
| 19. | Gaismas punkti ar DRL (250W ) spuldzi | gab. | 178 |  |
| 20. | Gaismas punkti ar DRL (400W ) spuldzi | gab. | 5 |  |
| 21. | Gaismas punkti ar tabulāro (80W ) spuldzi | gab. | 17 |  |
| 22. | Citi gaismekļi (kaltie tipa-uz fasādes) | gab. | 101 |  |
| 23. | Metāla (cinkotie 4m) balsti | gab. | 20 |  |
| 24. | Metāla (cinkotie 6m) balsti | gab. | 254 |  |
| 25. | Metāla (cinkotie 8m) balsti | gab. | 712 | 17 |
| 26. | Metāla (cinkotie 10m) balsti | gab. | 183 |  |
| 27. | Metāla (krāsoti 10m) balsti | gab. | 57 |  |
| 28. | Metāla (kaltie, lietie) parka balsti | gab. | 179 |  |
| 29. | Dzelzsbetona balsti | gab. | 216 |  |
| 30. | Koka balsti | gab. | 10 |  |
| 31. | Koka balsti (uz ST īpašuma) | gab. | 273 |  |
| 32. | Citi balsti („zebras”, u.c.) | gab. | 5 |  |
| 33. | Elektroenerģijas skaitītāji | gab. | 40 |  |
| 34. | Apgaismojuma vadības barošanas punkti | gab. | 40 | 1 |
| 35. | Attālinātās vadības sistēmas nodrošināšana ,,C-box” iekārtas | gab. | 19 |  |
| 36. | Luksoforu kontrolieri | Gab. | 2 |  |
| 37. | Uzvaras pieminekļa apgaismojums | objekts | 1 |  |
| 38. | Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas apgaismojums | objekts | 1 |  |

## 5.1.2 Ielu apgaismojuma tīklā veicamie uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi, kas ietilps apsaimniekošanas maksā:

      - Ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas iekārtu laika releju regulēšana (degšanas laika grafiku nosaka Pasūtītājs).

      - Ielas apgaismojuma līnijas elektroapgādes fāzu shēmas pārveide (pārshēmošana), ne vairāk kā 5 ielām gadā.

      - Elektrības pieslēgumu nodrošināšana publiskos pašvaldības un pašvaldības iestāžu pasākumos no pašvaldībai piederošiem elektro pieslēguma punktiem – ne vairāk kā 015 pasākumi gadā.

      - Ierīkoto ielu dekoratīvā apgaismojuma pieslēgvietu atbilstības ārteplu izmantošanai atbilstībai paredzētai IP klasei un elektrodrošibas nodrošināšana (dekorāciju izvietojums un apjoms tabulā Nr.4).

      - Bojāto ielas apgaismojuma gaismekļu un balstu, to elementu vai luksofora gaismekļu, to balstu un elementu savākšana un elektrodrošības atjaunošana pēc ceļu satiksmes negadījumu vai dabas stihiju postījumiem.

      - Atkārtoti izmantojamu ielas apgaismojuma balstu un to elementu, kā arī gaismekļu un to aprīkojuma uzglabāšana.

      - Ielu apgaismojuma tīkla darbības režīma izmaiņas veikt 1 (vienas) darba dienas laikā no informācijas saņemšanas brīža no Pasūtītāja.

      - Nodrošināt līguma darbības laikā ielu apgaismojuma vadības sistēmas vienotu, ritmisku darbību, bojājumu gadījumā darbība jāatjaunina 24 (divdesmit četru) stundu laikā no bojājumu konstatēšanas brīža, par to informējot Pasūtītāju.

      - Pieņemt pieteikumus par ielu apgaismojuma tīkla  bojājumiem un reģistrēt tos žurnālā.

      - Apgaismojuma tīkla avārijas novēršanas darbi ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā kopš informācijas saņemšanas par avāriju, gadījumos, kuru dēļ var tikt apdraudētā cilvēku dzīvība vai veselība, vai arī var tikt nodarīts kaitējums Cēsu novada attiecīgajā  teritorijā esošam īpašumam.

      - Apgaismojuma tīkla iekārtu apgaita 1 (vienu) reizi nedēļā ziemas periodā (oktobris-marts) un 2 (divas) reizes mēnesī vasaras periodā (aprīlis-septembris) izdegušo spuldžu, nedegošo vai bojāto gaismekļu noteikšanai un nomaiņai. Pēc pieprasījuma iesniegt atskaiti par darbu izpildi vai apsekošanu.

      - Izdegušo ielas apgaismojuma spuldžu/elementu nomaiņa ne vēlāk kā riezi mēnesī ziemas periodā (oktobris – marts) un reizi ceturksnī vasaras periodā (aprīlis – septembris).

      - Jānodrošina nolietoto apgaismojuma lampu un armatūru utilizācija.

      - Kabeļu tīklu un komunikācijas punktu iekārtu apkalpošana, uzraudzība, t.sk nepieciešamie remonti, ieskaitot materiālus:

        - veikt ielu apgaismojuma tīkla profilaktiskās pārbaudes, kontaktu profilaktiskās pārbaudes, balstu  lūku nostiprināšanu - pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā 2 x gadā;

        - pievadkabeļu spaiļu, zemsprieguma sadales skapju, kontaktu, drošinātāju, saspraužamo  savienojumu, slēdžu un automātu funkcionalitātes pārbaudes – 2 x gadā;

        - elektrisko komponenšu vizuāla pārbaude – 12 x gadā;

        - kontaktu tīrīšana  – pēc nepieciešamības, bet ne retāk 1 x gadā;

        - elektrosadales skapju tīrīšana, krāsošana un hermatizācija no lietus ūdeņiem – pēc nepieciešamības;

        - kabeļlīniju un gaisvadu līniju uzraudzība/apsekošana 2 x gadā.

      - Nepieciešamos slodžu un izolācijas pretestības mērījumus ielu apgaismojuma tīklā (veikt saskaņā ar normām vai pēc būtiskām tīkla konfigurācijas izmaiņām):

        - zemējuma ietaišu pārbaudi;

        - cilpas fāze - 0 mērījumus.

      - Zemes rakšanas darbu veikšanas gadījumos rakšanas darbu veicējiem uzrādīt ielu apgaismojuma tīkla pazemes komunikāciju atrašanās vietas dabā.

      - Nepieciešamās tehniskās dokumentācijas glabāšana, sastādīšana un saskaņošana (t.sk.):

        - ielu apgaismojumu tīklu principiālās shēmas, kurās norādītas – barošanas punkti;

        - ielu apgaismojumu tīklu ģeogrāfiskā shēma ar norādītiem – balstu tipiem;

        - apgaismojuma tipiem, barošanas punktiem ar uzskaiti, pieslēgšanās un dalījuma vietām;

        - vadu, kabeļu marku šķērsgriezumiem, tīklu sadalījumu pa fāzēm.

      - Ikgadēja ielu apgaismojuma principiālās un ģeogrāfiskās shēmas atbilstības pārbaude stāvoklim dabā.

      - Tehnisko noteikumu sagatavošana, kas attiecas uz ielu apgaismojuma tīklu.

      - Priekšlikumu sagatavošana ar izmaksu tāmēm par defektiem (stabu, gaismekļu armatūru, kabeļu u.c. nomaiņu), kas atbilst Tehniskās specifikācijas 6. punkta definīcijai.

5.2. Luksoforu objekti:

5.2.1. Cēsu novada pašvaldības luksoforu objekti, apjomi:

Tabula Nr.2

| Nr.p.k. | Atrašanās vieta | Gājēju luksofori | Transporta luksofori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piebalgas un Raiņa ielas krustojums | 2 | ------- |
| 2. | Jāņa Poruka ielas, Lapsu ielas un Rūdolfa Blaumaņa bulvāra krustojums | 8 | 8 |
| 3. | Lenču ielas, Festivāla ielas un Palasta ielas krustojums | 8 | 8 |
| 4. | Gaujas ielas un Palasta ielas krustojums | 8 | 9 |

5.2.2. Luksoforu objektos veicamie uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi, kas ietilps apsaimniekošanas maksā:

      - Luksoforu ikdienas tehniskā apkope:

        - luksoforu objektu apsekošana un vizuālā apskate, bojājumu fiksācija -vienu reizi diennaktī;

        - lēcu tīrīšana (ja nepieciešams);

        - bojāto detaļu (lēcu, spuldžu) nomaiņa (ja nepieciešams).

      - Luksoforu apkope-ceturkšņa:

        - luksoforu kontrolieru un elektrosadales skapju ārējā un iekšējā vizuālā pārbaude;

        - konsoļu konstrukcijas stiprinājuma elementu pārbaude;

        - programmu darbības pārbaude;

        - luksoforu kontrolieru releju kontaktu tīrīšana (ja nepieciešams).

      - Reizi 12 (divpadsmit) mēnešos veicamie darbi:

        - luksoforu kontroliera un elektrosadales skapju tīrīšana un krāsošana (par rūsēšanai pakļautajām virsmām);

        - kabeļu pieslēguma vietu un kabeļu ārējās izolācijas pārbaude luksoforu kontrolieru skapjos;

        - zemējuma ķēdes nepārtrauktības pārbaude.

      - Nodrošināt luksoforu darbību darba dienās no 7.30 līdz 19.00 un sestdienās no 7.30 līdz 15.00- darba režīms, pārējā laikā, tai skaitā svētku dienās- dežūrrežīms.

      - Pēc pasūtītāja pieprasījuma veicama luksoforu objekta pārslēgšana no darba režīma uz dežūrrežīmu un otrādi.

      - Izbraukumi pēc Pasūtītāja, Cēsu novada pašvaldības policijas, VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Ceļu policijas izsaukumiem. Ierašanās laiks luksoforu objektiem atrodoties darba režīmā – 30 (trīsdesmit) minūšu laikā no izsaukuma brīža, luksoforu objektiem atrodoties dežūrrežīmā – 1 (vienas) stundas laikā no izsaukuma brīža.

      - Darbu veikšanas laikā jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība, satiksmes organizācija un darba vietu aprīkošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Ja darba vieta jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm, jāpārliecinās, ka tās nekonfliktē ar patstāvīgi uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu beigšanas.

      - Darbu izpildē izmantojami materiāli un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.

5.3. Transportlīdzekļu kustības ātruma displeju objekti:

5.3.1. Cēsu novada pašvaldības transportlīdzekļu kustības ātruma displeju objekti, apjomi:

Tabula Nr.3

| Nr. p.k. | Transportlīdzeklu kustības ātruma displeju atrašanās vieta |
| --- | --- |
| 1 | Piebalgas iela (pie īpašuma ar adresi: Piebalgas iela 81, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101) |
| 2 | Ģimnāzijas iela (pie īpašuma ar adresi: Ģimnāzijas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, pie krustojuma ar Vāveres ielu) |
| 3 | Vaļņu iela (pie īpašuma ar adresi: Vaļņu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101) |
| 4 | Palasta iela (pie īpašuma ar adresi: Palasta iela 24, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, tuvāk Lenču ielai) |
| 5 | Gaujas iela (pie īpašuma ar adresi: Gaujas iela 65, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101) |
| 6 | Rīgas iela (pie īpašuma ar kadastra Nr.: 42010080126, pie krustojuma ar A.Kronvalda ielu) |
| 7 | J.Poruka iela (pie īpašuma ar adresi: Jāņa Poruka iela 51, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, pie krustojuma ar Palmu iela) |

5.3.2. Transportlīdzekļu kustības ātruma displeju objektos veicamie uzturēšanas un apsaimniekošanas darbi, kas ietilps apsaimniekošanas maksā:

      - Ātruma displeju ikdienas tehniskā apkope:

        - Ātruma displeju objektu apsekošana un vizuālā apskate, bojājumu fiksācija - vienu reizi nedēļā;

        - virsmas tīrīšana (ja nepieciešams);

        - bojāto detaļu nomaiņa (ja nepieciešams).

      - Reizi 12 (divpadsmit) mēnešos veicamie darbi:

        - Ātruma displeju konstrukcijas un stiprinājumu pārbaude, korozijas novēršana vai korodējošu un izturību zaudējušo detaļu nomaiņa;

        - Elektroapgādes kabeļu pieslēguma, savienojuma vietu un izolācijas pārbaude;

        - Akumulatora bateriju un barošanas bloka darbības pārbaude.

      - Nodrošināt nepārtrauktu ātruma displeju darbību.

      - Izbraukumi pēc Pasūtītāja, Cēsu novada pašvaldības policijas, VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Ceļu policijas izsaukumiem. Ierašanās laiks ātruma displeju objektiem – 1 (vienas) dienas laikā no izsaukuma brīža.

      - Darbu veikšanas laikā jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība, satiksmes organizācija un darba vietu aprīkošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Ja darba vieta jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm, jāpārliecinās, ka tās nekonfliktē ar patstāvīgi uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu beigšanas.

      - Darbu izpildē izmantojami materiāli un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.

- Par luksoforu un ielu apgaismojuma tīklu objektu atjaunošanas darbiem, kas radušies pēc:

- dabas stihijām (tajā skaitā atmosfēras radītiem pārspriegumiem),

- satiksmes negadījumiem,

- vandālisma, terorisma aktiem,

- iekārtu, ietaišu pilnas amortizācijas un fiziska nolietojuma,

- trešo personu darbības/bezdarbības,

kuru rezultātā bojātas vai nav lietojamas Pasūtītāja elektroietaises, tiek sastādīti, ar Pasūtītāju saskaņoti, veicamie darbu apjomi (tāmes), savukārt darbu izpildi Pasūtītājs organizē Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

- Papildus darbi, kas neietilpst apsaimniekošanas maksā

  - Pēc ielu apgaismojuma infrastruktūras objekta defektācijas, saskaņojot darbus ar pasūtītāju, izpildītājs atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam veic ielu apgaismojuma infrastruktūras iekārtu un luksoforu remonta vai nomaiņas darbus:

    - Ielas apgaismojuma balsta ar gaismekli komplekta nomaiņa;

## 7.1.1.1. Ielas apgaismojuma gaismeklis ar 6m balstu un atbilstošas jaudas LED tipa gaismekli (līdz 2 vienībām gadā);

## 7.1.1.2. Ielas apgaismojuma gaismeklis ar 8m balstu un atbilstošas jaudas LED tipa gaismekli (līdz 2 vienībām gadā);

## 7.1.1.3. Ielas apgaismojuma gaismeklis ar 10m balstu un atbilstošas jaudas LED tipa gaismekli (viena vienība gadā).

    - Lietota apgaismojuma balsta ar pamatni un gaismekli uzstādīšana un pieslēgšana

    - Gaismekļa armatūras nomaiņa uz LED tipa atbilstošas jaudas gaismekli (līdz 15 vienībām gadā);

    - Bojāta apgaismes balsta maiņa (līdz 2 vienībām gadā);

    - Apgaismes balsta pamatnes maiņa (līdz 2 vienībām gadā);

    - Luksofora komplekta nomaiņa (līdz 2 vienībām gadā);

    - Ātruma displeja nomaiņa (līdz 2 vienībām gadā);

    - Ātruma displeja uzstādīšana (līdz 6 vienībām gadā);

    - Dekoratīvo svētku apgaismojuma elementu pieslēgvietu izveide ielu apgaismojuma infrastruktūrā (līdz 6 vienībām gadā).

- Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam

  - Darbi jāveic atbilstoši Ministru Kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikumā noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru Kabineta2014. gada 8.jūlija noteikumiem Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.

Ielu dekoratīvā apgaismojuma objektu apjoms

Tabula Nr. 4

| Nr. p.k. | Dekoratīvā svētku apgaismojuma elementu atrašanās vieta un komplekta raksturojuma | mērv. | skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienības laukuma egle un tās rotājumi, Vienības laukums, Cēsis, Cēsu novads |  |  |
| 1.1. | Dekors egles galotnei “Pārsla” | gab. | 1 |
| 1.2. | Virtene “Stroboskops” | gab. | 1 |
| 1.3. | Bumbas lielās | gab. | 8 |
| 1.4. | Bumbas mazās | gab. | 30 |
| 1.5. | Dekors “Pārsla” | gab. | 32 |
| 1.6. | Virtene “Balta” | gab. | 2 |
| 1.7. | Virtene “Sarkana” | gab. | 4 |
| 1.8. | Virtene “Dzeltena” | gab. | 4 |
| 2. | Rožu laukuma egle un tās rotājumi, Rožu laukums, Cēsis, Cēsu novads |  |  |
| 2.1. | Dekors eglei "Galotne" | gab. | 1 |
| 2.2. | Dekors eglei "Star Baltic " A60; A45 | gab. | 57 |
| 2.3. | Dekors eglei "Bumba", sarkana, | gab. | 57 |
| 2.4. | Patronu kabelis E27 spuldzēm 15m/15 patronas | gab. | 5 |
| 2.5. | LED pieslēgums ar AC/DC, 6A | gab. | 11 |
| 2.6. | Pagarinātāji un sadalītāji dekoriem | m | 164 |
| 2.7. | Sēta | kompl. | 1 |
| 2.8. | Pievadi Rožu laukuma eglei CYKY 4x2.5 | m | 40 |
| 3. | Pārējie svētku noformējuma elementi |  |  |
| 3.1. | Dekors "Gaismas aizkari" uz ēkas fasādes, Valmieras iela 1, Cēsis | m | 25,5 |
| 3.2. | Dekors "Gaismas aizkari" Raunas vārti, Rīgas iela 2, Cēsis | m | 10 |
| 3.3. | Dekors "Gaismas aizkari" Vecpilsēta, Rīgas iela 24, Cēsis | m | 20 |
| 3.4. | Dekors "Gaismas aizkari" Vecpilsēta, Rīgas iela 23, Cēsis | m | 17 |
| 3.5. | Dekors "Gaismas aizkari" Vecpilsēta, Rīgas iela 18, Cēsis | m | 21 |
| 3.6. | Dekors "Gaismas aizkari" Vecpilsēta, Rīgas iela 25, Cēsis | m | 25 |
| 3.7. | Dekors "Gaismas aizkari" Vecpilsēta, Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis | m | 35 |
| 3.8. | Dekors "Gaismas aizkari’’ Kollona Hotel Cēsis, Vienības laukums 1, Cēsis | m | 85,5 |
| 3.9. | Dekors “Gaismas aizkari” Tiesu ēka, Raunas iela 14, Cēsis | m | 52 |
| 3.10. | Gada skaitlis “7” Raunas iela 14, Cēsis | gab. | 1 |
| 3.11. | Gada skaitlis ‘’202’’, Raunas iela 14, Cēsis | gab. | 1 |
| 3.12. | Dekors "Oranžās bumbas" Kultūras centra teritorija, Raunas iela 12, Cēsis | gab. | 32 |
| 3.13. | Dekors “Virtene” Kultūras centra teritorija, Raunas iela 12, Cēsis | gab. | 9 |
| 3.14. | Laternu dekors ‘’Bumba’’, Smilšu laukums, Uzvaras bulvāris 22, Cēsis | gab. | 15 |
| 3.15. | Dekors "Liepu aleja" Vienības laukumā, Vienības laukums, Cēsis | gab. | 6 |
| 3.16. | Cēsu centrālās bibliotēkas sētas noformējums | m | 74 |
| 3.17. | Dekors ''Laterna'', Vienības laukums, Cēsis | gab. | 38 |
| 3.18. | Strūklakas dekors Līvu laukumā, Līvu laukums, Cēsis | gab. | 1 |
| 3.19. | Gaismas dekori pie Vecpilsētas laternām, Vēsturiskais centrs, Cēsis | gab. | 13 |
| 3.20. | LED virtene, Bērzaines ielas 5, Cēsis | gab. | 54 |
| 3.21. | Maija parka LED virtenes, pieslēgumi, Maija parks, Cēsis | gab. | 130 |
| 3.22. | Iebrauktuves ''CESIS'' LED virtenes, rāmis un pieslēgumi | gab. | 10 |
| 4. | Gaismu elementi kokos, lenču iela 2, Cēsis |  |  |
| 4.1. | Dekors - lodes | gab. | 30 |
| 4.2. | Kontrolieris | gab. | 1 |
| 5. | Rīgas iela, Cēsis |  |  |
| 5.1. | Dekoru kompozīcija mūrētās dobēs Egles 3D (garums 70-80cm, platums 30-40cm, augstums 100-110cm) | gab. | 3 |
| 5.2. | Dekoru kompozīcija mūrētās dobēs Egles 3D (garums 60-70cm, platums 30-40cm, augstums 70-80cm) | gab. | 5 |
| 5.3. | Dekoru kompozīcija mūrētās dobēs Lode 3D (diametrs 40cm) | gab. | 4 |
| 5.4. | Noformējums pie virtenēm pāri Rīgas ielai | gab. | 20 |
| 5.5. | Dekorācijas esošos kokos Kases ielā, Cēsīs Putns 3D | gab. | 4 |
| 5.6. | Dekorācijas esošos kokos Kases ielā, Cēsīs Lode 3D | gab. | 3 |
| 5.7. | Dekorācijas esošos kokos Kases ielā, Cēsīs Lode 3D | gab. | 4 |
| 5.8. | Brīvi stāvoši dekorāciju elementi ietves daļas laukumā Rīgas ielas/ Kases ielas krustojumā | gab. | 3 |
| 5.9. | Gaismas LED virtenes apstādījumos | gab. | 5 |
| 5.10. | Dekoratīvi elementi esošos podos Egles 3D | gab. | 7 |
| 5.11. | Dekoratīvi elementi esošos podos Lode 3D | gab. | 7 |
| 5.12. | Dekoratīvi elementi esošos podos Lode 3D | gab. | 14 |
| 5.13. | Dekorācijas esošos kokos Putns 3D | gab. | 4 |
| 5.14. | Dekorācijas esošos kokos Lode 3D | gab. | 6 |
| 5.15. | Dekorācijas esošos kokos Lode 3D | gab. | 6 |
| 5.16. | Dekoratīvi elementi puķu dobē Svece 3D | gab. | 3 |
| 5.17. | Dekoratīvi elementi puķu dobē Lode 3D | gab. | 3 |
| 5.18. | Dekoratīvi elementi puķu dobē Lode 3D | gab | 2 |
| 6. | Mazā Skolas iela, Cēsis |  |  |
| 6.1. | LED virtene | gab. | 3 |
| 7. | Vaives pagasta egļu rotājumi |  |  |
| 7.1. | Rīdzenes ciema egles rotājumi | gab. | 1 |
| 7.2. | Vaives egles rotājumi, Kaķukrogs, Vaives pagasts, Cēsu novads | gab. | 1 |
| 7.3. | Krīvu egles rotājumi, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads | gab. | 1 |
| 8. | Ikdienas noformējums |  |  |
| 8.1. | LED lampiņu virtene Rīgas ielā | m | 393 |
| 8.2. | LED lampiņu virtene Raunas ielā | m | 171 |
| 8.3. | Dekoratīvais uzraksts ''Cēsis'' | gab. | 1 |

* Vienā objektā/pieslēgumā izvietotu vairāku apgaismes ķermeņu elektrosadali un savstarpējo savietošanu, darbības režīmu un uzraudzību aiz pieslēguma vietas nodrošina pašvaldības nolīgts dekoratīvo elementu uzturētājs