## KOPTAME
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)
APSTIPRINU
(paraksts un tā atsifrejums)
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: |  | Vilces apkures katlu nomaiņa
Nolikuma pielikums Nr.6
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Madaru iela 2, Vilce
Pasūtītājs: |  | JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
| Nr. P.k. | OBJEKTA NOSAUKUMS | OBJEKTA IZMAKSAS (EURO)
| 1 | Vilces apkures katlu nomaiņa
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ AR PVN
Sastādīja:
(paraksts un tā atsifrejums, datums)
Sert.Nr.:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atsifrejums, datums)

## KOPS
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr.1
(būvdarbu veids vai kosntruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
| Objekta adrese: | Madaru iela 2, Vilce
| Pasūtītājs: | JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Par kopējo summu (EURO)
Kopēja darbietilpība (c/h)
Nr. p.k | Kods, tāme Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksa EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
[5 empty] | Darba alga EUR | Būvizstrādājumi EUR | Mehānismi EUR
1 | 1 | Vilces apkures katlu nomaiņa
KOPĀ
|  | Virsizdevumi | _%
|  | t.sk. Darba aizsardzība | _%
|  | Peļņa | _%
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert.Nr.:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Vilce
LOKĀLA TĀME Nr. 1
Vilces apkures katlu nomaiņa
(Būvdarbu veids vai kosntruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Madaru iela 2, Vilce
Pasūtītājs: |  | JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | EURO
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
2 |  | Nolietoto apkures katlu demontāža | kompl. | 2
3 |  | Apsaistes demontāža | kompl. | 1
4 |  | Atkritumu savākšana, transports un utilizācija | m3 | 25
5 |  | Kurināmā padeves sistēma
6 |  | Rūpnieciski ražotas biomasas starptvertnes piegāde un montāža katlu telpā, kopējais tilpums ne mazāks kā 1.5 m³. Izgatavota no tērauda, ar slīpu konusa apakšu pašplūsmas nodrošināšanai. Komplektā ar hermētisku vāku, integrētu pneimatiskās sistēmas ciklonu-atdalītāju un mehāniskiem izdales šnekiem uz katru katla degli atsevišķi. | kompl. | 1
7 |  | Katliekārtas
8 |  | Automātisku koksnes biomasas apkures katla (norādīt katla modeli, ražotāju, u.c.) piegāde, uzstādīšana un montāža. Katla nominālā siltuma jauda robežās no 300 kW līdz 350 kW, kas spēj darboties uz minimālo jaudu ne lielāku kā 10% no nominālās siltuma jaudas. Komplektācijā ietilpst katlu drošības grupas, integrētas avārijas (pretliesmas) dzēšanas sistēmas, mikroprocesora vadības automātika, automātiska pelnu savākšanas un sildvirsmu tīrīšanas sistēma, un tehnoloģiskais slēgums/savienojums ar granulu/šķeldas starptvertnes padeves sistēmu. | kompl. | 1
9 |  | Sistēmas apsaistes cauruļvadi to montāža ar veidgabaliem izmantojot melnā tērauda cauruļvadus ar metināšanas savienojumiem vai vītņu savienojumiem | kompl. | 1
10 |  | Degšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās pieplūdes ventilācijas sistēmas izbūve. Pozīcijā iekļaut ārsienas gaisa ņemšanas restes/žalūzijas montāžu, pēc katliekārtu ražotāja tehniskajām prasībām un ugunsdrošības normatīviem. | kompl. | 1
11 |  | Siltumtrase
12 |  | Elektroniskais (frekvenču vadāmais) 'in-line' tipa sūknis ar atloku savienojumu. Aprēķina parametri: plūsma ne mazāka par 15 m³/h, spiediena augstums ne mazāks kā 50 kPa. Sūknim jābūt aprīkotam ar integrētu aizsardzību pret pārslodzi, sauso gaitu un datu pārraides moduli (Modbus/BACnet vai analogs) pieslēgšanai SCADA/Web sistēmai. | kompl. | 1
13 |  | Siltumtrases temperatūras kontroles trīsceļu vārsta piegāde un montāža. Komplektā ar saderīgu 3-punktu elektromotora piedziņu (230V vai 24V). Vadība no katla vadības sistēmas. | kompl. | 1
14 |  | Sistēmas integrācija, vadības bloku pieslēgšana internetam. Attālinātā interfeisa konfigurēšana (viedtālrunim/datoram) temperatūru, kļūdu paziņojumu un granulu līmeņa pārraudzībai. | kompl. | 1
15 |  | Apkures izplešanās tvertnes (tilpums 200L, darba spiediens 4bar) montāža. Drošības vārsta DN50 (4 bar) montāža ar izvadu caur sienu. Manometru, termometru, ventiļu un dubļu ķērāju (filtru) montāža katlu telpā. | kompl. | 1
16 |  | Visas katlu mājas un siltumtrases mezgla plūsmu balansēšana, automātikas parametru iestatīšana, sastādot aktu. | kompl. | 1
17 |  | Jaunas biomasas (šķeldas un granulu) uzglabāšanas āra tvertnes un kurināmā transportēšanas sistēmas piegāde un montāža, ne mazāka kā 20 m3, komplektā ar mehānisko kurināmā izlādes sistēmu, kurināmā transportēšanas sistēmu, vadības automātiku ar līmeņa sensoriem starptvertnē, drošības sistēmu un tehnoloģisko slēgumu. | kompl. | 1
18 |  | Visu jaunbūvēto un esošo katlu mājas tehnoloģisko cauruļvadu un veidgabalu (līkumu, trejgabalu) siltumizolācijas izbūve ar akmens vates cilindriem vai sintētiskā kaučuka loksnēm/čaulām ar alumīnija folijas armējuma pārklājumu. Izolācijas biezums no 20 līdz 30 mm (atbilstoši cauruļvadu diametriem un ražotāja standartiem). Pozīcijā iekļaut arī noslēgarmatūras (ventiļu, filtru) izolācijas blokus | kompl. | 1
19 |  | Dūmvads
20 |  | Siltināta, dūmgāzu kondensāta izturīga nerūsējošā tērauda dūmvada sistēmas (marka AISI 316L iekšpusē, AISI 304 ārpusē, izolācijas biezums ne mazāk kā 50mm) piegāde un montāža. Augstums ne mazāks kā 11 m, diametrs D=400 mm (vai precizēts pēc katlu ražotāja kaskādes aprēķina). Komplektā ar horizontālajiem dūmkanālu pieslēgumiem (pārejām) no abiem katliem, kaskādes kolektoru, vilmes regulatoru, kondensāta drenāžas izvadu, revīzijas lūkām un nesošajām konstrukcijām (stiprinājumi pie sienas vai masts). | kompl. | 1
21 |  | Elektromontāžas darbi
22 |  | Katlu mājas jauno tehnoloģisko iekārtu spēka kabeļu un vadības/automātikas vājstrāvas kabeļu tīkla izbūve un montāža. Pozīcijā iekļaut kabeļu aizsargcauruļu, kabeļu reņu/karšu piegādi un uzstādīšanu, kabeļu vilkšanu no jaunizbūvējamā katlu mājas sadales skapja līdz apkures katliem, cirkulācijas sūkņiem, vārstu elektromotoru piedziņām, sensoriem un izpildmehānismiem, kā arī visu galiekārtu pieslēgšanu, vadu marķēšanu un funkcionālo testēšanu. | kompl. | 1
23 |  | Katlu mājas ēkas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve. Pozīcijā iekļaut lokālā UAS paneļa (vai paplašināšanas moduļa), dūmu/karstuma detektoru, trauksmes sirēnu un rokas trauksmes pogu piegādi un montāžu katlu telpā. Ietvert signāla pārraides kabeļu maģistrāles izbūvi (pazemes kabeļu kanalizācijā vai pa gaisa līniju) no katlu mājas līdz skolas galvenajam ugunsdrošības panelim, sistēmu salāgošanu, programmēšanu un tehnisko testēšanu saskaņā ar LVS EN 54 standartiem. | kompl. | 1
24 |  | Citi darbi
25 |  | Jaunizbūvēto katlu mājas tehnoloģisko loku, siltummezgla un maģistrālo cauruļvadu hidrauliskā spiediena pārbaude (izturības un blīvuma tests) ar spiedienu, kas ir 1.5 reizes lielāks par sistēmas maksimālo darba spiedienu, sastādot aktu. Sistēmas pilna hidrauliskā skalošana un attīrīšana no būvniecības/metināšanas sārņiem un mehāniskajiem piemaisījumiem pirms katliekārtu palaišanas. | kompl. | 1
26 |  | Visas katlu mājas automatizācijas, degļu kaskādes vadības, SCADA/Web tālvadības sistēmas un siltummezgla kompleksā pārbaude un funkcionālā testēšana darba režīmos. Pasūtītāja atbildīgā personāla (objekta apsaimniekotāju) praktiskā apmācība darbam ar uzstādītajām iekārtām un vadības vadības programmatūru. Apmācību akta sastādīšana un parakstīšana. | kompl. | 1
27 |  | Pilna būvniecības izpilddokumentācijas komplekta sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam. Pozīcijā iekļaut: siltummezgla un katlu mājas faktisko izpildshēmu izstrādi, uzstādīto iekārtu un materiālu atbilstības deklarācijas (sertifikātus), ražotāja pases, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas latviešu valodā, kā arī testēšanas aktus. | kompl. | 1
28 |  | Temperatūras un spiediena monitoringa un GSM trauksmes izziņošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana un programmēšana | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
| Piezīme: | Pozīcijā jāiekļauj visi nepieciešamie palīgmateriāli (stiprinājumi, blīves, skrūves, elektromontāžas kabeļi u.c.) pilnīgai iekārtas darbības nodrošināšanai
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert.Nr.
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)