Atklāta konkursa
“Teritoriju labiekārtošanas darbi”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. RVPLD 2026/25

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

	2026. gada 10. augustā 
	 
	Rīgā 



Ņemot vērā, ka ieinteresētais piegādātājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta organizētā atklātā konkursā “Teritoriju labiekārtošanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. RVPLD 2026/25 (turpmāk – Iepirkums), ir iesniedzis jautājumu par Iepirkuma daļas Nr. 1 “Pastaigu laukuma teritorijas sagatavošana Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”” dokumentāciju, Iepirkuma komisija sniedz šādu atbildi:

Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, konstatējām, ka tajā ir paredzētas izmaksu pozīcijas par āra sadalnes skapja komutāciju un uzstādīšanu, tomēr iepirkuma dokumentācijai nav pievienota komutācijas shēma un cita tehniskā dokumentācija, kas nepieciešama korekta un salīdzināma piedāvājuma sagatavošanai.
Lai nodrošinātu vienādu izpratni par veicamo darbu apjomu un izvairītos no atšķirīgas iepirkuma prasību interpretācijas, lūdzam papildināt iepirkuma dokumentāciju, pievienojot:
· āra sadalnes skapja komutācijas shēmu;
· elektrisko tīklu principiālās un montāžas shēmas;
· tehniskās specifikācijas un rasējumus par sadalnes skapja komplektāciju;
· citu būvprojekta dokumentāciju, kas nepieciešama darbu apjoma un tehnisko risinājumu precīzai noteikšanai, tai skaitā rasējumus, mezglus un specifikācijas, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.
Papildus konstatējam, ka iepirkuma dokumentācijā nav pietiekamas informācijas par grants celiņu izbūvi. Lai būtu iespējams korekti aprēķināt darbu izmaksas, lūdzam sniegt detalizētu tehnisko informāciju, tai skaitā:
· grants celiņu tipveida šķērsgriezumus;
· konstruktīvo slāņu uzbūvi un biezumus;
· izmantojamo materiālu specifikācijas;
· grants frakcijas un kvalitātes prasības;
· pamatnes sagatavošanas prasības;
· citu tehnisko informāciju, kas nepieciešama pilnvērtīgai darbu izmaksu noteikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka bez minētās dokumentācijas nav iespējams sagatavot pilnvērtīgu, ekonomiski pamatotu un savstarpēji salīdzināmu piedāvājumu, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nodrošinot pretendentiem pietiekamu laiku iepazīties ar papildināto dokumentāciju un sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu.
Uzskatām, ka iepriekš minētās informācijas sniegšana un termiņa pagarināšana veicinās godīgu konkurenci, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem un nodrošinās kvalitatīvu iepirkuma norisi.

Atbilde uz jautājumu: 
Iepirkuma komisija ir izvērtējusi ieinteresētā piegādātāja jautājumā norādītos apstākļus un atzinusi par nepieciešamu precizēt Iepirkuma daļas Nr. 1 tehnisko dokumentāciju.
Lai nodrošinātu vienotu izpratni par veicamo darbu saturu un apjomu, Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt grozījumus Iepirkuma daļas Nr. 1 tehniskajā specifikācijā, papildinot to ar informāciju par:
1. gājēju celiņu pamatnes konstruktīvo uzbūvi, atsevišķo slāņu biezumu un pašreizējā darbu kārtā veicamajiem darbiem;
2. vājstrāvas tīklu izbūvē izmantojamā datu kabeļa minimālajām tehniskajām prasībām;
3. vājstrāvas kabeļu izvietojumu, paredzētajiem galapunktiem un kabeļu rezervēm;
4. ārējās elektroapgādes kabeļa izbūvi un kabeļa ievadīšanu ēkas pagrabā;
5. āra sadalnes piegādi, komplektēšanu, uzstādīšanu un minimālo tehnisko komplektāciju;
6. pašreizējā darbu kārtā veicamajiem darbiem un nākamajā darbu kārtā paredzētajiem elektroapgādes, videonovērošanas un celiņu seguma izbūves darbiem;
7. izbūvēto elektroapgādes un vājstrāvas kabeļu pārbaudēm, marķēšanu un aizsardzību;
8. darbu izpildes rezultātā sagatavojamo un Pasūtītājam iesniedzamo izpilddokumentāciju.
Iepirkuma komisija skaidro, ka pašreizējā darbu kārtā ir paredzēta gājēju celiņu pamatnes izbūve, bet nav paredzēta celiņu betona apmaļu un betona bruģakmens seguma izbūve. Celiņu pamatne sagatavojama, ņemot vērā, ka betona bruģakmens seguma izbūve paredzēta nākamajā darbu kārtā.
Tāpat pašreizējā darbu kārtā nav paredzēta ārējās elektroapgādes kabeļa pieslēgšana ēkas iekšējai sadalnei un datu kabeļu pieslēgšana esošajam videonovērošanas tīklam. Nepieslēgtie kabeļu gali būs marķējami, hermētiski noslēdzami un aizsargājami atbilstoši precizētajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Iepirkuma dokumentācijai papildus tiks pievienota orientējoša elektroapgādes un vājstrāvas kabeļu trašu shēma. Pirms darbu uzsākšanas faktiskās kabeļu trases būs precizējamas objektā un saskaņojamas ar Pasūtītāju, nemainot iepirkuma dokumentācijā noteiktos darbu apjomus, kabeļu galapunktus un darbu apjomu un izmaksu tāmē norādītos salīdzināmos daudzumus.
Iepirkuma komisija informē, ka saistībā ar paredzētajiem tehniskās specifikācijas grozījumiem tiks precizēta arī Iepirkuma daļas Nr. 1 darbu apjomu un izmaksu tāme.
Ņemot vērā paredzēto grozījumu apjomu un lai nodrošinātu ieinteresētajiem piegādātājiem pietiekamu laiku iepazīties ar precizēto iepirkuma dokumentāciju un sagatavot piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajam datumam un laikam.
Precizētā Iepirkuma dokumentācija un informācija par jauno piedāvājumu iesniegšanas termiņu būs pieejama Iepirkuma pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.
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  Ņemot vērā, ka ieinteresētais piegādātājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības  departamenta organizētā atklātā konkursā “Teritoriju labiekārtošanas darbi”, iepirkuma  identifikācijas Nr. RVPLD 2026/25 (turpmāk  –   Iepirkums), ir iesniedzis jautājumu par  Iepirkuma daļas Nr. 1 “Pastaigu laukuma teritorijas sagatavošana Rīgas sociālās aprūpes centrā  “Gaiļezers”” dokumentāciju, Iepirkuma komisija sniedz šādu atbildi :     Ieinteresētā  piegādātāja   jautājums:    Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, konstatējām, ka tajā ir paredzētas izmaksu  pozīcijas par āra sadalnes skapja komutāciju un uzstādīšanu, tomēr iepirkuma dokumentācijai  nav pievienota komutācijas shēma un cita tehniskā dokumentācija, kas nepieciešama korekta un  salīdzināma piedāvājuma sagatavošanai.   Lai nodrošinātu vienādu izpratni par veicamo darbu apjomu un izvairītos no atšķirīgas  iepirkuma prasību interpretācijas, lūdzam papildināt iepirkuma dokumentāciju, pievienojot:      āra sadalnes   skapja komutācijas shēmu;      elektrisko tīklu principiālās un montāžas shēmas;      tehniskās specifikācijas un rasējumus par sadalnes skapja komplektāciju;      citu būvprojekta dokumentāciju, kas nepieciešama darbu apjoma un tehnisko risinājumu  precīzai noteikšanai, tai skaitā rasējumus, mezglus un specifikācijas, kas attiecas uz  minēto darbu izpildi.   Papildus konstatējam, ka iepirkuma dokumentācijā nav pietiekamas informācijas par  grants celiņu izbūvi. Lai būtu iespējams korekti aprēķināt darbu izmaksas, lūdzam sniegt  detalizētu tehnisko informāciju, tai skaitā:      grants celiņu tipveida šķērsgriezumus;      konstruktīvo slāņu uzbūvi un biezumus;      izmantojamo materiālu specifikācijas;      grants frakcijas un kvalitātes prasības;      pamatnes sagatavošanas prasības;      citu tehnisko informāciju, kas nepieciešama pilnvērtīgai darbu izmaksu noteikšanai.   Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka bez minētās dokumentācijas nav iespējams  sagatavot pilnvērtīgu, ekonomiski pamatotu un savstarpēji salīdzināmu piedāvājumu, lūdzam  pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nodrošinot pretendentiem pietiekamu laiku  iepazīties ar papildināto dokumentāciju un sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu.   Uzskatām, ka iepriekš minētās informācijas sniegšana un termiņa pagarināšana veicinās  godīgu konkurenci, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem un nodrošinās kvalitatīvu  iepirkuma norisi.     Atbilde uz jautājumu:    Iepirkuma komisija ir izvērtējusi ieinteresētā piegādātāja jautājumā norādītos apstākļus  un atzinusi par nepieciešamu precizēt Iepirkuma daļas Nr. 1 tehnisko dokumentāciju.  

