2.pielikums iepirkumam

Nr.PSKUS 2026/112

Aktualizēta 29.07.2026.

Tehniskā specifikācija

“Dīzeļģeneratoru apkope, remonts un atjaunošana.”

Pilsoņu ielā 13, Rīga, LV-1002

| Nr.p. k. | Adrese | Iekārtas raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rīga, Pilsoņu iela 13,A.korpuss | Dīzeļģenerators “GESAN” DVA 700 E LS (725kVA) 29.05.2019. |
| 2. | Rīga, Pilsoņu iela 13,A.korpuss | Dīzeļģenerators “GESAN” DVA 700 E LS (725kVA) 29.05.2019. |
| 3. | Rīga, Pilsoņu iela 13,A.korpuss | Dīzeļģenerators “GESAN” DVA 700 E LS (725kVA) 29.05.2019. |
| 4. | Rīga, Pilsoņu iela 13, 33.korpuss | Dīzeļģenerators “Spark Energy” OSLO 4U (2003. gads) (100kVA) |
| 5. | Rīga, Pilsoņu iela 13, Starp 5. un 6. korpusu | Dīzeļģenerators “AKSA” AD510 (460kVA) 2020.gads |
| 6. | Rīga, Pilsoņu iela 13, Pie ugunsdzēsēju baseina | Dīzeļģenerators “AKSA” AD710 (715kVA) 2020.gads |
| 7. | Rīga, Pilsoņu iela 13, Starp 15.korp. un NMC | Dīzeļģenerators “AKSA” AD710(715kVA) 2020.gads |

| Veicamo darbu apraksts un apkopes darbi |  |
| --- | --- |
| Tehniskā specifikācija |  |
| Nr. p. k. | Apkopes un servisa darbu organizāciju jāveic uz sekojošiem pamatprincipiem: |
| 1 | Pasūtītājs (VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”) elektroapgādes tīklu plānveida apkopes un servisa darbus nodod uzņēmumam, kas ir tehniski kompetents šo darbu veikšanai, kam ir nepieciešamā tehniskā bāze, aprīkojums, instrumenti un rezerves daļu noliktava, atbilstoši apmācīts, izglītots, pieredzējis personāls, kā arī ir visas nepieciešamās atļaujas un licences iepriekšminēto darbu veikšanai. |
| 2 | Rezerves daļu noliktavu par saviem līdzekļiem uztur Pretendents un apmaksa par izlietotajiem materiāliem notiek pēc faktiskā to patēriņa pēc savstarpēji saskaņotām cenām. |
| 3 | Avāriju gadījumā Pasūtītāja tehniskais personāls ir spējīgs uzturēt iekārtu darbu līdz servisa organizācijas ierašanās brīdim, ko nosaka apkopes un servisa līguma noteiktais reakcijas laiks uz servisa izsaukumu. |
| 4 | Ja Pasūtītāja tehniskais personāls avārijas gadījumā nakts, izejamo dienu vai svētku dienu laikā ir spējīgs uzturēt iekārtu darbā bez apdraudējuma pacientiem un medtehnikai līdz normālajam darba laikam, servisa organizācija ierodas darba dienā darba laikā. Lēmumu par servisa organizācijas izsaukumu pieņem Pasūtītājs. |
| 5 | Pretendentam jānodrošina dīzeļģeneratoru attālinātās uzraudzības sistēma, nodrošinot Pasūtītājam piekļuvi monitoringa platformai (piemēram, Mersys vai līdzvērtīgai sistēmai). |
| 6 | Pretendents nodrošina datu pārraidi, izmantojot savas SIM kartes, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar sakariem un monitoringa sistēmas darbību. Sistēmai jānodrošina: attālināta piekļuve caur web interfeisu; vēsturisko datu uzglabāšana; ģeneratoru galveno darbības parametru attēlošana; automātiski paziņojumi vismaz 5 lietotājiem pa e-pastu un SMS; automātiska bojājumu diagnostika un anomālu situāciju noteikšana ar paziņojumu nosūtīšanu; iespēja manuāli lejupielādēt un automātiski ģenerēt atskaites (ikdienas, ikmēneša un gada) ar nosūtīšanu uz e-pastu. |
| 7 | Pretendents izveido servisa izsaukumu sistēmu tā, lai jebkuras iekārtu atkāpes no normāla tehniskā darba Pretendenta servisa personāls saņemtu kā SMS signālu un nodrošinātu servisa personāla ierašanos objektā. |
| 8 | Pretendents nodrošina 24 stundu servisa personāla pieejamību. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Pretendenta personālam piekļuvi nepieciešamības gadījumā ar Piekļuves sistēmas palīdzību un Pasūtītāja rīcībā esošo diennakts Apsardzes dienestu |
| 9 | Pretendentam jānodrošina iekārtu apkalpošanas procesā radušos videi kaitīgo atkritumu (eļļas u.c. šķidrumi, nolietotie akumulatori un citi videi kaitīgie atkritumi) utilizāciju |
| Apkopes darbi |  |
| 10 | Plānveida apkopes darbu izmaksas pamatojas uz nepieciešamo laiku (stundās), kas nepieciešams rūpnīcas izgatavotājas vai iekārtu ekspluatācijas noteikumos noteikto darbu veikšanai, kas nodrošina iekārtu darbu atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Pieaugot darbu apjomam (palielinoties uz apkopi un servisu nodoto iekārtu daudzumam), izmaksas tiek pārrēķinātas atbilstoši nepieciešamajam darbu veikšanas laikam un stundu tarifa likmei. |
| 11 | Izmaksās jāiekļauj servisa personāla nokļūšana līdz objektam, darbs objektā, kā arī visas citas papildus izmaksas, kas saistītas ar plānveida apkopes darbu veikšanu, izņemot plānotās apkopes darbu veikšanai nepieciešamo materiālu izmaksas, kuras nosaka rūpnīcas - izgatavotājas vai Pretendenta vai iekārtu ekspluatācijas noteikumos noteikto materiālu apjoma izmaksas, kas tiek piedāvātas kā atsevišķas izmaksu pozīcijas un jānorāda pozīcijās pie materiālu izmaksām. |
| 12 | Remonta un nomainīto rezerves daļu garantijas laiks ne mazāk kā 2 (divi) gadi. |
| Servisa izsaukuma darbi |  |
| 13 | Servisa izsaukuma laikā Pretendents veic darbus, kas noteikti paziņojumā par darbības ārpuskārtas atkāpi no normāla darba režīma un vērsti uz to, lai novērstu kļūmes, kas sastāda augstu darbības risku un ir izsauktas lielas atkāpes no iekārtas darba normālās ekspluatācijas tehnisko parametru robežās. |
| 14 | Šie darbi tiek veikti nekavējoties pēc defektu konstatēšanas un servisa izsaukuma saņemšanas. |
| 15 | Ierašanās objektā ir saskaņā ar līgumā noteikto reakcijas laiku. |
| 16 | Reakcijas laiks: Avārijas; Darbības traucējumi. Steidzami; Citi gadījumi. Līdz 2 stundai; 2- 4 stundas; 4-24 stundas. |

Avārijas ģeneratoru sistēmas apkalpošanas un servisa pakalpojuma sniegšana

| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija |  | Mērvienība | Daudzums | Atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apkalpojamo iekārtu nosaukums un daudzums |  |  |  |  |  |
| Pretendentam jāveic plānveida apkopes un servisa darbus sekojošām iekārtām: |  |  |  |  |  |
| 1. | Dīzeļa ģenerators “Gessan” DVA700 E LS (725kVA) 29.05.2019. | gab. |  | 3 | A korp. |
| 2. 3. 4. | Dīzeļģenerators “Spark Energy” OSLO 4U (100kVA) 2003.gads; gab; 3; A korp.. Dīzeļģenerators “AKSA” AD510 (460 kVA) 2020.gads Dīzeļģenerators “AKSA” AD710 (715 kVA) 2020.gads | gab. gab. gab |  | 1 1 2 | 33.korp. Starp 5. un 6.k. Pie ugusdzēsēju baseina; starp 15.k. un NMC. |

| Veicamie darbi | Dīzeļa ģeneratoru: “Gesan” DVA 700 E LS(3.gab.); “Spark Energy” OSLO 4U(1.gab.); Aksa AD510(1.gab.); Aksa AD710(2.gab.) reizi 6 mēnešos veicamie apkopes darbi: 1. Pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās; 2. Pārbaudīt iepriekš sildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku); 3. Pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni; 4. Pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu; 5. Pārbaudīt vai dzesēšanas šķidruma sūknim nav sūce; 6. Pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija); 7. Pārbaudīt startera akumulatoru elektrolīta stāvokli; 8. Pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli; 9. Pārbaudīt starta un galvenā slēdža stāvokli; 10. Pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu; 11. Izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora; 12. Pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespējas; 13. Pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli; 14. Izlaist ūdeni no gāzu izplūdes sistēmas; 15. Pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli 16. Pārbaudīt jaudas ģeneratoru, veicot kontrolpalaišanu; 17. Pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop); 18. Pārbaudīt ģeneratora funkciju testa izpildīšanos ( startera ieslēgšanos); 19. Ģenerātoru testēšana zem ārējās slodzes, ne mazāk kā 80% no nominālās aktīvās ģeneratora jaudas. 20. Dīzeļa ģeneratora tvertnes un rezerves tvertnes patēriņa atskaites sagatavošana. 21. Iztīrīt eļļas un degvielas filtrus; 22. Pārbaudīt vārstu funkcionēšanu; 23. Ieeļļot šarnīrus un viras; 24. Pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu; 25. Pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu; 26. Notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi; 27. Pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli; 28. Pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmi; 29. Pārbaudīt izplūdes gāzu kompensatora stāvokli; 30. Pārbaudīt vārstu atstarpes . |
| --- | --- |
| Veicamie darbi | Dīzeļa ģeneratoru: “Gesan” DVA 700 E LS(3.gab.); “Spark Energy” OSLO 4U(1.gab.); Aksa AD510(1.gab.); Aksa AD710(2.gab.) reizi 12 mēnešos veicamie apkopes darbi: 1. Pusgadā veicamie darbi un tiem papildus; 2. Nomainīt motoreļļu un filtrus (eļļas, degvielas un gaisa filtrus); 3. Pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju; 4. Attīrīt gaisa eju restes; 5. Pārbaudīt izplūdes gāzu novadīšanu, nostiprinājumus un cauruļvadus; 6. Notīrīt un noregulēt tahoģeneratoru; 7. Notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora elektrisko pieslēgumu un izolāciju; 8. Novērst korpusa apdares bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas; 9. Pārbaudīt elektroģeneratora galveno slēdzi; 10. Nomainīt dzesēšanas šķidrumu; 11. Pārbaudīt dzesētāja slāpētāju. 12. Nodrošināt dīzeļa ģeneratora degvielas tvertnes automātisku un drošu uzpildīšanu no rezerves tvertnes. 13. Pārbaudīt degvielas rezerves tvertnes (30 000 litri) automātisku un drošu darbību. |

Nodrošinām visas izvirzītas prasības _________________________________________

Uzņēmuma nosaukums, amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts