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A2 pielikums
Pie atklāta konkursa 
“Vājstrāvu sistēmu - videonovērošanas, piekļuves kontroles un apsardzes sistēmu apkalpošanu”
ID Nr. RAKUS 2026/65 nolikuma

Tehniskā specifikācija
1. Videonovērošanas, piekļuves kontroles un apsardzes sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana (kopējās prasības)

1. Pakalpojuma mērķis.
Nodrošināt apsardzes signalizācijas, video novērošanas, piekļuves kontroles un namruņu (turpmāk - Sistēmu) tehniskās apkopes izpildi atbilstoši izgatavotāja rūpnīcas un Pasūtītāja prasībām. 
1.1. Kritiskie trūkumi – trūkumi, kuri izraisa pilnīgu Sistēmu darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts.
1.2. Vidējie kritiski trūkumi - trūkumi, kuri izraisa iekšēju Sistēmu kļūdu vai nekorektu darbību.
1.3.  Nodrošināt Sistēmu un to elementu remontu un avārijas situāciju novēršanu.
1.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt Sistēmu papildināšanu, vai citas izmaiņas tajās.
1.5.  2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas Izpildītājs sagatavo izmaksu tāmi par veicamajiem darbiem (tāmes cenas tiek sagatavotas atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam);
1.6.  Izpildītājs darbus veic 2 nedēļu laikā kopš izmaksu tāmes apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, vai citā termiņā, vienojoties par to ar  Pasūtītāju.

2. Iekārtu saraksts.
Sistēmu un to elementu saraksts Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.3, 4, 5 un 6.

3. Prasības Sistēmu tehniskai apkopei un remontam (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi).
3.1. Izpildītājs veic Sistēmu apkopes darbu izpildi, saskaņā ar Programmu. Gadījumā, ja kādai no iekārtām, Programmas prasības neapraksta nepieciešamās apkopes rīcības, Izpildītājs veic Programmas papildināšanu un pilnveidošanu saskaņā ar izgatavotāja rūpnīcas prasībām, iepriekš saskaņojot izmaiņas Programmā ar Pasūtītāju; 
3.2. 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, Sistēmu apkopes darbu veikšanai tiek izveidots apkopes grafiks ar norādi uz konkrēto kalendāro nedēļu, kas tiek saskaņots ar Pasūtītāju; 
3.3.  Izpildītājs veic Sistēmu remontu, lai uzturētu Sistēmu darba kartībā un nodrošinātu tām paredzēto funkciju izpildi;
3.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Sistēmu uzturēšanai nepieciešamo tehniskās apkopes darbu izpildes žurnālu (turpmāk tekstā-Žurnāls) visām Sistēmām, iepriekš saskaņojot.
3.5. Žurnāla formu ar Izpildītāju. Par plānotajiem tehniskās apkopes darbiem un avārijas remontdarbiem ir jāveic ieraksts Žurnālā, kas atrodas pie objekta pārvaldnieka.
3.6. Līguma izpildes laikā Izpildītājs veic Pasūtītāja un objekta lietotāja atbildīgo darbinieku instruktāžu, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 
3.7. Izpildītājs ar saviem spēkiem nodrošina bojātās tehnikas vienības aizstāšanu ar līdzvērtīgo uz visu defekta novēršanas laiku. 
3.8. Sistēmu tehniskās apkopes veicējs ir atbildīgs un nodrošina:
3.8.1. Apkopes personāla ierašanos objektā tehniskās specifikācijas punktā 5.7. norādītajā laikā;
3.8.2. Sistēmu darbības traucējumu un avāriju likvidēšanu, kā arī sistēmu darbības atjaunošanu;
3.8.3. Defektu apzināšanu, apsekošanu, rašanās iemeslu noteikšanu, defekta akta un fotofiksācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, uzskaitot bojātās detaļas un nepieciešamos remontdarbus, kā arī, aprakstot citus nepieciešamos pasākumus, kas ļautu atjaunot sistēmu darbību. 
3.8.4. Nodrošina bojāto Sistēmu elementu nomaiņu; 
3.8.5. Nodrošina piekļuvi bojātiem Sistēmu posmiem/mezgliem/aparatūrai, veic bojājumu novēršanu un darba vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas. Pasūtītājs nodrošina saskaņošanu un piekļuvi telpās, kurās ir nepieciešams iekļūt bojājumu novēršanai. 
3.8.6. Kārtības un tīrības uzturēšanu inženierkomunikācijām atvēlētajās telpās un darba veikšanas vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas;
3.8.7. Telpu lietotāju konsultācijas par Sistēmu izmantošanas iespējām un noteikumiem;
3.8.8. Sistēmu lietošanas noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli; 
3.8.9. Rakstisku tehnisko rekomendāciju sniegšanu Pasūtītājam, ja nepieciešams sistēmu, to iekārtu darbības remonts, uzlabošana vai pārbūve.
3.9. Izpildītājam jāsaskaņo darba veikšanas laiki, pirms darbu uzsākšanas telpās, kurās strādā Pasūtītāja darbinieki, vai atrodas aparatūra. Pasūtītājs nodrošina piekļuvi sistēmu apkopju veikšanai nepieciešamajām telpām, pēc Izpildītāja iesniegtā grafika vai pieprasījuma.
3.10. Darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
3.11. Ikmēneša apkopes maksā ietverti sekojoši darbi: 
3.11.1. Sistēmu apkopes darbi;
3.11.2. Darbinieku nokļūšana uz/no Objektu, Ceļa izdevumi;
3.11.3. Par plānotajiem tehniskās apkopes darbiem vai avārijas remontdarbiem ir jāveic ieraksts tehniskās apkopes žurnālā, kuru nodrošina Pasūtītājs.

4. Darba uzraudzība, pieņemšana, darbu apmaksas noteikumi
4.1. Apkopes darbu uzraudzību un pārbaudi savas kompetences ietvaros veic Pasūtītāja pārstāvis.
4.2. Kārtējā mēnesī sniegtie pakalpojumi tiek pieņemti, noformējot aktu (Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.2).
4.3. Pasūtītājs ar Izpildītāju savstarpēji veic informācijas apmaiņu (e-pastā vai nosūtot īsziņu) par Sistēmu defektiem, bojājumiem vai novirzēm no uzstādītajiem režīmiem un citām nepilnībām. Par esošajām nepilnībām un defektiem, jāziņo Pasūtītājam nekavējoties.
4.4. Izpildītājs 4.3.punktā minētos apstākļus saglabā veicot fotofiksāciju un noformējot aktu (Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.2). 
4.5. Defektu, avāriju novēršanai un sistēmu darbības atjaunošanai nepieciešamo materiālu un iekārtu izmaksas sedz Pasūtītājs. Izpildītāja pārstāvji ja ir nepieciešamas Sistēmu komponenšu remonts vai maiņa, katrā atsevišķā gadījumā, novērtē paredzamās izmaksas, saskaņā ar  Finanšu piedāvājumu – Cenrādi, Izmaksām par videonovērošanas, apsardzes un piekļuves kontroles sistēmu, un domofonu remonta darbiem (komponenšu aizvietošana), sistēmu paplašināšanas pasākumiem.
4.6. Ja izmaksas ir zem EUR 200.00 bez PVN, tad šos darbus ir atļauts veikt nekavējoties, nesaskaņojot izmaksu tāmes ar Pasūtītāju;
4.6.1. Ja izmaksas ir robežās no EUR 200.00 bez PVN līdz EUR 500.00 bez PVN, to telefoniski tiesīga saskaņot Pasūtītāja kontaktpersona;
4.6.2. Ja izmaksas ir virs EUR 500.00 bez PVN, remontdarbiem paredzētās izmaksas tiek saskaņotas rakstiski (elektroniski) ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
4.7. Darbu izmaksām, kas saistītas ar bojāto Sistēmu elementu nomaiņu, ir jābūt iekļautām pie remonta darbu izmaksām.
4.8. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju, ja Izpildītāja piedāvātās tāmes izmaksas nav saskaņojamas, jo neatbilst vidējam tirgus cenas līmenim vai ir neatbilstoši tehniskie risinājumi.
4.9. Ja Izpildītājs neievēro tehniskā specifikācijā noteiktās prasības, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt samaksu par tekošo mēnesi.
4.10. Ja Izpildītājs neveic, vai veic nekvalitatīvi Sistēmu apkopi, nenovērš Pasūtītāja pieteikto pretenziju, vai neievēro noteiktos darbu izpildes un novēršanas laikus, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.
4.11. Līguma darbības pēdējo 3 mēnešu laikā Sistēmas tiek nodotas Pasūtītāja pārstāvim ar sekojošiem nosacījumiem:
4.11.1. Pasūtītāja pārstāvis veic Sistēmu apsekošanu un sastāda defektu aktu. Ja atklājas Sistēmas defekti, tad Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir nekavējoties jānovērš Sistēmas defekti;
4.11.2. Pasūtītājs patur tiesības ieturēt pēdējo divu mēnešu maksu, ja Izpildītājs līdz līguma darbības beigām nenovērš Sistēmas defektus.

5. Īpašas prasības.
5.1. Apkalpojošās organizācijas rīcībā ir jābūt aprīkojumam (instrumentiem, mēraparātiem un licecētām programmatūrām u.c.), kas ļauj veikt visus Pielikumā Nr. 1 minēto tehniskās apkopes darbu. 
5.2. Tehnisko apkopju darbos iesaistītām personām ir jābūt derīgiem sertifikātiem un licencēm darbībām ar attiecīgām sistēmām.
5.3. Pretendenta piesaistītais personāls ir sertificēts veikt sistēmu apkopi.
5.4. Tehnisko apkopju darbos iesaistītām personām, kuri veic sistēmu tehniskās apkopes, remonta un paplašināšanas darbus SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” telpās un teritorijā, jābūt atšķirības zīmēm un redzamām identifikācijas kartēm, kas izstrādātas pēc vienota parauga. 
5.5. Darbības vai bezdarbības rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
5.6. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas nosaka sistēmu pārbaudes periodiskums jānodrošina aktuālā (spēkā esošo) prasību izpildi.
5.7. Ierašanās maksimālais laiks objektā pēc izsaukuma uz Izpildītāja līgumā noradīto kontaktpersonas telefonu: 
	Atrašanās vieta
	Reaģēšanas laiks

	
	Avārijas
	Darbības traucējumi

	
	
	Steidzami
	Citi gadījumi

	Rīgas pilsētas robežās
	2 h
	24 h
	48 h

	Ārpus Rīgas robežām
	2 h
	24 h
	48 h



5.8. Avārija – problēma izraisa pilnīgu Sistēmu darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts;
5.9. Steidzami darbības traucējumi - problēma izraisa iekšēju Sistēmu kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (Pasūtītājam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;
5.10. Citi gadījumi - problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmām ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības.
5.11. Sistēmu darbspēju atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā. 

6. Pievienotie dokumenti.
1.pielikums - Sistēmu tehniskās apkopes darbu programma
2.pielikums - Defektācijas akts 
[bookmark: _Hlk169158588]3.pielikums- Apsardzes signalizācijas sistēmas.
4. pielikums - Piekļuves kontroles sistēmas.
5.pielikums - Domofoni (namruņi).
6.pielikums – Videonovērošanas sistēmas
8.1.1. 

Tehniskās specifikācijas 
Pielikums Nr. 1

[bookmark: _Toc391540459]Sistēmu tehniskās apkopes darbu programma
Darbu apraksts
1.1. Vājstrāvu sistēmu datortehnika tehniskās apkopes laikā jāveic sekojošus darbus
	Apkopes biežums
	Izpildāmie darbi

	
	Ja kādas no vājstrāvas tīkla sastāvdaļām ir standarta datortehnika – datori, serveri un monitori, tad Pretendentam ir jānodrošina šīs tehnikas regulāra profilaktiskā apkope balstoties uz ražotāja rekomendācijām vai reizi mēnesī (datortehnika, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu kādu no iepriekš minēto vājstrāvas tīklu darbību):

	12 reizes gadā jeb 1 reizi mēnesī
	· Aprīkojuma tīrīšana (klaviatūras, peles, monitora tīrīšana)
· Aprīkojuma tīrīšana – Sistēmblokus
· Notikumu un sistēmas žurnālfailu  analīze un problēmu novēršana, ja tādas tiek konstatētas.
· Jauninājumu uzlikšana operētājsistēmas līmenī, ja tie ir kritiski un rekomendēti no ražotāja puses. 



Darbu apraksts
1.2. Videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes laikā jāveic sekojošus darbus
	Apkopes biežums
	Izpildāmie darbi

	12 reizes gadā jeb 1 reizi mēnesī
	· Sistēmas darbspējas novērtējums, notikumu atmiņas pārskats;
· Video arhīva ilguma un ierakstu parametru atbilstība definētām prasībām;
· Serveru tehniskā stāvokļa pārbaude – dzesēšanas elementu darbspējas novērtēšana;
· Videonovērošanas sistēmas statusu un notikumu bufera (LOG) analīze;
· Darbstaciju un serveru procesu noslodzes, Tīklu procesu  analīze; 
· Videoattēlu kvalitātes pārbaude uz ekrāna (nakts un dienas laikos);
· Kameru pozīcija un fokusa atbilstība un korekcija (pēc nepieciešamības);
· Kameru lēcu attīrīšana no netīrumiem (pēc nepieciešamības);
· Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem;
· Neatbilstību atklāšanas gadījumā -  konfigurācijas un vizualizācijas korekcija;
· Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude;
· Drošības datu tīkla komutatoru noslodzes (CPU, porti) pārbaude un rezultātu analīze;
· Projekta dokumentācijas aktualizēšana, izmaiņu ieviešana;
· Sistēmas laika korekcija/sinhronizācija.



Darbu apraksts
1.3. Apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes laikā jāveic sekojošus darbus
	Apkopes biežums
	Izpildāmie darbi

	12 reizes gadā jeb 1 reizi mēnesī
	· Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu atmiņas analīze), programmnodrošinājuma konfigurācijas saglabāšana (rezerves kopija);
· Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība, sakaru kanālu darbība;
· Vizualizācijas programmatūras darbības pārbaude;
· Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem;
· Neatbilstību atklāšanas gadījumā – Sistēmas konfigurācijas un vizualizācijas korekcija;
· Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude;
· Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu atmiņas analīze), programmnodrošinājuma iestatījumu saglabāšana (backup);
· Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība un notikuma fiksēšana vizualizācija programmnodrošinājuma vidē;
· Sistēmas laika korekcija/sinhronizācija;
· Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude;
· Apsardzes sistēmu devēju darbspējas vizuāla pārbaude – tiek pārbaudīta devēju pārredzamības zona;
· Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem (pēc vajadzības);
· Kabeļu savienojumu un iekārtu stāvokļa vizuāla pārbaude;
· Projekta dokumentācijas aktualizēšana, izmaiņu ieviešana.








Darbu apraksts
1.4. Piekļuves kontroles sistēmas tehniskās apkopes laikā jāveic sekojošus darbus
	Apkopes biežums
	Izpildāmie darbi

	12 reizes gadā jeb 1 reizi mēnesī
	· Drošības sistēmu pārvaldības programmatūras servera darbības pārbaude un notikumu bufera analīze;
· Visu sistēmas elementu vispārējās darbspējas vizuāla pārbaude un bojājumu fiksēšana programmatūras līmenī;
· Bezkontaktu nolasītāju darbspējas pārbaude (20% no kopējā skaita) – izmantojot testa pieejas karti tiek pārbaudīta nolasītāju darbspēja, tā nostiprinājums un indikācijas elementu darbība;
· Neatbilstību atklāšanas gadījumā – PK sistēmas konfigurācijas un vizualizācijas korekcija;
· Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude;
· Durvju aprīkojuma sprūdu un elektromagnētisko slēdzeņu tīrīšana, eļļošana (pēc nepieciešamības) un darbības pārbaude;
· Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem;
· Akumulatoru bateriju kapacitātes pārbaude – ar mēriekārtu tiek noteikta akumulatora ietilpība un tehniskais stāvoklis;
· Projekta dokumentācijas aktualizēšana, izmaiņu ieviešana.


	
 
 






[bookmark: _Hlk168989397]Tehniskās specifikācijas
Pielikums Nr. 2
	
DARBU IZPILDES AKTS Nr. ____________________

	

	Izpildītājs:
	
	 
	 
	
	

	(Izpildītāja rekvizīti)

	Pasūtītāja Objekts:
	 
	

	Adrese:
	 
	

	
	
	(Adrese)
	
	
	

	Apkalpošanas veids:
	
	
	
	
	

	
	
	Reglamenta serviss
	 
	Avārijas izsaukums
	 

	
	
	
	
	
	

	Sistēmas veids:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Apsardzes signalizācijas sistēmas
	 
	Piekļuves kontroles sistēmas
	 
	Videonovērošanas sistēmas
	 

	
	
	
	
	
	

	Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas
	 
	Vājstrāvu sistēmu datortehnika
	 
	Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas
	 

	
	
	
	
	
	

	1.Apsekošanā konstatēts:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2.Veiktie darbi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3.Secinājumi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	DATUMS:  _________________________________________
	

	LAIKS NO:   __________________
	LAIKS LĪDZ:    ______________
	

	Izpildītāja pārstāvis:
	
	Pasūtītāja pārstāvis:
	
	Objekta pārstāvis:
	

	 
	
	 
	
	 
	

	(Vārds, Uzvārds)
	
	(Vārds, Uzvārds)
	
	(Vārds, Uzvārds)
	

	 
	
	 
	
	 
	





[bookmark: _Hlk168991334][bookmark: _Hlk168988885][bookmark: _Hlk168989055]Tehniskās specifikācijas
		Pielikums Nr. 3

[bookmark: _Hlk168991364]Apsardzes signalizācijas sistēmas.

[bookmark: _Toc497687320]SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” apsardzes signalizācijas sistēmu veido centrālās apsardzes sistēmas un lokālās apsardzes sistēmas. 
Centrālās (adrešu) tehniskās apsardzes sistēmas ir:
	Nr. p.k.
	Sistēmas nosaukums
	Stacionāra nosaukums
	Apsargājamās vietas
	Objektu skaits

	1.
	FoxSec
	“Gaiļezers”
	Stacionāra telpas
	311

	2.
	FoxSec
	 Patoloģijas centrs
	Patoloģijas centra telpas un durvis
	

	3.
	FoxSec
	 “Latvijas Onkoloģijas centrs”
	A, B korpuss
	189

	4.
	FoxSec
	 “Latvijas Onkoloģijas centrs”
	E korpuss 
	

	5.
	FoxSec
	 “Latvijas Onkoloģijas centrs”
	Staru bloks
	

	6.
	FoxSec Lite
	 “Latvijas Onkoloģijas centrs”
	Stacionāra aptiekas telpas (citotoksisko medikamentu pagatavošanas bloks)
	13

	7.
	Honeywell
	 “Latvijas Infektoloģijas centrs” 
	References laboratorijas telpas
	75



Lokālās tehniskās apsardzes signalizācijas, trauksmes sistēmas ir:
	Nr. p.k.
	Sistēmas nosaukums
	Stacionāra nosaukums
	Apsargājamās vietas
	Signāla saņemšanas vieta

	1.
	Trauksmes pogas
	“Gaiļezers”
	Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK) 13 objekti 
	NMPUK apsardzes postenis

	
2.

	Videonovērošana Video kameru administrēšanas un uzraudzības programmnodrošinājums Luxriot 
	“Gaiļezers”
	Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK jaunā ēka).
	NMPUK apsardzes postenī.


	3.
	Lokālā skaņas signalizācija
	“Gaiļezers”
	45 zāļu seifi ārstniecības nodaļās
	Skaņas signāls uz vietas

	4.
	Lokālā apsardzes signalizācija
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	1. stāvs, 31 telpa;
2. stāvs, 12 telpas, 2 tehniskie skapji;
3. stāvs, 1 telpa;
4. stāvs, 1 telpa;
5. stāvs, 1 telpa;
6. stāvs, 2 telpas;
7. stāvs, 1 telpa;
8. stāvs, 1 telpa;
Pagrabā, 6 telpas;
Bēniņi, 1 telpa.
	

	5.
	Satel lokālā 
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	Satel – 1 zona;
Satel – 35zonas;
Satel – 6zonas;
	Apsardzes postenī LOC

	6.
	Lokālā skaņas signalizācija
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	11 zāļu seifi nodaļās
	Skaņas signāls uz vietas

	7.
	CENTRS-40M (9 zonas)
	“Biķernieki”
	1.korpuss pagrabs, 2 telpas;
1.korpuss 1.stāvs, 3 telpas;
2.korpuss pagrabs, 3 telpas;
2.korpuss 1.stāvs, 18 telpas;
2.korpuss 3.stāvs, 2 telpas;
2.korpuss 4.stāvs, 14 telpas;
v/c „Biķernieki” 3.stāvs, 1 telpa.
	9 zonas, apsardzes postenī pie iebraukšanas stacionāra teritorijā

	8.
	Atsevišķi radiokanāli
	“Biķernieki”
	1.korpuss 1.stāvs, 35 telpas;
2.korpuss 3.stāvs, 20 telpas;
5.korpuss 1.stāvs, 5 telpas;
Gāzes katlumāja, 1 telpa.
	10 radiokanāli, apsardzes postenī pie iebraukšanas stacionāra teritorijā

	9.
	Lokālā skaņas signalizācija
	“Biķernieki”
	13 zāļu seifi nodaļās
	Skaņas signāls uz vietas

	10.
	Lokālā skaņas signalizācija
	“Latvijas Infektoloģijas centrs”
	Pagrabs – 14 objekti;
1.stāvs – 20 objekti;
2.stāvs – 2 objekti.
	Apsardzes postenī pie iebraukšanas stacionāra teritorijā

	11.
	Trauksmes pogas
	“Latvijas Infektoloģijas centrs”
	25 lokālās trauksmes pogas
	Apsardzes postenī pie iebraukšanas stacionāra teritorijā

	12.
	Videonovērošana Luxriot
	“Jugla”
	A; E; G; F korpusi
	Ugunsdrošības panelis







Tehniskās specifikācijas
Pielikums Nr. 4
[bookmark: _Hlk168991404]Piekļuves kontroles sistēmas.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” piekļuves kontroles sistēmu veido centrālās piekļuves sistēmas un lokālās lokālās sistēmas. 
Centrālās piekļuves sistēmas ir:
	Nr. p.k.
	Sistēmas nosaukums
	Stacionāra nosaukums
	Apsargājamās vietas
	Durvju
skaits

	1.
	FoxSec
	“Gaiļezers”
	Stacionāra telpas 
	550

	2.
	FoxSec
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	A, B korpuss
	120

	3.
	FoxSec
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	E korpuss 
	

	4.
	FoxSec
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	Staru bloks
	

	5.
	FoxSec
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	Stacionāra aptiekas telpas (citotoksisko medikamentu pagatavošanas bloks)
	6

	6.
	Partizan
	“Latvijas Infektoloģijas centrs” 
	References laboratorijas telpas
	10

	7.
	FoxSec
	“Gaiļezers”
	NMPUK jaunā ēka
	155

	8.
	FoxSec
	“Gaiļezers”
	Aptieka un 1.korpuss
	266

	9.
	FoxSec
	“Gaiļezers”
	DRC
	49

	10.
	FoxSec
	“Biķernieki”
	Stacionāra telpas
	18

	11.
	FoxSec WEB
	“Gaiļezers”
	9 un 10 korpuss (stacionāra telpas)
	540



Lokālās piekļuves sistēmas ir:
	Nr. p.k.
	Stacionārs
	Durvju skaits atkarībā no lokālās piekļuves sistēmas veida

	
	
	Čips
	Kodu atslēga
	Kombinētā (čips+kodu atslēga)

	1.
	“Gaiļezers”
	5
	3
	           171 bezkontakta

	2.
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	3
	1
	0

	3.
	“Latvijas Infektoloģijas centrs”
	1
	0
	7

	4.
	“Biķernieki”
	2
	2
	0

	5.
	“Jugla”
	5
	0
	0

	6.
	“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
	1
	3
	0





Tehniskās specifikācijas
Pielikums Nr. 5
[bookmark: _Hlk168991469]Domofoni (namruņi).
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” struktūrvienībās esošo domofonu (namruņu) skaits:
	Nr. p.k.
	Stacionārs
	Domofonu skaits

	1.
	“Gaiļezers”
	40 +

	2.
	“Gaiļezers” jaunais infekciju bloks NMPUK
	5 +

	3.
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	5 +

	4.
	“Latvijas Infektoloģijas centrs”
	0

	5.
	“Biķernieki”
	4 +

	6.
	“Aptieka”
	4

	7.
	“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
	0























Tehniskās specifikācijas 
Pielikums Nr. 6
Videonovērošanas sistēmas

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” videonovērošanas sistēmu veido IP kameras un analogās kameras. IP kameras (centralizētā videonovērošanas sistēma) ir piesaistīta 8 videonovērošanas kameru serveriem.

	Servera Nr. p.k.
	Videonovērošanas kameru atrašanās vieta (stacionārs)
	Kameru skaits

	1.
	“Gaiļezers” 
	45

	
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	17

	
	“Biķernieki”
	23

	2.
	“Gaiļezers”
	5

	
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	6

	
	“Latvijas Infektoloģijas centrs”
	35

	3.
	“Gaiļezers”
	16

	
	“Gaiļezers”, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika, Toksikoloģijas un sepses klīnika
	37

	
	“Jugla”
	3

	
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	18

	4.
	“Gaiļezers”
	45

	
	“Latvijas Onkoloģijas centrs”
	4

	
	“Biķernieki”
	1

	
	“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
	5

	5.
	“Gaiļezera Teritorijas kameras”
	11

	6.
	“Aptieka”
	47

	7.
	Patoloģijas centrs
	23

	8.
	“Gaiļezers” (1. korpuss)
	104

	
	“Gaiļezers” (9. un 10. korpuss)
	157

	
	“Gaiļezers”
	5

	
	“Jugla”
	5

	KOPĀ IP kameras
	612

	Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimības centrs” šobrīd ir izvietotas analogās videonovērošanas kameras
	13



15

